## Control
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA
GRUPO ENERGIA Y SISTEMAS ELECTROMECANICOS
LICITACION PUBLICA 190013289 H2 DE 2019
OBJETO: ADQUIRIR, INSTALAR, REMODELACION Y PONER EN SERVICIO SUBESTACION ELECTRICA PARA EL AEROPUERTO EL DORADO
[7 empty] | TITULO DOCUMENTO | [13 empty] | Código: |  |  | FDI-001-04
[7 empty] | INFORME QUINCENAL CONTROL PROYECTO | [13 empty] | Versión: |  |  | 2
[21 empty] | Fecha de Creación: |  |  | 2020-06-30
[21 empty] | Documento: |  |  | 1 de 6
NOMBRE DEL PROYECTO: EL AEROPUERTO EL DORADO
OBJETIVO: ADQUIRIR, INSTALAR, REMODELACIÓN Y PONER EN SERVICIO SUBESTACIÓN ELECTRICA PARA EL AEROPUERTO EL DORADO
| PERÍODO DE INFORME: |  |  |  |  | 16 octubre 2020 - 31 octubre 2020
| EMITIDO POR: |  |  | ROBERTO NIETO RODRIGUEZ | [15 empty] | CARGO | Residente de Obra
| REVISADO POR: |  |  | JUAN CARLOS MANCERA MORENO | [15 empty] | CARGO | Supervisor Contrato
ESTADÍSTICAS DEL PLANEAMIENTO
| Programado/Ejecutado | [5 empty] | Actividades |  |  |  |  | Actividades | [7 empty] | % Avance físico |  |  |  | Desvío (%)
[7 empty] | Total |  |  | Críticas |  | Iniciadas |  |  |  |  | Finalizadas
GENERAL
| Programado | [5 empty] | 6 |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 55% |  |  |  | 0%
| Ejecutado | [5 empty] | 6 |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  | 55% |  |  |  | 0%
| Actividades Plan de trabajo (PDT) | [5 empty] | Quincena Anterior |  | Quincena actual |  |  | Acumulado | [7 empty] | Desviación |  |  |  | Observaciones
[7 empty] | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |  | Programado |  |  |  |  | Ejecutado
Item | Descripción
4 | Permisos de ingreso | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 92% |  |  |  |  | 92% |  |  | 0% |  |  |  | En este periodo se tramitaron permisos de ingreso para una camioneta, un camión pequeño y cuatro personas
7 | Reconocimiento del aeropuerto | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 90% |  |  |  |  | 90% |  |  | 0% |  |  |  | Pendiente el ingreso a la subestación D.
8 | Relación de documentación técnica para entrega y aprobación. Documental 1 | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  |  | Se presentó el informe técnico de las subestaciones A, B y Nueva torre. Pendiente el informe técnico de las subestaciones C y D, hasta que se ingrese a las dos subestaciones.
9 | Informe técnico visita Subestaciones | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 80% |  |  |  |  | 80% |  |  | 0% |  |  |  | Se presento el informe técnico de subestaciones A, B y Nueva torre. Esta pendiente la verificación de actividades en la subestación C, D, y rutas de acometidas. Se ejecutaran una vez se ingrese a las Subestaciones.
11 | Instalación de equipos en Ampliación de la subestación A/B | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  |  | Se ubicaron las celdas de media tensión en la ampliación de la subestación A/B. Se armaron las celdas para protección de los transformadores de 500kVA
13 | Confirmación en campo distancias de ductos | [5 empty] | 10% | 10% | 0% | 0% |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  |  | En espera de realizar las nuevas ducterias para rutas de cables a las subestaciones C y D
| Instalación de celdas SF6 subestaciones Nueva Torre | [5 empty] | 5% | 5% | 5% | 5% |  | 85% |  |  |  |  | 85% |  |  | 0% |  |  |  | Continuamos la instalación celdas para media tensión de los transformadores de 300kVA y 350kVA
| Acometidas a transformadores subestación Nueva torre | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 95% |  |  |  |  | 95% |  |  | 0% |  |  |  | Instalación de acometidas de baja y media tensión en la subestación Nueva Torre
| Control de llenado tanques combustible | [5 empty] | 0% | 0% | 50% | 50% |  | 50% |  |  |  |  | 50% |  |  | 0% |  |  |  | Verificado funcionamiento, pendiente adjuntar diagramas y planos de conexionado
| Aterrizar bandejas en plantas subestación A, B | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 90% |  |  |  |  | 90% |  |  | 0% |  |  |  | Se aterrizo toda la bandeja para acometidas desde las plantas a los cárcamos
15 | Instalar Tebledros y celdas | [5 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 75% |  |  |  |  | 75% |  |  | 0% |  |  |  | Se termino la instlación de celdas en donde se tiene la subestación Nueva torre
15 | Disposición de espacios para tableros | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  |  | Se están instalado los equipos de acuerdo a la disposición de tableros aprobada, por parte de los supervisores de la Aeronáutica
16 | Traslado de transformador 500kVA Subestación A | [5 empty] | 0% | 0% | 10% | 10% |  | 10% |  |  |  |  | 10% |  |  | 0% |  |  |  | Se inicia el traslado de equipos de media tensión, desde la subestación A hacia la ampliación de subestaciones A y B
Descripción de las actividades del desvío
| ID | Actividad | [9 empty] | % Avance Programado |  |  |  |  | 100% |  |  | Fin Planeado
| 3 | Reconocimiento y replanteo de Actividades a ejecutar | [9 empty] | % Avance ejecutado |  |  |  |  | 95% |  |  | Fin Previsto |  |  | 2020-11-15
| Situación Presentada | [8 empty] | Causa | [6 empty] | Acción |  |  |  | Compromiso |  |  |  | Responsable
| Faltan ductos para tendido de cables | [8 empty] | las ducterias existentes son insuficientes para las acometidas a realizar | [6 empty] | realizar nuevos ductos |  |  |  | 2020-11-15
| ID | Actividad | [9 empty] | % Avance Programado | [7 empty] | Fin Planeado
[12 empty] | % Avance ejecutado | [7 empty] | Fin Previsto
| Situación Presentada | [8 empty] | Causa | [6 empty] | Acción |  |  |  | Compromiso |  |  |  | Responsable
Ruta Crítica
| Actividad | [8 empty] | Fecha programada |  |  |  |  | Avance programado |  |  |  |  | Fecha pronostico |  |  |  | Avance ejecutado
| Definir la construcción de ducterías y cajas | [8 empty] | 2020-11-15 |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  | 2020-11-15 |  |  |  | 15%
Descripción del avance realizado
1. PLANEAMIENTO:
. - Se programa instalación de transformadores en la Subestación A, B,
2. SEGURIDAD , SALUD Y MEDIO AMBIENTE:
Se capacitara a los brigadistas del proyecto para conocer la metodologia en tema de accidentes laborales. Se realiza evaluaciones de conocimientos en la segunda semana sobre riesgo eléctrico. Se realiza socialización y diligenciamiento de análisis de trabajo seguro semanalmente. Se realizan charlas pre operacionales diarias sobre temas de prevención en seguridad y salud en el trabajo, calidad, y medio ambiente, también se realizan charlas sobre medidas de prevención en el estado de emergencia. Se realizan controles de temperatura y sintomatología a los asistentes del proyecto de manera diaria al inicio y al termino del turno laboral. Se realiza seguimiento del consumo de combustible en el proyecto, para el calculo de la huella ambiental de la compañía. Se realizan inspecciones planeadas para el periodo en el programa de inspecciones. Se realiza la actualización del archivo "plan de trabajo anual" para el seguimiento de la gestión integral en el proyecto. Se realiza actualización de la matriz de aspectos e impactos ambientales en el proyecto. Se realizara seguimiento a las campañas establecidas en el proyecto cuidado de manos y prevención ante el COVID-19. Se realizaron las pruebas de covid-19 antígeno al personal del proyecto, los resultados se conoceran en dos días aproximadamente.
3. SUMINISTROS INTERNOS (SUBCONTRATISTAS)
. - A la fecha no aplican
HISTOGRAMA DE MANO DE OBRA
horas Hombre Indirectas
| Programado Total |  |  |  |  | Programado Quincenal |  |  |  |  | Ejecutado Quincenal |  |  |  |  | Ejecutado Acumulado |  |  |  | Desviación |  |  |  | Tipo |  | No. de Personas
| Cantidad |  | % |  |  | Cantidad |  |  | % |  | Cantidad |  | % |  |  | Cantidad |  | % |  | Cantidad |  | % |  | Directo |  | 4
| 5030.4 |  | 100 |  |  | 180 |  |  | 3.578% |  | 180 |  | 3.578% |  |  | 2908 |  | 57.81% |  | 0 |  | 0% |  | Indirecto |  | 3
[24 empty] | TOTAL |  | 7
Horas Hombre Directas
| Programado Total |  |  |  |  | Ejecutado Acumulado |  |  |  |  | Restante |  |  |  |  | Programado Quincenal |  |  |  | Ejecutado Quincenal |  |  |  | Desviación
| Cantidad |  | % |  |  | Cantidad |  |  | % |  | Cantidad |  | % |  |  | Cantidad |  | % |  | Cantidad |  | % |  | Cantidad |  | %
| 12288 |  | 100 |  |  | 1999 |  |  | 16.27% |  | 10289 |  | 83.73% |  |  | 210 |  | 1.709% |  | 210 |  | 1.709% |  | 0 |  | 0%
| PERSONAL ACTUAL |  |  |  | Personal Indirecto: 1 Administrador + 1 Director + 1 Residente + 1 Hseq & Personal Directo: 3 operarios
| TIPO | No PERSONAS
| Directo | 4
| Indirecto | 3
| TOTAL | 7
REGISTRO HORAS HOMBRES INACTIVAS
Horas Hombre Inactivas
En el periodo se registraron las siguientes Horas Hombres Inactivas
| Horas Hombre Inactivas por estado de tiempo | [5 empty] | 0 |  |  |  | Acumulado anterior: |  |  | 0 |  |  |  | Semana: |  | 0 |  | Acumulado Actual:
| Horas Hombre Inactivas por otros motivos | [5 empty] | 0 |  |  |  | Acumulado anterior: |  |  | 0 |  |  |  | Semana: |  | 0 |  | Acumulado Actual:
REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES RELEVANTES
| REGISTRO FOTOGRÁFICO CON FECHA IMPRESA | [15 empty] | REGISTRO FOTOGRÁFICO CON FECHA IMPRESA
| LUGAR: |  | Subestación A / B - | [13 empty] | LUGAR: |  | Subestación A / B - Planta Disico
| FECHA: |  | 20/oct/20 y 27/oct/2020 | [13 empty] | FECHA: |  | 20/10/2020 - 22/10/2020 - 30/10/2020
| DESCRIPCIÓN: Desconexión de banco de transformadores en subestación A. Alistamiento de transformador de 500kVA para traslado. Instalación de deldas de remonte y protección en subestación A. | [15 empty] | DESCRIPCIÓN: Se realizó el simulacro nacional de autoprotección y evacuación, en el caso del proyecto si evacuamos al punto de encuentro, debido a que el número de trabajadores es bajo y se podian mantener los protocolos de bioseguridad (distanciamiento social y uso de tapabocas), el evento se realizo el día 22-10-2020. Se da inicio a la campaña de prevención ante el covid-19 contando con el apoyo de todos los trabajadores del proyecto para cumplir la meta de 0 contagiados. Adicionalmente se realiza la prueba de covid-19 antígeno al personal del proyecto.
Note on B27: Actividades del cronograma
Note on K27: Porcentajes actividades programadas-ejecutadas
Note on P27: porcentajes acumulado Programado-ejecutado
Note on Z27: diferencia entre Programado- ejecutado
Note on AF27: Descripción del atraso de las actividades
Note on B44: Personal: SOLO LAS QUE TIENEN DESVIO
Note on B60: Actividades criticas de desarrollo del proyecto.
Note on B69: Breve descripción de actividades realizadas, planteamiento y desarrollo
Note on B102: descripción y cantidad de tiempo de horas inactivas.

## Financiero
|  | TITULO DOCUMENTO |  |  |  | Código: | FDI-001-04
|  | INFORME QUINCENAL FINANCIERO |  |  |  | Versión: | 2
[6 empty] | Fecha Creación: | 2020-06-30
[6 empty] | Documento: | 2 de 6
FORMATO N° 7 ITEMS A COTIZAR
[9 empty] | Ejecutado en el periodo |  | Ejecutado Total $
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | MARCA | MODELO | V/UNITARIO | V/TOTAL CONTRACTUAL | % PESO | Acum. Anterior | Ejecutado a fecha | Acum. Anterior $ | Ejecutado en corte $ | Ejecutado Total $
CAP 1 | SUBESTACION NUEVA TORRE DE CONTROL
EQUIPO PARA CONEXIÓN SUBESTACION C
1.01 | Celda Tipo metaclad normas IEC/EN o aplicables tal y como son: IEC 60439-1/61439, EN 60439-1/61439 con especificaciones técnicas de acuerdo al Anexo 2, con salida a cable. Para tren de 480 V existente en la subestación, con interruptor tripolar de 500 Amperios. | UND | 1 | DISICO |  | 16039913.87 | 16039913.87 | 0.4758% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
1.02 | Instalación de la celda ítem anterior, incluye los accesorios de conexión , de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. | GB | 1 |  |  | 3184101.48 | 3184101.48 | 0.09445% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
1.03 | Acometida eléctrica entre el tablero de paralelismo y la celda del ítem 1.01, en conductores 3 x 3 No 350 Kcmil + 1 No 350 kcmil - THHN, incuye instalación por cárcamo existente. | ML | 50 | NEXANS / PROCABLES |  | 583241.29 | 29162064.5 | 0.865% | 100% | 0% | 29162064.5 | 0 | 29162064.5
1.04 | Acometida eléctrica entre la celda de protección y el transformador de 300 KVA, en conductores 3 x 3 No 350 Kcmil + 1 No 350 kcmil - THHN, incuye instalación por cárcamo existente. | ML | 10 | NEXANS / PROCABLES |  | 610255.48 | 6102554.8 | 0.181% | 100% | 0% | 6102554.8 | 0 | 6102554.8
1.05 | Transformador de potencia trifásico 300 KVA, elevador, 0,48/4,160 kV; 60 Hz, DYn5,3,34% tensión cc. Icc. 1.246 kA Tipo seco Norma NTC 3654 | UND | 1 | AWA INGENIERIA |  | 29298416.44 | 29298416.44 | 0.8691% | 90% | 10% | 26368574.796 | 2929841.644 | 29298416.44
1.06 | Celda para el transformador de potencia de 300 KVA, incluye accesorios de conexión. Incluye sensor de temperatura, borneras e iluminación interior, norma CODENSA CTS 518-2. De acuerdo a RETIE | UND | 1 | DISICO |  | 6736645.13 | 6736645.13 | 0.1998% | 100% | 0% | 6736645.13 | 0 | 6736645.13
1.07 | Instalación de la celda del transformador de 300 KVA, incluye equipo para instalación del tansformador y conexionado de la totalidad de accesorios suministrados. | GB | 1 |  |  | 457968 | 457968 | 0.01358% | 100% | 0% | 457968 | 0 | 457968
1.08 | Acometida eléctrica entre el transformador de 300 KVA y la celda del interruptor de protección de la acometida, en conductores 3 x 1/0 awg, 15 kV aíslamiento XLPE - TR 100% Incluye instalación por cárcamo existente. | ML | 10 | NEXANS / PROCABLES |  | 248665.17 | 2486651.7 | 0.07376% | 100% | 0% | 2486651.7 | 0 | 2486651.7
1.09 | Celda de protección switchgear con Interruptor de potencia del tipo vacio, mínimo 15 kV, 3 x 50 A con seccionador bajo carga en SF6, salida a cable, de acuerdo al Anexo 2. | UND | 1 | AWA |  | 109091236.06 | 109091236.06 | 3.236% | 100% | 0% | 109091236.06 | 0 | 109091236.06
1.1 | Instalación del interruptor de potencia. Incluye accesorios. | GB | 1 |  |  | 5181750 | 5181750 | 0.1537% | 80% | 10% | 4145400 | 518175 | 4663575
1.11 | Acometida en media tensión en 3 conductores No. 1/0 AWG aislamiento XLPE -TR de 5 kV para interconexión Interruptor protección y celda de entrada subestación C | ML | 1500 | NEXANS / PROCABLES |  | 221394.36 | 332091540 | 9.851% | 100% | 0% | 332091540 | 0 | 332091540
1.12 | Instalación de la acometida ítem anterior, por canalización existente. | ML | 1500 |  |  | 28065.55 | 42098325 | 1.249% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
1.13 | Pruebas y puesta en marcha. Incluye conexionado en bahia de la subestación C | GB | 1 |  |  | 11335695 | 11335695 | 0.3362% | 20% | 0% | 2267139 | 0 | 2267139
| EQUIPO PARA CONEXIÓN SUBESTACION D | [9 empty] | 0
1.14 | Celda Tipo metaclad normas IEC/EN o aplicables tal y como son: IEC 60439-1/61439, EN 60439-1/61439 con especificaciones técnicas de acuerdo al Anexo 2, con salida a cable. Para tren de 480 V existente en la subestación, con interruptor tripolar de 500 Amperios. | UND | 1 | DISICO |  | 16039913.87 | 16039913.87 | 0.4758% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
1.15 | Instalación de la celda ítem anterior, incluye los accesorios de conexión, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. | GB | 1 |  |  | 3231477.48 | 3231477.48 | 0.09585% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
1.16 | Acometida eléctrica entre la celday el transformador de 350 KVA, en conductores 3 x 3 No 350 Kcmil + 1 No 350 kcmil - THHN, incuye instalación por cárcamo existente. | ML | 15 | NEXANS / PROCABLES |  | 614677.24 | 9220158.6 | 0.2735% | 100% | 0% | 9220158.6 | 0 | 9220158.6
1.17 | Transformador de potencia trifásico 350 KVA, elevador, 0,48/2,400 kV; 60 Hz, YDn5,3,48% tensión cc. Icc. 2,419 kA Tipo seco Norma NTC 3654 | UND | 1 | AWA INGENIERIA |  | 34672242.81 | 34672242.81 | 1.028% | 90% | 10% | 31205018.529 | 3467224.281 | 34672242.81
1.18 | Celda para el transformador de potencia de 350 KVA, incluye accesorios de conexión. Incluye sensor de temperatura, borneras e iluminación interior, norma CODENSA CTS 518-2. De acuerdo a RETIE | UND | 1 | DISICO |  | 6736645.13 | 6736645.13 | 0.1998% | 100% | 0% | 6736645.13 | 0 | 6736645.13
1.19 | Instalación de la celda del transformador de 350 KVA, incluye equipo para instalación del tansformador y conexionado de la totalidad de accesorios suministrados. | GB | 1 |  |  | 510318.48 | 510318.48 | 0.01514% | 100% | 0% | 510318.48 | 0 | 510318.48
1.2 | Acometida eléctrica entre el transformador de 350 KVA y la celda de remonte de cables para el interruptor de protección de la acometida, en conductores 3 x 1/0 AWG, 15 kV aíslamiento XLPE - TR 100% Incluye instalación por cárcamo existente. | ML | 10 | NEXANS / PROCABLES |  | 248665.17 | 2486651.7 | 0.07376% | 100% | 0% | 2486651.7 | 0 | 2486651.7
1.21 | Celda de protección switchgear con Interruptor de potencia del tipo vacio,mínimo 15 kV, 3 x 50 A, salida a cable, de acuerdo al Anexo 2.Celda de protección con interruptor en vacío, seccionador bajo carga en gas SF6, 01 relé de protección 50/51, 50N/51N, 03 TCs de protección y medición, 01 TC toroidal para protección homopolar, 03 VTs de protección y medición, 01 analizador de redes. En la acometida de la Nueva Torre de control. | UND | 1 | DISICO |  | 130201675.69 | 130201675.69 | 3.862% | 100% | 0% | 130201675.69 | 0 | 130201675.69
1.22 | Instalación de la celda de protección del ítem anterior, incluye accesorios de conexión. | GB | 1 |  |  | 5181750 | 5181750 | 0.1537% | 80% | 10% | 4145400 | 518175 | 4663575
1.23 | Acometida eléctrica entre el transformador de 350 KVA y la celda de remonte de cables para el interruptor de protección de la acometida, en conductores 3 x 1/0 AWG, 15 kV aíslamiento XLPE - TR 100% Incluye instalación por cárcamo existente. | ML | 10 | NEXANS / PROCABLES |  | 248665.17 | 2486651.7 | 0.07376% | 100% | 0% | 2486651.7 | 0 | 2486651.7
1.24 | Celda de remonte de cables con barras para conexión seccionadores de salida. | UND | 1 | DISICO |  | 13229938 | 13229938 | 0.3924% | 100% | 0% | 13229938 | 0 | 13229938
1.25 | Instalación de la celda de remonte de cables del ítem anterior. | GB | 1 |  |  | 1969065 | 1969065 | 0.05841% | 100% | 0% | 1969065 | 0 | 1969065
1.26 | Celda de protección con seccionador en SF6 mínimo 15 kV y fusibles 3 x 50 A, de acuerdo al Anexo 2. En la acometida de la subestación D | UND | 1 | DISICO |  | 31763417.35 | 31763417.35 | 0.9422% | 100% | 0% | 31763417.35 | 0 | 31763417.35
1.27 | Instalación de la celda de protección del ítem anterior, incluye accesorios de conexión. | GB | 1 |  |  | 3738953.4 | 3738953.4 | 0.1109% | 80% | 10% | 2991162.72 | 373895.34 | 3365058.06
1.28 | Celda de protección con seccionador en SF6 mínimo 15 kV y fusibles 3 x 50 A, de acuerdo al Anexo 2. En la acometida para el ILS - | UND | 1 | DISICO |  | 31763417.35 | 31763417.35 | 0.9422% | 100% | 0% | 31763417.35 | 0 | 31763417.35
1.29 | Instalación de la celda de protección del ítem anterior, incluye accesorios de conexión. | GB | 1 |  |  | 3592087.8 | 3592087.8 | 0.1066% | 80% | 10% | 2873670.24 | 359208.78 | 3232879.02
1.3 | Acometida en media tensión en 3 conductores No. 1/0 AWG aislamiento XLPE -TR de 5 kV para interconexión seccionador protección y Subestación D | ML | 1500 | NEXANS / PROCABLES |  | 160537.33 | 240805995 | 7.143% | 100% | 0% | 240805995 | 0 | 240805995
1.31 | Instalación de la acometida ítem anterior, por canalización existente en el campo de vuelo de la pista norte del aeropuerto. | ML | 1500 |  |  | 14805 | 22207500 | 0.6587% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
1.32 | Acometida en media tensión en 3 conductores No. 1/0 AWG aislamiento XLPE -TR de 5 kV para interconexión Interruptor protección y celda del sistema ILS, ubicada en el Shelter antiguo del GP. | ML | 2500 | NEXANS / PROCABLES |  | 160537.33 | 401343325 | 11.9% | 80% | 0% | 321074660 | 0 | 321074660
1.33 | Instalación de la acometida ítem anterior, por canalización existente en el campo de vuelo de la pista norte del aeropuerto. | ML | 2500 |  |  | 14805 | 37012500 | 1.098% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
| EQUIPO GLIDE PATH, PUNTO MEDIO Y LOCALIZADOR |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Estos equipos se instalarán en el Shelter del Glide Slope |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1.34 | Celda de remonte de cables con barras para conexión seccionadores de salida. | UND | 1 | DISICO |  | 13229938 | 13229938 | 0.3924% | 100% | 0% | 13229938 | 0 | 13229938
1.35 | Instalación de la celda de remonte de cables del ítem anterior. Incluye la conexión de la acometida existente y los accesorios de conexión - terminales 5 KV cintas etc. | GB | 1 |  |  | 2579425.8 | 2579425.8 | 0.07651% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
1.36 | Celda de protección con seccionador en SF6 minimo 15 kV y fusibles 3 x 40 A, de acuerdo al Anexo 2. En la acometida para hacia el GP - a ubicar en el Shelter del Glide Slope | UND | 1 | DISICO |  | 31763417.35 | 31763417.35 | 0.9422% | 100% | 0% | 31763417.35 | 0 | 31763417.35
1.37 | Instalación de la celda de remonte de cables del ítem anterior. Incluye la conexión de la acometida existente y los accesorios de conexión - terminales 5 KV cintas etc. | GB | 1 |  |  | 3911875.8 | 3911875.8 | 0.116% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
1.38 | Celda de protección con seccionador en SF6 mínimo 15 kV y fusibles 3 x 15 A, de acuerdo al Anexo 2. En la acometida para hacia el Punto Medio RVR - a ubicar en el Shelter del Glide Slope | UND | 1 | DISICO |  | 31763417.35 | 31763417.35 | 0.9422% | 100% | 0% | 31763417.35 | 0 | 31763417.35
1.39 | Instalación de la celda de remonte de cables del ítem anterior. Incluye la conexión de la acometida existente y los accesorios de conexión - terminales 5 KV cintas etc. | GB | 1 |  |  | 3911875.8 | 3911875.8 | 0.116% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
1.4 | Celda de protección con seccionador en SF6 mínimo 15 kV y fusibles 3 x 40 A, de acuerdo al Anexo 2. En la acometida para hacia el localizador - a ubicar en el Shelter del Glide Slope | UND | 1 | DISICO |  | 31763417.35 | 31763417.35 | 0.9422% | 100% | 0% | 31763417.35 | 0 | 31763417.35
1.41 | Instalación de la celda del ítem anterior. Incluye la conexión de la acometida existente y los accesorios de conexión - terminales 5 KV cintas etc. | GB | 1 |  |  | 3911875.8 | 3911875.8 | 0.116% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
1.42 | Caja de maniobra tipo intemperie, tensión de serie 15 kV, 60 Hz, con tres (3) vias SELECTIVA con entradas y derivación de 200 A trifásica, refrigeración ONAN de acuerdo a especificaciones técnicas Anexo 2. | UND | 3 | AWA INGENIERIA |  | 13320899.42 | 39962698.26 | 1.185% | 100% | 0% | 39962698.26 | 0 | 39962698.26
1.43 | Instalación de la caja de maniobra del ítem anterior. Incluye la conexión de la acometida existente y los accesorios de conexión - terminales 5 KV cintas etc. | GB | 3 |  |  | 5608765.68 | 16826297.04 | 0.4991% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
CAP 2 | EQUIPOS POTENCIA SUBESTACION A/B |  |  |  |  | 0 |  | 0% |  |  | 0 |  | 0
2.01 | Celda de protección switchgear con Interruptor de potencia del tipo vacio,mínimo 15 kV, 3 x 50 A, salida a cable, de acuerdo al Anexo 2.Celda de protección con interruptor en vacío, seccionador bajo carga en gas SF6, 01 relé de protección 50/51, 50N/51N, 03 TCs de protección y medición, 01 TC toroidal para protección homopolar, 03 VTs de protección y medición, 01 analizador de redes. En la acometida del CGAC. | UND | 1 | DISICO |  | 130201675.69 | 130201675.69 | 3.862% | 100% | 0% | 130201675.69 | 0 | 130201675.69
2.02 | Instalación del interruptor de potencia del ítem anterior. Incluye accesorios. | GB | 1 |  |  | 5181750 | 5181750 | 0.1537% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
2.03 | Celda de protección switchgear con Interruptor de potencia del tipo vacio, mínimo 15 kV, 3 x 50 A, salida a cable, de acuerdo al Anexo 2.Celda de protección con interruptor en vacío, seccionador bajo carga en gas SF6, 01 relé de protección 50/51, 50N/51N, 03 TCs de protección y medición, 01 TC toroidal para protección homopolar, 03 VTs de protección y medición, 01 analizador de redes. En la acometida Nueva Torre de Control | UND | 1 | DISICO |  | 130201675.69 | 130201675.69 | 3.862% | 100% | 0% | 130201675.69 | 0 | 130201675.69
2.04 | Instalación del interruptor de potencia del ítem anterior. Incluye accesorios. | GB | 1 |  |  | 5181750 | 5181750 | 0.1537% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
2.05 | Celda de protección con seccionador en SF6 mínimo 15 kV y fusibles 3 x 40 A, de acuerdo al Anexo 2.para el transformador de la subestación A | UND | 1 | DISICO |  | 31763417.35 | 31763417.35 | 0.9422% | 100% | 0% | 31763417.35 | 0 | 31763417.35
2.06 | Instalación del interruptor de potencia del ítem anterior. Incluye accesorios. | GB | 1 |  |  | 5181750 | 5181750 | 0.1537% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
2.07 | Celda de protección con seccionador en SF6 mínimo 15 kV y fusibles 3 x 40 A, de acuerdo al Anexo 2.para el transformador de la subestación B | UND | 1 | DISICO |  | 31763417.35 | 31763417.35 | 0.9422% | 100% | 0% | 31763417.35 | 0 | 31763417.35
2.08 | Instalación del seccionador de potencia del ítem anterior. Incluye accesorios. | UND | 1 |  |  | 3298593.48 | 3298593.48 | 0.09785% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
2.09 | Celda de remonte de cables con barras para conexión seccionadores de salida, de acuerdo a diagrama unifilar. | UND | 1 | DISICO |  | 13229938 | 13229938 | 0.3924% | 100% | 0% | 13229938 | 0 | 13229938
2.1 | Instalación de la celda de remonte de cables del ítem anterior. | GB | 1 |  |  | 1874313 | 1874313 | 0.0556% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
2.11 | Celda de remonte de cables con barras para conexión seccionadores de salida, de acuerdo a diagrama unifilar. | UND | 1 | DISICO |  | 13229938 | 13229938 | 0.3924% | 100% | 0% | 13229938 | 0 | 13229938
2.12 | Instalación de la celda de remonte de cables del ítem anterior. | GB | 1 |  |  | 1874313 | 1874313 | 0.0556% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
2.13 | Celda para alojamiento del transformador de 500 KVA, Norma CS 518 | UND | 2 | DISICO |  | 6624466.65 | 13248933.3 | 0.393% | 100% | 0% | 13248933.3 | 0 | 13248933.3
2.14 | Instalación celda de transformador y traslado de los transformadores existentes, conforme al plan de transición, desde el actual sitio a las celdas del item anterior, incluye acccesorios. | GB | 2 |  |  | 648419.52 | 1296839.04 | 0.03847% | 25% | 0% | 324209.76 | 0 | 324209.76
2.15 | Acometida eléctica en conductores 3 # 2/0 AWG aislamiento 15 kV XLPE entre interruptor de entrada y seccionador de proteccion transformador. (una por seccionador y celda de remonte | ML | 20 | NEXANS / PROCABLES |  | 274460.68 | 5489213.6 | 0.1628% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
2.16 | Acometida eléctrica en conductores 3 X 2/0 AWG, aislamiento 15 KV XLPE entre seccioandor de protección del transformador y transformador, incluye los accesorios de conexión - Conos preformados para interior, cinta, etc. (una por transformador) | ML | 20 | NEXANS / PROCABLES |  | 274460.68 | 5489213.6 | 0.1628% | 100% | 0% | 5489213.6 | 0 | 5489213.6
EQUIPOS BAJA TENSION SUBESTACION A/B
2.17 | Celda Tipo metaclad IEC 60439-1/61439-1, EN 60439-1/61439-1 con especificaciones técnicas de acuerdo al Anexo 2, con salida a cable. Para tren de 480 V en la subestación, con interruptor tripolar tipo abierto de 630 Amperios. | UND | 1 | DISICO |  | 17634430.06 | 17634430.06 | 0.5231% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
2.18 | Instalación de la celda ítem anterior, incluye los accesorios de conexión , de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. | GB | 1 |  |  | 2767548 | 2767548 | 0.08209% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
2.19 | Celda Tipo metaclad IEC 60439-1/61439-1, EN 60439-1/61439-1 con especificaciones técnicas de acuerdo al Anexo 2, con salida a cable. Para tren de 480 V en la subestación, con interruptor tripolar tipo abierto de 630 Amperios. | UND | 1 | DISICO |  | 17634430.06 | 17634430.06 | 0.5231% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
2.2 | Instalación de la celda ítem anterior, incluye los accesorios de conexión , de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. | GB | 1 |  |  | 2767548 | 2767548 | 0.08209% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
2.21 | Transferencia automática PLANTA RED de 500 KVA, con interruptores abiertos, enclave electroico y mecanico, con módulo de control de acuerdo a especificaciones técnicas Anexo 2., 480/277 V 60 HZ | UND | 2 | DISICO |  | 43731803.34 | 87463606.68 | 2.594% | 60% | 0% | 52478164.008 | 0 | 52478164.008
2.22 | Instalación de la transferencia del ítem anterior, incluyen los accesorios de conexión. Terminales, cintas, configuración y software de control y monitoreo. | GB | 2 |  |  | 2834417.25 | 5668834.5 | 0.1682% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
2.23 | Tablero tipo metalclad compartimentada, con tres (3) interruptores de 630/800 A tipo abierto, para acople de barras entre subestación A y Subestación B, funcionamiento conforme al Anexo 2, con sistema de control automático por PLC con bobina de mínima tensión, cierre apertura, motorizado y control automático, cumplimiento ensayos y certificación de acuerdo a Normas IEC 60429 - 1 e IEC 61439 1 y 2- Diagrama unifilar | UND | 1 | DISICO |  | 62178615.41 | 62178615.41 | 1.844% | 60% | 0% | 37307169.246 | 0 | 37307169.246
2.24 | instalación del tablero del ítem anterior, incluye accesorios de conexión, software de contro PLC, configuración y puesta en marcha. | GB | 1 |  |  | 4674432 | 4674432 | 0.1387% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
2.25 | Tablero de distribución general tipo switchboard, de 18 circuitos autosoportado , cumplimiento ensayos y certificación de acuerdo a Normas IEC 60429 - 1 e IEC 61439 1 y 2, 18 circuitos con interruptores termomagnéticos de caja moldeada (60A - 80A) instantaneos y totalizador. (100-630 A regulable) de acuerdo a diagrama unifilar, instalado en la Subestación A 480/277 V, 60 HZ, protección DPS tipo I + II 80 kA 6 y analizador de medida con puerto de comunicaciones. | UND | 1 | DISICO |  | 34049412.3 | 34049412.3 | 1.01% | 60% | 10% | 20429647.38 | 3404941.23 | 23834588.61
2.26 | Instalación del tablero del ítem anterior, incluyen los accesorios de conexión. Terminales, cintas, etc. Traslado de acometida de alimentación para el tablero de reguladores. | GB | 1 |  |  | 3884832 | 3884832 | 0.1152% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
2.27 | Tablero de distribución general tipo switchboard autosoportado, de 18 cuitcuitos, cumplimiento ensayos y certificación de acuerdo a Normas IEC 60429 - 1 e IEC 61439 1 y 2, 18 circuitos con interruptores termomagnéticos de caja moldeada (60A - 80A) instantaneos y totalizador. (100-630 A regulable) de acuerdo a diagrama unifilar, instalado en la Subestación B, 480/277 V, 60 HZ, Protección DPS tipo I + II 80 kA y analizador de medida con puerto de comunicación. | UND | 1 | DISICO |  | 8422410.53 | 8422410.53 | 0.2498% | 60% | 10% | 5053446.318 | 842241.053 | 5895687.371
2.28 | Instalación del tablero del ítem anterior, incluyen los accesorios de conexión. Terminales, cintas, etc. Traslado de acometida de alimentación para el tablero de reguladores. Conforme a diagrama unifilar. | GB | 1 |  |  | 462705.6 | 462705.6 | 0.01373% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
2.29 | Celda con seccionador de protección, con fusibles del tipo HH para nivel de tensión 4.160 voltios (/,2 KV) para la acometida del sistema ILS | UND | 2 | DISICO |  | 33036102.5 | 66072205 | 1.96% | 0% | 20% | 0 | 13214441 | 13214441
2.3 | Celda para transformador de 40 KVA, 480/4160 voltios para el sistema ILS | UND | 2 | DISICO |  | 4686561.24 | 9373122.48 | 0.278% | 50% | 0% | 4686561.24 | 0 | 4686561.24
2.31 | Traslado del transformador de 40 KVA del ILS, de acuerdo a plan de transición. Incluye accesorios de conexionado. | GB | 2 |  |  | 4358670.96 | 8717341.92 | 0.2586% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
ACOMETIDAS ELECTRICAS BAJA TENSION S/E A/B
| Para los siguientes equipos se debe incluir la instalación en cada uno de los ITEMES |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
2.32 | Acometida eléctrica en 8 conductores 400 MCM para interconexión entre tableros de distribución, transformadores y transferencias. 2 x(3 x 400 MCM+ 1 x 400 MCM) | ML | 200 | NEXANS / PROCABLES |  | 826971.55 | 165394310 | 4.906% | 50% | 0% | 82697155 | 0 | 82697155
2.33 | Acometida eléctrica en 8 conductores 400 MCM para interconexión entre transferencias e interuptor de los grupos electrógenos. 2 x(3 x 400 MCM+ 1 x 400 MCM) | ML | 60 | NEXANS / PROCABLES |  | 826971.55 | 49618293 | 1.472% | 50% | 0% | 24809146.5 | 0 | 24809146.5
2.34 | Acometida eléctrica en 2 conductores 2 X 10 AWG conexión entre Tablero de distribución y reguladores de corriente. | ML | 500 | NEXANS / PROCABLES |  | 9235.3 | 4617650 | 0.137% | 35% | 0% | 1616177.5 | 0 | 1616177.5
2.35 | Acometida eléctrica en 4 conductores 4/0 AWG para interconexión entre tableros de distibución y UPS ( Principal y by Pass) -Plan de tansición | ML | 200 | NEXANS / PROCABLES |  | 209251.22 | 41850244 | 1.241% | 35% | 0% | 14647585.4 | 0 | 14647585.4
2.36 | Acometida eléctrica en 3 conductores 4 AWG conexión entre Tablero de distribución UPS y sistemas aeronáuticos y Tablero de distribución UPS y tableros de distribución AYUDAS VISUALES Plan de transicion | ML | 500 | NEXANS / PROCABLES |  | 39135.6 | 19567800 | 0.5804% | 35% | 0% | 6848730 | 0 | 6848730
2.37 | Acometida eléctrica en 2 conductores 2 X 6 AWG conexión entre Tablero de distribución y sistemas aeronáuticos (ILS, luces de destello, etc) Plan de transición | ML | 200 | NEXANS / PROCABLES |  | 19282.74 | 3856548 | 0.1144% | 35% | 0% | 1349791.8 | 0 | 1349791.8
2.38 | Bandeja portacable de 50 cm tipo semipesada, incluye accesorios de ensamble, Iincluye 15 curvas. -7 horizontales y 8 verticales. Para acometidas en las las subestaciones | ML | 130 |  |  | 157563.59 | 20483266.7 | 0.6076% | 64% | 0% | 13109290.688 | 0 | 13109290.688
| INGENIERIA Y SERVICIOS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
2.39 | Servicios de Ingenieria eléctrica, incluyendo cálculos de protecciones, coordinación de protecciones e integración al sistema SCADA existente. | GB | 1 |  |  | 26207613.6 | 26207613.6 | 0.7774% | 30% | 0% | 7862284.08 | 0 | 7862284.08
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 0 | 2832958715.83 | 84.03% | 0% | 0% | 2143204075.685 | 25628143.328 | 2168832219.013
| IVA 19 % |  |  |  |  | 0 | 538262156.0077 | 15.97% | 0% | 0% | 407208774.3801 | 4869347.2323 | 412078121.6125
| TOTAL 1 |  |  |  |  | 0 | 3371220871.8377 | 100% | 0% | 0% | 2550412850.0651 | 30497490.5603 | 2580910340.6255
3 | AMPLIACION SUBESTACION S/E A/B |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
3.01 | Ampliación de la subestación A/B de cuerdo al plano adjunto, en materiales y terminados y altura iguales a los existentes. 40 M2 de planta. | GB | 1 |  |  | 77998958.1 | 77998958.1 | 41.51% | 100% | 0% | 77998958.1 | 0 | 77998958.1
3.02 | Retiro del tanque de combustible existente, construcción de foso y trampa de grasas y limpieza y mantenimiento del tanque y suministro de tanque de 2.000 GL, incluye sistema de conexión a los tanques diarios y sistema de bombeo para llenado. | GB | 1 |  |  | 50323182 | 50323182 | 26.78% | 100% | 0% | 50323182 | 0 | 50323182
3.03 | Cámara de inspección CODENSA CS - 275 de acuerdo a plano de planta de la subestación. | UND | 4 |  |  | 1730803.2 | 6923212.8 | 3.684% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
3.04 | Canalización en 6 ductos de 6" PVC del tipo pesado, incluye excavación de zanja. Ductos de PVC, lecho de arena, llenado de zanja con material de relleno y disposición de escombros. Norma CODENSA - CS 212 | ML | 50 |  |  | 279185.29 | 13959264.5 | 7.428% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [5 empty] | 149204617.4 | 79.4% |  |  | 128322140.1 | 0 | 128322140.1
| ADMINISTRACION (%) |  |  |  |  | 20% | 29840923.48 | 15.88% |  |  | 20376679.6507 | 0 | 20376679.6507
| UTILIDAD (%) |  |  |  |  | 5% | 7460230.87 | 3.97% |  |  | 3235677.5944 | 0 | 3235677.5944
| IVA SOBRE UTILIDAD (%) |  |  |  |  | 19% | 1417443.8653 | 0.7543% |  |  | 513803.5084 | 0 | 513803.5084
| TOTAL 2 |  |  |  |  | 187923215.6153 |  | 100% |  |  | 152448300.8535 | 0 | 152448300.8535
| TOTAL PROYECTO (1) + (2) |  |  |  |  | 3559144087.453 |  |  |  |  | 2702861150.9186 | 30497490.5603 | 2733358641.479
0
76.8%
Formulas:
FDI-001-04 = +[1]Control!AF10

## Planeacion
|  | TITULO DOCUMENTO | Código: | FDI-001-04
|  | INFORME QUINCENAL PLANEACION DEL PROYECTO | Versión: | 2
|  |  | Fecha Creación: | 2020-06-30
|  |  | Documento: | 3 de 6
PRINCIPALES ACTIVIDADES OBRA PARA LA PRÓXIMA QUINCENA
Planeamiento próxima quincena:
P | Instalación de equipos en subestación A
P | Recibo de Tableros y celdas para subestación A
P | Conexiones de equipos en baja tensión
P | Verificación de continuidad y aislamiento de equipos
P | Pruebas para conexión de equipos
P | Preparar las áreas para intervención y excavaciones sector Catam
P | Continuar con el marquillado de acometidas y tableros
P
P
P
P
P
PRINCIPALES ACTIVIDADES HSEQ PARA LA PRÓXIMA QUINCENA
Planeamiento:
P | Diligenciamiento de inspecciones HSEQ
P | Diligenciamiento de formatos de calidad en el proyecto
P | Actualización de plan de trabajo anual v7,1 Hseq en el proyecto
P | Participación en reunión de copasst
P | Realización de charlas pre operacionales de acuerdo al programa de capacitación de la compañía
P | Realizar alimentación del programa de mantenimiento de vehículos y herramientas del programa
P | Ejecutar campañas de gestión integral
P | Evaluar a los integrantes del proyecto sobre conocimientos del sistema de gestión integral
P | Realizar inspecciones en obra
P | Realizar renovación de permisos de ingreso a los integrantes y vehículos del proyecto.
P | Acompañar a los trabajadores en caso de realizar labores dentro de las pistas
P | Realizar seguimiento a las campañas que se tienen en el proyecto, cuidado de manos y prevención ante el covid-19
P | Resultados de las pruebas de covid-19 antígeno realizado al personal del proyecto.
SUMINISTROS OBRA
SUMINISTROS NACIONALES
P | Cables de BT y MT
P | Elementos de protección personal
P
SUMINISTROS INTERNACIONALES
P
P
P
EJECUCIÓN OBRA
Entregable 2:
COMENTARIOS

## Avance
[5 empty] | TITULO DOCUMENTO |  |  | Código: |  | FDI-001-04
|  | INFORME QUINCENAL POR PORCENTAJE DE | [5 empty] | Versión: |  | 2
|  | AVANCE FISICO DESARROLLADO | [5 empty] | Fecha Creación: |  | 2020-06-30
[8 empty] | Documento: |  | 4 de 6
Avance Ampliación | 2020-04-15 | 2020-04-30 | 2020-05-15 | 2020-05-30 | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2020-07-15 | 2020-07-30
Programado | 0% | 20% | 45% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100%
Ejecutado | 0% | 10% | 30% | 45% | 70% | 85% | 95% | 100%
Avance Cables | 2020-04-15 | 2020-04-30 | 2020-05-15 | 2020-05-30 | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2020-07-15 | 2020-07-30 | 2020-08-15 | 2020-08-30 | 2020-09-15 | 2020-09-30 | 2020-10-15 | 2020-10-30 | 2020-11-15 | 2020-11-30 | 2020-12-15 | 2020-12-30
Programado | 0% | 6% | 16% | 24% | 32% | 40% | 48% | 56% | 64% | 72% | 76% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100%
Ejecutado | 0% | 3% | 9% | 15% | 20% | 25% | 25% | 30% | 35% | 37% | 45% | 55% | 60% | 65%
Avance Tableros | 2020-04-15 | 2020-04-30 | 2020-05-15 | 2020-05-30 | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2020-07-15 | 2020-07-30 | 2020-08-15 | 2020-08-30 | 2020-09-15 | 2020-09-30 | 2020-10-15 | 2020-10-30 | 2020-11-15 | 2020-11-30 | 2020-12-15 | 2020-12-30
Programado | 0% | 7% | 14% | 21% | 28% | 35% | 42% | 49% | 56% | 63% | 70% | 77% | 84% | 91% | 100% | 100%
Ejecutado | 0% | 4% | 12% | 16% | 20% | 24% | 30% | 35% | 40% | 42% | 50% | 55% | 58% | 60%
Note on C8: Fecha del ultimo corte, el corte debe ser quincenal.
Note on C31: Fecha del ultimo corte, el corte debe ser quincenal.
Note on C54: Fecha del ultimo corte, el corte debe ser quincenal.

## horas_Hombre
|  |  |  | TITULO DOCUMENTO |  |  | Código: |  | FDI-001-04
| INFORME QUINCENAL HORAS HOMBRE | [5 empty] | Versión: |  | 2
| REALES POR DISCIPLINA | [5 empty] | Fecha Creación: |  | 2020-06-30
[7 empty] | Documento: |  | 5 de 6
HORAS HOMBRE EJECUTADAS POR DISCIPLINA
QUINCENAS
DISCIPLINA | 2020-01-15 | 2020-01-30 | 2020-02-15 | 2020-02-29 | 2020-03-15 | 2020-03-30 | 2020-04-15 | 2020-04-30 | 2020-05-15 | 2020-05-30 | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2020-07-15 | 2020-07-30 | 2020-08-15 | 2020-08-30 | 2020-09-15 | 2020-09-30 | 2020-10-15 | 2020-10-30 | 2020-11-15 | 2020-11-30 | 2020-12-15 | 2020-12-30 | hH. Acumulado | DISCIPLINA
Administración | 48 | 102 | 102 | 102 | 102 | 140 | 232 | 192 | 212 | 212 | 212 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 192 | 192 | 180 |  |  |  |  | 2556 | Administración
Montaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 112 | 192 | 288 | 220 | 220 | 220 | 220 | 200 | 200 | 120 | 120 | 240 | 231 | 210 |  |  |  |  | 1999 | Montaje
Total | 48 | 102 | 102 | 102 | 102 | 147 | 344 | 384 | 500 | 432 | 432 | 400 | 400 | 380 | 380 | 300 | 300 | 432 | 423 | 390 |  |  |  |  | 4555 | Total
| 1H | 48 | 192
h/H Directas
| H | h/m | meses | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic
Instalacion Cables | 8 | 1536 | 4.5 |  |  |  | 384 | 384 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 |  |  |  | 6912 | h/H
Instalacion Tableros | 4 | 768 | 5.5 |  |  |  |  | 384 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 |  |  | 4224 | h/H
obra civil | H: 3; h/m: 576; meses: 3; abr: 576; may: 576 | 1728 | h/H
[16 empty] | 12864 | h/H
h/H Indirectas
| H | h/m | meses | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic
Residente | 1 | 192 | 12 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 2304 | h/H
Hseq | 1 | 192 | 10 |  | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |  | 1920 | h/H
Administrador | 1 | 192 | 12 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 2304 | h/H
Director | 1 | 192 | 1.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 230.4 | h/H
[16 empty] | 6758.4 | h/H
Note on C10: Fecha del ultimo corte, el corte debe ser quincenal.
Note on E10: Fecha del ultimo corte, el corte debe ser quincenal.

## Hseq
|  | TITULO DOCUMENTO |  |  |  |  | Código: |  | FDI-001-04
|  | INFORME QUINCENAL HSEQ |  |  |  |  | Versión: |  | 2
[7 empty] | Fecha Creación: |  | 2020-05-30
[7 empty] | Documento: |  | 6 de 6
SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Tasa de Frecuencia |  | N° de tareas no realizadas | N° Accidentes sin perdida de tiempo |  | N° de accidentes con perdida de tiempo |  |  | N° de charlas de seguridad
Metas en esta quincena |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11
Datos quincena anterior |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 14
Datos quincena actual |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12
Acumulados del proyecto |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 154
PLAN DE CALIDAD:
P | Prevención de eventos
P | Proyección de ensayos
P | Calibraciones y certificaciones
P | Actas de reunión
P | Manejo de formatos
ESTADISTICAS DE SALUD OCUPACIONAL :
Concepto |  | Última fecha reportada | Acumulado anterior | Periodo |  |  | Acumulado del periodo |  |  | % Porcentaje
TOTAL ACCIDENTES |  | dd-mm | xxAT | de-mm-aa/de-mm-aa |  |  | xat
Con perdida de tiempo |  | Sin reporte | ---- | 2020-10-16 |  | 2020-10-31 | ---- |  |  | 0
Sin perdida de tiempo |  | --- | ---- | 2020-10-16 |  | 2020-10-31 | ---- |  |  | 0
TOTAL DIAS PERDIDOS |  | dd-mm | xxAT | de-mm-aa/de-mm-aa |  |  | xat
Por accidente |  | --- | ---- | 2020-10-16 |  | 2020-10-31 | ---- |  |  | 0
Por enfermedad |  | --- | ---- | 2020-10-16 |  | 2020-10-31 | ---- |  |  | 0
OBSERVACIONES:
P | A la fecha no se ha dado lugar para accidentes laborales
P
MEJORA ASPECTOS DEL MEDIO AMBIENTE
El suministro de agua y energía es posible debido al punto de agua y energía suministrado por las instalaciones del cliente, sin embrago no se tienen datos evaluables del consumo
P
P | Para el consumo de agua potable se hace la compra de botellones de agua y se cuenta con análisis microbiológico y físicos de agua allegados por el proveedor
P | Se realiza diligenciamiento de control de combustible consumido por los vehículos del proyecto, afín de hacer el calculo de la huella de carbono del proyecto al termino del mismo.
P | Durante la ejecución de labores no se reportan afectaciones a la cobertura vegetal o fauna aledaña al proyecto.
P | Se realiza reutilización de contenedor metálico para el almacenamiento de residuos metálicos generados en el proyecto
P | Durante el periodo informado se genera material aprovechable, el cual se almacena para su disposición con fundación de recicladores puerta de oro.
P | Las afectaciones al medio ambiente por ruido no constituyen un impacto significativo por la ejecución del proyecto
P | Durante la ejecución de actividades inherentes a la obra no se afectan fuentes hídricas aledañas ni cuerpos de agua, pues la ubicación no linda con ninguna de las mencionadas
P | Campaña a nivel nacional de reciclar las embolturas, con esta ayuda buscamos que la fundacion pueda cumplir sus metas de construir casas con ladrillos de papel reciclado.
Formulas:
FDI-001-04 = +[2]Control!AF10
Note on H9: Tareas no realizadas por accidentes
Note on O9: Accidentes sin perdida de tiempo
Note on V9: Accidentes con pérdida de tiempo
Note on AC9: Personal: Diálogos diarios de seguridad
Note on A31: Personal: ALGÚN TEMA MEDIOAMBIENTAL INVOLUCRADO

## Anexos
|  |  |  | TITULO DOCUMENTO | [6 empty] | Código: |  | FPC-005-02
|  |  |  | HOJA DE INFORMACIÓN FOTOGRÁFICA | [6 empty] | Versión: |  | 4
[11 empty] | Fecha de creación: |  | 2010-05-15
[11 empty] | Fecha de Modificación: |  | 2015-09-15
[11 empty] | Página: |  | 1 de 1
FECHA: |  |  | 2020-10-31
PROYECTO O AREA: |  |  | Subestaciones Aeropuerto
ASPECTO RELACIONADO: |  | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  |  |  | X | AMBIENTAL |  |  | CALIDAD |  | SOCIAL
Lugar: |  | Frente de obra
Fecha de la foto: |  | 2020-10-31
Hora del día: |  | 9:30
Ubicación: |  | Aeropuerto- subestación AB
Descripción de la foto:
Registro de la documentación del vehículo operativo en el frente de obra - Camioneta amarok volskwagen - Licencia de transito y soat
Lugar: |  | Frente de obra
Fecha de la foto: |  | 2020-10-31
Hora del día: |  | 9:30
Ubicación: |  | Aeropuerto- subestación AB
Descripción de la foto:
Registro de la documentación del vehículo operativo en el frente de obra - Camioneta amarok volskwagen - Licencia de transito y soat
ELABORÓ |  |  |  | REVISÓ |  |  |  | Vo Bo.
NOMBRE: | Lorena Gonzalez |  |  | NOMBRE: | Roberto Nieto |  |  | NOMBRE:
CARGO: | Coordinadora HSEQ |  |  | CARGO: | Ingeniero Residente |  |  | CARGO:
FIRMA: |  |  |  | FIRMA: |  |  |  | FIRMA:
|  |  |  | TITULO DOCUMENTO | [6 empty] | Código: |  | FPC-005-02
|  |  |  | HOJA DE INFORMACIÓN FOTOGRÁFICA | [6 empty] | Versión: |  | 4
[11 empty] | Fecha de creación: |  | 2010-05-15
[11 empty] | Fecha de Modificación: |  | 2015-09-15
[11 empty] | Página: |  | 1 de 1
FECHA: |  |  | 2020-10-31
PROYECTO O AREA: |  |  | Aeronáutica civil, subestación AB
ASPECTO RELACIONADO: |  | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  |  |  | x | AMBIENTAL |  | CALIDAD |  |  | SOCIAL
Lugar: |  | Punto de encuentro trabajadores
Fecha de la foto: |  | 2020-10-22
Hora del día: |  | 6:58
Ubicación: |  | Aeropuerto- subestación AB
Descripción de la foto:
Se realiza seguimiento a los trabajadores sobre control de síntomas asociados a covid 19, para lo cual se utiliza termómetro sin contacto para el seguimiento de la temperatura corporal y se lleva el registro diario de entrada y salida al personal asistente a obra. Para fortalecer las medidas de bioseguridad de acuerdo a la campaña de prevención de covid-19 la toma de temperatura se realiza antes de ingresar al vehículo que nos transporta y se realiza la encuesta de sintomatología.
Lugar: |  | Contenedor Administrativo
Fecha de la foto: |  | 2020-10-19
Hora del día: |  | 7:45 a.m -4:40:00 p. m.
Ubicación: |  | Aeropuerto- subestación AB
Descripción de la foto:
Se realiza inspección , desinfección equipo y herramientas del proyecto, de acuerdo al protocolo de trabajo en estado de emergencia se realizan desinfecciones y limpieza de la herramienta y equipos manipulados.
ELABORÓ |  |  |  | REVISÓ |  |  |  | Vo Bo.
NOMBRE: | Lorena Gonzalez |  |  | NOMBRE: | Roberto Nieto |  |  | NOMBRE:
CARGO: | Coordinadora HSEQ |  |  | CARGO: | Ingeniero Residente |  |  | CARGO:
FIRMA: |  |  |  | FIRMA: |  |  |  | FIRMA:
|  |  |  | TITULO DOCUMENTO | [6 empty] | Código: |  | FPC-005-02
|  |  |  | HOJA DE INFORMACIÓN FOTOGRÁFICA | [6 empty] | Versión: |  | 4
[11 empty] | Fecha de creación: |  | 2010-05-15
[11 empty] | Fecha de Modificación: |  | 2015-09-15
[11 empty] | Página: |  | 1 de 1
FECHA: |  |  | 2020-10-31
PROYECTO O AREA: |  |  | Subestaciones Aeropuerto
ASPECTO RELACIONADO: |  | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  |  |  | X | AMBIENTAL | X |  | CALIDAD |  | SOCIAL
Lugar: |  | Contenedor Administrativo-Subestación.
Fecha de la foto: |  | 2020-10-26
Hora del día: |  | 8:10
Ubicación: |  | Aeropuerto- Subestación AB
Descripción de la foto:
Se realiza Jornada de orden y aseo al container administrativo y en las sub estaciones.
Lugar: |  | Contenedor Administrativo-Subestación.
Fecha de la foto: |  | 2020-10-22
Hora del día: |  | 16:35
Ubicación: |  | Aeropuerto - Subestación AB
Descripción de la foto:
Se realizan jornadas de limpieza de manera diaria, desinfección en áreas comunes , vehículos y herramientas
ELABORÓ |  |  |  | REVISÓ |  |  |  | Vo Bo.
NOMBRE: | Lorena Gonzalez |  |  | NOMBRE: | Roberto Nieto |  |  | NOMBRE:
CARGO: | Coordinadora HSEQ |  |  | CARGO: | Ingeniero Residente |  |  | CARGO:
FIRMA: |  |  |  | FIRMA: |  |  |  | FIRMA:
|  |  |  | TITULO DOCUMENTO | [6 empty] | Código: |  | FPC-005-02
|  |  |  | HOJA DE INFORMACIÓN FOTOGRÁFICA | [6 empty] | Versión: |  | 4
[11 empty] | Fecha de creación: |  | 2010-05-15
[11 empty] | Fecha de Modificación: |  | 2015-09-15
[11 empty] | Página: |  | 1 de 1
FECHA: |  |  | 2020-10-31
PROYECTO O AREA: |  |  | Subestaciones Aeropuerto
ASPECTO RELACIONADO: |  | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  |  |  | X | AMBIENTAL |  |  | CALIDAD |  | SOCIAL
Lugar: |  | Subestación nueva torre
Fecha de la foto: |  | 2020-10-21
Hora del día: |  | 10:50
Ubicación: |  | Aeropuerto - Subestación AB
Descripción de la foto:
Se desenergizo el transformador que se encuentra en la subestación nueva torre y proceder a retirar los cables de conexión con la celda para cambiarla de lugar en la subestación..
Lugar: |  | Punto de encuentro
Fecha de la foto: |  | 2020-10-22
Hora del día: |  | 3:00
Ubicación: |  | Aeropuerto- Subestación AB
Descripción de la foto:
Se realizo el simulacro nacional de autoprotección y evacuación, en el caso del proyecto evacuamos al punto de encuentro debido a que el número de trabajadores es bajo y se podrían mantener los protocolos de bioseguridad (distanciamiento y uso de tapabocas), el evento se realizó el día 22-10-2020.
ELABORÓ |  |  |  | REVISÓ |  |  |  | Vo Bo.
NOMBRE: | Lorena Gonzalez |  |  | NOMBRE: | Roberto Nieto |  |  | NOMBRE:
CARGO: | Coordinadora HSEQ |  |  | CARGO: | Ingeniero Residente |  |  | CARGO:
FIRMA: |  |  |  | FIRMA: |  |  |  | FIRMA:
|  |  |  | TITULO DOCUMENTO | [6 empty] | Código: |  | FPC-005-02
|  |  |  | HOJA DE INFORMACIÓN FOTOGRÁFICA | [6 empty] | Versión: |  | 4
[11 empty] | Fecha de creación: |  | 2010-05-15
[11 empty] | Fecha de Modificación: |  | 2015-09-15
[11 empty] | Página: |  | 1 de 1
FECHA: |  |  | 2020-10-15
PROYECTO O AREA: |  |  | Subestaciones Aeropuerto
ASPECTO RELACIONADO: |  | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  |  |  | X | AMBIENTAL | x |  | CALIDAD |  | SOCIAL
Lugar: |  | container administrativo
Fecha de la foto: |  | 2020-10-27
Hora del día: |  | 15:30
Ubicación: |  | Aeropuerto - subestación AB
Descripción de la foto:
Se solicito la ampliación de los carnets de los vehículos que se tienen en el proyecto, para los permisos de ingreso a las áreas restringidas. Ya se encuentran vigentes.
ELABORÓ |  |  |  | REVISÓ |  |  |  | Vo Bo.
NOMBRE: | Lorena Gonzalez |  |  | NOMBRE: | Roberto Nieto |  |  | NOMBRE:
CARGO: | Coordinadora HSEQ |  |  | CARGO: | Ingeniero Residente |  |  | CARGO:
FIRMA: |  |  |  | FIRMA: |  |  |  | FIRMA:
|  |  |  | TITULO DOCUMENTO | [6 empty] | Código: |  | FPC-005-02
|  |  |  | HOJA DE INFORMACIÓN FOTOGRÁFICA | [6 empty] | Versión: |  | 4
[11 empty] | Fecha de creación: |  | 2010-05-15
[11 empty] | Fecha de Modificación: |  | 2015-09-15
[11 empty] | Página: |  | 1 de 1
FECHA: |  |  | 2020-10-31
PROYECTO O AREA: |  |  | Subestaciones Aeropuerto
ASPECTO RELACIONADO: |  | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  |  |  | X | AMBIENTAL |  |  | CALIDAD |  | SOCIAL
Lugar: |  | Subestación nueva torre
Fecha de la foto: |  | 19-10-2020 20/10/2020
Hora del día: |  | 10:30
Ubicación: |  | Aeropuerto - subestación AB
Descripción de la foto:
Se realiza verificación de elementos de protección personal durante la ejecución de las labores.
Lugar: |  | Container administrativo- Sede Disico HSEQ
Fecha de la foto: |  | 15/10/2020 22/10/2020
Hora del día: |  | 9:30
Ubicación: |  | Aeropuerto- Subestación AB
Descripción de la foto:
Se realiza capacitación en simulacro de autoportección y estilos de vida saludable virtual con la colaboración del la ARL colmena.
|  |  |  | TITULO DOCUMENTO | [6 empty] | Código: |  | FPC-005-02
|  |  |  | HOJA DE INFORMACIÓN FOTOGRÁFICA | [6 empty] | Versión: |  | 4
[11 empty] | Fecha de creación: |  | 2010-05-15
[11 empty] | Fecha de Modificación: |  | 2015-09-15
[11 empty] | Página: |  | 1 de 1
FECHA: |  |  | 2020-10-31
PROYECTO O AREA: |  |  | Subestaciones Aeropuerto
ASPECTO RELACIONADO: |  | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  |  |  | X | AMBIENTAL |  |  | CALIDAD |  | SOCIAL
Lugar: |  | Container Administrativa
Fecha de la foto: |  | 2020-10-20
Hora del día: |  | 7:30
Ubicación: |  | Aeropuerto - subestación AB
Descripción de la foto:
Se da inicio y se divulga al personal la camapaña preventiva ante el covid-19 en el proyecto, con la meta establecida de 0 contagiados hasta finalizar el proyecto. Adicionamente se fabricaron dos dispensadores de uno de gel y jabón con material reciclable.
Lugar: |  | Sede Disico -HSEQ
Fecha de la foto: |  | 2020-10-30
Hora del día: |  | 11:30
Ubicación: |  | Aeropuerto- Subestación AB
Descripción de la foto:
El dia de hoy se tomaron muestras para la prueba antígeno de covid-19 en las instalaciones de Disico, esto con el fin de revisar el cuadro epidemiologico debido a casos que se han presentado en la empresa.
ELABORÓ |  |  |  | REVISÓ |  |  |  | Vo Bo.
NOMBRE: | Lorena Gonzalez |  |  | NOMBRE: | Roberto Nieto |  |  | NOMBRE:
CARGO: | Coordinadora HSEQ |  |  | CARGO: | Ingeniero Residente |  |  | CARGO:
FIRMA: |  |  |  | FIRMA: |  |  |  | FIRMA: