ANEXO TÉCNICO

OBJETO: "Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema eléctrico, U.P.S. e iluminación, incluido suministro de repuestos, en las sedes donde se desarrollan las actividades del FNGRD"
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

A continuación, se presenta la información técnica correspondiente a cada uno de los sistemas eléctricos de las sedes donde el FNGRD desarrolla sus actividades y sobres los cuales se espera realizar el mantenimiento preventivo y correctivo.

SEDES DONDE SE REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO

	 DESCRIPCION
	SEDE A

	DIRECCION
	Calle 26 No. 92-32 del Edificio Gold 4 del complejo empresarial Connecta, Piso 2°, Bogotá D.C.

	AREA MINIMA
	2.000 M2

	CARACTERISTICAS
	Espacios destinados para oficinas y puestos de trabajo del personal de la UNGRD y colaboradores del FNGRD, actualmente se encuentra en funcionamiento y las intervenciones deben contemplarse en horarios que no interfieran con las labores normales de la sede, cielo raso en Drywall y placa de concreto. Las alturas de trabajo son las normales de entre 2 y 3 metros.

	DESCRIPCION
	MUSEO

	DIRECCION
	Calle 26 No. 92-32 del Edificio Gold 4 del complejo empresarial Connecta, Piso 1°, Bogotá D.C.

	AREA MINIMA
	415 M2

	CARACTERISTICAS
	Espacios destinados para oficinas, puestos de trabajo del personal de la UNGRD, Colaboradores del FNGRD y atención al público en el Museo del saber de gestión del riesgo. Actualmente se encuentra en funcionamiento y las intervenciones deben contemplarse en horarios que no interfieran con las labores normales de la sede, cielo raso en Drywall y placa de concreto. Las alturas de trabajo son las normales de entre 2 y 3 metros.

	DESCRIPCION 
	CNL

	DIRECCION
	Manzana F Parque industrial Santo Domingo Av. Troncal de Occidente No. 18- 76 Vereda 7 Trojes, Bodegas F12 y F13, Mosquera, Cundinamarca.

	AREA MINIMA
	2.571 m2 de Bodega
792 m2 de oficinas 

	CARACTERISTICAS
	Bodegas de almacenamiento con cubierta aprox a 12 metros de altura, oficinas distribuidas en 3 pisos. Espacios destinados para oficinas, puestos de trabajo del personal de la UNGRD, colaboradores del FNGRD y almacenamiento de materiales y equipos. Actualmente se encuentra en funcionamiento y las intervenciones deben contemplarse en horarios que no interfieran con las labores normales de la sede, En bodega cubierta metálica y en oficinas place de concreto de entrepiso.



[bookmark: _Hlk72519510]Nota: Las sedes donde el FNGRD realiza sus actividades pueden cambiar según las necesidades; por tal razón el contratista debe tener en cuenta las indicaciones del Supervisor respecto a los cambios o modificaciones que surjan durante la ejecución del contrato.

INVENTARIO DE TABLEROS, UPS, LAMPARAS Y COMPONENTES ELECTRICOS

Se realizó un inventario detallado en cada una de las sedes donde el FNGRD desarrolla sus actividades, para los componentes del sistema eléctrico, de U.P.S y de iluminación; de este análisis visual se pudo evidenciar el alto deterioro del sistema de iluminación por lámparas dañadas, sin el correcto funcionamiento ni la eficiencia lumínica adecuada para el confort de los trabajadores.

De igual manera se encontró un sistema eléctrico en tableros y redes con varios años de funcionamiento, pero sin mantenimiento preventivo, por lo cual se requieren mantenimientos preventivos y correctivos que garanticen el normal funcionamiento de la red. Para las U.P.S de cada una de las sedes se debe realizar un mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de almacenamiento de energía y de funcionamiento, ya que de estos equipos depende directamente el respaldo eléctrico ante una emergencia.

Sin embargo, el contratista deberá realizar el diagnóstico inicial del sistema, que permita establecer de manera final los mantenimientos requeridos, su frecuencia, los materiales y repuestos necesarios; que le aseguren a la entidad el correcto manejo de los recursos.
	INVENTARIO DE LÁMPARAS
	TOTAL

	ITEM
	TIPO
	UNIDAD
	SEDE A
	CNL
	SEDE MUSEO
	

	
	
	
	CANTIDAD
	DAÑADA
	CANTIDAD
	 DAÑADA
	 CANTIDAD
	DAÑADA
	

	1
	PANEL LED RECTANGULAR DE 30 X 120 DE 40 W COLGAR
	UND
	219
	120
	 
	 
	 
	 
	219

	2
	PANEL LED CIRCULAR DE 12 W DE INCRUSTAR
	UND
	104
	11
	12
	0
	80
	6
	196

	3
	LÁMPARA LED BLANCA COLGAR
	UND
	 
	 
	 
	 
	2
	0
	2

	4
	LÁMPARA LED GRIS COLGAR
	UND
	40
	27
	 
	 
	 
	 
	40

	5
	LÁMPARA HERMÉTICA EN POLICARBONATO DE TUBOS FLUORESCENTES
	UND
	 
	 
	8
	 
	6
	0
	14

	6
	SPOT DECORATIVO GU 10 DE 5 W DE INCRUSTAR
	UND
	117
	25
	 
	 
	11
	0
	128

	7
	LÁMPARA TIPO SPOT DE RIEL
	UND
	 
	 
	 
	 
	10
	0
	10

	8
	LÁMPARA  METÁLICA CUADRADA 60X60 DE TUBOS FLUORESCENTES
	UND
	 
	 
	53
	53
	 
	 
	53

	9
	LÁMPARA TIPO CAMPANA METALAR 400 W
	UND
	 
	 
	48
	11
	 
	 
	48

	10
	LÁMPARA DE EMERGENCIA
	UND
	20
	0
	 
	 
	6
	0
	26

	11
	LÁMPARA TENSOFLEX OVALADA DE 1,20 m
	UND
	3
	0
	 
	 
	 
	 
	3

	TOTAL
	503
	183
	121
	64
	115
	6
	739




	INVENTARIO DE UPS Y TABLEROS
	TOTAL

	ITEM
	TIPO
	UNIDAD
	SEDE A
	CNL
	SEDE MUSEO
	

	
	
	
	CANTIDAD
	DAÑADA
	CANTIDAD
	DAÑADA
	CANTIDAD
	DAÑADA
	

	12
	UPS
	UND
	5
	 
	2
	2
	0
	 
	7

	13
	TABLERO ELECTRICO
	UND
	11
	 
	2
	 
	3
	 
	16

	TOTAL
	16
	 
	4
	2
	3
	 
	23

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	INVENTARIO DE EQUIPOS Y OTROS
	TOTAL

	ITEM
	TIPO
	UNIDAD
	SEDE A
	CNL
	SEDE MUSEO
	

	
	
	
	CANTIDAD
	DAÑADA
	CANTIDAD
	DAÑADA
	CANTIDAD
	DAÑADA
	

	14
	TOMA CORRIENTE COMÚN 
	UND
	379
	16
	66
	8
	30
	5
	475

	15
	TOMA CORRIENTE REGULADA
	UND
	398
	12
	 
	 
	29
	 
	427

	16
	SENSOR DE OCUPACIÓN DE TECNOLOGÍA DUAL
	UND
	57
	10
	 
	 
	 
	 
	57

	TOTAL
	834
	38
	66
	 
	59
	 
	959
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DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES ELECTRICOS Y DE ILUMINACION DEL SISTEMA

	DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	IMAGEN DE REFERENCIA
	UBICACIÓN

	1
	Panel LED rectangular de 30 X 120 DE 40 W COLGAR
	[image: ]
	SEDE A

	2
	PANEL LED CIRCULAR DE INCRUSTAR 12 W
	[image: ]
	SEDE A, MUSEO Y CNL

	3
	LÁMPARA LED BLANCA COLGAR
	[image: ]
	MUSEO

	4
	LÁMPARA LED GRIS COLGAR
	[image: ]
	SEDE A

	5
	LÁMPARA HERMETICA EN POLICARBONATO DE TUBOS FLUORESCENTES
	[image: ]
	MUSEO Y CNL

	6
	SPOT DECORATIVO GU 10 DE 5 W DE INCRUSTAR
	[image: ]
	SEDE A Y  MUSEO

	7
	LÁMPARA TIPO SPOT DE RIEL
	[image: ]
	MUSEO

	8
	LÁMPARA  METÁLICA CUADRADA 60X60 DE TUBOS FLUORESCENTES
	[image: ]
	CNL

	9
	LÁMPARA TIPO CAMPANA METALAR 400 W
	[image: ]
	CNL

	10
	LÁMPARA TENSOFLEX OVALADA Diámetro aprox. 1,2 m
	[image: ]
	SEDE A

	11
	SENSOR DE OCUPACIÓN DE TECNOLOGÍA DUAL
	[image: ]
	SEDE A

	12
	LÁMPARA DE EMERGENCIA 
	[image: ]
	SEDE A Y MUSEO

	13
	TABLERO
	[image: ]
	SEDE A, MUSEO Y CNL

	
	
	[image: ]
	 



	

	14
	UPS
	[image: ] 
	SEDE A, MUSEO Y CNL





El contratista debe realizar una verificación física y funcional de todo el sistema y sus componentes para entregar un diagnóstico y un cronograma de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo al FNGRD; en dicho cronograma se deben establecer las fechas de intervención según la periodicidad y la cantidad de los equipos.

La entrega del diagnóstico y del cronograma se realizará dentro de los siete (7) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, para la respectiva revisión y aprobación del supervisor del contrato. Una vez se notifique la aprobación del cronograma y sus actividades, se deben iniciar los trabajos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Es el conjunto de acciones operativas destinadas a la conservación del sistema eléctrico y de iluminación mediante la realización de revisiones programadas. Este tipo de mantenimiento se efectúa para asegurar y verificar el funcionamiento de los equipos, se basa en las recomendaciones entregadas por el fabricante y en las rutinas propias que este tipo de sistemas requieren para poder tener un correcto funcionamiento y una mayor duración.

Actividades Mantenimiento Preventivo de Tableros Eléctricos

· En los centros de carga y tableros de distribución se deberá realizar la limpieza del interior, chequeo del apriete en las conexiones de los cables.
· Verificar que los interruptores termo magnéticos no hagan falso contacto en las barras de alimentación, que no presenten calentamiento excesivo y que accionen correctamente si algún interruptor presenta anomalías de las antes mencionadas se le deben reajustar las terminales de montaje y si el problema persiste debe ser reemplazado por otro en buenas condiciones.
· Verificar el estado general de los cables que no presenten deterioro por calentamiento en el aislante o en el metal, si presentan deterioro cortar las partes dañadas y reconectar asegurando un buen apriete de las terminales.
· Revisar el voltaje y amperaje de entrada y salida en el interruptor principal de cada una de las fases, así como verificar que no haya voltaje en la barra de neutros y tierra física.
· Mantener en buen estado la pintura del equipo.
· Observar que no presente daños visibles o piezas flojas o sueltas.
· Se realizará una inspección física corrigiendo el apriete de la tornillería, utilizando la herramienta adecuada para evitar dañar la cabeza de los tornillos. Se deberá tener cuidado en la fuerza del apriete con el torque adecuado para no dañar las cuerdas tanto de la tornillería como de la base. Siempre que se detecte algún tornillo dañado deberá ser reemplazado en el momento.
· Se debe tomar la lectura de los amperajes y voltajes que existen en todos los circuitos, así como entre las fases de alimentación con el neutro. Esto nos indicara si existe algún problema de sobrecarga, sobre voltaje o desbalanceo en las fases.
· Se realizará el acomodo adecuado de los cables en el interior del tablero cuidando que no se raspen o se dañen los aislantes de los mismos.
· Retirar polvo sopleteando ligeramente, con ayuda de una aspiradora o con una brocha.




· Reapretar todas las terminales, poniendo atención en cada componente que se esté reapretando para detectar si este tiene rastros de calentamiento. Si está presente algún rastro anotarlo y posteriormente desconectarlo y/o desarmarlo para definir la causa del calentamiento (hay elementos d potencia que deben ser visualizados con mayor detenimiento que los de control).
· Verificar que los conductores de tierra estén bien apretados y que además tengan continuidad eléctrica con la estructura del tablero.
· Limpiar el gabinete con algún solvente noble para retirar polvo o rastros de “humo” estén presentes no significando que exista un sobrecalentamiento.
· Limpiar las entradas naturales de ventilación (si las hay).
· En ambientes corrosivos se puede sopletear el tablero y sus componentes con dieléctrico, cuidando de secar con aire los excesos de dieléctrico.
· Energizar el tablero y ponerlo a funcionar en condiciones normales, realizar las mediciones finales de corriente, voltaje, temperatura y demás necesarias; registrarlas en el informe y compararlas con las iniciales para verificar el funcionamiento.

Actividades mantenimiento preventivo U.P.S.

Consiste en la inspección periódica y armónicamente coordinada de los elementos propensos a fallas en las UPS y a la corrección antes de que esto ocurra; consta de: 

· Inspección y estudio visual de: Barrajes, cableado del cargador, circuitos magnéticos, transformadores/ inductores de potencia, filtros, ventiladores, transformadores de corriente, SCR´S, sensores de temperatura, tarjetas de control, fusibles y conectores, disparadores del inversor, regulador, cargador, breakers, conexiones de entrada y salida, semiconductores y sistema de enfriamiento del local o lugar de ubicación de los UPS.
· Chequeos electroestáticos: Fusibles, diodos, SCR´S y transistores, cargador de baterías, capacitores, inductancias y resistores.
· Análisis de los puntos de prueba y ajustes de: Fuente de poder, señales de disparo, señales de control del bypass, operatividad de baterías y pruebas de transferencia, coordinación de protecciones y velocidad de operación de las mismas, señal de salida del inversor, sincronización y ajuste de fase, transigentes de carga, medidores, alarmas y lámparas locales y remotas

Mantenimiento para Banco de Baterías de U.P.S. las actividades a realizar son: 

· Realizar revisiones periódicas mínimo cada 3 meses de los equipos en funcionamiento.
· Revisión de los bancos de baterías, realizando la medición de conductancia de estos, limpiar el módulo electrónico del UPS.
· Realizar pruebas de funcionamiento en horario ventana.








LISTADO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO


	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELÉCTRICOS Y UPS

	ÍTEM
	EQUIPO O SISTEMA
	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO
	UBICACIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD DE EQUIPOS (UNDS)
	NUMERO REVISIONES AÑO

	1
	Mantenimiento preventivo de tablero eléctrico general TGE 208v/120 (corriente no regulada cuarto eléctrico).
	Consta de revisión física, limpieza general, verificación y ajuste de conexiones, verificación y notificación de daños físicos visibles y mediciones de parámetros eléctricos, incluye consumibles (elementos menores).
	SEDE A
	UND
	1
	2

	2
	Mantenimiento preventivo de tablero eléctrico aires acondicionados 1 (TAA1) corriente no regulada 208v/120
	Consta de revisión física, limpieza general, verificación y ajuste de conexiones, verificación y notificación de daños físicos visibles y mediciones de parámetros eléctricos, incluye consumibles (elementos menores).
	SEDE A
	UND
	1
	2

	3
	Mantenimiento preventivo de tablero eléctrico TAA2 corriente no regulada 208v (Tablero aire acondicionado 2)
	Consta de revisión física, limpieza general, verificación y ajuste de conexiones, verificación y notificación de daños físicos visibles y mediciones de parámetros eléctricos, incluye consumibles (elementos menores).
	SEDE A
	UND
	1
	2

	4
	Mantenimiento preventivo de tablero eléctrico TI corriente no regulada 208v/120 (Tablero iluminación)
	Consta de revisión física, limpieza general, verificación y ajuste de conexiones, verificación y notificación de daños físicos visibles y mediciones de parámetros eléctricos, incluye consumibles (elementos menores).
	SEDE A
	UND
	1
	2

	5
	Mantenimiento preventivo de tablero normal 1 eléctrico TN1 corriente no regulada 208v/120 (tomas eléctricas).
	Consta de revisión física, limpieza general, verificación y ajuste de conexiones, verificación y notificación de daños físicos visibles y mediciones de parámetros eléctricos, incluye consumibles (elementos menores).
	SEDE A
	UND
	1
	2

	6
	Mantenimiento preventivo de tablero eléctrico normal 2 TN2 corriente no regulada 208v/120 (Tomas eléctricas).
	Consta de revisión física, limpieza general, verificación y ajuste de conexiones, verificación y notificación de daños físicos visibles y mediciones de parámetros eléctricos, incluye consumibles (elementos menores).
	SEDE A
	UND
	1
	2

	7
	Mantenimiento preventivo de tablero eléctrico regulado TR1 corriente regulada 208v/120 (Tomas eléctricas).
	Consta de revisión física, limpieza general, verificación y ajuste de conexiones, verificación y notificación de daños físicos visibles y mediciones de parámetros eléctricos, incluye consumibles (elementos menores).
	SEDE A
	UND
	1
	2

	8
	Mantenimiento preventivo de tablero eléctrico sala de crisis TSC corriente regulada 208v/120.
	Consta de revisión física, limpieza general, verificación y ajuste de conexiones, verificación y notificación de daños físicos visibles y mediciones de parámetros eléctricos, incluye consumibles (elementos menores).
	SEDE A
	UND
	1
	2

	9
	Mantenimiento preventivo de tablero paralelismo “TP” para 2 UPS-80 KVA.
	Consta de revisión física, limpieza general, verificación y ajuste de conexiones, verificación y notificación de daños físicos visibles y mediciones de parámetros eléctricos, incluye consumibles (elementos menores).
	SEDE A
	UND
	1
	2

	10
	Mantenimiento preventivo de tablero eléctrico (Leviton) FPC 1 corriente no regulada (Datacenter).
	Consta de revisión física, limpieza general, verificación y ajuste de conexiones, verificación y notificación de daños físicos visibles y mediciones de parámetros eléctricos (cargas, termografía, puesta a tierra), incluye consumibles (elementos menores).
	SEDE A
	UND
	1
	2

	11
	Mantenimiento preventivo de tablero eléctrico (Leviton) FPC 2 corriente regulada (Datacenter).
	Consta de revisión física, limpieza general, verificación y ajuste de conexiones, verificación y notificación de daños físicos visibles y mediciones de parámetros eléctricos (cargas, termografía, puesta a tierra), incluye consumibles (elementos menores).
	SEDE A
	UND
	1
	2

	12
	Mantenimiento preventivo de tablero eléctrico normal corriente no regulada 208v/120 (Tomas eléctricas).
	Consta de revisión física, limpieza general, verificación y ajuste de conexiones, verificación y notificación de daños físicos visibles y mediciones de parámetros eléctricos, incluye consumibles (elementos menores).
	MUSEO
	UND
	1
	2

	13
	Mantenimiento preventivo de tablero eléctrico regulado corriente regulada 208v/120 (Tomas eléctricas).
	Consta de revisión física, limpieza general, verificación y ajuste de conexiones, verificación y notificación de daños físicos visibles y mediciones de parámetros eléctricos, incluye consumibles (elementos menores).
	MUSEO
	UND
	1
	2

	14
	Mantenimiento preventivo de tablero eléctrico corriente no regulada 208v/120 (Tablero iluminación)
	Consta de revisión física, limpieza general, verificación y ajuste de conexiones, verificación y notificación de daños físicos visibles y mediciones de parámetros eléctricos, incluye consumibles (elementos menores).
	MUSEO
	UND
	1
	2

	15
	Mantenimiento preventivo de tablero eléctrico regulado corriente regulada 208v/120 (Tomas eléctricas).
	Consta de revisión física, limpieza general, verificación y ajuste de conexiones, verificación y notificación de daños físicos visibles y mediciones de parámetros eléctricos, incluye consumibles (elementos menores).
	CNL
	UND
	1
	2

	16
	Mantenimiento preventivo de tablero eléctrico corriente no regulada 208v/120 (Tablero iluminación y tomas eléctricas)
	Consta de revisión física, limpieza general, verificación y ajuste de conexiones, verificación y notificación de daños físicos visibles y mediciones de parámetros eléctricos, incluye consumibles (elementos menores).
	CNL
	UND
	1
	2

	17
	Mantenimiento preventivo para UPS DE 15 KVA Tablero TSC marca EMERSON instalada en cuarto técnico, de 24 baterías masca CSB a 12 Vdc 34 Ah. 
	Mantenimiento incluye limpieza de equipo, medición de parámetros eléctricos (cargas, termografía, voltajes de salida, frecuencia, rectificador, inversor, puesta a tierra, banco de baterías), verificación de conexiones y terminales.  Incluye repuestos menores y materiales consumibles
	SEDE A
	UND
	1
	2

	18
	Mantenimiento preventivo para UPS DE 80 KVA marca EMERSON instalada en cuarto técnico, de 24 baterías marca CSB a 12 Vdc 540W  cada una.
	Mantenimiento incluye limpieza de equipo, medición de parámetros eléctricos (cargas, termografía, voltajes de salida, frecuencia, rectificador, inversor, puesta a tierra, banco de baterías), verificación de conexiones y terminales.  Incluye repuestos menores y materiales consumibles
	SEDE A
	UND
	2
	4

	19
	Mantenimiento preventivo para UPS DE 20 KVA marca EMERSON instalada en datacenter, de 24 baterías marca CSB a 12 Vdc 34 Ah cada una.
	Mantenimiento incluye limpieza de equipo, medición de parámetros eléctricos (cargas, termografía, voltajes de salida, frecuencia, rectificador, inversor, puesta a tierra, banco de baterías), verificación de conexiones y terminales.  Incluye repuestos menores y materiales consumibles
	SEDE A
	UND
	2
	4

	20
	Mantenimiento preventivo para UPS DE 30 KVA marca ATSEI instalada en cuarto técnico, de 16 baterías a 12 Vdc
	Mantenimiento incluye limpieza de equipo, medición de parámetros eléctricos (cargas, termografía, voltajes de salida, frecuencia, rectificador, inversor, puesta a tierra, banco de baterías), verificación de conexiones y terminales.  Incluye repuestos menores y materiales consumibles
	CNL
	UND
	1
	4

	21
	Mantenimiento preventivo para UPS DE 16 KVA, de 24 baterías a 12 Vdc
	Mantenimiento incluye limpieza de equipo, medición de parámetros eléctricos (cargas, termografía, voltajes de salida, frecuencia, rectificador, inversor, puesta a tierra, banco de baterías), verificación de conexiones y terminales.  Incluye repuestos menores y materiales consumibles
	CNL
	UND
	1
	4



	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REDES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

	ÍTEM
	EQUIPO O SISTEMA
	DESCRIPCIÓN 
	UBICACIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD DE EQUIPOS (UNDS)
	NUMERO REVISIONES AÑO

	22
	Mantenimiento preventivo del sistema de iluminación en cubierta de las bodegas del CNL; LÁMPARA TIPO CAMPANA METALAR 400 W 
	Actividad incluye: Revisión del sistema de cableado, pruebas, revisión y limpieza de lámparas, trabajo en cubierta aprox a 12 mtrs de altura e incluye sistema de elevación a cubierta
	CNL
	UND
	48
	1

	23
	Mantenimiento preventivo de sensor de ocupación tecnología dual.
	Revisión, limpieza y programación de sensor de ocupación de tecnología dual, de sobreponer para techo 360° y 180°, 1000 pies2, 40 kHz, color blanco.
	SEDE A
	UND
	57
	1






MANTENIMIENTO CORRECTIVO

[bookmark: _Hlk72520079]Es el conjunto de acciones operativas destinadas a restablecer las condiciones óptimas de funcionamiento del equipo, se realiza para corregir fallas o averías de los equipos y que implica la reparación o cambio de alguna de sus partes.

Los trabajos de mantenimiento correctivo se realizarán de la siguiente manera:

· La primera intervención se realizará teniendo en cuenta el diagnóstico inicial, las actividades y el cronograma aprobado por el supervisor.
· Para los siguientes mantenimientos correctivos, se realizará la solicitud por parte del supervisor o el apoyo, reportando la novedad al contratista vía telefónica y/o correo electrónico y/o mensaje de texto.
· Una vez recibida la novedad por parte del contratista este contará con 1 día para la prestación del servicio; (el contratista deberá tener disponibilidad las 24 horas los 7 días a la semana).
· Ante la necesidad de un mantenimiento correctivo complejo o que requiera de suministro de repuestos o equipos de baja rotación, el contratista dará un diagnóstico e informe al supervisor, con las condiciones para el estudio y la programación del servicio.

· Una vez realizado los cambios el contratista hará entrega de una lista de chequeo que permita verificar los repuestos cambiados y deberá probar su correcto funcionamiento al supervisor o a la persona encargada.
· En caso de que el contratista demuestre mediante certificado de la empresa fabricante la imposibilidad de suministrar repuestos originales por obsolescencia o por no existencia de estos en el mercado nacional, podrá previa autorización escrita del supervisor del contrato suministrar repuestos genéricos que cumplan con los mínimos de compatibilidad que el equipo necesita.

LISTADO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PARTES Y/O REPUESTOS

	ÍTEM
	CONCEPTO
	DESCRIPCIÓN 
	UBICACIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD DE EQUIPOS (UNDS)
	NUMERO REVISIONES AÑO

	24
	Mantenimiento correctivo de Tablero Eléctrico de sobreponer en cualquiera de las referencias existentes en el inventario.
	Revisar e inspeccionar, levantar nomenclatura y aumentar capacidad de las salidas reguladas y no reguladas, (Incluye mediciones de parámetros eléctricos, cargas, termografía, puesta a tierra, materiales consumibles, elementos menores). 
	Cualquiera de las sedes
	UND
	6
	Anual o Cuando se requiera

	25
	Mantenimiento correctivo de Toma eléctrica regulada y no regulada de 110v y 208v en puestos de trabajo oficina.
	Consta de verificación y ajuste de conexiones, incluye toma, caja 5800, tubería EMT, alambre de cobre THW 12 AWG, adaptadores, L hasta 4.5 ml; corrección de daños físicos (Incluye repuestos, materiales consumibles y mano de obra)
	Cualquiera de las sedes
	UND
	56
	Cuando se requiera

	26
	Suministro e instalación de sensor de Ocupación Tecnología Dual 360°
	Suministro, instalación y programación sensor de ocupación de tecnología dual, de sobreponer para techo 360°, 1000 pies2, 40 kHz, color blanco, incluye Power Pack.
	Cualquiera de las sedes
	UND
	10
	Cuando se requiera

	27
	Suministro e instalación de sensor de Ocupación tecnología Dual 180°
	Suministro, instalación y programación sensor de ocupación de tecnología dual, de sobreponer para techo 180°, 500 pies2, 40 kHz, color blanco. Incluye Power Pack
	Cualquiera de las sedes
	UND
	10
	Cuando se requiera

	28
	Suministro e instalación de baterías para UPS de 30 KVA
	Baterías marca CSB GP 12340 12V 34Ah (negra) (existente)
	SEDE CNL
	UND
	16
	Cuando se requiera

	29
	Suministro e instalación de baterías para UPS, de 16 KVA.
	Baterías marca CSB GP 12340 12V 34Ah (negra) (existente)
	SEDE CNL
	UND
	48
	Cuando se requiera

	30
	Suministro e instalación de PANEL LED CIRCULAR DE 12 W DE INCRUSTAR
	Actividad incluye: Suministro, instalación, Drivers, elementos de fijación, materiales consumibles y mano de obra
	SEDE A y MUSEO
	UND
	17
	Cuando se requiera

	31
	Suministro e instalación de SPOT DECORATIVO GU 10 DE 5 W DE INCRUSTAR
	Actividad incluye: Suministro, instalación, Drivers, elementos de fijación, materiales consumibles y mano de obra
	SEDE A y MUSEO
	UND
	25
	Cuando se requiera

	32
	Suministro e instalación de PANEL LED CUADRADO DE 40 W DE 60 X 60 CM DE SOBREPONER 
	Actividad incluye: Suministro, instalación, Drivers, elementos de fijación, materiales consumibles y mano de obra
	CNL
	UND
	53
	Cuando se requiera

	33
	Desinstalación y retiro de lámpara fluorescente metálica cuadrada de 60 x 60 
	Actividad incluye: Desinstalación, retiro y disposición de residuos según reglamentación ambiental vigente
	CNL
	UND
	53
	Cuando se requiera

	34
	Mantenimiento CORRECTIVO de LÁMPARA TIPO CAMPANA METALAR en cubierta del CNL 
	Actividad incluye: Suministro e instalación de repuestos, trabajo en cubierta aprox a 12 mtrs de altura, consumibles y mano de obra.
	CNL
	UND
	18
	Cuando se requiera

	35
	Suministro e instalación de PANEL LED RECTANGULAR DE 40 W DE 30 X 120 CM de colgar
	Actividad incluye: Suministro, instalación, Drivers, elementos de fijación, materiales consumibles y mano de obra
	SEDE A y CNL
	UND
	131
	Cuando se requiera

	36
	Suministro e instalación de PANEL LED RECTANGULAR DE 40 W REGULABLE DE 30 X 120 CM DE COLGAR para Archivo.
	Actividad incluye: Suministro, instalación, Drivers, elementos de fijación, materiales consumibles, interruptor y mano de obra
	SEDE A
	UND
	16
	Cuando se requiera

	37
	Drivers controladores para iluminación led.
	Suministro drivers controladores para iluminación led input: ac100v-240v 50/60hz- output: dc60-75v 600 ma
Input: AC100V-240V 50/60hz- Output: DC60-75V 600 MA
tc: 70 °c ta: 50°c
	Cualquiera de las sedes
	UND
	30
	Cuando se requiera

	38
	Mantenimiento CORRECTIVO de LÁMPARA TIPO TENSOFLEX OVALADA  
	Actividad incluye: Revisión física, limpieza general, verificación y ajuste de conexiones, verificación y notificación de daños físicos, suministro e instalación de repuestos, consumibles y mano de obra.
	SEDE A
	UND
	3
	Cuando se requiera



Garantía Mínima Del Servicio

Garantizar una calidad mínima de los servicios prestados en el mantenimiento preventivo y correctivo por un periodo igual a seis (6) meses y un (1) año para repuestos y materiales.

NOTA: Los repuestos eléctricos que se instalen deben ser avalados y garantizados por los fabricantes para lo cual debe adjuntarse la certificación de conformidad de los productos o RETILAB; este se debe aportar durante la ejecución del contrato y según el suministro de los materiales y equipos.
El proveedor debe suministrar los repuestos nuevos para los equipos y contar con disponibilidad en el momento en que se les requieran, los cuales se facturaran según consumo o necesidad previa evaluación técnica y autorización del supervisor designado para seguimiento del contrato.

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

El proponente debe poner a disposición del FNGRD un equipo de personas con el perfil y la experiencia para desempeñar las funciones relacionadas, así:

	PERFIL
	FORMACIÓN ACADÉMICA
	No. DE PERSONAS
	EXPERIENCIA

	Ingeniero Residente Eléctrico
	
Título profesional: Ingeniero Eléctrico o Electrónico o de Telecomunicaciones
Diplomado o capacitación o curso: en normatividad eléctrica RETIE y/o NEC de mínimo 40 horas. No se aceptan auto certificaciones.
	1
	Debe acreditar mínimo SEIS (6) años de experiencia general y mínimo TRES (3) años de experiencia específica, relacionada con el perfil a desarrollar.
Anexar los títulos académicos, la Matrícula profesional vigente, la certificación de vigencia de la misma y las certificaciones laborales que acrediten la experiencia solicitada.

	Técnico electricista
	
Título Técnico o Tecnólogo: en electricidad general y/o Técnico o Tecnólogo en mantenimiento eléctrico industrial.
Diplomado o capacitación o curso: en normatividad eléctrica RETIE y/o NEC de mínimo 40 horas. No se aceptan auto certificaciones.
	3
	- Los tres (3) perfiles técnicos o tecnólogos deben acreditar mínimo CUATRO (4) años de experiencia específica, como técnico o tecnólogo en mantenimiento eléctrico de edificaciones de uso institucional (público o privado).
Los tres (3) perfiles -técnicos o tecnólogos deben Anexar los títulos académicos, la Matrícula profesional vigente expedida por el CONTE Clase TE-1 o TE-6 para Técnicos y la matricula profesional expedida por CONALTEL para Tecnólogos, la certificación de vigencia de la misma y las certificaciones laborales que acrediten la experiencia solicitada.
Nota: El técnico electricista que haya tramitado su matrícula profesional por medio de certificaciones por competencia laboral o certificados laborales, NO requiere presentar título de formación académica, teniendo en cuenta que el documento que certifica la idoneidad y ética profesional del Técnico Electricista es la matricula profesional. De acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la Ley 1264 de 2008 y el artículo 3 de la Ley 19 e 1990. 



NOTA: El contratista deberá contratar bajo su responsabilidad y costo, el personal adicional necesario al anteriormente solicitado que requiera para el cumplimiento de las actividades descritas en el presente Anexo Técnico y que sean necesarias para el correcto funcionamiento del sistema eléctrico, U.P.S. y de iluminación de las sedes donde el FNGRD desarrolla sus actividades. 


CONOCEMOS, ACEPTAMOS Y CUMPLIMOS CON TODOS LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS OBLIGATORIAS ESTABLECIDOS EN ESTE DOCUMENTO, LAS CUALES SE ENTENDERÁN COMO OFERTA TÉCNICA MÍNIMA. 





_____________________________________ 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE DE LA PERSONA JURÍDICA OFERENTE
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