## Hoja1
FICHA 3.
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y FORMA DE PAGO
ITEM | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | MATERIALES | UNIDAD DE MEDIDA | FORMA DE PAGO
1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA VIAL PARA POSTE CON FUENTE DE LUZ LED / POTENCIA TOTAL: 55.9W / FLUJO LUMINOSO TOTAL: 8740lm / EFICACIA: 156lm/W / VOLTAJE 120V-240V / 4000K / CRI 70 / / ÓPTICA ASIMÉTRICA ST1.2 / IP67 / IK09 / VIDA ÚTIL 100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C) / CUERPO ÓPTICO EN ALUMINIO / PINTURA CON ALTA RESISTENCIA A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS Y RAYOS UV. / VIDRIO DE PROTECCIÓN TEMPLADO DE 5 mm DE ESPESOR. / SISTEMA DE ATENUACIÓN PROGRAMABLE INTERNO / PROTECCIÓN AL SOBREVOLTAJE: 10kV MODO COMÚN Y 6kV MODO DIFERENCIAL / Dim. (mm): 529x268x204, PESO (kg): 6,10 INCLUYE CARRO CANASTA. | Comprende el suministro e instalación de una luminaria a 9m de altura en poste para alumbrado público de 55.9W, 8740 lumen, 156 L/W, 4000K, 100.000 horas, IK09, 120V-240V | Deben contar con el certificado de conformidad de producto, de acuerdo con el RETIE y RETILAP. - Luminaria según descripción. - Elementos de fijación: Guaya, chazos, tornillos. | UN | La unidad de medida de este ítem es la (UN) UNIDAD. Se pagará el 50% al momento del suministro y 50% al instalar y probar funcionamiento.
2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA VIAL PARA POSTE CON FUENTE DE LUZ LED / POTENCIA TOTAL: 55.9W / FLUJO LUMINOSO TOTAL: 8640lm / EFICACIA: 154lm/W / VOLTAJE 120V-240V / 4000K / CRI 70 / / ÓPTICA ASIMÉTRICA A60 / IP67 / IK09 / VIDA ÚTIL 100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C) / CUERPO ÓPTICO EN ALUMINIO / PINTURA CON ALTA RESISTENCIA A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS Y RAYOS UV / VIDRIO DE PROTECCIÓN TEMPLADO DE 5 mm DE ESPESOR / SISTEMA DE ATENUACIÓN PROGRAMABLE INTERNO / PROTECCIÓN AL SOBREVOLTAJE: 10kV MODO COMÚN Y 6kV MODO DIFERENCIAL / Dim (mm): 529x268x204, PESO (kg): 6,10 INCLUYE CARRO CANASTA. | Comprende el suministro e instalación de una luminaria a 10m de altura en poste para alumbrado público de 55.9W, 8640 lumen, 156 L/W, 4000K, 100.000 horas, IK09, 120V-240V | Deben contar con el certificado de conformidad de producto, de acuerdo con el RETIE y RETILAP. - Luminaria según descripción. - Elementos de fijación: Guaya, chazos, tornillos. | UN | La unidad de medida de este ítem es la (UN) UNIDAD. Se pagará el 50% al momento del suministro y 50% al instalar y probar funcionamiento.
3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE 9 MT. METÁLICO PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIA, INCLUYE ANCLAJE Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN INCLUYE DEMOLIC. ANDEN, EXCAVACIÓN Y RETIRO DE ESCOMBROS. INCLUYE DADO DE CIMENTACIÓN CONC. 3000PSI HECHO EN OBRA REFORZADO DE 0,45m x 0,45m H=1.30m | Comprende el suministro e instalación de poste metálico de 9 metros para el alumbrado público | Deben contar con el certificado de conformidad de producto, de acuerdo con el RETIE y RETILAP. - Poste de 9 metros metálico - Elementos de fijación: tornillos. | UN | La unidad de medida de este ítem es la (UN) UNIDAD. Se pagará el 50% al momento del suministro y 50% al instalar.
4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE 10 MT. METÁLICO PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIA, INCLUYE ANCLAJE Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN INCLUYE DEMOLIC. ANDEN, EXCAVACIÓN Y RETIRO DE ESCOMBROS. INCLUYE DADO DE CIMENTACIÓN CONC. 3000PSI HECHO EN OBRA REFORZADO DE 0,45m x 0,45m H=1.30m | Comprende el suministro e instalación de poste metálico de 10 metros para el alumbrado público | Deben contar con el certificado de conformidad de producto, de acuerdo con el RETIE y RETILAP. - Poste de 10 metros metálico - Elementos de fijación: tornillos. | UN | La unidad de medida de este ítem es la (UN) UNIDAD. Se pagará el 50% al momento del suministro y 50% al instalar.
5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO AUTOSOPORTADO PARA ALUMBRADO PUBLICO SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR. Incluye: Gabinete Cold Rolled para adosar a muro, TAM_1220x820, 1 Barraje Tripolar Cu de 299A, 1 Barraje Cu para Neutro, Barraje Cu para Tierra, Interruptor Termomagnético Regulable DPX3_160, 3P, 25A, Icu 35kA/220V, 8 Interruptor horario digital, Contacto de tres posiciones 16A, 230 VAC, 28 programas, 8 Contactor CTX mini, 3P, 12A AC3, 1NC, 230VAC, 8 Interruptor Termomagnético Fijo Curva C DX3, 2P, 10A, Icu 10kA/230V, 8 Selector de tres posiciones OSMOZ, 2 Elementos y Cableado de control, 4 Reserva para Breaker DX3, DPS 80kA 120/208V , 3F + NPE, 8/20 | Comprende el suministro e instalación de un tablero trifásico de fabricación según diagrama unifilar autosoportado y para intemperie. | Deben contar con el certificado de conformidad de producto, de acuerdo con el RETIE y RETILAP. - Tablero de fábrica autosoportado para alumbrado público IP66 para exterior - Barraje tripolar Cu de 299 A, barraje Cu para neutro y barraje Cu para tierra - Interruptor Termomagnético Regulable DPX3_160, 3P, 25A, Icu 35kA/220V - interruptor termomagnético fijo curva C DX3, 10 A, 2P, Icu 10kA/230V - contactor CTX mini, 3P, 12 A, AC3, 1NC, 230VAC - interruptor horario digital, contacto de 3 posiciones 16 A, 230VAC, 28 programas - selector de 3 posiciones - elementos de control para transferencia con contactores - DPS 80kA 120/208V , 3F + NPE, 8/20 - Interruptor Termomagnético Fijo Curva C DX3, 3P, 32A, Icu 10kA/230V - Reserva para Breaker DX3 - accesorios fijación | UN | La unidad de medida de este ítem es la UNIDAD (UN). Se pagará 50% por el suministro y 50% momento de la instalación y peinado del cable.
6 | CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE PISO AP 280. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y TAPA, HERRAJES, VARILLA A TIERRA Y TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | Comprende el suministro e instalación de la caja de paso AP280 según norma Codensa para transición de los postes de alumbrado público | Deben contar con el certificado de conformidad de producto, de acuerdo con el RETIE y RETILAP. - caja AP280 - herraje - tapa - prensa estopa - Varilla a tierra con accesorios de fijación. | UN | La unidad de medida de este ítem es la (UN) UNIDAD. Se pagará el 100% al momento de instalar la caja completa con tapa y aterrizaje.
7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO SENCILLO VEHICULAR PARA LUMINARIA 1.5M x 1 1/2" GALVANIZADO Y PINTADO. INCLUYE CARRO CANASTA. | Comprende la colocación de brazo para alumbrado público de 1,5 m según norma codensa | Deben contar con el certificado de conformidad de producto, de acuerdo con el RETIE y RETILAP. - brazo metálico 1.5m para AP - Accesorios de conexión | UN | La unidad de medida de este ítem es la (UN) UNIDAD. Se pagará el 100% al momento de la instalación.
8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3x12 (13m) PARA ALIMENTACIÓN DE POSTES. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN. INCLUYE CARRO CANASTA. | Comprende la colocación de cable encauchetado 3x12 desde la caja de conexión de piso hasta la cima del poste para conectar la luminaria de alumbrado público, incluye accesorios de fijación y conexión | Deben contar con el certificado de conformidad de producto, de acuerdo con el RETIE y RETILAP. - cable encauchetado 3x12 - Accesorios de conexión - accesorios de fijación | UN | La unidad de medida de este ítem es la (UN) UNIDAD. Se pagará el 100% al momento de la instalación del cable y realizando pruebas de continuidad.
9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ALUMINIO 3X4 THHW. INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN. | Comprende la colocación de cable #6 en aluminio para alimentación de luminarias de alumbrado público desde el TAP | Deben contar con el certificado de conformidad de producto, de acuerdo con el RETIE y RETILAP. - cable #4 - Accesorios de conexión | ML | La unidad de medida de este ítem es la (ML) METRO LINEAL. Se pagará el 100% al momento de la instalación del cable y realizando pruebas de continuidad.
10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPALME DE RESINA PARA DERIVACIÓN EN POSTE. (3UN) | Comprende la colocación de los empalmes de resina aptos para realizar las derivaciones en las cajas de paso de los postes. | Deben contar con el certificado de conformidad de producto, de acuerdo con el RETIE y RETILAP. - juego de 3 empalmes de resina para derivación en poste | UN | La unidad de medida de este ítem es la (UN) UNIDAD. Se pagará el 100% al momento de la instalación del empalme.
11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO PVC TIPO PESADO DB D=2". INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL EXCAVADO Y RELLENOS. | Comprende la colocación de tubería de 2” PVC en algunos tramos del alumbrado público, este item incluye el trabajo de excavación y relleno de las áreas a intervenir | Deben contar con el certificado de conformidad de producto, de acuerdo con el RETIE. - Tuberia PVC 2”, Curvas, adaptadores, pegante, etc. - accesorio de fijación | ML | La unidad de medida de este ítem es la (ML) METRO LINEAL. Se pagará el 100% al momento de la instalación de la tuberia.
12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA IMC D=1" EN EXTERIORES. INCLUYE ELEMENTOS DE UNION Y FIJACIÓN. INCLUYE ESCALERA. | Comprende la colocación de tubería de 1” IMC en algunos tramos del alumbrado público, este item incluye la instalación completa de este tipo de tubería en las áreas a intervenir | Deben contar con el certificado de conformidad de producto, de acuerdo con el RETIE. - Tuberia IMC 1”, Grapas, uniones, terminales, rosca, curvas, etc. - accesorios de fijación | ML | La unidad de medida de este ítem es la (ML) METRO LINEAL. Se pagará el 100% al momento de la instalación de la tuberia.
13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE DPX3_160, 3P, 25A, Icu 35kA/220V, JUEGO DE 3 TERMINALES TIPO JAULA PARA DPX3_160. PARA ILUMINACION DE ALUMBRADO PUBLICO. INCLUYE ALQUILER DE PLANTA ELÉCTRICA DE 5KVA DURANTE 3 HORAS PARA DESENERGIZACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL Y PODER MANIPULAR EN FRIO. | Comprende el suministro e instalación del totalizador de 160 A que se instalará en el tablero Principal en la subestación de donde se alimenta el tablero de alumbrado público, esta actividad incluye la desenergización del tablero y alimentación de circuitos esenciales con planta eléctrica en caso de necesitarse al momento de realizar la maniobra de colocación del interruptor. | Deben contar con el certificado de conformidad de producto, de acuerdo con el RETIE y RETILAP. - Totalizador industrial de 3x160A - Accesorios de fijación | UN | La unidad de medida de este ítem es la UNIDAD (UN). Se pagará 100% al momento de la instalación y pruebas del totalizador.
14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA (L01) PARA PLATAFORMA CON FUENTE DE LUZ LED / POTENCIA TOTAL: 27,8W / FLUJO LUMINOSO TOTAL: 4420lm / EFICACIA: 158lm/W / VOLTAJE 120V - 240V / 4000K / CRI 70 / ÓPTICA ASIMÉTRICA ST1.0 / IP67 / IK09 / VIDA ÚTIL 100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C) / CUERPO ÓPTICO EN ALUMINIO / PINTURA CON ALTA RESISTENCIA A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS Y RAYOS UV. / Vidrio de protección templado de 5 mm DE ESPESOR. / SISTEMA DE ATENUACIÓN PROGRAMABLE INTERNO / PROTECCIÓN AL SOBREVOLTAJE: 10kV MODO COMÚN Y 6kV MODO DIFERENCIAL / DIM. (mm): 529x268x204, PESO (kg): 6,10. INCLUYE ESCALERA. | Comprende el suministro e instalación de una luminaria en plataformas del portal de 27.8W, 4420 lumen, 158 L/W, 4000K, 100.000 horas, IK09, 120V-240V | Deben contar con el certificado de conformidad de producto, de acuerdo con el RETIE y RETILAP. - Luminaria según descripción. - Elementos de fijación: Guaya, chazos, tornillos. | UN | La unidad de medida de este ítem es la (UN) UNIDAD. Se pagará el 50% al momento del suministro y 50% al instalar y probar funcionamiento.
15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA (L02) PARA PLATAFORMA CON FUENTE DE LUZ LED / POTENCIA TOTAL: 36,2W / FLUJO LUMINOSO TOTAL: 5660lm / EFICACIA: 156lm/W / VOLTAJE 120V - 240V / 4000K / CRI 70 / ÓPTICA ASIMÉTRICA ST1.0 / IP67 / IK09 / VIDA ÚTIL 100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C) / CUERPO ÓPTICO EN ALUMINIO / PINTURA CON ALTA RESISTENCIA A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS Y RAYOS UV. / VIDRIO DE PROTECCIÓN TEMPLADO DE 5 mm DE ESPESOR. / SISTEMA DE ATENUACIÓN PROGRAMABLE INTERNO / PROTECCIÓN AL SOBREVOLTAJE: 10kV MODO COMÚN Y 6KV MODO DIFERENCIAL / Dim. (mm): 529x268x204, PESO (kg): 6,10.. INCLUYE ESCALERA. | Comprende el suministro e instalación de una luminaria en plataformas del portal de 36.2W, 5560 lumen, 156 L/W, 4000K, 100.000 horas, IK09, 120V-240V | Deben contar con el certificado de conformidad de producto, de acuerdo con el RETIE y RETILAP. - Luminaria según descripción. - Elementos de fijación: Guaya, chazos, tornillos. | UN | La unidad de medida de este ítem es la (UN) UNIDAD. Se pagará el 50% al momento del suministro y 50% al instalar y probar funcionamiento.
16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA (L03) DE ADOSAR EN TECHO O PARED / ORIENTABLE / CON FUENTE DE LUZ LED / POTENCIA TOTAL: 13,9W / FLUJO LUMINOSO TOTAL: 1368lm / EFICACIA: 98,4lm/W / VOLTAJE 220 / 4000K / CRI 80 / ÓPTICA SIMÉTRICA 80° / IP66 / IK07 / VIDA ÚTIL 100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) / CUERPO ÓPTICO EN ALUMINIO / PINTURA CON ALTA RESISTENCIA A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS Y RAYOS UV. / VIDRIO DE PROTECCIÓN TEMPLADO DE 5 mm DE ESPESOR. / ON-OFF / PROTECCIÓN AL SOBREVOLTAJE: 4kV MODO COMÚN Y 2kV MODO DIFERENCIAL / Dim. (mm): 132x132x140, PESO (kg): 2,80. INCLUYE ESCALERA. | Comprende el suministro e instalación de una luminaria en plataformas del portal de 13,9W, 1368 lumen, 98,4 L/W, 4000K, 100.000 horas, IK07 IP66, 220V-240V | Deben contar con el certificado de conformidad de producto, de acuerdo con el RETIE y RETILAP. - Luminaria según descripción. - Elementos de fijación: Guaya, chazos, tornillos. | UN | La unidad de medida de este ítem es la (UN) UNIDAD. Se pagará el 50% al momento del suministro y 50% al instalar y probar funcionamiento.
17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA EN PLATAFORMAS, RAMPAS y ESCALERAS. INCLUYE 7,2 M DE TUBERIA EMT 3/4", CAJA PARA EXTERIOR 15X15X10 CON TAPA, 6 CONECTORES TIPO RESORTE, 7,2M DE CABLE 2X12 HFFRLS Y ALAMBRE DESNUDO No 12, 2,3M DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12 HFFRLS, 3M DE VARILLA ROSCADA 5/8, 1,2M DE RIEL CHANEL PERFORADO, 3 GRAPAS TIPO UNISTRUT 3/4, 2,3 M DE TUBERIA DE 2" EMT, 1 TERMINAL 2" EMT, 1 CURVA 2"EMT, 1 GRAPA DOBLE ALA 3/4", 1,5 M DE CINTA BANTID DE 1/2, ACCESORIOS DE FIJACIÓN. INCLUYE ESCALERA. | Comprende el suministro e instalación de la salida eléctrica para las luminarias de la plataforma según la imagen mostrada anteriormente y la descripción mencionada en el enunciado del item. | Deben contar con el certificado de conformidad de producto, de acuerdo con el RETIE y RETILAP. - incluye 7,2 m de tuberia emt 3/4", - caja para exterior 15x15x10 con tapa, - 6 conectores tipo resorte, - 7,2m de cable 2x12 hffrls y alambre desnudo, - 2,3m de cable encauchetado 3x12 hffrls, - 3m de varilla roscada 5/8, - 1,2m de riel chanel perforado, - 3 grapas tipo unistrut 3/4, - 2,3 m de tuberia de 2" emt, - 1 terminal 2" emt, - 1 curva 2"emt, - 1 grapa doble ala 3/4", - 1,5 m de cinta bantid de 1/2, - accesorios de fijación. | UN | La unidad de medida de este ítem es la (UN) UNIDAD. Se pagará el 30% al momento de colocada la tubería, 40% al cablear y 30% al momento de aparatear y probar la conexión de la salida.
18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA METALICA EMT 3/4" PARA ALIMENTADORES ELECTRICOS, CONTROL DE ILUMINACIÓN Y EMERGENCIA. INCLUYE ELEMENTOS DE UNION Y FIJACIÓN. INCLUYE ESCALERA. | Comprende el suministro e instalación de tubería EMT 3/4” descolgada o adosada en techo o muro, para canalización de cableado iluminación o de iluminación de emergencia. | Deben contar con el certificado de conformidad de producto, de acuerdo con el RETIE y RETILAP. - Tubería EMT 3/4”, caja, uniones, terminales, curvas, grapas de sujeción. - Varilla roscada 3/8”, abrazaderas tipo pera. - Accesorios de fijación. | ML | La unidad de medida de este ítem es el Metro Lineal (ML). Se pagará 100% al momento de la instalación.
19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA METALICA EMT 1" PARA ALIMENTADORES ELECTRICOS, CONTROL DE ILUMINACIÓN Y EMERGENCIA. INCLUYE ELEMENTOS DE UNION Y FIJACIÓN. INCLUYE ESCALERA. | Comprende el suministro e instalación de tubería EMT 1” descolgada o adosada en techo o muro, para canalización de cableado de iluminación o de iluminación de emergencia. | Deben contar con el certificado de conformidad de producto, de acuerdo con el RETIE y RETILAP. - Tubería EMT 1”, caja, uniones, terminales, curvas, grapas de sujeción. - Varilla roscada 3/8”, abrazaderas tipo pera. - Accesorios de fijación. | ML | La unidad de medida de este ítem es el Metro Lineal (ML). Se pagará 100% al momento de la instalación.
20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE EMERGENCIA EN PLATAFORMA. INCLUYE 3,7M DE TUBERIA EMT 3/4". INCLUYE CAJA TIPO RAWLET 2400 GALV. CON TAPA, 3 CONECTORES TIPO RESORTE, 4M DE CABLE 2X12 HFFRLS Y ALAMBRE DESNUDO No 12, 2 GRAPAS TIPO UNISTRUT 3/4, 1 GRAPA DOBLE ALA ACCESORIOS DE FIJACIÓN. INCLUYE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED IP20 120-240 V, 4W, 228LM, DE SOBREPONER, 90 MIN (40,17X10,37X13,05CM) PARA PLATAFORMAS A 3,8M. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ESCALERA. | Comprende el suministro e instalación de la salida eléctrica para las luminarias de emergencia en cable # 12 de la plataforma según el enunciado del item. Esta salida se apoyará en la infraestructura ya existente instalada previamente para la iluminación normal de la plataforma. | Deben contar con el certificado de conformidad de producto, de acuerdo con el RETIE y RETILAP. - 3,7 m de tuberia emt 3/4". - 1 caja tipo rawelt 2400 galv con tapa, - 3 conectores tipo resorte, - 4m de cable 2x12 hffrls y alambre desnudo, - 2 grapas tipo unistrut 3/4, - 1 grapa doble ala accesorios de fijación. -luminaria de emergencia led ip20 120-240 v, 4w, 228lm, de sobreponer, (40,17x10,37x13,05)cm, 90 min para plataformas a 3,8m - accesorios de fijación. | UN | La unidad de medida de este ítem es la (UN) UNIDAD. Se pagará el 30% al momento de colocada la tubería, 30% al cablear y 40% al colocar la luminaria de emergencia y verificar el funcionamiento de la luminaria y salida.
21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE EMERGENCIA EN PLATAFORMA. INCLUYE 3,7M DE TUBERIA EMT 3/4". INCLUYE CAJA TIPO RAWLET 2400 GALV. CON TAPA, 3 CONECTORES TIPO RESORTE, 4M DE CABLE 3X10 HFFRLS Y ALAMBRE DESNUDO No 12, 2 GRAPAS TIPO UNISTRUT 3/4, 1 GRAPA DOBLE ALA ACCESORIOS DE FIJACIÓN. INCLUYE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED IP20 120-240 V, 4W, 228LM, DE SOBREPONER, 90 MIN (40,17X10,37X13,05CM) PARA PLATAFORMAS A 3,8M. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ESCALERA. | Comprende el suministro e instalación de la salida eléctrica para las luminarias de emergencia en cable # 10 de la plataforma según el enunciado del item. Esta salida se apoyará en la infraestructura ya existente instalada previamente para la iluminación normal de la plataforma. | Deben contar con el certificado de conformidad de producto, de acuerdo con el RETIE y RETILAP. - 3,7 m de tuberia emt 3/4". - 1 caja tipo rawelt 2400 galv con tapa, - 3 conectores tipo resorte, - 4m de cable 3x10 hffrls y alambre desnudo, - 2 grapas tipo unistrut 3/4, - 1 grapa doble ala accesorios de fijación. -luminaria de emergencia led ip20 120-240 v, 4w, 228lm, de sobreponer, (40,17x10,37x13,05)cm, 90 min para plataformas a 3,8m - accesorios de fijación. | UN | La unidad de medida de este ítem es la (UN) UNIDAD. Se pagará el 30% al momento de colocada la tubería, 30% al cablear y 40% al colocar la luminaria de emergencia y verificar el funcionamiento de la luminaria y salida.
22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE Cu DESNUDO No 12. PARA ALIMENTADORES ELECTRICOS E ILUMINACION DE EMERGENCIA. INCLUYE ESCALERA. | Comprende el suministro e instalación de cableado eléctrico 2x12 y alambre desnudo para la alimentación de los circuitos ramales de la iluminación normal y de emergencia | Deben contar con el certificado de conformidad de producto, de acuerdo con el RETIE y RETILAP. - Cable 2x12 HFFRLS y alambre desnudo - Amarres plásticos | ML | La unidad de medida de este ítem es el Metro Lineal (ML). Se pagará 100% al momento de la instalación del cable y al hacer pruebas de continuidad.
23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA DE 30X30X15 CON PUERTA. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN. INCLUYE ESCALERA. | Comprende el suministro e instalación de cajas de paso para manipulación de cableado eléctrico | Deben contar con el certificado de conformidad de producto, de acuerdo con el RETIE y RETILAP. - caja de paso metálica 30x30x15 con puerta - accesorios de conexión | UN | La unidad de medida de este ítem es la UNIDAD (UN). Se pagará 100% al momento de la instalación.
24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO AUTOSOPORTADO PARA PLATAFORMAS SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR. Incluye: Gabinete Cold Rolled para adosar a muro, TAM_1020x820, 1 Barraje Tripolar Cu de 299A, 1 Barraje Cu para Neutro, Barraje Cu para Tierra, Interruptor Termomagnético Regulable DPX3_160, 3P, 25A, Icu 35kA/220V, 12 Interruptor horario digital, Contacto de tres posiciones 16A, 230 VAC, 28 programas, 12 Contactor CTX mini, 3P, 12A AC3, 1NC, 230VAC, 12 Interruptor Termomagnético Fijo Curva C DX3, 2P, 10A, Icu 10kA/230V, 12 Selector de tres posiciones OSMOZ, 2 Elementos y Cableado de control, 10 Reserva para Breaker DX3, DPS 80kA 120/208V , 3F + NPE, 8/20 | Comprende el suministro e instalación de un tablero trifásico de fabricación según diagrama unifilar autosoportado y para intemperie. | Deben contar con el certificado de conformidad de producto, de acuerdo con el RETIE y RETILAP. - Tablero de fábrica autosoportado para alumbrado público IP66 para exterior - Barraje tripolar Cu de 299 A, barraje Cu para neutro y barraje Cu para tierra - Interruptor Termomagnético Regulable DPX3_160, 3P, 25A, Icu 35kA/220V - interruptor termomagnético fijo curva C DX3, 10 A, 2P, Icu 10kA/230V - contactor CTX mini, 3P, 12 A, AC3, 1NC, 230VAC - interruptor horario digital, contacto de 3 posiciones 16 A, 230VAC, 28 programas - selector de 3 posiciones - elementos de control para transferencia con contactores - DPS 80kA 120/208V , 3F + NPE, 8/20 - Interruptor Termomagnético Fijo Curva C DX3, 3P, 32A, Icu 10kA/230V - Reserva para Breaker DX3 - accesorios fijación | UN | La unidad de medida de este ítem es la UNIDAD (UN). Se pagará 50% por el suministro y 50% momento de la instalación y peinado del cable.
25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CU 3X10 HFFRLS. PARA ALIMENTADORES ELECTRICOS E ILUMINACION DE EMERGENCIA. INCLUYE ESCALERA. | Comprende el suministro e instalación de cableado eléctrico 3x10 para la alimentación de los circuitos ramales de la iluminación. | Deben contar con el certificado de conformidad de producto, de acuerdo con el RETIE y RETILAP. - Cable 3x10 HFFRLS - Amarres plásticos | ML | La unidad de medida de este ítem es el Metro Lineal (ML). Se pagará 100% al momento de la instalación del cable y al hacer pruebas de continuidad.
26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ELECTRÓNICO DPX3_250, 3P, 40A, Icu 40kA/220V, JUEGO DE 3 TERMINALES TIPO JAULA PARA DPX3_250. PARA ILUMINACION DE PLATAFORMAS. INCLUYE ALQUILER DE PLANTA ELÉCTRICA DE 5KVA DURANTE 3 HORAS PARA DESENERGIZACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL Y PODER MANIPULAR EN FRIO. | Comprende el suministro e instalación del totalizador de 250 A que se instalará en el tablero Principal en la subestación de donde se alimenta el tablero de iluminación de las plataformas, esta actividad incluye la desenergización del tablero y alimentación de circuitos esenciales con planta eléctrica en caso de necesitarse al momento de realizar la maniobra de colocación del interruptor. | Deben contar con el certificado de conformidad de producto, de acuerdo con el RETIE y RETILAP. - Totalizador industrial de 3x250A - Accesorios de fijación | UN | La unidad de medida de este ítem es la UNIDAD (UN). Se pagará 100% al momento de la instalación y pruebas del totalizador.
27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTERÍA/ADAPTADOR BASE PARA LUMINARIAS DE PLATAFORMA, INCLUYE 1,7M DE RIEL CHANNEL , 2 PLATINAS SOLDADAS EN CADA EXTREMO, 40 CM DE VARILLA ROSCADA, GRAPA COLGANTE DE 2". INCLUYE ESCALERA. | Comprende el suministro e instalación de la base para soportar la luminaria y tubería EMT de 2”, esta se puede construir con riel channel perforado, soldadura de platina en ambos extremos para sujetar en las viguetas del techo con tornillería, una vez ajustada se procede a descolgar varilla roscada con abrazadera tipo pera de 2” para sostener la Tubería de 2” EMT y la luminaria L01. | Deben contar con el certificado de conformidad de producto, de acuerdo con el RETIE y RETILAP. - riel channel - platinas - varilla roscada - abrazadera tipo pera 2” - Accesorios de fijación | UN | La unidad de medida de este ítem es la UNIDAD (UN). Se pagará 100% al momento de la instalación
28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREACKER MONOFÁSICO 1X10A TIPO RIEL. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN. | Comprende el suministro e instalación del breackers monofásicos tipo riel en el tablero para la protección de los circuitos. | Deben contar con el certificado de conformidad de producto, de acuerdo con el RETIE y RETILAP. - Breacker enchufable 1x10A | UN | La unidad de medida de este ítem es la UNIDAD (UN). Se pagará 100% al momento de la instalación y pruebas del breacker.
29 | DESMONTE DE RED ELÉCTRICA EXISTENTE. INCLUYE DESMONTE DE TUBERIA, CABLEADO Y DEMAS CORRESPONDIENTES A LA RED ELECTRICA DEL PORTAL. INCLUYE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN BOTADERO AUTORIZADO Y/O EN SITIO DE ACOPIO DISPUESTO POR TMSA. INCLUYE HERRAMIENTA. MANO DE OBRA. EQUIPOS. INCLUYE CARRO CANASTA. | Comprende el desmonte y descableado de las instalaciones eléctricas existentes correspondientes al anterior sistema de iluminación, para este ítem se debe considerar andamiaje. | Mano de obra calificada | GL | La unidad de medida de este ítem es el GLOBAL (GLB). Se pagará 100% al momento del desmonte de la instalación total existente.
30 | LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE RUTAS DE ALUMBRADO PÚBLICO. INCLUYE INSPECCIÓN, LEVANTAMIENTO, DIGITALIZACIÓN Y ENTREGA DE INFORMACIÓN | Comprende el levantamiento de información en campo una vez firmada el acta de inicio, se debe señalizar en un plano arquitectónico la manera como está distribuida la ruta de canalización del cableado de alumbrado público para posteriormente digitalizarlo y dejarlo marcado como ruta definitiva. | Mano de obra y arquitecto calificado para realizar el estudio | GL | La unidad de medida de este ítem es la (GLB) GLOBAL. Se pagará el 100% al momento de entregar a la supervisión el digitalizado de las rutas de alumbrado público.
31 | MANIOBRA DE MEDICIÓN DE AISLAMIENTO DE ACOMETIDAS POR INGENIERO CAPACITADO Y CON EQUIPOS CORRESPONDIENTES PARA VERIFICACIÓN DE CABLEADO EXISTENTE, INCLUYE JUEGO DE CONECTORES DE EMPALMES, PERSONAL TÉCNICO Y ESCALERA. | Comprende la medición de aislamiento de las acometidas principales (3x350MCM + 1x250MCM + 1x4Cu y 3x6+1x6+1x8Cu) de los dos tableros a instalar, de esta manera se verifica en las condiciones en las que se encuentra el cableado existente a reutilizar. | Ingeniero capacitado con equipo certificado | GL | La unidad de medida de este ítem es la (GLB) GLOBAL. Se pagará el 100% al momento de entregar a la supervisión el resultado de la medición.
32 | SUMINISTRO Y PROGRAMACIÓN (UNA VEZ) DE INTERFAZ DE PROGRAMACIÓN NFC PARA ATENUACIÓN DE LUMINARIAS. | Comprende el suministro y la programación de la interfaz con la cual se realizará la auto atenuación de las luminarias de acuerdo a los horarios establecidos | Deben contar con el certificado de conformidad de producto, de acuerdo con el RETIE y RETILAP. - interfaz NFC. | UN | La unidad de medida de este ítem es la (UN) UNIDAD. Se pagará el 100% al momento del suministro.
33 | CERTIFICACIÓN RETIE DEL PROYECTO DE ILUMINACIÓN PORTAL SUBA: INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y PLATAFORMAS DEL PORTAL Y CERTIFICACIÓN RETILAP DEL PROYECTO DE ILUMINACIÓN PORTAL SUBA: INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y PLATAFORMAS DEL PORTAL | Comprende el certificado RETIE y RETILAP dictaminado por un ingeniero eléctrico certificado y acreditado, sobre todo el sistema de iluminación ejecutado en este contrato. | Ingeniero certificado | GL | La unidad de medida de este ítem es el GLOBAL (GLB). Se pagará 100% al momento de estar el dictamen del certificado RETILAP y RETIE