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FORMATO No 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Lugar y fecha


PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA No MC 009-2021, CUYO OBJETO ES; CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA LOS UPS DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA.

Con la entrega de este formato debidamente suscrito por el representante legal y/o persona natural, el proponente acredita y acepta que CUMPLE con las especificaciones técnicas mínimas de obligatorio cumplimiento y con las especificaciones adicionales de obligatorio cumplimiento, aceptando así lo exigido por la entidad en este documento y aportando los documentos adicionales. 

Por tanto, de resultar adjudicatario del presente proceso de selección efectuará la prestación del servicio objeto del contrato con sujeción a lo descrito en las especificaciones técnicas y conforme a las obligaciones establecidas en el proceso. 

Los requisitos y condiciones técnicas exigidas por la entidad para la contratación requerida son las siguientes: 

[bookmark: _Hlk80616062]Los requisitos y condiciones técnicas exigidas por la entidad para la contratación requerida son las siguientes: 


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS POWERWARE PLUS 50 (potencia aparente 50 kVA)

	1
	Además de las recomendaciones dadas por el fabricante, como mínimo el mantenimiento preventivo debe incluir y ejecutar las siguientes actividades:
	Unidad
	1

	
	·         Verificación y reporte del estado del equipo previo al mantenimiento.
	
	

	
	·         Medición y registro (en reporte de mantenimiento) de temperatura de funcionamiento del equipo.
	
	

	
	·         Revisión de todo el cableado (entrada, salida, baterías y demás) y ajuste de conexiones.
	
	

	
	·         Revisión del funcionamiento de los ventiladores.
	
	

	
	
	
	

	
	·         Revisión detallada del estado de tarjetas de control y potencia.
	
	

	
	·         Verificación y ajuste de conexiones.
	
	

	
	·         Verificación del estado y funcionamiento de interruptores y fusibles.
	
	

	
	·         Revisión y verificación de funcionamiento de contactores.
	
	

	
	·         Revisión y diagnóstico del estado de los filtros de aire.
	
	

	
	·         Revisión y diagnóstico del estado de los capacitores.
	
	

	
	·         Revisión del funcionamiento de pulsadores e indicadores luminosos y sonoros de alarma.
	
	

	
	·         Revisión, ajuste y limpieza de bornes de las baterías.
	
	

	
	·         Diagnóstico y reporte del tiempo estimado de vida útil de las baterías.
	
	

	
	·         Diagnóstico y reporte del tiempo actual de respaldo-autonomía del equipo con la carga actual.
	
	

	
	·         Medición en flotación y registro de tensión eléctrica (en reporte de mantenimiento) de cada una de las baterías.
	
	

	
	·         Registrar (en reporte de mantenimiento) el tipo de baterías, tensión eléctrica, capacidad de corriente, modelo y/o referencia.
	
	

	
	·         Aspirado y limpieza interna y externa de todo el equipo y su banco de baterías.
	
	

	
	·         Prueba de funcionamiento en modo BATERÍA (50 % de la autonomía diagnosticada).  Medición y reporte de la tensión eléctrica de las baterías al final de la descarga.
	
	

	
	·         Puesta en funcionamiento en modo NORMAL de la UPS con carga habitual.
	
	

	
	·         Medición y registro en reporte de mantenimiento de señales eléctricas de entrada y salida posterior al mantenimiento y reporte del estado final del equipo con las recomendaciones y observaciones correspondientes.
	
	

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS EATON 93PM-L 60-3 (potencia aparente 50 kVA)

	2
	Además de las recomendaciones dadas por el fabricante, como mínimo el mantenimiento preventivo debe incluir y ejecutar las siguientes actividades:
	Unidad
	1

	
	Verificación y reporte del estado del equipo previo al mantenimiento.
	
	

	
	Realizar inspección visual de:
- Filtros.
- Ventiladores.
- Tarjetas de control.
- Baterías, bornes y terminales.
- Transformadores y bobinas.
	
	

	
	- Breakers y contactores.
- Fusibles.
- Scr y diodos.
- Conductores y terminales.
- Conexiones de distribución.
- Gabinetes y tableros eléctricos.
- Instalaciones eléctricas de entrada-salida.
- IGBT.
	
	

	
	Verificación y validación del historial de alarmas, realizar las observaciones de las alarmas más significativas según corresponda.  De existir alarmas activas realizar el correctivo correspondiente.
	
	

	
	Verificación y registro en reporte de mantenimiento de las versiones de firmware.  Indicar si es necesario actualización.
	
	

	
	Remover, limpiar (lavar o aspirar) y reinstalar el filtro de polvo ubicado en la puerta frontal del equipo (acorde al procedimiento indicado por el fabricante).  Indicar si es necesario su reemplazo.
	
	

	
	Medición y registro en reporte de mantenimiento de parámetros eléctricos (tensión eléctrica AC in-out, frecuencia, tensión total DC, corriente in-out, % de carga actual) realizando comparativa entre lo indicado en panel y equipo de medición.
	
	

	
	Medición de temperatura en todos los dispositivos eléctricos-electrónicos para detectar puntos calientes.
	
	

	
	Verificación y ajuste de conexiones.
	
	

	
	Revisión de todo el cableado (entrada, salida, baterías y demás) y ajuste de conexiones.
	
	

	
	Diagnóstico y reporte del tiempo estimado de vida útil de las baterías.
	
	

	
	Medición en flotación y registro de tensión eléctrica (en reporte de mantenimiento) de cada una de las baterías.
	
	

	
	Registrar (en reporte de mantenimiento) el tipo de baterías, tensión eléctrica, capacidad de corriente, modelo y/o referencia.
	
	

	
	Aspirado y limpieza interna y externa de todo el equipo y su banco de baterías.
	
	

	
	Pruebas de transferencia modo normal-by-pass y by-pass-modo normal.
	
	

	
	Prueba de funcionamiento en modo BATERÍA (25 % de la autonomía).  Medición y reporte de la tensión eléctrica de las baterías al final de la descarga.
	
	

	
	Puesta en funcionamiento en modo NORMAL de la UPS con carga habitual.
	
	

	Mantenimiento preventivo a UPS y cargador de baterías de laboratorios 

	Además de las recomendaciones dadas por el fabricante, el mantenimiento preventivo de cada UPS descrito a partir del ítem 3 y siguientes, debe incluir y ejecutar como mínimo las siguientes actividades:

	·         Verificación y reporte del estado del equipo previo al mantenimiento.

	·         Medición (con equipo externo) y registro (en reporte de mantenimiento) de señales eléctricas de entrada, salida y en banco de baterías previas al mantenimiento.  Validar mediciones con lo indicado en display.

	·         Medición y registro (en reporte de mantenimiento) de temperatura de funcionamiento del equipo.

	·         Revisión de todo el cableado (entrada, salida, baterías y demás) y ajuste de conexiones.

	·         Revisión del funcionamiento de los ventiladores.

	·         Revisión detallada de tarjetas de control y potencia.

	·         Verificación y ajuste de conexiones.

	·         Verificación del estado y funcionamiento de interruptores y fusibles.

	·         Revisión y verificación de funcionamiento de contactores (en los modelos que aplique).

	·         Revisión del funcionamiento de pulsadores e indicadores luminosos y sonoros de alarma.

	·         Revisión, ajuste y limpieza de bornes de las baterías.

	·         Diagnóstico y reporte del tiempo estimado de vida útil de las baterías.

	·         Diagnóstico y reporte del tiempo actual de respaldo-autonomía con la carga actual.

	·         Medición en flotación y registro de tensión eléctrica (en reporte de mantenimiento) de cada una de las baterías.

	·         Registrar (en reporte de mantenimiento) el tipo de baterías, tensión eléctrica, capacidad de corriente, modelo y/o referencia correspondiente.

	·         Aspirado y limpieza interna y externa de todo el equipo y su banco de baterías.

	·         Prueba de funcionamiento en modo BATERÍA (50 % de la autonomía diagnosticada).  Medición y reporte de la tensión eléctrica de las baterías al final de la descarga.

	·         Puesta en funcionamiento en modo NORMAL de la UPS con carga habitual.

	·         Medición y registro de señales eléctricas de entrada y salida posterior al mantenimiento y reporte del estado final del equipo con las recomendaciones y observaciones correspondientes.

	3
	UPS marca Powerware, modelo Prestige EXT - 2000P2, 2 kVA, banco de baterías externo marca Power, 60 Vdc (Sótano - cuarto de vigilancia).
	Unidad
	1

	UPS DE LA SUBDIRECCIÓN DE METROLOGÍA FÍSICA

	4
	UPS marca APC, modelo SMART-UPS  RELAY, 1 kVA (Piso 1 - Laboratorio de Fuerza)
	Unidad
	1

	5
	UPS marca Cyber Power, 800 VA (Piso 2-laboratorio Dimensional).
	Unidad
	1

	6
	UPS marca Netion, modelo PC06, 6 kVA, banco externo de 16 baterías marca New Line, modelo NPXA1224CH (Piso 3 - Laboratorio de tiempo y frecuencia).
	Unidad
	1

	7
	Cargador de baterías marca Varta, modelo E120G24/10BWru-Dtr, tensión salida 27 Vdc, banco de baterías marca Fuli Battery, modelo FL121500, 12 Vdc - 12 V,150 Ah/10HR x2 (Piso 3 - Laboratorio de tiempo y frecuencia).
	Unidad
	1

	UPS DE LA SUBDIRECCIÓN DE METROLOGÍA QUÍMICA Y BIOLOGÍA

	8
	UPS marca Emerson modelo GXT3-10000RT208, 10 kVA (Piso 4 - Laboratorio de cromatografía líquida).
	Unidad
	1

	9
	UPS marca CDP, modelo R Smart 2010, 2kVA (Piso 4 - Laboratorio de Bioanálisis).
	Unidad
	1

	10
	UPS marca Powest, modelo Titan 6K, 6 kVA (Piso 4 - Laboratorio de análisis espectrofotométrico).
	Unidad
	1

	11
	UPS marca PCM Ultimate Series II, modelo ULT-15K, 15 kVA, (Piso 4 - Cuarto eléctrico climatización sur).
	Unidad
	1

	12
	UPS marca PEI, modelo PEI U102, potencia aparente 2 kVA (Piso 4 - Laboratorio de análisis electroquímico)
	Unidad
	1



	




	[bookmark: _Hlk80616170]BOLSA DE REPUESTOS

	1
	Suministro, instalación (etiquetar cada batería con la fecha de instalación) y puesta en funcionamiento de baterías recargables, VRLA  ácido-plomo regulada por válvula, selladas libres de mantenimiento,  12 V, 7.5 Ah, compatible para UPS marca PEI, modelo PEI U102, potencia aparente 2 kVA.  Incluir cinta de sujeción para el banco de baterías.

NOTA: Sujeto a confirmar en ejecución necesidad de instalación y aprobación del supervisor.
	Unidad
	12

	2
	Traslado de la carga del UPS Powerware al UPS Eaton.

Desenergizar, en el tablero regulado principal, los 2 circuitos de salida del UPS 1 (Powerware) denominados "tablero regulado 1 y 2 sótano" (ver diagrama unifilar adjunto) y energizarlos a partir del circuito de salida del UPS 2 (Eaton) mediante: 

Conexión de la entrada del totalizador principal 3x175 A (alimentación del barraje de la red regulada 1), a la salida de la transferencia manual del UPS 2, mediante cable de cobre, multifilar tipo soldador.

Realizar las conexiones que correspondan en cableado de neutro y tierra (de ser necesario) de los circuitos de salida de salida del UPS Powerware al UPS Eaton.  Contemplar la ampliación del barraje de neutro de ser necesario.  Incluir todos los elementos y dispositivos necesarios de conexión, empalme, fijación, identificación de circuitos, necesarios para la correcta instalación.  

En caso de ejecutarse este ítem se requiere actualizar el diagrama unifilar correspondiente al tablero regulado principal.
	Unidad
	1

	3
	Suministro de cable de cobre, multifilar tipo soldador,  2/0 AWG, THHN - THWN-2, incluir terminales de conexión y su fijación según necesidad fijados en cada extremo (compatibles con los existentes en el tablero regulado principal).
	Metro
	1



Bolsa de repuestos para mantenimientos correctivos: con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de los equipos, se efectuarán los demás mantenimientos correctivos que se requieran, con el presupuesto disponible para la bolsa de repuestos, informando previamente y por escrito al supervisor designado por el INM, según corresponda la necesidad. 

Los elementos relacionados en la bolsa de repuestos serán utilizados siempre y cuando la entidad lo requiera, el valor de estos incluye la mano de obra, el monte y desmonte de piezas y demás costos asociados a su instalación y puesta en funcionamiento, por lo que no se reconocerán costos individuales para este tipo de actividades. 

NOTA: Para el cambio de repuestos que no se encuentren en el listado de “bolsa de repuestos”, el contratista deberá coordinar previamente con el supervisor del contrato para que se verifique que el precio se encuentre dentro de los precios del mercado y se llegue a un acuerdo en relación con los mismos. Cuando el supervisor del contrato, previo análisis del mercado advierta que las cotizaciones no se encuentran dentro de los precios del mismo, ordenará al contratista reemplazar o ajustar dichas cotizaciones dentro de las siguientes 24 horas; el valor del repuesto será descontado del valor determinado para repuestos dentro del contrato sin necesidad de realizar modificación o ajuste al listado donde se desglosan dichos repuestos.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

El oferente deberá además de las anteriores especificaciones, cumplir las siguientes condiciones de manera obligatoria y aportar los documentos que se requieran junto con su propuesta so pena de no cumplir con las especificaciones técnicas exigidas.

	ITEM
	DESCRIPCIÓN

	1
	El proponente deberá manifestar por escrito que brindará al INM servicio de soporte técnico, telefónico y en sitio, con disponibilidad 24/7 (nombre y números telefónico de las personas asignadas para tal fin), en caso de fallas o emergencia, cuando por cualquier circunstancia se requiera, a partir de la firma del acta de inicio y durante de vigencia de la garantía.  


	2
	El proponente deberá anexar certificación donde garantice que pone a disposición del INM personal idóneo, calificado, con el entrenamiento y experiencia necesaria para la prestación de los servicios de mantenimiento de acuerdo al objeto contractual. Dicha certificación deberá relacionar que el equipo de trabajo estará conformado por mínimo 2 personas quienes ejecutarán las actividades de mantenimiento solicitadas:

· Ingeniero Electrónico o Electricista con mínimo 2 años de experiencia específica en mantenimiento preventivo y correctivo de UPS.
· Técnico Electrónico o Electricista con mínimo 3 años de experiencia específica en mantenimiento preventivo y correctivo de UPS.

Si el proponente desea garantizar que pone a disposición del INM más personal al mínimo exigido, deberá enunciar de la misma manera la formación y experiencia con la que cuenta.


	3
	Los repuestos a suministrar e instalar deben ser nuevos, absteniéndose de hacer uso de repuestos usados o remanufacturados, los cuales deben ser de reconocimiento nacional y deberán ser de la máxima calidad que se encuentre en el mercado. El proponente deberá tener en cuenta esta condición para incluir el valor de los mismos en la oferta económica.

	4
	El proponente deberá ofrecer garantía por defectos de fábrica, si aplica, de los equipos, elementos, repuestos (baterías, ventiladores y demás) instaladas y mantenimientos (mano de obra) ejecutados los cuales tendrán una cobertura mínima de un (1) año y adjuntar en documento anexo a su propuesta este ofrecimiento. De resultar adjudicatario hará entrega al supervisor de los documentos que contienen las garantías una vez se encuentren instalados y en funcionamiento los equipos y repuestos.

	ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

	1
	El proponente anexará una certificación donde se compromete a:  
· Dar cumplimiento de la Resolución 372 de 2009 Por la cual se establecen los elementos que deben contener los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Baterías Usadas Plomo Acido, y se adoptan otras disposiciones, artículo 4 parágrafo d) Aceptar la devolución de las Baterías Usadas Plomo Ácido, sin costo alguno para el consumidor, esto para las baterías ácido-plomo que se comprarán y para su entrega para disposición final una vez agotada su vida útil.
· Los residuos que se clasifiquen como potencial reciclable, deberán ser entregado al supervisor del contrato para ser gestionado por la entidad: Plásticos, metales y cartón.
· Dejar libre de residuos u otros elementos el área de trabajo para las actividades realizadas en las instalaciones.
· El personal que realizará los trabajos en las instalaciones del INM aplicará las buenas prácticas ambientales establecidas para el Instituto en las actividades que realizará: Separación de residuos, ahorro de agua y energía.
· Entregar a la entidad los certificados de aprovechamiento y/o disposición final  emitidos por gestor autorizado de las baterías cambiadas.

	ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

	1
	El Proponente deberá anexar certificación con fecha del año actual, emitida por la ARL a la que se encuentre afiliado, donde conste la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a los lineamientos del Decreto 1072 de 2015 y los estándares mínimos establecidos por la resolución 0312 de 2019, indicando el porcentaje de cumplimiento del SG-SST el cual no podrá ser inferior al 60%.

En caso de que la ARL no haga entrega de la certificación, podrá aportar una certificación con la misma información emitida por un profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo o profesional con posgrado en Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la resolución 0312 de 2019. Adjuntar licencia en salud ocupacional y curso de las 50 horas del SG-SST del profesional en SST.

	2
	El proponente deberá garantizar mediante certificación escrita que realiza las afiliaciones al sistema general de salud integral de todos sus trabajadores bajo el nivel riesgo correspondiente. Una vez adjudicado el contrato, se solicitarán las planillas de pago respectivas y se realizará la verificación de cada una.

	3
	El proponente deberá presentar la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos y controles respectivos actualizada, que incluya las actividades a ejecutar objeto del contrato. El documento debe ser legible.

	4
	El proponente deberá presentar la Matriz de elementos de protección personal, que incluya los elementos requeridos para las actividades a ejecutar, si se realizan trabajos en alturas deberá incluir los necesarios para esta labor. El documento debe ser legible.

	5
	El proponente deberá presentar un plan en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias en donde se tengan incluidas todas las actividades objeto del contrato.

	6
	El proponente deberá presentar los procedimientos seguros, permisos de trabajo y análisis de riesgos que apliquen para el desarrollo de las mismas (eléctrico).




	Nombre del Representante Legal:
	

	C.C. o NIT.
	

	Dirección
	

	Teléfono:
	

	Celular:
	

	E.MAIL:
	

	FIRMA:
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