## 1. Pto.Resum.xCap. (hidden)
OBRA : | Laboratorio Científico Especializado de la DIAN
DIRECCION : | Calle 65 BIS N° 88-81/85/91/99 - Bodega España - Alamo
CIUDAD : | Bogotá .D.C.
FORMATO No.
PRESUPUESTO RESUMIDO POR CAPITULOS
FECHA : | Abril 06 de 2016 rev. Octubre 25 de 2016
CAPITULO | DESCRIPCION |  | VALOR TOTAL | Valor M2 | %
1 | PRELIMINARES GENERALES |  | 118642343 | 18757.6827 | 0.8946%
2 | DESMONTES y DEMOLICIONES |  | 470103636 | 74324.6855 | 3.545%
3 | CIMENTACION |  | 2319566441.4026 | 366729.8722 | 17.49%
4 | ESTRUCTURA EN CONCRETO |  | 1519772155.7197 | 240280.1827 | 11.46%
5 | ESTRUCTURA METALICA |  | 943971310.6981 | 149244.476 | 7.118%
6 | MAMPOSTERIA INTERIOR |  | 510247643.061 | 80671.5641 | 3.847%
7 | PAÑETES |  | 158113561.7806 | 24998.1916 | 1.192%
8 | FACHADAS |  | 1287332893.6925 | 203530.8923 | 9.707%
9 | CARPINTERIA EN ALUMINIO |  | 1876486526.2251 | 296677.7117 | 14.15%
10 | IMPERMEABILIZACIONES |  | 156208016.9254 | 24696.9197 | 1.178%
11 | CUBIERTAS |  | 487649956.5922 | 77098.8074 | 3.677%
12 | CIELOS RASOS |  | 632769046.5299 | 100042.537 | 4.771%
13 | BASES PARA PISOS |  | 48788390.3724 | 7713.5795 | 0.3679%
14 | ACABADOS DE PISOS |  | 967178216.1179 | 152913.552 | 7.293%
15 | ENCHAPES CERAMICOS |  | 170140553.9803 | 26899.6923 | 1.283%
16 | ENCHAPES Y ACCESORIOS EN GRANITO |  | 20547105.6748 | 3248.5543 | 0.1549%
17 | CARPINTERIA DE MADERA |  | 41139413.0805 | 6504.255 | 0.3102%
18 | CARPINTERIA METALICA |  | 530501417.5781 | 83873.7419 | 4%
19 | APARATOS Y ACCESORIOS |  | 144635685.7533 | 22867.3021 | 1.091%
20 | SEÑALIZACION |  | 28876173.0329 | 4565.4029 | 0.2177%
21 | VIDRIOS ESPEJOS Y CERRADURAS |  | 157651544.0045 | 24925.1453 | 1.189%
22 | PINTURA |  | 246768091.058 | 39014.718 | 1.861%
23 | ASEO GENERAL |  | 45873870.1163 | 7252.7858 | 0.3459%
24 | OBRAS EXTERIORES y PAISAJISMO |  | 174771368.7251 | 27631.837 | 1.318%
25 | COCINAS |  | 204476007.7749 | 32328.2226 | 1.542%
| COSTO DIRECTO Obra Civil y Arquitectonica |  | 13262211368.896 | 2096792.3113 | 100%
| Area Construida | m2 | 6325
| Valor M2 C.D. |  | 2096792.3113
| ADMINISTRACION | 19.61% | 2600777256.996
| IMPREVISTOS | 1% | 132622113.689
| UTILIDAD | 6% | 795732682.1338
| I V A sobre Utilidad | 16% | 127317229.1414
| TOTAL A I U | 27.57% | 3656449281.9601
| COSTO TOTAL Obra Civil y Arquitectonica |  | 16918660650.8561
| Area Construida | m2 | 6325
| Valor M2 C.T. |  | 2674887.0594
26 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS y GAS |  | 1067539208.3884 | 168780.9025 | 7.215%
27 | RED CONTRA INCENDIO |  | 651820812.0108 | 103054.6738 | 4.405%
28 | GASES ESPECIALES |  | 1547045613.9972 | 244592.1919 | 10.46%
29 | SISTEMA TRATAMIENTO AMBIENTAL |  | 99127657.8097 | 15672.357 | 0.6699%
30 | AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA |  | 2024584833.4547 | 320092.4638 | 13.68%
31 | INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO |  | 147286868.3971 | 23286.4614 | 0.9954%
32 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  | 1836416047.4533 | 290342.4581 | 12.41%
33 | AUTOMATIZACION |  | 3048098121.2161 | 481912.7464 | 20.6%
34 | SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO |  | 1006889409.8274 | 159192.0016 | 6.805%
35 | EQUIPOS ESPECIALES |  | 1316197508.8012 | 208094.4678 | 8.895%
36 | SISTEMA TECNOLOGIA ACTIVA |  | 2052032895.6421
| COSTO DIRECTO Instalaciones y Equipos |  | 14797038976.9981 | 2339452.8027 | 86.13% | 28059250345.8941
| Area Construida | m2 | 6325
| Valor M2 C.D. |  | 2339452.8027
| ADMINISTRACION | 19.61% | 2901763617.832
| IMPREVISTOS | 1% | 147970389.77
| UTILIDAD | 2% | 295940779.54
| I V A sobre Utilidad | 16% | 47350524.7264
| TOTAL A I U | 22.93% | 3393025311.8683
| COSTO TOTAL Instalaciones y Equipos |  | 18190064288.8663
| Area Construida | m2 | 6325
| Valor M2 C.T. |  | 2875899.4923
37 | AMOBLAMIENTO OFICINA ABIERTA |  | 1126143492.766
38 | MOBILIARIO ZONA TRABAJO LABORATORIOS |  | 1120014124.858
| SUBTOTAL Amoblamiento y Mobiliario |  | 2246157617.6239
| I.V.A. | 16% | 359385218.8198
| TOTAL Amoblamiento y Mobiliario |  | 2605542836.4438
| COSTO TOTAL CONSTRUCCION |  | 37714267776.1662
| GASTOS REEMBOLSAB LES | #REF! | #REF!
| HONORARIOS DE INTERVENTORIA | #REF! | #REF!
| I.V.A sobre honorarios interventoria | #REF! | #REF!
| COSTO TOTAL INTERVENTORIA | #REF! | #REF!
| COSTO TOTAL PROYECTO |  | #REF!

## 2. Presupuesto Detallado (hidden)
OBRA : | Laboratorio Científico Especializado de la DIAN
DIRECCION : | Calle 65 BIS N° 88-81/85/91/99 - Bodega España - Alamo
CIUDAD : | Bogotá .D.C.
FORMATO No. 1
CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO
FECHA : | Abril 06 de 2016 rev. Octubre 25 de 2016
CAPITULO | DESCRIPCION | UNID. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | PRELIMINARES GENERALES
LOCALIZACION y REPLANTEO
1.01 | Localizacion y Replanteo | m2 | 6325 | 2192.0604 | 13864782
CAMPAMENTO y CERRAMIENTO
1.02 | Campamento en Mamposteria | m2 | 150 | 136810.2945 | 20521544
1.03 | Letrinas en Mamposteria | und | 5 | 509637.0074 | 2548185
1.04 | Cerramiento Provisional en Laminas Galvanizada h=2m | ml | 80 | 83479.3408 | 6678347
1.05 | Valla de identificacion (Licencia de Construccion) | und | 1 | 259885.2419 | 259885
1.06 | Descapote a Maquina en material comun e<=30 cm. ( Incluye retiro, cargue y transprote fuera de la obra) | m2 | 6791 | 9377.1742 | 63680390
1.07 | Extendida y Afirmado en Rajon para Via Provisional Acceso Mixers | m3 | 73 | 43498.0466 | 3175357
PROVISIONALES DE SERVICIOS PUBLICOS
1.08 | Provisional de Agua | un | 1 | 532390.6153 | 532391
1.09 | Provisional de Telefono | un | 1 | 282290.3302 | 282290
1.1 | Provisional de Energia | un | 1 | 2534192.3428 | 2534192
Derechos Provisionales
1.11 | Solicitud de Servicio Temporal (TPO) de Acueducto y ejecución de la Obra respectiva para conexión en andén (sin importar el tipo) de 1 1/2" - 2". La tramitología contempla el diligenciamiento de formularios, cronograma de actividades, planos actualizados y georeferenciados, levantamiento de redes en caso de ser necesario, memorias de cálculo, autorizaciones de las entidades competentes en caso de estar en sectores patrimoniales o aledaños, especificaciones técnicas, registros fotográficos, y demás documentos relacionados. La ejecución de Obra contempla la excavación, tubería, accesorios, conexión a la red principal y a red interna, recuperación del espacio público (andén del mismo tipo intervenido) y retiro y disposición de escombros, y porcentaje respectivo de los costos de Revisión de diseños por la empresa de acueducto y costos de la Interventoría por parte de la empresa de acueducto. Incluye las correcciones de los documentos y anexos hasta el momento en que el Servicio Temporal (TPO) sea aprobado por parte de la empresa de acueducto. NO incluye medidor ni registro de usuario (bola) | un | 1 | 1791529.3265 | 1791529
1.12 | Solicitud de Servicio Temporal (TPO) de Alcantarillado (A. Negras y A. Lluvias) y ejecución de la Obra respectiva para conexión en andén (sin importar el tipo) de 6" - 8" en tubería de alcantarillado corrugada PVC. La tramitología contempla el diligenciamiento de formularios, cronograma de actividades, planos actualizados y georeferenciados, levantamiento de redes en caso de ser necesario, memorias de cálculo, autorizaciones de las entidades competentes en caso de estar en sectores patrimoniales o aledaños, especificaciones técnicas, registros fotográficos, pólizas respectivas solicitadas por el la empresa de acueductoy acordes a la ejecución de la obra, y demás documentos relacionados. La ejecución de Obra contempla la excavación, tubería, accesorios, conexión a la red principal, recuperación del espacio público (andén del mismo tipo intervenido) y retiro y disposición de escombros, y porcentaje respectivo de los costos de Revisión de diseños por la la empresa de acueductoy costos de la Interventoría por parte de la EAAB. Incluye las correcciones de los documentos y anexos hasta el momento en que el Servicio Temporal (TPO) sea aprobado por parte de la EAAB. NO incluye cajas de inspección | un | 1 | 1596605.2014 | 1596605
1.13 | Solicitud de Provisional de Obra de Energía con cargas menores a 34 kW y ejecución de la Obra respectiva. La tramitología contempla el diligenciamiento de formularios, cronograma de actividades, planos actualizados y georeferenciados, autorizaciones de las entidades competentes en caso de estar en sectores patrimoniales o aledaños, especificaciones técnicas, registros fotográficos, y demás documentos relacionados. La ejecución de Obra contempla el cableado, accesorios, conexión a la red principal, suministro e instalación del medidor provisional, y complementarios. Incluye las adecuaciónes necesarias en obra y las correciones de los documentos y anexos hasta el momento en que la Provisional de Obra sea aprobado por parte de la enpresa de energía. | un | 1 | 1083023.4672 | 1083023
1.14 | Solicitud de Línea Telefónica con servicio de Internet Banda Ancha y ejecución de la Obra respectiva. La tramitología contempla el diligenciamiento de formularios, planos actualizados y georeferenciados en caso de ser necesarios, autorizaciones de las entidades competentes en caso de estar en sectores patrimoniales o aledaños, y demás documentos relacionados. La ejecución de Obra contempla el cableado, accesorios, conexión a la red principal, y complementarios. Incluye las adecuaciónes necesarias en obra y las correciones de los documentos y anexos hasta el momento en que la Linea Telefónica sea aprobado e instalada | un | 1 | 93822.7812 | 93823
| SUB-TOTAL |  |  |  | 118642343
2 | DESMONTES y DEMOLICIONES
DESMONTES
2.01 | Desmonte Canaleta de Asbesto Cemento Cubierta con claraboyas y sistemas de fijación. Incluye trasiego, cargue, retiro, transporte y deposición fuera de la obra. | m2 | 2184.814 | 15109.7974 | 33012097
2.02 | Desmonte Caballete de Asbesto Cemento Cubierta y sistemas de fijación. Incluye trasiego, cargue, retiro, transporte y deposición fuera de la obra. | ml | 116 | 13749.9156 | 1594990
2.03 | Desmonte de Flanches, Canales o similares en Lamina Galvanizada Cubierta y sistema de fijación. Incluye trasiego, cargue, retiro, transporte y deposicion fuera de la obra | ml | 190 | 6485.7196 | 1232287
2.04 | Desmonte de Rejas Metalicas y sistema de fijación. Incluye trasiego, cargue, retiro, transporte y deposicion fuera de la obra | m2 | 66 | 11649.2813 | 768853
2.05 | Desmonte de Ventaneria con Vidrio y sistema de fijación. Incluye trasiego, cargue, retiro, transporte y deposicion fuera de la obra | m2 | 65 | 11649.2813 | 757203
2.06 | Desmonte de Portones y Puertas Metalicas y sistema de fijación. Incluye trasiego, cargue, retiro, transporte y deposicion fuera de la obra | m2 | 67 | 23298.5625 | 1561004
2.07 | Desmonte de Cerramientos Interiores en Malla Eslabonada y sistema de soporte. Incluye trasiego, cargue, retiro, transporte y deposicion fuera de la obra | m2 | 464 | 11649.2813 | 5405267
2.08 | Desmonte Luminarias (de cualquier referencia) y sistema de fijación. Incluye trasiego, cargue, retiro, transporte y deposicion fuera de la obra | und | 63 | 15205.8597 | 957969
2.09 | Desmonte y Cancelacion Red Electrica General (tuberias, ductos, canaletas, cajas, tableros, cableado, etc.) y sistema de fijación. Incluye trasiego, cargue, retiro, transporte y deposicion fuera de la obra | un | 1 | 6820129.3239 | 6820129
2.1 | Desmonte y Cancelacion Red Hidrosanitaria General (tuberias y accesorios de cualquier tipo) y sistema de fijación. Incluye trasiego, cargue, retiro, transporte y deposicion fuera de la obra | un | 1 | 8870481.6133 | 8870482
2.11 | Desmonte de Cerchas Metalicas Principales y sistema de fijación. Incluye trasiego, cargue, retiro, transporte y deposicion fuera de la obra | ml | 172 | 38817.5729 | 6676623
2.12 | Desmonte de Cerchas Metalicas Secundarias y sistema de fijación. Incluye trasiego, cargue, retiro, transporte y deposicion fuera de la obra | ml | 640 | 38817.5729 | 24843247
2.13 | Desmonte Vigas Perfil Estructural Metalico y sistema de fijación. Incluye trasiego, cargue, retiro, transporte y deposicion fuera de la obra | ml | 20 | 38817.5729 | 776351
2.14 | Desmonte Columnas Perfil Estructural Metalico y sistema de fijación. Incluye trasiego, cargue, retiro, transporte y deposicion fuera de la obra | ml | 7 | 38817.5729 | 271723
DEMOLICIONES
2.15 | Demolición Integral Muros en Ladrillo Tolete Macizo espesor a=15 cm. Incluye trasiego, cargue, retiro, transporte y deposicion fuera de la obra | m2 | 1215 | 14865.1501 | 18061157
2.16 | Demolición Integral Muros en Blolque de Arcilla espesor a=15 cm (con o sin pañete). Incluye trasiego, cargue, retiro, transporte y deposicion fuera de la obra | m2 | 1386 | 14865.1501 | 20603098
2.17 | Demolicion Integral Columnetas y Viguetas de Confinamiento Mamposteria en Concreto Reforzado. Incluye trasiego, cargue, retiro, transporte y deposicion fuera de la obra | m3 | 25 | 224352.0617 | 5608802
2.18 | Demolicion Integral Vigas Aereas en Concreto Reforzado. Incluye trasiego, cargue, retiro, transporte y deposicion fuera de la obra | m3 | 68 | 224352.0617 | 15255940
2.19 | Demolicion Integral Columnas en Concreto Reforzado. Incluye trasiego, cargue, retiro, transporte y deposicion fuera de la obra | m3 | 44 | 224352.0617 | 9871491
2.2 | Demolicion Integral Escaleras Aereas en Concreto Reforzado. Incluye trasiego, cargue, retiro, transporte y deposicion fuera de la obra | m3 | 4 | 224352.0617 | 897408
2.21 | Demolicion Integral Losa Maciza Entrepiso en Concreto Reforzado espesor e=18 cm. Incluye trasiego, cargue, retiro, transporte y deposicion fuera de la obra | m2 | 821 | 40383.41 | 33154780
2.22 | Demolicion Integral Losa Steel-Deck en Concreto Reforzado espesor e=10 cm. Incluye trasiego, cargue, retiro, transporte y deposicion fuera de la obra | m2 | 276 | 22435.1119 | 6192091
2.23 | Demolicion Integral Rampa Maciza Aerea en Concreto Reforzado espesor e=20 cm. Incluye trasiego, cargue, retiro, transporte y deposicion fuera de la obra | m2 | 31 | 44870.2238 | 1390977
2.24 | Demolicion Integral Losa Maciza Tapa Tanque Agua en Concreto Reforzado espesor e=18 cm. Incluye trasiego, cargue, retiro, transporte y deposicion fuera de la obra | m2 | 2 | 40383.41 | 80767
2.25 | Demolicion Integral Muros Tanque de Agua en Concreto Reforzado. Incluye trasiego, cargue, retiro, transporte y deposicion fuera de la obra | m3 | 11 | 224352.0617 | 2467873
2.26 | Demolicion Integral Losa Maciza Contrapiso en Concreto Reforzado espesor e=18 cm. Incluye trasiego, cargue, retiro, transporte y deposicion fuera de la obra | m2 | 2922 | 40383.41 | 118000324
2.27 | Excavacion Manual para Demolicion Elementos Cimentacion. Incluye trasiego, cargue, retiro, transporte y deposicion fuera de la obra | m3 | 2029 | 47110.0391 | 95586269
2.28 | Demolicion Integral Vigas de Cimentación en Concreto Reforzado espesor e=18 cm. Incluye trasiego, cargue, retiro, transporte y deposicion fuera de la obra | m3 | 48 | 224352.0617 | 10768899
2.29 | Demolicion Integral Zapatas en Concreto Reforzado espesor e=18 cm. Incluye trasiego, cargue, retiro, transporte y deposicion fuera de la obra | m3 | 170 | 224352.0617 | 38139850
2.3 | Demolicion Integral Cajas de Inspeccion de 80 x 80 cm. Incluye trasiego, cargue, retiro, transporte y deposicion fuera de la obra | und | 10 | 47568.4803 | 475685
| SUB-TOTAL |  |  |  | 470103636
3 | CIMENTACION
PILOTES
3.01 | Localizacion Pilotes | und | 593 | 62548.5208 | 37091272.8163
3.02 | Excavacion Prehuecos Pilotes D=30 cm | und | 300 | 26575.824 | 7972747.1999
3.03 | Excavacion Prehuecos Pilotes D=20 cm | und | 293 | 26575.824 | 7786716.4319
3.04 | Proceso - Excavacion Pilotes Tornillo D=30 cm ( 300 un x L~ 19 ml ) | ml | 5642 | 41699.0138 | 235265836.1211
3.05 | Proceso - Excavacion Pilotes Tornillo D=20 cm ( L~ 17 ml )2 | ml | 4900 | 31274.2604 | 153243875.8854
3.06 | Suministro, Manejo y Colocacion Refuerzo Pilotes | kg | 55326 | 2880.3594 | 159358763.1374
3.07 | Suministro, Manejo y Colocacion Tubo de Refuerzo de D=141 mm t=9.5 mm, para pilotes D=20 cm | ml | 1173.5441 | 76270.6238 | 89506937.3911
3.08 | Suministro Concreto Fundida Pilotes Tornillo D = 30 cm f'c=3.000 psi ( L~19 ml ) (expansion 15%) | m3 | 459 | 363827.0232 | 166996603.6651
3.09 | Suministro Concreto Fundida Pilotes Tornillo D = 20 cm f'c=3.000 psi ( L~17 ml ) (expansion 15%) | m3 | 177 | 363827.0232 | 64397383.1127
3.1 | Descabece de Pilotes D=30 cm h=<1.00 m | und | 300 | 62121.1059 | 18636331.7633
3.11 | Descabece de Pilotes D=20 cm h=<1.00 m | und | 293 | 62121.1059 | 18201484.0221
EXCAVACIONES
3.12 | Excavacion Mecanica Subbase Contrapiso Niv.+0.00. ( incluye retiro, cargue y transporte fuera de la obra ) | m3 | 1239 | 25019.4083 | 30999046.8934
3.13 | Excavacion Manual Dados de Cimentación Niv.+0.00 . (Incluye retiro, cargue y transporte fuera de la obra) | m3 | 204 | 49038.0403 | 10003760.2178
3.14 | Excavacion Manual Zapatas de Cimentación Niv.+0.00 . (Incluye retiro, cargue y transporte fuera de la obra) | m3 | 67 | 49038.0403 | 3285548.699
3.15 | Excavacion Manual Vigas de Cimentación Niv.+0.00 . (Incluye retiro, cargue y transporte fuera de la obra) | m3 | 264 | 49038.0403 | 12946042.6348
3.16 | Excavacion Tanque de Agua ( incluye retiro, cargue y transporte fuera de la obra ) | m3 | 532 | 73553.933 | 39130692.3554
3.17 | Excavacion Desanerador y Pozos Eyectores (Incluye retiro, cargue y transporte fuera de la obra ) | m3 | 71 | 73553.933 | 5222329.2429
3.18 | Excavacion Cuarto de Bombas Subterraneo (Incluye retiro, cargue y transporte fuera de la obra ) | m3 | 161 | 73553.933 | 11842183.2128
3.19 | Excavacion Foso Ascensores y Montacargas ( incluye retiro, cargue y transporte fuera de la obra) | m3 | 212 | 73553.933 | 15593433.7958
PERFILADA y PROTECCION
3.2 | Perfilada Manual Fondo Excavacion | m2 | 2949 | 3356.7706 | 9899116.5425
3.21 | Perfilada Manual Paredes Dados, Zapatas, Vigas | m2 | 1966 | 3356.7706 | 6599411.0284
3.22 | Perfilada Manual Taludes Interiores Tanque, Fosos y Pozos | m2 | 428 | 3356.7706 | 1436697.8231
3.23 | Pañete Proteccion Paredes Dados, Zapatas y Vigas | m2 | 1966 | 14283.9972 | 28082338.4816
3.24 | Pañete Proteccion Taludes Interiores | m2 | 428 | 14283.9972 | 6113550.7986
RELLENOS
3.25 | Subbase Granular B-400, según especificación y recomendación del estudio de suelos, para placa contrapiso | m3 | 885 | 54479.7616 | 48214589.0074
3.26 | Relleno en Meterial Seleccionado Proveniente de la Excavacion Incluye : Extendida, Nivelacion, Humedecimiento y conpactacion ) | m3 | 656 | 23164.8447 | 15196138.1015
3.27 | Subdren en Gravilla de 1/2", de 0.40 x 0.80 m. Incluye suministro, compactación, geotextil NT-CR-700N y tuberia PVC corruga con filtro de 4" | ml | 379 | 112121.3509 | 42493991.9932
ESCARIFICACION y ANCLAJES
3.28 | Escarificación Recubrimiento Superficial Elementos Existentes para Recalce de Dados, Zapatas y Vigas Cimentacion | m2 | 203 | 26958.0001 | 5472474.0208
3.29 | Limpieza de superficie escarificadas con chorro de agua a presión mínima de 2500 psi | m2 | 203 | 21416.1116 | 4347470.6507
3.3 | Tratamiento superficial con con Sikadur 32 primer o similiar para recalce y/o anlcaje de elementos de cimentación en concreto | m2 | 203 | 48633.0386 | 9872506.8381
3.31 | Anclaje : Perforacion + Inyección epoxico Ø 3/8" L = 14.29 cm | und | 534 | 13174.9217 | 7035408.2122
3.32 | Anclaje : Perforacion + Inyeccion epoxico Ø 1/2" L = 19.05 cm | und | 1432 | 19288.0854 | 27620538.3439
3.33 | Anclaje : Perforacion + Inyeccion epoxico Ø 5/8" L = 23.81 cm | und | 200 | 27567.0758 | 5513415.1656
3.34 | Anclaje : Perforacion + Inyeccion epoxico Ø 3/4" L = 28.57 cm | und | 40 | 39567.496 | 1582699.8412
3.35 | Anclaje : Perforacion + Inyeccion epoxico Ø 7/8" L = 33.33 cm | und | 1 | 57141.1887 | 57141.1887
3.36 | Anclaje : Perforacion + Inyeccion epoxico Ø 1" L = 38.10 cm | und | 656 | 83080.0279 | 54500498.2728
CONCRETOS CIMENTACION
3.37 | Concreto Pobre e=5cm f'c=2.500 psi 17.5 Mpa | m2 | 822 | 24739.2667 | 20335677.261
3.38 | Dados de Cimentacion en concreto reforzado a la vista f'c=4.000 psi 28 Mpa | m3 | 190 | 740623.6412 | 140718491.833
3.39 | Zapatas de Cimentacion en concreto reforzado a la vista f'c=4.000 psi 28 Mpa | m3 | 28 | 740623.6412 | 20737461.9543
3.4 | Vigas de Cimentacion en concreto reforzado a la vista f'c=4.000 psi 28 Mpa | m3 | 171 | 740623.6412 | 126646642.6497
3.41 | Placas de Contrapiso Macizas h=12 cm Niv.+0.00 en concreto f'c=4.000 psi 28 Mpa | m2 | 2949 | 102290.4623 | 301654573.4097
3.42 | Tanque de Agua en concreto reforzado f'c=4.000 psi 28 Mpa. | m3 | 101 | 898277.4532 | 90726022.7772
3.43 | Desarenador y Pozos Eyectores en concreto reforzado f'c=4.000 psi 28 Mpa. | m3 | 8 | 898277.4532 | 7186219.6259
3.44 | Cuarto de Bombas Subterraneo en concreto reforzado f'c=4.000 psi 28 Mpa. | m3 | 36 | 898277.4532 | 32337988.3166
3.45 | Foso Montacargas y Ascensores en concreto reforzado f'c=4.000 psi 28 Mpa | m3 | 28 | 898277.4532 | 25151768.6907
REFUERZO CIMENTACION
3.46 | Acero PDR-60 Dados | kg | 4517 | 2880.0792 | 13009317.5841
3.47 | Acero PDR-60 Zapatas | kg | 2243 | 2880.0792 | 6460017.565
3.48 | Acero PDR-60 Vigas de Cimentacion | kg | 22931 | 2880.0792 | 66043095.3112
3.49 | Acero PDR-60 Tanque de Agua Incendio | kg | 14514 | 2880.0792 | 41801468.9872
3.5 | Acero PDR-60 Desareanador y Pozos Eyectores | kg | 737 | 2880.0792 | 2122618.3439
3.51 | Acero PDR-60 Cuarto Bombas Subterraneo | kg | 5108 | 2880.0792 | 14711444.37
3.52 | Acero PDR-60 Foso Ascensores y Montacargas | kg | 3249 | 2880.0792 | 9357377.204
3.53 | Malla Electrosoldada f'y=5.000 kg/cm2 (500 Mpa) M.1.88 Placas de Contrapiso | kg | 12068 | 3235.605 | 39047280.6104
| SUB-TOTAL |  |  |  | 2319566441.4026
4 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO
4.01 | Columnas Rectangulares en Concreto Reforzado Color Gris a la vista f'c=4.000 psi | m3 | 156 | 964559.844 | 150471335.6614
4.02 | Columnas Circulares en Concreto Reforzado Color Gris a la vista f'c=4.000 psi | m3 | 24 | 964559.844 | 23149436.2556
4.03 | Pantallas Estructurales en Concreto Reforzado Color Gris a la vista f'c=4.000 psi | m3 | 234 | 964559.844 | 225707003.4921
ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO
4.04 | Vigas Estructurales Placas Entrepiso, en Concreto Reforzado Color Gris a la vista f'c=4.000 psi | m3 | 88 | 950937.671 | 83682515.0448
4.05 | Vigas Areas Cubierta, en Concreto Reforzado Color Gris a la vista f'c=4.000 psi | m3 | 144 | 950937.671 | 136935024.6187
4.06 | Bases para Equipos, en Concreto Reforzado Color Gris a la vista f'c=4.000 psi | m3 | 20 | 950937.671 | 19018753.4193
PLACAS EN CONCRETO
4.07 | Placas Aligerada sin torta inferior h=40 cm en concreto reforzado arquitectónico color gris claro a la vista f' c=4000 psi, con torta superior de 10 cm | m2 | 333 | 212924.8976 | 70903990.9154
4.08 | Placas Maciza h=15cm en concreto reforzado color gris a la vista f' c=4000 psi | m2 | 1092 | 138598.8297 | 151349922.0068
4.09 | Placa Steel Deck e= 12 cm en concreto color gris f'c=4.000 psi . Incluye Metal Deck 2" Grado 40 de 0.94x5.60 y conectores de cortante. Niv. -4.54 | m2 | 188 | 136724.1407 | 25704138.4511
ELEMENTOS VARIOS
4.1 | Escaleras Aereas en concreto reforzado color gris claro a la vista f'c=4.000 psi Puntos Fijos | m3 | 20 | 950937.671 | 19018753.4193
ESCARIFICACION y ANCLAJES
4.11 | Escarificación Recubrimiento Superficial Elementos Existentes para Recalce de Vigas y Placas | m2 | 122 | 26958.0001 | 3288876.0125
4.12 | Limpieza de superficie escarificadas con chorro de agua a presión mínima de 2500 psi | m2 | 122 | 21416.1116 | 2612765.6127
4.13 | Tratamiento superficial con con Sikadur 32 primer o similiar para recalce y/o anlcaje de elementos de elementos en concreto | m2 | 122 | 48633.0386 | 5933230.7106
4.14 | Anclaje : Perforacion + Inyección epoxico Ø 3/8" L = 14.29 cm | und | 1 | 13174.9217 | 13174.9217
4.15 | Anclaje : Perforacion + Inyeccion epoxico Ø 1/2" L = 19.05 cm | und | 270 | 19288.0854 | 5207783.0676
4.16 | Anclaje : Perforacion + Inyeccion epoxico Ø 5/8" L = 23.81 cm | und | 162 | 27567.0758 | 4465866.2841
4.17 | Anclaje : Perforacion + Inyeccion epoxico Ø 3/4" L = 28.57 cm | und | 54 | 39567.496 | 2136644.7856
4.18 | Anclaje : Perforacion + Inyeccion epoxico Ø 7/8" L = 33.33 cm | und | 1 | 57141.1887 | 57141.1887
4.19 | Anclaje : Perforacion + Inyeccion epoxico Ø 1" L = 38.10 cm | und | 1 | 83080.0279 | 83080.0279
REFORZAMIENTO DE COLUMNAS y VIGAS EXISTENTES CON FIBRA DE CARBONO y RESINAS EPOXICAS
4.2 | Preparación de superficie. Incluye: Rebordeo de filos en vigas y columnas | m2 | 380 | 20507.575 | 7792878.5037
4.21 | Regularización de superficie, con mortero para reparación estructural. Espesor promedio 1,5 cms | m2 | 380 | 42745.6591 | 16243350.4557
4.22 | Suministro e instalación de fibra de carbono Tipo SikaWrap 103C o equivlaente, con resistencia ultima a tracción de 3790 Mpa y espesor 0.34 mm, para Columnas. Incluye perforación y sistema epóxico | m2 | 200 | 436629.2416 | 87325848.3126
4.23 | Suministro e instalación de fibra de carbono Tipo SikaWrap 103C o equivlaente, con resistencia ultima a tracción de 3790 Mpa y espesor 0.34 mm, para Vigas. Incluye perforación y sistema epóxico | m2 | 180 | 436629.2416 | 78593263.4813
PROTECCION PASIVA CONTRA INCENDIO
4.24 | Mortero Ignifugo de Perlita-Verniculita de espesor 20 mm para Recubrimiento Inferior Laminas Steel-Deck | m2 | 3000 | 30878.1198 | 92634359.2597
4.25 | Mortero Ignifugo de Perlita-Verniculita de espesor 10 mm para Recubrimiento Vigas y Columnas en concreto reforzado | m2 | 100 | 24925.5855 | 2492558.5527
ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURA
4.26 | Acero PDR-60 Columnas | kg | 33963 | 2880.0792 | 97816128.6491
4.27 | Acero PDR-60 Pantallas | kg | 24365 | 2880.0792 | 70173128.8324
4.28 | Acero PDR-60 Vigas Aereas | kg | 21035 | 2880.0792 | 60582465.2161
4.29 | Acero PDR-60 Placas Aligeradas h=40 cm | kg | 6621 | 2880.0792 | 19069004.1453
4.3 | Acero PDR-60 Placas Macizas | kg | 14296 | 2880.0792 | 41173611.7295
4.31 | Acero PDR-60 Escaleras | kg | 3558 | 2880.0792 | 10247321.6657
4.32 | Malla Electrosoldada f'y=5.000 kg/cm2 (500 Mpa) M.1.88 Placas Aligeradas | kg | 1163 | 3235.605 | 3763008.564
4.33 | Malla Electrosoldada f'y=5.000 kg/cm2 (500 Mpa) M.1.88 Placas Steel-Deck | kg | 657 | 3235.605 | 2125792.4562
1519772155.7197
5 | ESTRUCTURA METALICA
ESTRUCTURAS METALICAS
5.01 | Suministro, Fabricación, Montaje y Pintura Columnas Metalicas Nuevas, en Acero Laminado Estructural ASTM A-36, f'y=252 Mpa | KG | 15574 | 9001.7746 | 140193637.8397
5.02 | Suministro, Fabricación, Montaje y Pintura Estructura Metalica Ampliacion Entrepisos en Perfiles Estructurales IPE 220, IPE 240 y IPE 300, Acero ASTM A-36, fy=252 Mpa | KG | 14120 | 9001.7746 | 127105057.5508
5.03 | Suministro, Fabricación, Montaje y Pintura Reforzamiento Vigas Existentes con Perfiles Estructurales UPN-160, Acero ASTM A-36, fy=252 Mpa | KG | 2856 | 9001.7746 | 25709068.2978
5.04 | Suministro, Fabricación, Montaje y Pintura Estructura Metalica Cubiertas en perfiles estructurales, en Acero ASTM A-500, Grado C, f'y=351 Mpa | KG | 43949 | 9001.7746 | 395618992.5143
5.05 | Suministro, Fabricación, Montaje y Pintura Estructura Metalica Pasarela en perfiles estructurales, en Acero ASTM A-36, f'y=250 Mpa | KG | 4806 | 9001.7746 | 43262528.7953
5.06 | Suministro, Fabricación, Montaje y Pintura Estructura Metalica Escalera (3 Tramos) en perfiles estructurales, en Acero ASTM A-36, f'y=252 Mpa | KG | 2835 | 9001.7746 | 25520031.0309
5.07 | Suministro, Fabricación, Montaje y Pintura Platinas de Anclaje para Apoyo Columnas Nuevas de 420 x 420 x 25 mm con 12 Pernos de Anclaje de 19.5mm ASTM A490 + 2 contratuercas embebidos en concreto, según detalle especifico | und | 13 | 338556.3784 | 4401232.9188
5.08 | Suministro, Montaje y Pintura Reemplazo Pernos Bases Columnas Existentes | und | 22 | 74805.9459 | 1645730.8096
PROTECCION PASIVA CONTRA INCENDIO
5.09 | Pintura Intumescente Columnas Metalicas, espesor promedio 2 mm : Revestimiento intumescente EI 15 (299 micras) o equivalente. Incluye imprimacion selladora de dos componentes a base de resina epoxica y fosfato de zinc | m2 | 1500 | 40114.4513 | 60171676.9803
5.1 | Pintura Intumescente Vigas Metalicas, espesor promedio 2 mm : Revestimiento intumescente EI 15 (299 micras) o equivalente. Incluye imprimacion selladora de dos componentes a base de resina epoxica y fosfato de zinc | m2 | 3000 | 40114.4513 | 120343353.9606
| SUB-TOTAL |  |  |  | 943971310.6981
6 | MAMPOSTERIA INTERIOR
MUROS EN BLOQUE DE CONCRETO
6.01 | Mampostería muros Cerramiento planta primer piso bloque parqueadero e=20 cm | m2 | 423.9 | 86728.8824 | 36764373.2367
6.02 | Mampostería muros cerramiento ascensores planta primer piso bloque parqueadero e=25 cm | m2 | 70 | 89314.0753 | 6251985.2698
6.03 | Mampostería muros divisorios planta primer piso bloque parqueadero e=20 cm | m2 | 322.47 | 86728.8824 | 27967462.6979
6.04 | Mampostería muros divisorios planta primer piso bloque parqueadero e=12 cm | m2 | 38 | 80768.7485 | 3069212.4429
6.05 | Mampostería muros cerramientos planta primer piso bloque Laboratorios e=20 cm | m2 | 458.44 | 86728.8824 | 39759989.0717
6.06 | Mampostería muros divisorios planta primer piso bloque Laboratorios e=20 cm | m2 | 354 | 86728.8824 | 30702024.3591
6.07 | Muros fundidos en sitio concreto armado 3000 psi e=20 cm | m2 | 78.5 | 93967.6852 | 7376463.2904
6.08 | Mampostería muros divisorios planta primer piso bloque Laboratorios e=15 cm | m2 | 188.4 | 82753.705 | 15590798.0136
6.09 | Mampostería muros cerramiento- planta mezanine bloque parqueadero e= 20 cm | m2 | 342.26 | 86728.8824 | 29683827.28
6.1 | Mampostería muros cerramiento ascensores planta mezanine bloque parqueaderos e= 25 cm | m2 | 70.02 | 89314.0753 | 6253771.5513
6.11 | Mampostería muros divisorios planta mezanine bloque parqueaderos e= 20 cm | m2 | 143.49 | 86728.8824 | 12444727.3313
6.12 | Mampostería muros divisorios planta mezanine bloque parqueaderos e= 15 cm | m2 | 250.57 | 82753.705 | 20735595.8507
6.13 | Mampostería muros cerramiento planta mezanine bloque laboratorios e= 20 cm | m2 | 342.26 | 86728.8824 | 29683827.28
6.14 | Mampostería muros divisorios planta mezanine bloque laboratorios e= 20 cm | m2 | 204.1 | 86728.8824 | 17701364.8918
6.15 | Mampostería muros divisorios planta mezanine bloque laboratorios e= 15 cm | m2 | 250.572 | 82753.705 | 20735761.3581
6.16 | Mampostería muros cerramiento planta segundo piso bloque laboratorios e= 20 cm | m2 | 100.48 | 86728.8824 | 8714518.1006
6.17 | Mampostería muros divisorios planta segundo piso bloque laboratorios e= 20 cm | m2 | 69.7 | 86728.8824 | 6045003.1012
6.18 | Mampostería muros divisorios planta segundo piso bloque laboratorios e= 15 cm | m2 | 144.44 | 82753.705 | 11952945.1438
6.19 | Mampostería muros cerramiento planta tercer piso bloque laboratorios e= 20 cm | m2 | 119.32 | 86728.8824 | 10348490.2444
6.2 | Mampostería muros divisorios planta tercer piso bloque laboratorios e= 20 cm | m2 | 251.2 | 86728.8824 | 21786295.2514
6.21 | Mampostería muros divisorios planta tercer piso bloque laboratorios e= 15 cm | m2 | 52.47 | 82753.705 | 4342086.899
CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA
6.04 | Dovelas en Grouting - mortero de inyeccion f'c=3000 psi | ml | 5171 | 6874.0824 | 35545880.2588
6.05 | Vigas sobre Muro de 19 x 14 cm en concreto reforzado f'c=3000 psi | ml | 771 | 24527.3599 | 18910594.5172
6.06 | Vigas sobre Muro de 14 x 14 cm en concreto reforzado f'c=3000 psi | ml | 676 | 23548.4756 | 15918769.5018
6.07 | Vigas sobre Muro de 12 x 14 cm en concreto reforzado f'c=3000 psi | ml | 408 | 23292.0267 | 9503146.877
6.08 | Dinteles de 19 x 14 cm en concreto reforzado f'c=3000 psi | ml | 82 | 24527.3599 | 2011243.5154
6.09 | Dinteles de 14 x 14 cm en concreto reforzado f'c=3000 psi | ml | 72 | 23548.4756 | 1695490.2428
6.1 | Dinteles de 12 x 14 cm en concreto reforzado f'c=3000 psi | ml | 44 | 23292.0267 | 1024849.173
6.11 | Instalacion Refuerzo Horizontal Muros (Grafil) | ml | 7746 | 1385.4497 | 10731693.6477
6.12 | Anclaje : Perforacion + Inyección epoxico Ø 3/8" L = 14.29 cm | und | 1558 | 10808.3844 | 16839462.878
REFUERZO CONFINAMIENTO
6.13 | Grafil 5mm (reforzamiento horizontal mamposteria) | kg | 1937 | 2692.7138 | 5215786.6677
6.14 | Acero PDR-60 (confiamiento mamposteria) | kg | 9069 | 2750.05 | 24940203.116
| SUB-TOTAL |  |  |  | 510247643.061
7 | PAÑETES
PAÑETES
7.01 | Pañete Corriente Muros con mortero M.1:4 y espesor e=2 cm | m2 | 12531 | 11906.1109 | 149195476.0448
7.02 | Pañete Impermeabilizado Muros con mortero M.1:4 y espesor e=2 cm | m2 | 0 | 13137.2743 | 0
7.03 | Pañete Impermeabilizado Muros y Piso Tanque de Agua con mortero M.1:4 y espesor e=2 cm | m2 | 134 | 13137.2743 | 1760394.7578
7.04 | Pañete Impermeabilizado Fosos y Pozos con mortero M.1:4 y espesor e=2 cm Niv. -2.70 | m2 | 103 | 13137.2743 | 1353139.2542
7.05 | Panete Filos y Dilataciones con mortero M.1:4 y espesor e=2cm | ml | 2507 | 2315.3377 | 5804551.7238
| SUB-TOTAL |  |  |  | 158113561.7806
8 | FACHADAS
REVESTIMIENTO FACHADAS
8.01 | Estructura de Soporte Portapanel Composite o equivalente, anclada a la estructura principal, compuesta por un sistema de perfiles estructurales de aluminio verticales y horizontales, diseñados por el proveedor para cumplir con los requerimientos de carga estatica y cargas de viento que garantizan su estabilidad. | m2 | 2989 | 60567.8176 | 181037206.8418
8.02 | Revestimiento Fachadas en Panel Compisite STACBOND 1 color Aluminio Claro (STB 303) o equivalente. Incluye Perfil Portapanel y Accesorios de Fijación. | m2 | 266 | 370078.7479 | 98440946.9378
8.03 | Revestimiento Fachadas en Panel Compisite STACBOND 1 color Aluminio Oscuro (STB 417) o equivalente. Incluye Perfil Portapanel y Accesorios de Fijación. | m2 | 384 | 370078.7479 | 142110239.1884
8.04 | Revestimiento Fachadas en Panel Compisite STACBOND 3 color Verde Oscuro (RAL 6010) o equivalente. Incluye Perfil Portapanel y Accesorios de Fijación. | m2 | 978 | 370078.7479 | 361937015.4329
8.05 | Revestimiento Fachadas en Panel Compisite STACBOND 4 color Verde Claro (RAL 6032) o equivalente. Incluye Perfil Portapanel y Accesorios de Fijación. | m2 | 1133 | 370078.7479 | 419299221.3553
8.06 | Revestimiento Fachadas en Panel Compisite STACBOND 5 color Rojo (STB 498) o equivalente. Incluye Perfil Portapanel y Accesorios de Fijación. | m2 | 184 | 370078.7479 | 68094489.6111
8.07 | Revestimiento Fachadas en Panel de Acero Inoxidable. Incluye Perfil Portapanel y Accesorios de Fijación. | m2 | 47 | 349229.241 | 16413774.3253
| SUB-TOTAL |  |  |  | 1287332893.6925
9 | CARPINTERIA EN ALUMINIO
VENTANERIA FLOTANTE
9.01 | Sistema ES-US-3525 18.72 x 4.30 en Aluminio, Sistema Flotado para Fachada, Vidrio Incoloro 6mm + PVB 0.03 + Incoloro 6mm + Separador 16 mm + Incoloro 6mm + PVB 0.03 Incoloro 6mm. Fachada Principal eje E | m2 | 80 | 1149249.841 | 91939987.2811
9.02 | Sistema ES-US-3525 9.67 x 6.24 + 3.05 x 3.64 en Aluminio, Sistema Flotado para Fachada, Vidrio Incoloro 6mm + PVB 0.03 + Incoloro 6mm + Separador 16 mm + Incoloro 6mm + PVB 0.03 Incoloro 6mm. Fachada Lateral eje 25 | m2 | 69 | 1149249.841 | 79298239.03
9.03 | Sistema ES-US-3525 2.53 x 9.87 en Aluminio, Sistema Flotado para Fachada, Vidrio Incoloro 6mm + PVB 0.03 + Incoloro 6mm + Separador 16 mm + Incoloro 6mm + PVB 0.03 Incoloro 6mm. Fachada Interior eje Q (son 2 ) | m2 | 50 | 1149249.841 | 57462492.0507
9.04 | Sistema ES-US-3525 9.72 x 6.24 + 2.00 x 3.64 en Aluminio, Sistema Flotado para Fachada, Vidrio Incoloro 6mm + PVB 0.03 + Incoloro 6mm + Separador 16 mm + Incoloro 6mm + PVB 0.03 Incoloro 6mm. Fachada Lateral eje 12 | m2 | 60 | 1149249.841 | 68954990.4608
9.05 | Sistema ES-US-3525 13.44 x 16.93 en Aluminio, Sistema Flotado para Fachada, Vidrio Incoloro 6mm + PVB 0.03 + Incoloro 6mm + Separador 16 mm + Incoloro 6mm + PVB 0.03 Incoloro 6mm. Fachada Lateral eje 25 | m2 | 212 | 1149249.841 | 243640966.2949
9.06 | Sistema ES-US-3525 2.00 x 13.30 en Aluminio, Sistema Flotado para Fachada, Vidrio Incoloro 6mm + PVB 0.03 + Incoloro 6mm + Separador 16 mm + Incoloro 6mm + PVB 0.03 Incoloro 6mm. Fachada Posterior eje H | m2 | 27 | 1149249.841 | 31029745.7074
9.07 | Sistema ES-US-3525 16.15 x 16.93 en Aluminio, Sistema Flotado para Fachada, Vidrio Incoloro 6mm + PVB 0.03 + Incoloro 6mm + Separador 16 mm + Incoloro 6mm + PVB 0.03 Incoloro 6mm. Fachada Lateral eje 12 | m2 | 273 | 1149249.841 | 313745206.5968
9.08 | Sistema ES-US-3525 4.36 x 12.93 + 4.36 x 13.30 + 2.28 x 9.65 en Aluminio, Sistema Flotado para Fachada, Vidrio Incoloro 6mm + PVB 0.03 + Incoloro 6mm + Separador 16 mm + Incoloro 6mm + PVB 0.03 Incoloro 6mm. Fachada Interior eje Ñ | m2 | 136 | 1149249.841 | 156297978.3779
9.09 | Sistema ES-US-3525 4.75 x 6.38 + 4.45 x 6.38 en Aluminio, Sistema Flotado para Fachada, Vidrio Incoloro 6mm + PVB 0.03 + Incoloro 6mm + Separador 16 mm + Incoloro 6mm + PVB 0.03 Incoloro 6mm. Fachada Interior eje F | m2 | 59 | 1149249.841 | 67805740.6198
9.1 | Sistema ES-US-3525 9.60 x 6.24 + 6.88 x 3.62 + 2.00 x 3.14 en Aluminio, Sistema Flotado para Fachada, Vidrio Incoloro 6mm + PVB 0.03 + Incoloro 6mm + Separador 16 mm + Incoloro 6mm + PVB 0.03 Incoloro 6mm. Fachada Lateral eje 7 | m2 | 83 | 1149249.841 | 95387736.8042
9.11 | Sistema ES-US-3525 9.60 x 3.93 en Aluminio, Sistema Flotado para Fachada, Vidrio Incoloro 6mm + PVB 0.03 + Incoloro 6mm + Separador 16 mm + Incoloro 6mm + PVB 0.03 Incoloro 6mm. Fachada Lateral eje 3 | m2 | 38 | 1149249.841 | 43671493.9585
9.12 | Sistema ES-US-3525 5.50 x 3.93 en Aluminio, Sistema ES-US-3525 Flotado para Fachada, Vidrio Incoloro 6mm + PVB 0.03 + Incoloro 6mm + Separador 16 mm + Incoloro 6mm + PVB 0.03 Incoloro 6mm. Fachada Lateral eje H | m2 | 22 | 1149249.841 | 25283496.5023
9.13 | Sistema ES-US-3525 10.00 x 6.38 en Aluminio, Sistema Flotado para Fachada, Vidrio Incoloro 6mm + PVB 0.03 + Incoloro 6mm + Separador 16 mm + Incoloro 6mm + PVB 0.03 Incoloro 6mm. Fachada Lateral eje F (son 2) | m2 | 128 | 1149249.841 | 147103979.6498
9.14 | Sistema ES-US-3525 10.21 x 2.50 en Aluminio, Sistema Flotado para Fachada, Vidrio Azul 6mm + PVB 0.03 + Azul 6mm + Separador 16 mm + Azul 6mm + PVB 0.03 Azul 6mm. Vidrieria Puente (son 2) | m2 | 51 | 1149249.841 | 58611741.8917
PUERTA VENTANAS
9.15 | PV - F01 16.35 x 3.14 en Aluminio, Sistema ES-US-3525 Piso Techo + Puerta Pivotante, Vidrio Incoloro 6mm + PVB 0.03 + Incoloro 4mm + Separador 12 mm + Incoloro 6mm. Acceso Principal | m2 | 51 | 1762948.8224 | 89910389.9447
9.16 | PV - F02 16.33 x 3.14 en Aluminio, Sistema ES-US-3525 Piso Techo + Puerta Pivotante, Vidrio Incoloro 6mm + PVB 0.03 + Incoloro 4mm + Separador 12 mm + Incoloro 6mm. Acceso Principal | m2 | 51 | 1762948.8224 | 89910389.9447
9.17 | PV - 2.50 x 3.14 en Aluminio, Sistema ES-US-3525 Piso Techo, Vidrio Incoloro 6mm + PVB 0.03 + Incoloro 4mm + Separador 12 mm + Incoloro 6mm. Acceso Minusvalidos (son 2) | m2 | 16 | 1762948.8224 | 28207181.1591
9.18 | PV - 1.42 x 3.14 en Aluminio, Sistema ES-US-3525 Piso Techo + Puerta Pivotante, Vidrio Incoloro 6mm + PVB 0.03 + Incoloro 4mm + Separador 12 mm + Incoloro 6mm. Oratorio Minusvalidos | m2 | 4 | 1762948.8224 | 7051795.2898
9.19 | PV - 1.35 x 3.14 en Aluminio, Sistema ES-US-3525 Piso Techo + Puerta Pivotante, Vidrio Incoloro 6mm + PVB 0.03 + Incoloro 4mm + Separador 12 mm + Incoloro 6mm. Control Acceso 2 | m2 | 8 | 1762948.8224 | 14103590.5796
9.2 | PV - 0.95 x 3.14 en Aluminio, Sistema ES-US-3525 Piso Techo + Puerta Pivotante, Vidrio Incoloro 6mm + PVB 0.03 + Incoloro 4mm + Separador 12 mm + Incoloro 6mm. Control Acceso 1 | m2 | 3 | 1762948.8224 | 5288846.4673
9.21 | PV - 0.95 x 3.14 en Aluminio, Sistema ES-US-3525 Piso Techo + Puerta Pivotante, Vidrio Incoloro 6mm + PVB 0.03 + Incoloro 4mm + Separador 12 mm + Incoloro 6mm. Oficinas (son 2) | m2 | 6 | 1762948.8224 | 10577692.9347
9.22 | PV - 0.93 x 3.14 en Aluminio, Sistema ES-US-3525 Piso Techo + Puerta Pivotante, Vidrio Incoloro 6mm + PVB 0.03 + Incoloro 4mm + Separador 12 mm + Incoloro 6mm. Acceso Scaner (son 5) | m2 | 15 | 1762948.8224 | 26444232.3367
DIVISIONES INTERIORES
9.23 | DV - 0? 4.90 x 3.14 en Aluminio, Sistema ES-US-3525 Piso Techo, Vidrio Incoloro 6mm + PVB 0.03 + Incoloro 4mm + Separador 12 mm + Incoloro 6mm. Acceso | m2 | 15 | 959804.9663 | 14397074.4939
9.24 | DV - 0? 3.80 x 3.14 en Aluminio, Sistema ES-US-3525 Piso Techo, Vidrio Incoloro 6mm + PVB 0.03 + Incoloro 4mm + Separador 12 mm + Incoloro 6mm. Oficina | m2 | 12 | 959804.9663 | 11517659.5951
9.25 | DV - 0? 2.75 x 3.14 en Aluminio, Sistema ES-US-3525 Piso Techo, Vidrio Incoloro 6mm + PVB 0.03 + Incoloro 4mm + Separador 12 mm + Incoloro 6mm. Scaner | m2 | 9 | 959804.9663 | 8638244.6963
9.26 | DV - 0? 2.66 x 3.14 en Aluminio, Sistema ES-US-3525 Piso Techo, Vidrio Incoloro 6mm + PVB 0.03 + Incoloro 4mm + Separador 12 mm + Incoloro 6mm. Scaner (son 2) | m2 | 17 | 959804.9663 | 16316684.4264
9.27 | DV - 0? 2.18 x 3.14 en Aluminio, Sistema ES-US-3525 Piso Techo, Vidrio Incoloro 6mm + PVB 0.03 + Incoloro 4mm + Separador 12 mm + Incoloro 6mm. Scaner | m2 | 7 | 959804.9663 | 6718634.7638
9.28 | DV - 0? 2.16 x 3.14 en Aluminio, Sistema ES-US-3525 Piso Techo, Vidrio Incoloro 6mm + PVB 0.03 + Incoloro 4mm + Separador 12 mm + Incoloro 6mm. Oficinas | m2 | 7 | 959804.9663 | 6718634.7638
9.29 | DV - 0? 2.04 x 3.14 en Aluminio, Sistema ES-US-3525 Piso Techo, Vidrio Incoloro 6mm + PVB 0.03 + Incoloro 4mm + Separador 12 mm + Incoloro 6mm. Scaner | m2 | 6 | 959804.9663 | 5758829.7975
9.3 | DV - 0? 1.72 x 3.14 en Aluminio, Sistema ES-US-3525 Piso Techo, Vidrio Incoloro 6mm + PVB 0.03 + Incoloro 4mm + Separador 12 mm + Incoloro 6mm. Scaner | m2 | 5 | 959804.9663 | 4799024.8313
9.31 | DV - 0? 0.54 x 3.14 en Aluminio, Sistema ES-US-3525 Piso Techo, Vidrio Incoloro 6mm + PVB 0.03 + Incoloro 4mm + Separador 12 mm + Incoloro 6mm. Scaner | m2 | 2 | 959804.9663 | 1919609.9325
BARANDAS CORTAVIENTOS
9.32 | Baranda Cortavientos CV-0? h=1.74 en Vidrio Laminado Templado Incoloro 8 mm + 8 mm, PBV Sentri Glass Plus. Terraza Sala Multiple | ml | 38 | 1262479.3432 | 47974215.0421
| SUB-TOTAL |  |  |  | 1876486526.2251
10 | IMPERMEABILIZACIONES
IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS
10.01 | Sistema de Impermeabilizacion compuesto por Poliuria SIKALASTIC 841 ST e imprimante de superficie con SIKAFLOOR 156, espesor final del sistema 80 mils (2 mm), sobre Placa Cubierta Principal Niv.+15.78 | m2 | 490 | 115108.0428 | 56402940.9584
10.02 | Sistema de Impermeabilizacion compuesto por Poliuria SIKALASTIC 841 ST e imprimante de superficie con SIKAFLOOR 156, espesor final del sistema 80 mils (2 mm), sobre Placa Cubierta Cuartos de Maquinas a Niv.+7.78 | m2 | 316 | 115108.0428 | 36374141.516
10.03 | Sistema de Impermeabilizacion compuesto por Poliuria SIKALASTIC 841 ST e imprimante de superficie con SIKAFLOOR 156, espesor final del sistema 80 mils (2 mm), sobre Placa Cubierta Puente a Niv.+7.78 | m2 | 30 | 115108.0428 | 3453241.2832
10.04 | Sistema de Impermeabilizacion compuesto por Poliuria SIKALASTIC 841 ST e imprimante de superficie con SIKAFLOOR 156, espesor final del sistema 80 mils (2 mm), sobre Vigas Canal a Niv.+7.78 | m2 | 153 | 115108.0428 | 17611530.5441
10.05 | Sistema de Impermeabilizacion compuesto por Poliuria SIKALASTIC 841 ST e imprimante de superficie con SIKAFLOOR 156, espesor final del sistema 80 mils (2 mm), sobre Placa Cubierta Cuartos de Maquinas a Niv.+3.88 | m2 | 88 | 115108.0428 | 10129507.764
10.06 | Sistema de Impermeabilizacion compuesto por Poliuria SIKALASTIC 841 ST e imprimante de superficie con SIKAFLOOR 156, espesor final del sistema 80 mils (2 mm), sobre Placa Terraza Aula Multiple a Niv.+3.88 | m2 | 42 | 115108.0428 | 4834537.7964
10.07 | Sistema de Impermeabilizacion compuesto por Poliuria SIKALASTIC 841 ST e imprimante de superficie con SIKAFLOOR 156, espesor final del sistema 80 mils (2 mm), sobre Vigas Canal a Niv.+3.88 | m2 | 70 | 115108.0428 | 8057562.9941
IMPERMEABILIZACION INTERIOR TANQUE DE AGUA y ESPEJO DE AGUA
10.08 | Sistema de Impermeabilizacion Compuesto por : Geotextil SIKA PP - 1800 + Membrana SIKAPLAN 12 NTR + SIKAPLAN 12NT, para Interior Tanque de Agua | m2 | 134 | 101324.4337 | 13577474.1219
10.09 | Sistema de Impermeabilizacion Compuesto por Geotextil SIKA PP - 1800 + Membrana SIKAPLAN 15 PR , para Espejo de Agua Terraza Niv.+3.88 | m2 | 12 | 88592.6823 | 1063112.1881
IMPERMEABILIZACION EXTERIOR TANQUES, POZOS y FOSOS
10.1 | Impermeabilización Superficial Exterior Muros Tanques de Agua, Desarenador, Pozos y Fosos | m2 | 162 | 16196.9395 | 2623904.1914
10.11 | Impermeabilización Superficial Interior Muros + Piso Tanques de Agua y Desarehador | m2 | 132 | 15758.0573 | 2080063.5679
| SUB-TOTAL |  |  |  | 156208016.9254
11 | CUBIERTAS
BASES PARA IMPERMEABILIZACIONES
11.01 | Pendientado y Afinado con Mortero Impermeabilizado, espesor promedio e=6 cm Niv. +13.10 sobre Cubierta Principal Niv.+15.78 | m2 | 464 | 22909.4382 | 10629979.3281
11.02 | Pendientado y Afinado con Mortero Impermeabilizado, espesor promedio e=6 cm Niv. +13.10 sobre Cubierta Cuartos de Maquinas a Niv.+7.78 | m2 | 259 | 22909.4382 | 5933544.4957
11.03 | Pendientado y Afinado con Mortero Impermeabilizado, espesor promedio e=6 cm Niv. +13.10 sobre Cubierta Puente a Niv.+7.78 | m2 | 23 | 22909.4382 | 526917.0788
11.04 | Pendientado y Afinado con Mortero Impermeabilizado, espesor promedio e=6 cm Niv. +13.10 sobre Vigas Canal a Niv.+7.78 | m2 | 87 | 22909.4382 | 1993121.124
11.05 | Pendientado y Afinado con Mortero Impermeabilizado, espesor promedio e=6 cm Niv. +13.10 sobre Cubierta Cuartos de Maquinas a Niv.+3.88 | m2 | 98 | 22909.4382 | 2245124.9443
11.06 | Pendientado y Afinado con Mortero Impermeabilizado, espesor promedio e=6 cm Niv. +13.10 sobre Placa Terraza Aula Multiple a Niv.+3.88 | m2 | 29 | 22909.4382 | 664373.708
11.07 | Pendientado y Afinado con Mortero Impermeabilizado, espesor promedio e=6 cm Niv. +13.10 sobre Vigas Canal a Niv.+3.88 | m2 | 31 | 22909.4382 | 710192.5844
11.08 | Mediacaña con Mortero Impermeabilizado Cubiertas | ML | 732 | 9767.994 | 7150171.6032
CUBIERTA LIVIANA
11.09 | Panel Metalico para Cubierta Tipo Sandwich, inyectado en linea continua con poliuretano expandido de alta densidad (38 kg/m3) , cara externa preimpermeabilizada con una membrana flexible de poliolefina termoplastica TPO y cara interna en lamina de acero galvanizada prepintada, Tipo TECHMET DRY de Metecno o equivalente. para Cubierta Niv.+7.78 Edificios de Acceso | m2 | 684 | 114885.9955 | 78582020.938
11.1 | Panel Metalico para Cubierta Tipo Sandwich, inyectado en linea continua con poliuretano expandido de alta densidad (38 kg/m3) , cara externa preimpermeabilizada con una membrana flexible de poliolefina termoplastica TPO y cara interna en lamina de acero galvanizada prepintada, Tipo TECHMET DRY de Metecno o equivalente. para Cubierta Niv.+7.78 Edificios Posterior | m2 | 379 | 114885.9955 | 43541792.3034
11.11 | Panel Metalico para Cubierta Tipo Sandwich, inyectado en linea continua con poliuretano expandido de alta densidad (38 kg/m3) , cara externa preimpermeabilizada con una membrana flexible de poliolefina termoplastica TPO y cara interna en lamina de acero galvanizada prepintada, Tipo TECHMET DRY de Metecno o equivalente. para Cubierta Niv.+3.88 Estacionamientos | m2 | 876 | 114885.9955 | 100640132.0785
11.12 | Panel Traslucido compuesto por dos Tejas aisladas en Policarbonato y camara de aire de 30 mm. Cubierta Estacionamiento | m2 | 173 | 206410.1185 | 35708950.5073
11.13 | Caballete Teja en Lamina Zinc cal.30 Ref. TZL desarrollo 1.21 m pintada color Ral ? | ml | 33 | 109459.9113 | 3612177.0744
11.14 | Remate Lateral contra muro en Lamina de Zinc cal.30 Ref. TSM desarrollo 1.80 m pintada color Ral ? | ml | 237 | 163668.6293 | 38789465.1552
11.15 | Remate Borde Cubierta en Lamina de Zinc cal.30 Ref. TUP desarrollo 0.86 m pintada color Ral ? | ml | 141 | 81834.3147 | 11538638.369
11.16 | Canal Cubierta en Lamina Galvanizada cal. 16 desarrollo 1.15 m pintada color Ral ? | ml | 150 | 104362.2069 | 15654331.0356
MARQUESINAS
11.17 | MQ - s/Acc.Veh. Lateral a Niv.+7.78 en Aluminio, Sistema NS25-2, Vidrio Incoloro 6mm + PVB 0.03 + Incoloro 4mm | m2 | 43 | 861355.6795 | 37038294.2192
11.18 | MQ - s/Hall Central a Niv.+7.78 en Aluminio, Sistema NS25-2, Vidrio Incoloro 6mm + PVB 0.03 + Incoloro 4mm | m2 | 36 | 861355.6795 | 31008804.4626
11.19 | MQ - s/Hall Posterior a Niv.+7.78 en Aluminio, Sistema NS25-2, Vidrio Incoloro 6mm + PVB 0.03 + Incoloro 4mm | m2 | 42 | 861355.6795 | 36176938.5397
11.2 | MQ - s/Escalera Posterior a Niv.+7.78 en Aluminio, Sistema NS25-2, Vidrio Incoloro 6mm + PVB 0.03 + Incoloro 4mm | m2 | 18 | 861355.6795 | 15504402.2313
CUBIERTA VERDE TERRAZAS
11.21 | Sistema para Cubiertas Verdes el cual incluye : Laminas Drenantes Cubiertas Extensivas SIKADRENAJE T20 , Geotextil proteccion base de la impermeabilizacion SIKA PP800, pegantes de fijación, instalación y mano de obra, para Terraza Sala Multiple Niv. +3.88 | m2 | 29 | 45459.2224 | 1318317.4502
11.22 | Sustrato Liviano de Base Mineral (800 kg/m3 en seco), Volumen de Aire minimo : 10%, P.H. 6 a 8, Conductividad electrica maxima: 2 microsiemens, Capacidad de retencion de agua: entre 35 a 65%, Contenido maximo de materia organica : 15%, Espesor de Subtrato: de 3 a 8 cm, para Terraza Sala Multiple Niv. +3.88 | m2 | 29 | 51345.0382 | 1489006.1085
11.23 | Cubierta Verde Extensiva con Cobertura Vegetal en SDA Sedum (Sedum Acre), 22 plantulas por m2, para Cubiertas Verdes Terraza Sala Multiple Niv. +3.88 | m2 | 29 | 63458.6017 | 1840299.4507
11.24 | Complementarios : Filtros + Sifones + Accesorios (se toma su incidencia por m2) | m2 | 29 | 9133.1265 | 264860.6687
ESCOTILLAS
11.25 | Escotilla Techo Salida Cubierta Ref. BILCO Tipo NB de 30"x54" (762x1372mm) o equivalente en acero galvanizado G-90 calibre 14 | und | 1 | 5088101.1331 | 5088101.1331
| SUB-TOTAL |  |  |  | 487649956.5922
12 | CIELOS RASOS
CIELORRASOS
12.01 | Cielo raso Hunter Douglas Ref.Owa en fibra mineral Cosmos 68N Premium recedido o equivalente, de modulación 610X610, espesor 15mm, suspensi{on perfil Semioculto de 9/16", peso de 5kg/m2, absorción acústica NCR=0.65, resistencia a la humedad (RH) hasta el 95%, reflexión luminosa de 84%, protección contra el fuego (hasta 180 minutos), para Oficinas y Circulaciones | m2 | 1529 | 157856.8293 | 241363091.9876
12.02 | Cielo raso Hunter Douglas Ref.Owa en fibra mineral Cosmos 68N Premium recedido o equivalente, de modulación 610X610, espesor 15mm, suspensi{on perfil Semioculto de 9/16", peso de 5kg/m2, absorción acústica NCR=0.65, resistencia a la humedad (RH) hasta el 95%, reflexión luminosa de 84%, protección contra el fuego (hasta 180 minutos), para Laboratorios y Anexos | m2 | 1389 | 157856.8293 | 219263135.8867
12.03 | Cielo raso Hunter Douglas Ref.Owa en fibra mineral Cosmos 68N Premium recedido o equivalente, de modulación 610X610, espesor 15mm, suspensi{on perfil Semioculto de 9/16", peso de 5kg/m2, absorción acústica NCR=0.65, resistencia a la humedad (RH) hasta el 95%, reflexión luminosa de 84%, protección contra el fuego (hasta 180 minutos), para Baños, Cuartos de Aseo y Cocinas | m2 | 449 | 157856.8293 | 70877716.3522
12.04 | Cielorraso Tipo Bandeja Lay Perforada o equivalente, de modulación 610X610, espesor 15mm, suspensi{on perfil Semioculto de 9/16", en aluzinc 0.5mm, acabado poliester horneable, para Cabina Duchas | m2 | 12 | 236784.7227 | 2841416.6724
12.05 | Cielorraso Tipo Bandeja Lay Perforada o equivalente, de modulación 610X610, espesor 15mm, suspensi{on perfil Semioculto de 9/16", en aluzinc 0.5mm, acabado poliester horneable, para Cuartos de Residuos Peligrosos | m2 | 91 | 236784.7227 | 21547409.7657
12.06 | Cielo raso Hunter Douglas Ref.Owa en fibra mineral Cosmos 68N Premium recedido de modulación 610X610, espesor 15mm, suspensi{on perfil Semioculto de 9/16", peso de 5kg/m2, absorción acústica NCR=0.65, resistencia a la humedad (RH) hasta el 95%, reflexión luminosa de 84%, protección contra el fuego (hasta 180 minutos), para Salon de Actos, Salon Multiple, Zona Social y Circulaciones | m2 | 401 | 157856.8293 | 63300588.5461
12.07 | Cielo raso Hunter Douglas Ref.Owa en fibra mineral Cosmos 68N Premium recedido o equivalente, de modulación 610X610, espesor 15mm, suspensi{on perfil Semioculto de 9/16", peso de 5kg/m2, absorción acústica NCR=0.65, resistencia a la humedad (RH) hasta el 95%, reflexión luminosa de 84%, protección contra el fuego (hasta 180 minutos), para Sala de Capacitacion | m2 | 86 | 157856.8293 | 13575687.3191
| SUB-TOTAL |  |  |  | 632769046.5299
13 | BASES PARA PISOS
BASES PARA PISOS
13.01 | Afinado pisos con mortero M.1:3 e = 2 cm para acabado pisos | m2 | 4076 | 11759.1219 | 47930180.8834
13.02 | Pendientado Cabina Duchas con mortero impermeabilizado M.1:3 e=4 cm | m2 | 12 | 19067.9166 | 228814.9987
13.03 | Depresion Cabina Duchas h=5 cm | ml | 30 | 20979.8163 | 629394.4902
| SUB-TOTAL |  |  |  | 48788390.3724
14 | ACABADOS DE PISOS
PISOS en PORCELANATO
14.01 | Porcelanato Tecnico Alto Trafico Acabado Town Arena Lappato 60 x 60 cm de Porselanosa o equivalente, para Oficinas y Circulaciones | m2 | 1529 | 162176.8471 | 247968399.2566
14.02 | Porcelanato Tecnico Alto Trafico Acabado Town Arena Nature 60 x 60 cm de Porselanosa o equivalente, para Laboratorios y Anexos | m2 | 1389 | 141115.7177 | 196009731.8966
14.03 | Porcelanato Tecnico Alto Trafico Acabado Town Arena Nature 30 x 60 cm de Porselanosa o equivalente, para Baños, Cuartos de Aseo y Cocinas | m2 | 449 | 145108.3983 | 65153670.8295
14.04 | Porcelanato Serie Arco Beige de 10x10x0.6 cm en Malla de 30x30 cm de Porselanosa o equivalente, para Cabina Duchas | m2 | 12 | 138557.4832 | 1662689.7985
14.05 | Porcelanato Tipo Madera Parket Alaska Natural de 19.3 x 120 cm de Porselanosa o equivalente, para Terrazas y Patios | m2 | 120 | 226351.6294 | 27162195.5323
14.06 | Guardaescoba h= 8 cm en Porcelanato Tecnico Alto Trafico Acabado Town Arena Lappato de Porselanosa o equivalente, para Oficinas y Circulaciones | ml | 1088 | 45312.2334 | 49299709.935
14.07 | Guardaescoba h=8 cm en Porcelanato Tecnico Alto Trafico Acabado Town Arena Nature de Porselanosa o equivalente, para Laboratorios y Anexos | ml | 1026 | 38130.6207 | 39122016.8756
14.08 | Guardaescoba Media Caña, en Granito fundido, pulido y brillado, color Perlato Claro, de 7x7 cms, espesor minimo e=11 mm, para Baños, Cuartos de Aseo y Cocinas | ml | 486 | 47204.3261 | 22941302.5086
PISOS en CERAMICA
14.09 | Ceramica Blanca Alto Trafico de 20 x 30 cm de Porselanosa o equivalente, para Cuartos de Residuos Peligrosos | m2 | 91 | 91649.2201 | 8340079.0252
14.1 | Guardaescoba Media Caña, en Granito fundido, pulido y brillado, color Blanco, de 7x7 cms, espesor minimo e=11 mm, para Baños, Cuartos de Residuos Peligrosos | ml | 89 | 47204.3261 | 4201185.0273
PISOS en VINILOS y LAMINADOS
14.11 | Vinilo Link Floor Contrac Diamond de 91.30 x 30.3 de de Porselanosa o equivalente, para Salon de Actos, Salon Multiple, Zona Social y Circulaciones | m2 | 401 | 289516.2531 | 116096017.5072
14.12 | Laminado Trafico Comercial de Porselanosa o equivalente, para Sala de Capacitacion | m2 | 86 | 137778.7541 | 11848972.8548
14.13 | Guardaescoba en Vinilo Link Floor Contrac Diamond de 50 x 15 mm o equivalente, para Salon de Actos, Salon Multiple, Zona Social y Circulaciones | ml | 167 | 45495.7091 | 7597783.4125
14.14 | Guardaescoba Madera Forrado 44 cm x 8 cm x 12 mm, para Sala de Capacitacion | ml | 48 | 34057.6696 | 1634768.1388
PISOS en LOSETAS de CONCRETO color
14.15 | Losetas Sistema Deck en Concreto de 20 x 20 x 6 cm color salmon amarillo, de Indural o equivalente, para Pasillos, Patio y Accesos 1o. Piso | m2 | 464 | 74048.0663 | 34358302.7692
PISO EN CONCRETO ESMALTADO , ENDURECIDO y PINTADO color gris, espesor e=7cm, f'c=3000 psi
14.16 | Suministro y Manejo Malla Electrosoldada M.1.31 Estacionamientos, Cuartos Tecnicos y Acceso Vehicular | kg | 3758 | 3235.8435 | 12160299.7771
14.17 | Torta de Concreto Endurecida y Esmaltada e=7 cm color Gris f'c=3.000 psi, para Estacionamientos, Cuartos Tecnicos y Acceso Vehicular | m2 | 1434 | 40563.7582 | 58168429.2508
14.18 | Suministro y Aplicación Retardante de Evaporacion de agua Tipo Sikaflim (0.06 kg/m2) | Kg | 86 | 5039.3258 | 433382.0208
14.19 | Suministro y Aplicación Endurecedor Sikaflor - 3 Quarz Top (5 kg/m2) | Kg | 7166 | 3687.2353 | 26422728.1552
14.2 | Suministro y Aplicación Curador Tipo Antisol Blanco para Tortas en Concreto ( 0.3 kg/m2 ) | Kg | 430 | 4024.9973 | 1730748.844
14.21 | Dilatacion Cortada con Disco de 25 mm de profundidad y 3 mm de ancho | ml | 918 | 4033.3371 | 3702603.4709
14.22 | Suministro y Aplicación Sello Fondo de Junta con una Capa de Sika Road 3/8 ( 1 m/m ) | ml | 918 | 999.7339 | 917755.6807
14.23 | Suministro y Aplicación Sello Junta Dilatacion con Sellante de Poliuretano Tipo Sikaflex - 15 LMSL (104,2 gr/m junta de 25mm x 3 mm), | ml | 918 | 3966.6187 | 3641355.9594
14.24 | Recubrimiento de Proteccion Pisos en Concreto con Sellante "Formula Aschford" de Induworker o equivalente | m2 | 1434 | 15637.1302 | 22423644.6959
14.25 | Topellantas Prefabricados en concreto fc=3.000 psi de 15 x 23 x 50 cm | und | 64 | 65319.4202 | 4180442.8953
| SUB-TOTAL |  |  |  | 967178216.1179
15 | ENCHAPES CERAMICOS
REVESTIMIENTO MUROS BAÑOS
15.01 | Revestimiento Muros en Porcelanato Acabado Town Arena Nature 30 x 60 cm de Porselanosa o equivalente, para Baños | m2 | 892 | 145108.3983 | 129436691.2693
15.02 | Revestimiento Muros en Porcelanato Serie Arco Beige de 10x10x0.6 cm en Malla de 30x30 cm de Porselanosa o equivalente, para Cabina Duchas | m2 | 53 | 138557.4832 | 7343546.6101
15.03 | Revestimiento Muros en Ceramica Blanca Alto Trafico de 20 x 30 cm de Porselanosa o equivalente, para Cuartos de Aseo | m2 | 79 | 91649.2201 | 7240288.3845
15.04 | Revestimiento Muros en Ceramica Blanca Alto Trafico de 20 x 30 cm de Porselanosa o equivalente, para Cocinas y Despensa | m2 | 91 | 91649.2201 | 8340079.0252
15.05 | Revestimiento Muros en Ceramica Blanca Alto Trafico de 20 x 30 cm de Porselanosa o equivalente, para Cuartos de Residuos Peligrosos | m2 | 194 | 91649.2201 | 17779948.6912
| SUB-TOTAL |  |  |  | 170140553.9803
16 | ENCHAPES Y ACCESORIOS EN GRANITO
REVESTIMIENTO MESONES LAVAMANOS
16.01 | Estrucrura de Soporte Mesones Lavamanos en Angulos de Acero de 1.1/2" x 1.1/2" x 1/8" con anticorrosivo primer y acabado en epoxi amida aotixco color gris | ml | 32 | 100009.8723 | 3200315.9147
16.02 | Superficie Mesón Lavamanos en Granito Negro Zimbawea e=2mm, de 52 cm de ancho, con Salpicadero de 15 cm y Faldon de 15 cm , con poceta incluida en el mismi material | ml | 32 | 542087.18 | 17346789.7601
| SUB-TOTAL |  |  |  | 20547105.6748
}
17 | CARPINTERIA DE MADERA
PUERTAS en MADERA Marco y Hoja en madera maciza con doble acristalamiento, contracero agarrdo a tabique mediante garra o tirafondo, tableros sencillos con bisel sobre matado, tapajuntas 15 mm, picaporte homologado y manivela de alton, acabados en angulos rectos, encuentros a caja y espiga, acuñadas y espiche o clavija
17.01 | Puerta P - 01 0.95 x 2.10 de Paso | und | 10 | 842294.0178 | 8422940.1781
17.02 | Puerta P - 02 0.95 x 2.10 Baños | und | 7 | 842294.0178 | 5896058.1247
17.03 | Puerta P - 03 0.85 x 2.10 de Paso | und | 7 | 753631.4896 | 5275420.4274
17.04 | Puerta P - 04 0.85 x 2.10 Baños | und | 18 | 753631.4896 | 13565366.8132
17.05 | Puerta P - 05 0.75 x 2.10 Baños | und | 12 | 664968.9614 | 7979627.5372
41139413.0805
18 | CARPINTERIA METALICA
PUERTAS CORTAFUEGO en LAMINA METALICA Marco y Premarco en Lamina Galvanizada Cold Rolled Steel cal.16 galvanizado en caliente po imersion. Terminacion imprimacion electrostatica. Las uniones con pared deberan ser selladas con sellador a base de silicona transparente. Hoja Batiente de Lamina Galvanizada Cold Rolled Steel cal.18 electrosoldada. Panel sandwich 40mm de espesor. Doble contacto. Relleno : aislante termico categroria RF60 homologado segun ensayo. Chapa de acero mas chapa de zinc en ambos lado de la chapa. Guardapie de aluminio fijado con tornillo de acero galvanizado. Rejilla de Ventilacion Superior minimo 1.20m . Bisagras : 3 piezas galvanizadas ajustables por jamba. Superficie mate croamdo. Terminacion 1 : imprimacion electrostatica (ambos lados). Burlete de Neopreno en todo el perimetro.
18.01 | Puerta CF - 01 0.95 x 2.10 Vestibulo contraincendio | und | 18 | 2703659.8103 | 48665876.5847
18.02 | Puerta CF - 02 1.90 x 2.10 Vestibulo contraincendio | und | 2 | 5407319.6205 | 10814639.2411
18.03 | Puerta CF - 03 0.85 x 2.10 Vestibulo contraincendio | und | 2 | 2419064.0408 | 4838128.0815
18.04 | Puerta CF - 04 2.00 x 2.10 Vestibulo contraincendio | und | 3 | 5691915.39 | 17075746.1701
18.05 | Puerta CF - 05 0.85 x 2.10 Vestibulo contraincendio | und | 2 | 2419064.0408 | 4838128.0815
18.06 | Puerta CF - 06 0.95 x 2.10 Vestibulo contraincendio | und | 16 | 2703659.8103 | 43258556.9642
18.07 | Puerta CF - 07 1.42 x 2.10 Vestibulo contraincendio | und | 2 | 4041259.9269 | 8082519.8538
18.08 | Puerta CF - 08 2.65 x 2.10 Vestibulo acceso 1 | und | 1 | 7541787.8918 | 7541787.8918
18.09 | Puerta CF - 09 1.42 x 2.10 Vestibulo contraincendio | und | 6 | 4041259.9269 | 24247559.5615
18.1 | Puerta CF - 10 2.00 x 2.10 Vestibulo contraincendio | und | 8 | 5691915.39 | 45535323.1202
18.11 | Puerta CF - 11 0.95 x 2.10 Vestibulo contraincendio | und | 14 | 2703659.8103 | 37851237.3437
18.12 | Puerta CF - 12 1.80 x 2.10 Cuarto Resonancia Magn. | und | 1 | 5122723.851 | 5122723.851
18.13 | Puerta CF - 13 0.85 x 2.10 Vestibulo contraincendio | und | 1 | 2419064.0408 | 2419064.0408
18.14 | Puerta CF - 14 2.65 x 2.10 Vestibulo acceso 2 | und | 1 | 7541787.8918 | 7541787.8918
18.15 | Puerta CF - 16 1.42 x 2.10 Vestibulo contraincendio | und | 6 | 4041259.9269 | 24247559.5615
18.16 | Puerta CF - 17 0.95 x 2.10 Vestibulo contraincendio | und | 2 | 2703659.8103 | 5407319.6205
CORTINA ENRROLLABLE Cortafuego en Lamina Galvanizado Cold Rolled Calibre 16 Galvanizada, con marco metalico, acabado en pintura electrostatica color ? y con Sistema Electromecanico de Funcionamiento
18.17 | Puerta CF - 15 5.42 x 3.70 Cortina Enrrollable | und | 1 | 37630441.0654 | 37630441.0654
PUERTAS en LAMINA METALICA Marco y Premarco en Lamina Galvanizada Cold Rolled Steel cal.16 galvanizado en caliente po imersion. Terminacion imprimacion electrostatica. Las uniones con pared deberan ser selladas con sellador a base de silicona transparente. Hoja Batiente de Lamina Galvanizada Cold Rolled Steel cal.18 electrosoldada. Panel sandwich 40mm de espesor. Doble contacto. Chapa de acero mas chapa de zinc en ambos lado de la chapa. Guardapie de aluminio fijado con tornillo de acero galvanizado. Rejilla de Ventilacion Superior minimo 1.20m . Bisagras : 3 piezas galvanizadas ajustables por jamba. Superficie mate croamdo. Terminacion 1 : imprimacion electrostatica (ambos lados). Burlete de Neopreno en todo el perimetro.
18.18 | Puerta A - 01 1.40 x 2.10 Residuos Peligrosos | und | 3 | 1072707.1312 | 3218121.3936
18.19 | Puerta A - 02 0.85 x 2.10 Contadores | und | 1 | 651286.4725 | 651286.4725
18.2 | Puerta P - 0A 4.95 x 3.90 Acceso Vehicular | und | 1 | 7043745.2952 | 7043745.2952
18.21 | Puerta P - 0B 4.20 x 3.48 Acceso Vehicular | und | 1 | 5332886.8808 | 5332886.8808
18.22 | Puerta P - 0C 4.92 x 3.36 Acceso Vehicular | und | 1 | 6031678.9548 | 6031678.9548
REJAS METALICAS En tubular metalico de 100x100 mm y 40x10 mm . Terminacion imprimacion electrostatica.
18.23 | Reja R - 01 h = 3.00 m | ml | 10 | 938227.8115 | 9382278.1154
18.24 | Reja R - 02 2.10 x 3.00 m | und | 2 | 1970278.4042 | 3940556.8085
PUERTAS en ALUMINIO Con marco y hoja en Perfiles de alenacion de aluminio. Paño Fijo de Ventilacion de celosia en lamas tipo mallorquina de seguridad, con perfiles de aleneacion de aluminio, terminacion anodizado natural. Sistema 3x1.1/2 + ES-ALN-325. C
18.25 | Puerta P - 02 0.85 x 2.10 Varios | und | 1 | 629328.8143 | 629328.8143
18.26 | Puerta P - 10 2.00 x 2.10 Vestibulo contra incendio | und | 1 | 1480773.6807 | 1480773.6807
18.27 | Puerta P - 11 1.40 x 2.10 Cuarto de Bombas | und | 1 | 1036541.5765 | 1036541.5765
18.28 | Puerta P - 12 0.95 x 2.10 Cuarto Insalaciones Aux. | und | 1 | 703367.4983 | 703367.4983
18.29 | Puerta D - 01 2.86 x 2.10 Ductos | und | 3 | 2117506.1549 | 6352518.4647
18.3 | Puerta D - 02 1.30 x 2.10 Ductos | und | 3 | 962502.8925 | 2887508.6774
18.31 | Puerta D - 03 0.80 x 2.10 Ductos | und | 8 | 592309.4723 | 4738475.7782
18.32 | Puerta D - 04 1.86 x 2.10 Ductos | und | 4 | 1377119.3146 | 5508477.2582
18.33 | Puerta D - 05 2.46 x 2.10 Ductos | und | 3 | 1821351.4188 | 5464054.2563
18.34 | Puerta D - 06 1.13 x 2.10 Ductos | und | 4 | 836637.5466 | 3346550.1863
18.35 | Puerta D - 07 1.48 x 2.10 Ductos | und | 4 | 1095772.9407 | 4383091.7628
18.36 | Puerta D - 08 1.10 x 2.10 Ductos | und | 2 | 814425.5244 | 1628851.0488
18.37 | Puerta D - 09 0.98 x 2.10 Ductos | und | 1 | 725579.5205 | 725579.5205
REJILLAS en ALUMINIO
18.38 | Rejilla V - 01 3.64 x 0.75 Marco y Premarco en Perfiles de alenacion de aluminio. Paño Fijo de Ventilacion de celosia en lamas tipo mallorquina con perfiles de aleneacion de aluminio, terminacion anodizado natural. Sistema 3x1.1/2 + ES-ALN-325. Planta Electrica | und | 2 | 962502.8925 | 1925005.7849
18.39 | Rejilla V - 02 2.33 x 0.75 Marco y Premarco en Perfiles de alenacion de aluminio. Paño Fijo de Ventilacion de celosia en lamas tipo mallorquina con perfiles de aleneacion de aluminio, terminacion anodizado natural. Sistema 3x1.1/2 + ES-ALN-325. Deposito combustible | und | 2 | 616108.142 | 1232216.2839
18.4 | Rejilla V - 03 1.87 x 0.75 Marco y Premarco en Perfiles de alenacion de aluminio. Paño Fijo de Ventilacion de celosia en lamas tipo mallorquina con perfiles de aleneacion de aluminio, terminacion anodizado natural. Sistema 3x1.1/2 + ES-ALN-325. Suberstacion | und | 1 | 494473.161 | 494473.161
18.41 | Rejilla V - 04 1.52 x 0.75 Marco y Premarco en Perfiles de alenacion de aluminio. Paño Fijo de Ventilacion de celosia en lamas tipo mallorquina con perfiles de aleneacion de aluminio, terminacion anodizado natural. Sistema 3x1.1/2 + ES-ALN-325. Cuarto Bombas | und | 1 | 401924.2848 | 401924.2848
18.42 | Rejilla V - 04 0.68 x 0.75 Marco y Premarco en Perfiles de alenacion de aluminio. Paño Fijo de Ventilacion de celosia en lamas tipo mallorquina con perfiles de aleneacion de aluminio, terminacion anodizado natural. Sistema 3x1.1/2 + ES-ALN-325. Cuarto de Aseo | und | 1 | 179808.2327 | 179808.2327
DIVISIONES en ACERO INOXIDABLE SANITARIOS BAÑOS
18.43 | Puerta Sanitario de acero inoxidable, linea institucional sokoda o similar, de 0.60 m x 1.48 m, con cerrojo y gancho de ropa | und | 43 | 440153.9407 | 18926619.4482
18.44 | Puerta Sanitario de acero inoxidable, linea institucional sokoda o similar, de 0.90 m x 1.48 m, con cerrojo y gancho de ropa | und | 2 | 660230.911 | 1320461.822
18.45 | Division Orinal de acero inoxidable anclado a muro, linea institucional sokoda o similar, de 0.60 x 1.15 m, instalado con anclajes tipo sokoda | und | 16 | 314170.7951 | 5026732.7212
18.46 | Tabique Mayor de acero inoxidable anclado a pared, linea institucional sokoda o similar, de 1.10 a 1.30 m x 1.48 m, instalado con anclajes tipo sokoda | und | 6 | 1126234.0703 | 6757404.4219
18.47 | Tabique Mayorl de acero inoxidable anclado a pared, linea institucional sokoda o similar, de 1.40 a 1.50 m x 1.48 m, instalado con anclajes tipo sokoda | und | 27 | 1299500.7702 | 35086520.7949
18.48 | Tabique Central de acero inoxidable con apoyo a piso, linea institucional sokoda o similar, de 0.39x1.80 m, instalado con anclajes tipo sokoda | und | 27 | 426180.6011 | 11506876.2301
18.49 | Tabique Extremo de acero inoxidable anclado a muro, linea institucional sokoda o similar, de 0.21x1.60 m, instalado con anclajes tipo sokoda | und | 33 | 279462.6209 | 9222266.4896
BARANDAS
18.5 | Suministro e Instalación de Baranda Metalica para Escaleras. (Incluye, pasamanos en tubo de 2" en acero inoxidable (304) calibre 18, tres hilos intermedios en tubo de ¾” en acero cold rolled calibre 18, parales de fijación en tubo de acero de aguas negras de 1½” calibre 59 y pernos expansivos de 3/8"x2", con acabado en base epoxica y esmalte epoxico | ml | 77 | 213410.3405 | 16432596.2176
18.51 | Suministro e Instalación de Pasamanos en acero inoxidable de pared, (Incluye ´pasamanos tubo de 2" en acero inoxidable (304) calibre 18, platinas de anclajes de 70x70x6 mm y pernos expansivos para anclaje de 3/8 X 2”) | ml | 112 | 110575.36 | 12384440.3163
530501417.5781
19 | APARATOS Y ACCESORIOS
APARATOS BAÑOS ESTANDAR
19.01 | Inodoro Supendido CITY Blanco o equivalente | und | 46 | 275863.996 | 12689743.8161
19.02 | Asiendo Inodoro CITY con bisagra amortiguada Blanco o equivlanete | und | 46 | 196377.3358 | 9033357.4472
19.03 | Smart Line Bastidor coib cisterna empotrada para Inodoro supendido o equivalente. Instalación en pared ligera. Incluye Kits de fijacion y tubos de conexión al Wc. | und | 46 | 563415.1831 | 25917098.423
19.04 | Smart Line Placa de accionamiento con doble pulsador, cromo o equivalente | und | 46 | 118906.8229 | 5469713.8549
19.05 | Griferia Lavamanos URBAN o equivalente Monomando con cartucho ceramico de O25mm, conexión 3/8", latigillos de 320 mm, con vaciador automatico y aireador plus. Caudal a 3 bares (con agua mexclada) de 11.71 l/min, cromo | und | 48 | 390537.3266 | 18745791.6746
APARATOS SANITARIOS MINUSVALIDOS
19.06 | Inodoro Salida Orientable PRM para Minusvalidos o equivalente | und | 9 | 671971.2683 | 6047741.415
19.07 | Cisterna Entrada Inferior Inodoro PRM para Minusvalidos o equivalente | und | 9 | 448848.185 | 4039633.6654
19.08 | Asiento para Inodoro PRm para Minusvalidos | und | 9 | 393726.2586 | 3543536.3277
19.09 | Griferia Lavamanos BELA SANI Monomando con cartucho ceramico 035 mm, conexiones 3/8", vaciador automatico y aireador plus. Maneta sanitaria, Caudal a 3 bares (con agua mezclada) 12.25 l/min, cromo, o equivalente | und | 7 | 472241.3318 | 3305689.3227
19.1 | EASY Barra abatible vertical 80 cm con portapapel. Acero inoxidable brillo huellas, cromo} o equivalente | und | 9 | 645239.073 | 5807151.6573
19.11 | EASY Barra fija 60 cm. Acero inoxidable brillo huellas, cromo o equivalente | und | 9 | 303918.05 | 2735262.4504
URINARIOS
19.12 | Urinario ACRO o equivalente | und | 18 | 360808.0146 | 6494544.2634
19.13 | Fluxometro pulsador encastre para urinario o equivalente | und | 18 | 335082.8505 | 6031491.3093
COMPLEMENTARIOS
19.14 | ARQUITEC Portapapel sin tapa o equivalente | und | 55 | 219824.6913 | 12090358.0212
19.15 | URBAN C Dosificador a pared o equivalente | und | 42 | 229950.2543 | 9657910.6819
19.16 | Secador de Manos con sensor automatico, en acero inoxidable, para montar sobre la pared, marca AA Ref. 1-AA-JA04 o equivalente | und | 16 | 611670.3244 | 9786725.1905
19.17 | Suministro e Instalacion de Lavamanos Esferico en Acero Inoxidble | und | 9 | 128120.22 | 1153081.9804
19.18 | Taparregistro en Acero Inoxidable con cerradura | und | 29 | 28036.332 | 813053.6268
19.19 | Poceta Lavaplatos Sencillo en Acero Inoxidable Socoda 60x40 para Laboratorios y Cocina o equivalente | und | 3 | 80166.3541 | 240499.0624
19.2 | Griferia Lavaplatos Sencilla Grival Ref. Sevilla o equivalente | und | 3 | 72869.0267 | 218607.0801
19.21 | Accesorios de desagüe sencillo para lavamanos + sifon botella + Grife3z x2, tipo Gricol o similar. | und | 3 | 17617.8334 | 52853.5001
19.22 | Accesorios de desagüe para lavaplatos, pocetas de laboratorio y aseo, Compuesta por: · Canastilla de 4" con filtro, en polypropileno y cromo, Ref. 01-1951-11, Tipo Gricol o similar. · Sifón en polypropileno con adaptador, Ref. 01-1941-15, tipo Gricol o similar. | und | 42 | 18139.071 | 761840.983
144635685.7533
20 | SEÑALIZACION
SEÑALIZACION
20.01 | DEMARCACIÓN Y NUMERACION PARQUEADEROS | und | 40 | 11665.2991 | 466611.9649
20.02 | PINTURA SEÑALIZACION COLUMNAS | und | 30 | 20772.3637 | 623170.9124
20.03 | SEÑALIZACION OFICINAS Y LABORATORIOS | und | 217 | 79046.7356 | 17153141.6247
20.04 | SEÑALIZACION ESPECIAL : DIRECTORIOS - INSTITUCIONALES | und | 6 | 1772208.0885 | 10633248.5308
28876173.0329
21 | VIDRIOS ESPEJOS Y CERRADURAS
DIVISIONES DUCHAS en vidrio templado 8 mm con chapetas en acero inoxidable para divisiones y con bisagras para puerta de vaiven
21.01 | Division Ducha 1.20 x 2.10 m | und | 2 | 985139.2021 | 1970278.4042
21.02 | Division Ducha 1.45 x 2.10 m | und | 1 | 1190376.5359 | 1190376.5359
21.03 | Division Ducha 1.50 x 2.10 m | und | 2 | 1231424.0027 | 2462848.0053
21.04 | Division Ducha 2.80 x 2.10 m | und | 1 | 2298658.1383 | 2298658.1383
ESPEJOS
21.05 | Espejo Cristal Biselado de 5 mm colocado sobre marco de madera , para baños h=1.00 | ml | 41 | 137606.7457 | 5641876.5734
CERRADURAS
21.06 | Cerraduras P-0? Schlage Jupiter A50PD Cuartos Tecnicos | und | 97 | 87699.281 | 8506830.2542
21.07 | Cerraduras P-0? Schlage B262PX Cuartos Tecnicos | und | 15 | 85764.4467 | 1286466.7009
21.08 | Barra Antipanico Modular para Puertas Doble + Cerradura Barra Antipanico Marca Cisa serie New Europa o equivalente | und | 85 | 1231038.2868 | 104638254.3756
21.09 | Cierrapuertas Marca Abloy para Puertas de hasta 120 K, Ref. DC240, para puertas dobles (2 hojas) | und | 85 | 342765.8938 | 29135100.9744
21.1 | Topes de Piso Media Luna, satinado cromado, con recibidor acolchado en goma, Tipo Inafer | und | 112 | 4650.4825 | 520854.0422
157651544.0045
22 | PINTURA
PINTURA
22.01 | ESTUCO SOBRE PAÑETE MUROS INTERNOS | M2 | 8464 | 6417.4782 | 54317535.7468
22.02 | VINILO SOBRE PANETE | M2 | 2759 | 7298.3699 | 20136202.5498
22.03 | PINTURA EPOXICA MUROS INTERNOS | M2 | 8464 | 20358.501 | 172314352.7614
246768091.058
23 | ASEO GENERAL
ASEO GENERAL
23.01 | LIMPIEZA FACHADA | M2 | 4549 | 3384.9174 | 15397989.4754
23.02 | ASEO FINAL PARA ENTREGA DE LA OBRA | M2 | 6325 | 4818.321 | 30475880.6409
45873870.1163
24 | OBRAS EXTERIORES y PAISAJISMO
EXCAVACIONES y RELLENOS
24.01 | Excavacion Mecanica Subbase ( incluye retiro, cargue y transporte fuera de la obra ) | m3 | 184 | 25019.4083 | 4603571.1286
24.02 | Subbase Granular B-400, según especificación y recomendación del estudio de suelos | m3 | 137 | 54479.7616 | 7463727.3379
24.03 | Base en Mortero de Nivelacion e=4 cm | m3 | 9 | 369587.742 | 3326289.678
24.04 | Base de Arena 3 cm | m3 | 11 | 66310.8143 | 729418.9572
PISOS y BORDILLOS
24.05 | PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Mortero 2000 PSI y Arena de Sello) | m2 | 376 | 68722.0598 | 25839494.4733
24.06 | SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI) | ml | 55 | 61975.1593 | 3408633.7631
24.07 | SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI) | ml | 15 | 51680.7153 | 775210.7293
24.08 | SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI) | un | 8 | 44471.9983 | 355775.9861
24.09 | PIEZA REMATE A105 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5) | und | 8 | 64440.6135 | 515524.9082
24.1 | BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI) | ml | 304 | 47290.8516 | 14376418.8874
PAISAJISMO
JARDIN 1
24.11 | FESTUCA (DENSIDAD DE SIEMBRA 15UND/M2 | m2 | 146 | 33465.5436 | 4885969.3601
24.12 | PALMA DE CERA H= 2,5MT | und | 3 | 526061.2065 | 1578183.6195
JARDIN 2
24.13 | FESTUCA (DENSIDAD DE SIEMBRA 15UND/M2 | m2 | 135 | 33465.5436 | 4517848.3809
24.14 | PALMA DE CERA H= 2,5MT | und | 1 | 526061.2065 | 526061.2065
JARDIN 3
24.15 | FESTUCA (DENSIDAD DE SIEMBRA 15UND/M2 | m2 | 18 | 33465.5436 | 602379.7841
JARDIN 4
24.16 | FESTUCA (DENSIDAD DE SIEMBRA 15UND/M2 | m2 | 36 | 33465.5436 | 1204759.5682
VEGETACION TERRAZA
24.17 | MATERAS DE CONCRETO 40x40x40 | und | 18 | 116461.1758 | 2096301.1639
24.18 | PALMA IRACA O SIMILAR | und | 1 | 93939.5384 | 93939.5384
24.19 | OREJA DE RATON | und | 1 | 45091.2286 | 45091.2286
24.2 | TUNO O SIMILAR | und | 1 | 46969.7692 | 46969.7692
24.21 | LAVANDA | und | 1 | 37576.0239 | 37576.0239
24.22 | TIERRANEGRACONCASCARILLAPARASIEMBRAEN UNA CAPA DE 0,15MT | vje | 6 | 334659.6055 | 2007957.6332
MURO VERDE
MUROS VERDES 1 (27,74 mt DE ANCHO X 5,44 DE ALTO = 150,90m2)
24.23 | Muroverdeconestructurametálicadesoporte,perfileriaperimetral,láminadepolietilenodealtadensidadcomoaislanteposterior,geotextilesretenedoresdehumedadyportantesdevegetación,sistemaderiegoautomatizadoconmotobombaderecirculación,canlinferiorpararecoleccióndeaguayvegetaciónseleccionadadependiendoeldiseñoylascondiciones de luz | m2 | 151 | 407299.2876 | 61502192
MUROS VERDES 1 (13,20 mt DE ANCHO X 5,92 DE ALTO = 78,14m2)
24.24 | Muroverdeconestructurametálicadesoporte,perfileriaperimetral,láminadepolietilenodealtadensidadcomoaislanteposterior,geotextilesretenedoresdehumedadyportantesdevegetación,sistemaderiegoautomatizadoconmotobombaderecirculación,canlinferiorpararecoleccióndeaguayvegetaciónseleccionadadependiendoeldiseñoylascondiciones de luz | m2 | 78 | 438872.7385 | 34232073.5995
| SUB-TOTAL |  |  |  | 174771368.7251
25 | COCINAS
COCINA PRINCIPAL
25.01 | MUEBLES ESTRUCTURADOS EN AGLOMERADO CON MEALAMINA HIDROREPELENTE DE ALTA DENSIDAD 15mm ; PUERTAS EN HDF DE 18 mm, LACADO CON PINTURA POLIURETANO BRILLANTE POR DOS CARAS; Compueta por : Mueble de piso con puertas 0.74x0.60x1.00 7 un Cajonera Ollero cromada 0.90 m 2 un Cajonera Ollero cromada 1.00 m 3 un Mueble Despensa 0.63x0.60x2.20m 3 un Mueble Gabinete 0.60x0.32x1.00 m 4.6 un Panel Falso Muble piso 1.00x0.74m 4 un Lateral Nevera cada 10 cm 4 2.00x0.63 2 un Mueble piso con adicional microondas 1.10x0.60x1.00m 3 un | und | 1 | 61514590.5938 | 61514590.5938
25.02 | MUEBLE DESPENSA 5 x 2.40 m | und | 1 | 7914772.0185 | 7914772.0185
25.03 | KIT ACCESORIOS MUEBLES, Compuesto por: Sistema elevacion verso HS H:420-800 mm 5 un Zocalo PVC aluminio 1000x150mm + 4 patas 8 un Cinta Adhesiva Led con transformador 4.6 un Sistema de "U" en aluminio 14 un Cajon Pando interno innotech 470 mm 2 un Escurridor de Vajilla inox. 900 mm 1 un Cubiertero innoplus aceri inox. 900 mm 1 un | und | 1 | 5652119.9362 | 5652119.9362
25.04 | MESONES EN GRANITO NEGRO ABSOLUTO | ml | 17 | 903265.2734 | 15355509.6475
25.05 | KIT ELECTRODOMESTICOS compuesto por : NEVECON 1 un ESTUFA 5 puestos 1 un HORNO Electrico 1 un HORNO Microondas 3 un CAMPANA Extractora 1 un | und | 1 | 8861040.4424 | 8861040.4424
COCINA SALON MULTIPLE
25.06 | MUEBLES ESTRUCTURADOS EN AGLOMERADO CON MEALAMINA HIDROREPELENTE DE ALTA DENSIDAD 15mm ; PUERTAS EN HDF DE 18 mm, LACADO CON PINTURA POLIURETANO BRILLANTE POR DOS CARAS; Compuesta por : Mueble de piso con puertas 0.74x0.60x1.00 2.8 un Cajonera Ollero cromada 0.90 m 2 un Cajonera Ollero cromada 1.00 m 1 un Mueble Gabinete 0.60x0.32x1.00 m 3 un Mueble piso con adicional microondas 1.10x0.60x1.00m 1 un | und | 1 | 18061021.9365 | 18061021.9365
25.07 | KIT ACCESORIOS MUEBLES, Compuesto por: Sistema elevacion verso HS H:420-800 mm 3 un Cinta Adhesiva Led con transformador 3 un Sistema de "U" en aluminio 5 un Cajon Pnado interno innotech 470 mm 1 un Escurridor de Vajilla inox. 900 mm 1 un Cubiertero innoplus aceri inox. 900 mm 1 un | und | 1 | 2853474.9847 | 2853474.9847
25.08 | MESONES EN GRANITO NEGRO ABSOLUTO | ml | 5 | 903265.2734 | 4516326.3669
25.09 | KIT ELECTRODOMESTICOS compuesto por : ESTUFA 4 puestos 1 un HORNO Electrico 1 un HORNO Microondas 1 un CAMPANA Extractora 1 un | und | 1 | 3961406.3154 | 3961406.3154
ESTACION CAFÉ OFICINAS
25.1 | MUEBLES ESTRUCTURADOS EN AGLOMERADO CON MEALAMINA HIDROREPELENTE DE ALTA DENSIDAD 15mm ; PUERTAS EN HDF DE 18 mm, LACADO CON PINTURA POLIURETANO BRILLANTE POR DOS CARAS; Compuesta por : Mueble de piso con puertas 0.74x0.60x1.00 1 un Mueble Gabinete 0.60x0.32x1.00 m 1 un | und | 11 | 4154861.5928 | 45703477.521
25.11 | KIT ACCESORIOS MUEBLES, Compuesto por: Sistema elevacion verso HS H:420-800 mm 3 un Cinta Adhesiva Led con transformador 3 un Sistema de "U" en aluminio 5 un Cajon Panado interno innotech 470 mm 1 un Cubiertero innoplus aceri inox. 900 mm 1 un | und | 11 | 928222.1332 | 10210443.4649
25.12 | MESONES EN GRANITO NEGRO ABSOLUTO | und | 11 | 1806529.5043 | 19871824.5472
| SUB-TOTAL |  |  |  | 204476007.7749
| COSTO DIRECTO OBRA CIVIL y ARQITECTONICA |  |  |  | 13262211368.896
|  |  |  | Area Construida | 6325
|  |  |  | Valor M2 C.D. | 2096792.3113
| ADMINISTRACION | % | 19.61% |  | 2600777256.996
| IMPREVISTOS | % | 1% |  | 132622113.689
| UTILIDAD | % | 6% |  | 795732682.1338
| I V A sobre Utilidad | % | 16% |  | 127317229.1414
| TOTAL A.I.U. | % | 27.57% |  | 3656449281.9601
| COSTO TOTAL OBRA CIVIL y ARQUITECTONICA |  |  |  | 16918660650.8561
|  |  |  | Area Construida | 6325
|  |  |  | Valor M2 C.T. | 2674887.0594
26 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y GAS
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA PVCP PARAL DE TECHO h max= 2.00m.
26.01 | Punto AF lavamanos PVCP 1/2" | un | 55 | 46056.5608 | 2533110.8436
26.02 | Punto AF sanitarios PVCP 1/2" | un | 3 | 46549.6516 | 139648.9549
26.03 | Punto AF ducha PVCP 1/2" | un | 8 | 44821.2275 | 358569.8201
26.04 | Punto AF lavaplatos PVCP 1/2" | un | 4 | 46056.5608 | 184226.2432
26.05 | Punto AF orinal PVCP 1/2" | un | 18 | 46056.5608 | 829018.0943
26.06 | Punto AF sanitarios de fluxometro 1 1/4" PVCP 1/2" | un | 55 | 65599.8461 | 3607991.5359
26.07 | Punto AF llaves mangera PVCP 1/2" | un | 5 | 46549.6516 | 232748.2582
26.08 | Punto AF duchas de emergencia PVCP 1.1/4" | un | 12 | 65599.8461 | 787198.1533
26.09 | Punto AF lavaojos PVCP 1/2" | un | 12 | 46056.5608 | 552678.7295
26.1 | Punto AF poceta aseo PVCP 3/4" | un | 3 | 49915.8045 | 149747.4136
26.11 | Punto AF fregaderos PVCP 1" | un | 10 | 52870.1797 | 528701.7966
26.12 | Punto AF equipos de laboratorio PVCP 3/4" | un | 42 | 49915.8045 | 2096463.79
PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA CALIENTE CPVC (paral correspondiente al tramo vertical). PARAL DE TECHO h max=2.00m.
26.13 | Punto AC Duchas CPVC 1/2" de alto impacto | un | 8 | 51125.0759 | 409000.6074
REDES DE AGUA FRIA PVC P
26.14 | Tubería PVC-P RDE 9 1/2" | ml | 150 | 6029.6774 | 904451.6103
26.15 | Accesorios PVC-P 1/2" | un | 240 | 1154.0202 | 276964.85
26.16 | Tubería PVC-P RDE 11 3/4" | ml | 500 | 6942.8858 | 3471442.9027
26.17 | Accesorios PVC-P 3/4" | un | 680 | 1438.616 | 978258.8648
26.18 | Tubería PVC-P RDE 21 1" | ml | 294 | 6713.5412 | 1973781.1214
26.19 | Accesorios PVC-P 1" | un | 156 | 2109.9701 | 329155.3357
26.2 | Tubería PVC-P RDE 21 1.1/4" | ml | 360 | 10433.0933 | 3755913.5752
26.21 | Accesorios PVC-P 1.1/4" | un | 310 | 4114.6502 | 1275541.5593
26.22 | Tubería PVCP RDE 21 1.1/2" | ml | 500 | 12170.8997 | 6085449.8332
26.23 | Accesorioss PVCP 1.1/2" | un | 680 | 5681.4906 | 3863413.6329
26.24 | Tubería PVCP RDE 21 2" | ml | 230 | 16136.4759 | 3711389.4531
26.25 | Accesorios PVCP 2" | un | 83 | 8592.0818 | 713142.7897
26.26 | Tubería PVCP RDE 21 2.1/2" | ml | 150 | 24247.9766 | 3637196.4827
26.27 | Accesorioss PVCP 2.1/2" | un | 50 | 24749.4072 | 1237470.3597
26.28 | Tubería PVCP RDE 21 3" | ml | 180 | 30435.0677 | 5478312.1916
26.29 | Accesorioss PVCP 3" | un | 73 | 27873.7058 | 2034780.5238
26.3 | Tubería PVCP RDE 21 4" | ml | 100 | 49465.4552 | 4946545.5175
26.31 | Accesorios PVC-P 4" | un | 32 | 59163.6033 | 1893235.3063
REDES DE AGUA CALIENTE CPVC
26.32 | Tubería de CPVC 1/2" | ml | 218 | 7792.5032 | 1698765.7003
26.33 | Accesorios CPVC 1/2" | un | 116 | 1712.787 | 198683.2913
26.34 | Tubería de CPVC 3/4" | ml | 100 | 10585.2947 | 1058529.4665
26.35 | Accesorios CPVC 3/4" | un | 65 | 2367.4615 | 153884.9982
26.36 | Tubería de CPVC 1" | ml | 105 | 15419.2528 | 1619021.5487
26.37 | Accesorios CPVC 1" | un | 36 | 8231.3853 | 296329.872
26.38 | Tubería de CPVC 1.1/4" | ml | 25 | 28667.0295 | 716675.7386
26.39 | Accesorios CPVC 1.1/4" | un | 10 | 14368.4377 | 143684.377
REDES DE AGUA CALIENTE EN COBRE TIPO L
26.4 | Tubería de cobre tipo L 1/2" | ml | 4 | 26076.4783 | 104305.9132
26.41 | Accesorio de cobre 1/2" | un | 9 | 3050.2829 | 27452.5458
26.42 | Tubería de cobre tipo L 1.1/4" | ml | 30 | 81897.9057 | 2456937.1701
26.43 | Accesorio de cobre 1.1/4" | un | 55 | 16511.767 | 908147.1854
ACOPLES CONEXIÓN APARATOS SANITARIOS
26.44 | Acople metalico anticatastrofe lavamanos | un | 55 | 46004.437 | 2530244.0364
26.45 | Acople metalico anticatastrofe sanitario | un | 55 | 46004.437 | 2530244.0364
26.46 | Acople metalico anticatastrofe lavaplatos | un | 4 | 46004.437 | 184017.7481
CAÑUELAS Y JUNTAS DE DILATACIÒN
26.47 | Cañuela en fibra de vidrio e=1" recubrimiento con Foil de aluminio 1/2" | un | 3 | 16687.9453 | 50063.836
26.48 | Cañuela en fibra de vidrio e=1" recubrimiento con Foil de aluminio 1 1/4" | un | 9 | 21693.912 | 195245.2076
SALIDAS SANITARIAS PVCS (PARAL VERTICAL HASTA RAMAL HORIZONTAL MAS CERCANO).
26.49 | Salida PVCS sanitario de 4" | un | 55 | 74991.5065 | 4124532.8576
26.5 | Salida PVCS lavamanos de 2" | un | 55 | 51906.9324 | 2854881.284
26.51 | Salida PVCS duchas de 3" | un | 3 | 61895.9312 | 185687.7936
26.52 | Salida PVCS lavaplatos de 2" | un | 4 | 51906.9324 | 207627.7297
26.53 | Salida PVCS poceta de aseo de 2" | un | 3 | 51906.9324 | 155720.7973
26.54 | Salida PVCS sifòn de piso de 2" | un | 22 | 53845.9366 | 1184610.6048
26.55 | Salida PVCS sifòn de piso de 3" | un | 43 | 64683.5103 | 2781390.942
26.56 | Salida PVCS sifòn de piso de 4" | un | 44 | 83106.1346 | 3656669.9222
26.57 | Salida PVCS orinal de 3" | un | 17 | 61908.4409 | 1052443.4954
26.58 | Salida sifòn de piso 2" en tuberia resistente al ataque quimico tipo ChemDrian PVC | un | 56 | 370862.6893 | 20768310.6034
26.59 | Salida sifòn de piso 3" en tuberia resistente al ataque quimico tipo ChemDrian PVC | un | 56 | 786544.5213 | 44046493.19
26.6 | Salida sifòn de piso 4" en tuberia resistente al ataque quimico tipo ChemDrian PVC | un | 10 | 1433760.1275 | 14337601.2754
26.61 | Salida ducha de 3" en tuberia resistente al ataque quimico tipo ChemDrian PVC | un | 11 | 346410.3876 | 3810514.2639
26.62 | Salida lavaojos de 2" en tuberia resistente al ataque quimico tipo ChemDrian PVC | un | 11 | 166031.921 | 1826351.1305
26.63 | Salida poceta equipo de laboratorio de 2" en tuberia resistente al ataque quimico tipo ChemDrian PVC | un | 11 | 166031.921 | 1826351.1305
26.64 | Salida poceta equipo de laboratorio de 3" en tuberia resistente al ataque quimico tipo ChemDrian PVC | un | 7 | 346410.3876 | 2424872.7134
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRIDA SANITARIOS 4”.
26.65 | Suministro e instalacion brida sanitarios de 4" | un | 12 | 61767.7067 | 741212.4808
SALIDA DE AIRE ACONDICIONADO PVCP 1”.
26.66 | Salida aire acondicionado PVCP 1" | un | 7 | 50481.8686 | 353373.0805
REDES DE AGUAS RESIDUALES
26.67 | Tubería PVC-SANITARIA 2" | ml | 100 | 11037.729 | 1103772.8965
26.68 | Tubería PVC-LIVIANA 2" | ml | 398 | 8102.1184 | 3224643.1194
26.69 | Accesorios PVC-S 2" | un | 278 | 3548.5861 | 986506.9298
26.7 | Tubería PVC-SANITARIA 3" | ml | 91 | 16135.4334 | 1468324.4401
26.71 | Tubería PVC-LIVIANA 3" | ml | 54 | 10910.547 | 589169.5365
26.72 | Accesorios PVC-S 3" | un | 87 | 5508.4397 | 479234.2564
26.73 | Tubería PVC-SANITARIA 4" | ml | 322 | 21858.6231 | 7038476.6248
26.74 | Tubería PVC-LIVIANA 4" | ml | 9 | 16909.9926 | 152189.9333
26.75 | Accesorios PVC-S 4" | un | 224 | 10009.8483 | 2242206.0133
26.76 | Tubería PVC-SANITARIA 6" | ml | 43 | 43063.6141 | 1851735.4052
26.77 | Accesorios PVC-S 6" | un | 21 | 87740.98 | 1842560.5797
26.78 | Tubería PVC-SANITARIA 8" | ml | 80 | 60420.8286 | 4833666.287
26.79 | Accesorios PVC-S 8" | un | 60 | 138498.0621 | 8309883.7268
26.8 | Tubería PVC-SANITARIA 10" | ml | 20 | 100125.5871 | 2002511.7419
26.81 | Accesorios PVC-S 10" | un | 15 | 200272.0237 | 3004080.3555
26.82 | Tubería desagues 2" en tuberia resistente al ataque quimico tipo ChemDrian PVC | ml | 356 | 82654.7428 | 29425088.4264
26.83 | Accesorioss desagues 2" en tuberia resistente al ataque quimico tipo ChemDrain PVC | un | 139 | 61600.9107 | 8562526.5845
26.84 | Tubería desagues 3" en tuberia resistente al ataque quimico tipo ChemDrian PVC | ml | 88 | 169649.3104 | 14929139.3159
26.85 | Accesorioss desagues 3" en tuberia resistente al ataque quimico tipo ChemDrian PVC | un | 57 | 155097.3971 | 8840551.6319
26.86 | Tubería desagues 4" en tuberia resistente al ataque quimico tipo ChemDrian PVC | ml | 306 | 215930.0034 | 66074581.0406
26.87 | Accesorios desagues 4" en tuberia resistente al ataque quimico tipo ChemDrian PVC | un | 265 | 242012.7366 | 64133375.1888
26.88 | Tubería desagues 6" en tuberia resistente al ataque quimico tipo ChemDrian PVC | ml | 49 | 389987.942 | 19109409.1603
26.89 | Accesorioss desagues 6" en tuberia resistente al ataque quimico tipo ChemDrian PVC | un | 18 | 498174.991 | 8967149.8379
JUNTAS DE EXPANSIÓN 4”
26.9 | Juntas de expansión PVCS 4" | un | 11 | 46882.2013 | 515704.2139
26.91 | Juntas de expansión 4" resistente al ataque quimico tipo ChemDrian PVC | un | 11 | 78034.492 | 858379.4124
REDES DE AGUAS LLUVIAS
26.92 | Tubería PVC-SANITARIA 4" | ml | 229 | 21858.6231 | 5005624.6803
26.93 | Accesorios PVC-S 4" | un | 76 | 10009.8483 | 760748.4688
26.94 | Tubería PVC-SANITARIA 6" | ml | 454 | 43063.6141 | 19550880.7898
26.95 | Accesorios PVC-S 6" | un | 174 | 87740.98 | 15266930.5174
26.96 | Tubería PVC-SANITARIA 8" | un | 150 | 60420.8286 | 9063124.2882
26.97 | Accesorios PVC-S 8" | un | 113 | 138498.0621 | 15650281.0189
26.98 | Tubería PVC-SANITARIA 10" | un | 70 | 100125.5871 | 7008791.0968
26.99 | Accesorios PVC-S 10" | un | 53 | 200272.0237 | 10614417.2562
26.1 | Tubería PVC-SANITARIA 12" | un | 100 | 138172.8098 | 13817280.9806
26.101 | Accesorios PVC-S 12" | un | 75 | 264767.8884 | 19857591.6313
26.102 | Tubería CPVC 1" | ml | 90 | 6713.5412 | 604218.7106
26.103 | Accesorio CPVC 1" | un | 43 | 2109.9701 | 90728.7143
Tragantes TCI en bronce y hierro gris 4”
26.104 | Tragantes TCI en aluminio (Bronce) 4" | un | 21 | 319565.605 | 6710877.7048
GÁRGOLAS DE REBOSE 0,20M X 0,3M
26.105 | Gargolas de rebose 0,20X0,30m | un | 12 | 49682.29 | 596187.4806
JUNTAS DE EXPANSIÓN 6”
26.106 | Juntas de expansiòn PVCS 6" | un | 16 | 78033.4496 | 1248535.193
ABRAZADERAS
26.107 | Abrazaderas tipo pera 1/2" | un | 362 | 3597.5824 | 1302324.8359
26.108 | Abrazaderas tipo pera 3/4" | un | 103 | 3711.2122 | 382254.8599
26.109 | Abrazaderas tipo pera 1" | un | 332 | 4195.9633 | 1393059.8051
26.11 | Abrazaderas tipo pera 1.1/4" | un | 96 | 4890.2518 | 469464.1775
26.111 | Abrazaderas tipo pera 1.1/2" | un | 39 | 5005.9666 | 195232.6979
26.112 | Abrazaderas tipo pera 2" | un | 594 | 5352.0684 | 3179128.6457
26.113 | Abrazaderas tipo pera 2.1/2" | un | 35 | 5585.5829 | 195495.4017
26.114 | Abrazaderas tipo pera 3" | un | 310 | 6278.829 | 1946436.9931
26.115 | Abrazaderas tipo pera 4" | un | 469 | 6974.1601 | 3270881.0709
26.116 | Abrazaderas tipo pera 6" | un | 273 | 7898.8357 | 2156382.1455
VALVULAS Y CHEQUES REDES DE DISTRIBUCION
26.117 | Válvula tipo bola 1/2" | un | 23 | 23367.0849 | 537442.9523
26.118 | Cheque hidro roscado HELBERT 1/2" | un | 3 | 43549.4076 | 130648.2228
26.119 | Válvula paso directo RED WHITE tipo pesado de 1/2" | un | 8 | 45166.2868 | 361330.2948
26.12 | Válvula paso directo RED WHITE tipo pesado de 3/4" | un | 8 | 52799.2913 | 422394.3307
26.121 | Válvula paso directo RED WHITE tipo pesado de 1" | un | 8 | 68577.1557 | 548617.2456
26.122 | Válvula paso directo RED WHITE tipo pesado de 1 1/4" | un | 8 | 96149.5861 | 769196.689
26.123 | Válvula paso directo RED WHITE tipo pesado de 1 1/2" | un | 8 | 121682.9348 | 973463.4782
26.124 | Válvula paso directo RED WHITE tipo pesado de 4" | un | 8 | 1027341.7316 | 8218733.8525
26.125 | Válvula de alivio agua 3/4 x 3/4" | un | 5 | 193861.8428 | 969309.214
26.126 | Válvula tipo bola 1" | un | 2 | 35882.0014 | 71764.0028
INYECTORES DE 1” 12 GPM
26.127 | Inyectores de 1" 12 GPM | un | 8 | 86046.9575 | 688375.6604
NIPLES PASAMUROS
26.128 | Niple pasamuro acero negro SCH40 1" | un | 1 | 60561.5628 | 60561.5628
26.129 | Niple pasamuro acero negro SCH40 2" | un | 1 | 90862.1512 | 90862.1512
26.13 | Niple pasamuro acero negro SCH40 3" | un | 1 | 143300.746 | 143300.746
26.131 | Niple pasamuro acero inoxidable REF316 3" | un | 1 | 441616.5336 | 441616.5336
26.132 | Niple pasamuro acero inoxidable REF316 4" | un | 3 | 635008.22 | 1905024.6599
CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE Y REUTILIZADA Y COMPLEMENTARIOS.
26.133 | Cheque hidro roscado HELBERT 1" | un | 1 | 75180.1945 | 75180.1945
26.134 | Cheque hidro roscado HELBERT 3" | un | 4 | 542882.5887 | 2171530.3548
26.135 | Brida individual ranurada 3" (Incluye tornillos, tuercas, guasas y empaque para conexión). | un | 3 | 78536.9652 | 235610.8955
26.136 | Brida individual ranurada 4" (Incluye tornillos, tuercas, guasas y empaque para conexión). | un | 3 | 88751.1386 | 266253.4158
26.137 | Junta de expansión en caucho 3" | un | 4 | 396416.8875 | 1585667.55
26.138 | Junta de expansión en caucho 4" | un | 3 | 481478.7059 | 1444436.1176
26.139 | Válvula de pie (Canastilla en bronce) 4" | un | 3 | 640108.0094 | 1920324.0281
26.14 | Válvula paso directo RED WHITE tipo pesado de 1" | un | 3 | 68577.1557 | 205731.4671
26.141 | Válvula paso directo RED WHITE tipo pesado de 2" | un | 2 | 182893.9597 | 365787.9194
26.142 | Válvula paso directo RED WHITE tipo pesado de 2 1/2" | un | 1 | 326266.6365 | 326266.6365
26.143 | Válvula paso directo RED WHITE tipo pesado de 3" | un | 4 | 436985.8581 | 1747943.4323
26.144 | Válvula paso directo RED WHITE tipo pesado de 4" | un | 3 | 1027341.7316 | 3082025.1947
26.145 | Valvula antirretorno de 12" | un | 2 | 4186228.6335 | 8372457.267
26.146 | Flotador HK mecánico bola cobre 1 1/2" | un | 1 | 84453.0127 | 84453.0127
26.147 | Copa excentrica 4 x 3" | un | 3 | 28853.6326 | 86560.8979
26.148 | Copa concentrica 3 x 2 1/2" | un | 3 | 19917.534 | 59752.6019
26.149 | Niples acero galvanizado ranurado de 2" L=1.00m | un | 4 | 84221.5832 | 336886.3329
26.15 | Niples acero galvanizado ranurado de 2 1/2" L=1.00m | un | 4 | 124832.2528 | 499329.0112
26.151 | Niples acero galvanizado ranurado de 3" L=1.00m | un | 9 | 157746.3269 | 1419716.9421
26.152 | Niples acero galvanizado ranurado de 4" L=1.00m | un | 3 | 226588.2713 | 679764.814
26.153 | Tubería de acero de 10" sch 10 | ml | 70 | 350891.9891 | 24562439.2398
26.154 | Filtro de aguas lluvias | un | 3 | 350882.6069 | 1052647.8206
26.155 | Tanque de almacenamiento en poliester reforzado en fibra de vidrio con capacidad de 5000 litros | un | 3 | 4114205.0543 | 12342615.1629
26.156 | Tanque de almacenamiento capacidad de 1000 litros | un | 8 | 459970.3545 | 3679762.8361
ESTACIONES REGULADORAS DE PRESION
26.157 | Válvula reguladora de presión 2" | un | 1 | 3592251.2007 | 3592251.2007
26.158 | Válvula reguladora de presión 2 1/2" | un | 1 | 4019666.0926 | 4019666.0926
26.159 | Válvula paso directo RED WHITE tipo pesado de 2" | un | 1 | 178453.0147 | 178453.0147
26.16 | Válvula paso directo RED WHITE tipo pesado de 2 1/2" | un | 1 | 318278.1479 | 318278.1479
26.161 | Válvula paso directo RED WHITE tipo pesado de 3" | un | 1 | 425934.5769 | 425934.5769
26.162 | Filtro tipo Y 2" | un | 1 | 264099.6617 | 264099.6617
26.163 | Filtro tipo Y 2 1/2" | un | 1 | 329248.116 | 329248.116
26.164 | Manómetro dial glicerina 2" | un | 3 | 62296.2417 | 186888.7252
26.165 | Sifòn para manòmetro (cola de marrano) 1/4" | un | 3 | 9417.7223 | 28253.1668
26.166 | Válvula tipo bola 1/4" | un | 3 | 21089.2763 | 63267.8288
26.167 | Copa concéntrica soldar 3 x 2" | un | 1 | 19770.5449 | 19770.5449
26.168 | Copa concéntrica soldar 3 x 2 1/2" | un | 1 | 21417.656 | 21417.656
26.169 | Niples acero galvanizado ranurados 2" L=0.50m | un | 3 | 67021.7825 | 201065.3474
26.17 | Niples acero galvanizado ranurados 2 1/2" L=0.50m | un | 3 | 94092.7823 | 282278.3468
26.171 | Niples acero galvanizado ranurados 3" L=0.50m | un | 3 | 116036.8883 | 348110.6649
26.172 | Accesorio acero galvanizado 2" | un | 3 | 11963.4471 | 35890.3412
26.173 | Accesorio acero galvanizado 2 1/2" | un | 3 | 19876.8774 | 59630.6323
26.174 | Accesorio acero galvanizado 3" | un | 8 | 27042.853 | 216342.8236
POZO EYECTOR
26.175 | Cheque cortina 3" | un | 8 | 716007.5119 | 5728060.0952
26.176 | Válvula de bola PVC 3" (monoradial lisa) | un | 8 | 165722.3058 | 1325778.4462
26.177 | Valvula antirretorno de 10" | un | 1 | 3352248.3566 | 3352248.3566
26.178 | Cheque cortina 4" | un | 2 | 1328453.438 | 2656906.8759
26.179 | Válvula de bola PVC 4" (monoradial lisa) | un | 2 | 273617.4616 | 547234.9233
26.18 | Adaptador macho PVCP 3" | un | 20 | 19693.4018 | 393868.0353
26.181 | Cuerda para izaje de bombas | un | 10 | 12574.3376 | 125743.3763
26.182 | Tubería PVCP RDE 21 3" | ml | 330 | 30435.0677 | 10043572.3513
26.183 | Accesorios PVCP 3" | un | 71 | 27873.7058 | 1979033.1122
26.184 | Tubería PVCP RDE 21 4" | ml | 71 | 49465.4552 | 3512047.3174
26.185 | Accesorios PVC-P 4" | un | 17 | 59163.6033 | 1005781.2564
M.O. MONTAJE, CONEXION DE APARATOS Y EQUIPOS
26.186 | Montaje sanitarios de tanque acople feximetal | un | 1 | 37128.8019 | 37128.8019
26.187 | Montaje válvula antivandalica para fluxómetro | un | 11 | 21276.9218 | 234046.14
26.188 | Montaje sanitarios de fluxómetro | un | 11 | 33078.7852 | 363866.6373
26.189 | Montaje de aditamento duchas | un | 8 | 33079.8277 | 264638.6215
26.19 | Montaje de mezclador duchas | un | 8 | 24166.6635 | 193333.3078
26.191 | Montaje lavaplatos acople fleximetalico | un | 4 | 31325.3417 | 125301.3667
26.192 | Montaje lavamanos acople fleximetalico | un | 55 | 31342.0213 | 1723811.1705
26.193 | Conexión llave manguera | un | 5 | 15345.2371 | 76726.1855
26.194 | Montaje sistema solar de producción de agua caliente | un | 2 | 2350673.4882 | 4701346.9763
26.195 | Montaje calentadore de paso agua caliente | un | 10 | 368879.9012 | 3688799.0124
26.196 | Montaje equipo de presión | un | 2 | 1979352.1097 | 3958704.2193
26.197 | Montaje bombas eyectoras | un | 5 | 259464.8163 | 1297324.0817
26.198 | Montaje y suministro cajilla 1 medidor sin tapa | un | 1 | 129477.5229 | 129477.5229
26.199 | Montaje de medidores agua fria 1/2" | un | 1 | 24463.7689 | 24463.7689
26.2 | Montaje de tapa registro 1/2" | un | 63 | 30542.4427 | 1924173.8896
26.201 | Montaje tanque de almacenamiento con capacidad de 1000 litros | un | 8 | 38623.7116 | 308989.6926
26.202 | Montaje tanques de almacenamiento en poliester reforzado en fibra de vidrio con capacidad de 5000 litros | un | 3 | 552459.8097 | 1657379.4291
CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO TIPO CPT-1
26.203 | CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO TIPO CPT1 | un | 3 | 1069270.09 | 3207810.2699
CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO TIPO CPT-2
26.204 | CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO TIPO CPT2 | un | 9 | 1769721.7848 | 15927496.0629
CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO TIPO CST-1
26.205 | CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO TIPO CST1 | un | 7 | 1203332.4195 | 8423326.9365
CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO TIPO CST-2
26.206 | CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO TIPO CST2 | un | 12 | 1943133.3887 | 23317600.6644
SUMIDEROS AGUAS LLUVIAS
26.207 | SUMIDERO AGUAS LLUVIAS | un | 2 | 2138126.3172 | 4276252.6345
MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
26.208 | Manual de operación y mantenimiento | un | 1 | 503749.1067 | 503749.1067
ELABORACIÓN PLANOS RECORD
26.209 | Planos record | un | 50 | 177883.8232 | 8894191.1584
LAVADO DE TANQUES DE AGUA POTABLE.
26.21 | Lavado de tanques | un | 11 | 1055284.2407 | 11608126.6481
DESINFECCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.
26.211 | Desinfección del sistema de agua potable | un | 11 | 448283.1634 | 4931114.7975
PRUEBAS DE PRESIÓN.
26.212 | Prueba de presión | un | 11 | 466771.4637 | 5134486.1004
PRUEBAS DE FLUJO Y DE ESTANQUEDAD.
26.213 | Prueba de flujo | un | 11 | 303856.544 | 3342421.984
26.214 | Prueba de estanqueidad por bajante | un | 8 | 205652.239 | 1645217.9117
MALLA PLÁSTICA PROTECCIÓN DE DUCTOS.
26.215 | Malla plástica protección de ductos | un | 3 | 8209.4934 | 24628.4801
REDES EXTERIORES
26.216 | Tubería PVC alcantarillado (160mm) 6" | ml | 54 | 49301.7865 | 2662296.4735
26.217 | Tubería PVC alcantarillado (250mm) 10" | ml | 19 | 100080.7607 | 1901534.4525
26.218 | Tubería PVC alcantarillado (250mm) 12" | ml | 19 | 138111.4497 | 2624117.5444
26.219 | Conexión domiciliaria 10" Pluvial | un | 1 | 479210.2795 | 479210.2795
26.22 | Conexión domiciliaria 12" Sa nitario | un | 2 | 578486.2492 | 1156972.4984
26.221 | Tramites licencia de excavación | un | 1 | 440883.6734 | 440883.6734
26.222 | Rotura de vía ancho 1,50 m | ml | 13 | 79775.4259 | 1037080.5362
26.223 | Reposición de vía ancho 1,50 | ml | 13 | 97072.1768 | 1261938.2985
26.224 | Rotura de anden ancho 1,50 | ml | 13 | 79775.4259 | 1037080.5362
26.225 | Reposición de anden ancho 1,50 | ml | 13 | 97072.1768 | 1261938.2985
Reparaciones en cobre tipo l - tubería L máx. = 0,5 ml (no incluye roturas, regatas, resanes, ni exposición de placa)
26.226 | Reparaciones en cobre tipo L - tubería L max = 0,5 ml (no incluye roturas, regatas, resanes, ni eposición de placa) 1/2" | un | 1 | 57738.5395 | 57738.5395
26.227 | Reparaciones en cobre tipo L - tubería L max = 0,5 ml (no incluye roturas, regatas, resanes, ni reposición de placa) 1 1/4" | un | 1 | 177319.844 | 177319.844
Reparaciones en PVCP, CPVC y PVCS - tubería L máx. = 0,5 ml (no incluye roturas, regatas, resanes, ni reposición de placa)
26.228 | Reparaciones en PVCP - tubería L max = 0,5 ml (no incluye roturas, regatas, resanes, ni reposición de placa) 1/2" | un | 1 | 28661.8172 | 28661.8172
26.229 | Reparaciones en PVCP - tubería L max = 0,5 ml (no incluye roturas, regatas, resanes, ni reposición de placa) 3/4" | un | 1 | 31195.0323 | 31195.0323
26.23 | Reparaciones en PVCP - tubería L max = 0,5 ml (no incluye roturas, regatas, resanes, ni reposición de placa) 1" | un | 1 | 34464.2349 | 34464.2349
26.231 | Reparaciones en PVCP - tubería L max = 0,5 ml (no incluye roturas, regatas, resanes, ni reposición de placa) 1 1/4" | un | 1 | 47463.9025 | 47463.9025
26.232 | Reparaciones en PVCP - tubería L max = 0,5 ml (no incluye roturas, regatas, resanes, ni reposición de placa) 1 1/2" | un | 1 | 55058.3354 | 55058.3354
26.233 | Reparaciones en PVCP - tubería L max = 0,5 ml (no incluye roturas, regatas, resanes, ni reposición de placa) 2" | un | 1 | 73438.2182 | 73438.2182
26.234 | Reparaciones en PVCP - tubería L max = 0,5 ml (no incluye roturas, regatas, resanes, ni reposición de placa) 2 1/2" | un | 1 | 161596.1884 | 161596.1884
26.235 | Reparaciones en PVCP - tubería L max = 0,5 ml (no incluye roturas, regatas, resanes, ni reposición de placa) 3" | un | 1 | 191537.1228 | 191537.1228
26.236 | Reparaciones en PVCP - tubería L max = 0,5 ml (no incluye roturas, regatas, resanes, ni reposición de placa) 4" | un | 1 | 375822.787 | 375822.787
26.237 | Reparaciones en CPVC alto impacto - tubería L max = 0,5 ml (no incluye roturas, regatas, resanes, ni reposición de placa) 1/2" | un | 1 | 33701.143 | 33701.143
26.238 | Reparaciones en CPVC alto impacto - tubería L max = 0,5 ml (no incluye roturas, regatas, resanes, ni reposición de placa) 3/4" | un | 1 | 39557.7695 | 39557.7695
26.239 | Reparaciones en CPVC alto impacto - tubería L max = 0,5 ml (no incluye roturas, regatas, resanes, ni reposición de placa) 1" | un | 1 | 83448.0665 | 83448.0665
26.24 | Reparaciones en CPVC alto impacto - tubería L max = 0,5 ml (no incluye roturas, regatas, resanes, ni reposición de placa) 1 1/4" | un | 1 | 127493.6924 | 127493.6924
26.241 | Reparaciones en PVCS - tubería L max = 0,5 ml (no incluye roturas, regatas, resanes, ni reposición de placa) 2" | un | 1 | 50463.1041 | 50463.1041
26.242 | Reparaciones en PVCS - tubería L max = 0,5 ml (no incluye roturas, regatas, resanes, ni reposición de placa) 3" | un | 1 | 60239.4379 | 60239.4379
26.243 | Reparaciones en PVCS - tubería L max = 0,5 ml (no incluye roturas, regatas, resanes, ni reposición de placa) 4" | un | 1 | 90371.1453 | 90371.1453
26.244 | Reparaciones en PVCS - tubería L max = 0,5 ml (no incluye roturas, regatas, resanes, ni reposición de placa) 6" | un | 1 | 485640.2674 | 485640.2674
26.245 | Reparaciones en tuberia tipo ChemDrian PVC (no incluye roturas, regatas, resanes, ni reposición de placa) 2" | un | 1 | 253630.0818 | 253630.0818
26.246 | Reparaciones enen tuberia tipo ChemDrian PVC(no incluye roturas, regatas, resanes, ni reposición de placa) 3" | un | 1 | 424317.6977 | 424317.6977
26.247 | Reparaciones en en tuberia tipo ChemDrian PVC (no incluye roturas, regatas, resanes, ni reposición de placa) 4" | un | 1 | 824655.335 | 824655.335
26.248 | Reparaciones en en tuberia tipo ChemDrian PVC (no incluye roturas, regatas, resanes, ni reposición de placa) 6" | un | 1 | 858215.7438 | 858215.7438
Reubicación salida sanitaria PVCS CPVC - tubería L máx. = 1,5 ml (no incluye roturas, regatas, resanes, ni reposición de placa)
26.249 | Reubicacion salida sanitaria PVCS - tubería L max = 1,5 ml (no incluye roturas, regatas, resanes, ni reposición de placa) 2" | un | 1 | 49070.357 | 49070.357
26.25 | Reubicacion salida sanitaria PVCS - tubería L max = 1,5 ml (no incluye roturas, regatas, resanes, ni reposición de placa) 3" | un | 1 | 66411.9344 | 66411.9344
26.251 | Reubicacion salida sanitaria PVCS - tubería L max = 1,5 ml (no incluye roturas, regatas, resanes, ni reposición de placa) 4" | un | 1 | 89948.9428 | 89948.9428
Reubicación punto hidráulico PVCP - tubería L máx. = 1,5 ml (no incluye roturas, regatas, resanes, ni reposición de placa)
26.252 | Reubicacion punto hidraulico PVCP - tubería L max = 1,5 ml (no incluye roturas, regatas, resanes, ni reposición de placa) 1/2" | un | 1 | 34130.6428 | 34130.6428
26.253 | Reubicacion punto hidraulico PVCP - tubería L max = 1,5 ml (no incluye roturas, regatas, resanes, ni reposición de placa) 3/4" | un | 1 | 38816.5695 | 38816.5695
26.254 | Reubicacion punto hidraulico PVCP - tubería L max = 1,5 ml (no incluye roturas, regatas, resanes, ni reposición de placa) 1" | un | 1 | 49329.9334 | 49329.9334
26.255 | Reubicacion punto hidraulico PVCP - tubería L max = 1,5 ml (no incluye roturas, regatas, resanes, ni reposición de placa) 1 1/4" | un | 1 | 76998.2715 | 76998.2715
26.256 | Reubicacion punto hidraulico CPVC - tubería L max = 1,5 ml (no incluye roturas, regatas, resanes, ni reposición de placa) 1/2" | un | 1 | 47048.9973 | 47048.9973
PINTURA PARA TUBERIAS COLGANTES
26.257 | Pintura esmalte tuberías colgantes 1/2" | ml | 374 | 1986.958 | 743122.2957
26.258 | Pintura esmalte tuberías colgantes 3/4" | ml | 107 | 2336.1873 | 249972.0358
26.259 | Pintura esmalte tuberías colgantes 1" | ml | 346 | 2750.05 | 951517.2873
26.26 | Pintura esmalte tuberías colgantes 1.1/4" | ml | 103 | 3234.801 | 333184.5029
26.261 | Pintura esmalte tuberías colgantes 1.1/2" | ml | 56 | 3806.0775 | 213140.3394
26.262 | Pintura esmalte tuberías colgantes 2" | ml | 148 | 4478.4741 | 662814.1649
26.263 | Pintura esmalte tuberías colgantes 2.1/2" | ml | 60 | 5269.7129 | 316182.7725
26.264 | Pintura esmalte tuberías colgantes 3" | ml | 335 | 6198.5584 | 2076517.0668
26.265 | Pintura esmalte tuberías colgantes 4" | ml | 62 | 7293.1575 | 452175.7663
PASES en VIGA PVCS L máx. = 0.60m
26.266 | Pases en viga PVCS L max= 0.60m 4" | ml | 1 | 13684.5739 | 13684.5739
26.267 | Pases en viga PVCS L max= 0.60m 6" | ml | 8 | 22687.391 | 181499.1277
PASES EN MURO DE CONCRETO PVCS L=0.40
26.268 | Pases en muro de contenciòn PVCS L=0.40m 2" | ml | 22 | 6981.4574 | 153592.0627
26.269 | Pases en muro de contenciòn PVCS L=0.40m 3" | ml | 2 | 9427.1046 | 18854.2091
26.27 | Pases en muro de contenciòn PVCS L=0.40m 4" | ml | 6 | 13684.5739 | 82107.4432
26.271 | Pases en muro de contenciòn PVCS L=0.40m 6" | ml | 19 | 22687.391 | 431060.4282
SELLO ACRÍLICO PASES DE TUBERÍA.
26.272 | Sello acrilico pases de tuberia | ml | 700 | 10867.8055 | 7607463.8386
RED DE GAS
TUBERIA Y ACCESORIOS COBRE TIPO L
26.273 | Tubería de cobre tipo L Cu 3/4" | ml | 80 | 35688.101 | 2855048.08
26.274 | Accesorio de cobre L Cu 3/4" | un | 52 | 4960.0977 | 257925.0802
VALVULAS
26.275 | Válvula tipo bola gas 3/4" | un | 6 | 38915.6047 | 233493.628
26.276 | Válvula solenoide gas 3/4'' | un | 2 | 128118.1351 | 256236.2702
ELEVADOR
26.277 | Elevador 3/4" | un | 2 | 436251.9554 | 872503.9109
ABRAZADERAS
26.278 | Abrazaderas 3/4" | un | 38 | 3711.2122 | 141026.0648
CONEXIÓN APARATOS A GAS
26.279 | Conexión aparatos a gas | un | 2 | 52157.1265 | 104314.253
26.28 | Conexión gas a medidores | un | 2 | 52157.1265 | 104314.253
DERECHOS DE CONEXION GAS
26.281 | Derechos de conexión | un | 2 | 684396.532 | 1368793.064
PRUEBAS
26.282 | Prueba Hidroneumatica de tuberias | un | 2 | 263039.4643 | 526078.9286
PUNTOS DE GAS TUBERIA DE COBRE Cu (PARAL DESDE PISO).
26.283 | Punto de gas en cobre Cu 3/4" | un | 2 | 54550.6499 | 109101.2998
TRAMITES ENTREGA INSTALACIONES
26.284 | Tramite entrega de instalaciones | un | 2 | 770983.4918 | 1541966.9835
EQUIPOS SOLARES PRODUCCIÓN AGUA CALIENTE SANITARIA
26.285 | Panel Solar : dimensiones 3.00 x 1.40 m (4.2 m2) ; modulos solares : 3; Capacidad CD: 750 Wp, Produccion: 230 + kw-horas | un | 2 | 5474844.9186 | 10949689.8372
26.286 | Tanque de Almacenamiento Agua Caliente en Acero Inoxidable de 300 litros | un | 3 | 2994400.9719 | 8983202.9158
26.287 | Tanque de Almacenamiento Agua Caliente en Acero Inoxidable de 160 litros | un | 1 | 1597014.8942 | 1597014.8942
26.288 | Montaje Equipos. Incluye mano de obra y accesorios para instalacion | un | 1 | 5382477.433 | 5382477.433
26.289 | Calentadores Electricos, Incluye mano de obra y accesorios para instalación | un | 12 | 5780261.0057 | 69363132.0686
EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y AGUA RECUPERADA
26.29 | SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO SUMINISTRO AGUA POTABLE , con las siguientes caracteristicas: Potencia 15 HP, Caudal total bombeo 16.19 l/s, CDT 49 psi, Presión inicial 49 psi, Presión final 69 psi, Tiempo regulación 180 segundos, Caudal diseño tanque 10.52 l/s, Volumen regulación 474 lit, Volumen tanque 2000 lit. | und | 1 | 20047032.3362 | 20047032.3362
26.291 | SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO AGUAS LLUVIAS TRATADAS , con las siguientes caracteristicas: Potencia 10 HP, Caudal total bombeo 10.59 l/s, CDT 47 psi, Presión inicial 47 psi, Presión final 67 psi, Tiempo regulación 180 segundos, Caudal diseño tanque 6.88 l/s, Volumen regulación 310 lit, Volumen tanque 1500 lit. | und | 1 | 15531165.7009 | 15531165.7009
EQUIPOS EYECTORES
26.292 | SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO EYECTOR No. 1, incluye 2 motobombas, con una caudal de 4.51 lit/seg, cabeza dinamica de 7 m y de 5 HP de potencia. INCLUYE ARRANCADORES Y TABLERO DE CONTROL S/N ESPECIFICACIONES | und | 1 | 5048506.9037 | 5048506.9037
26.293 | SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO EYECTOR No. 2 , incluye 2 motobombas, con una caudal de 4.13 lit/seg, cabeza dinamica de 8 m y de 5 HP de potencia. INCLUYE ARRANCADORES Y TABLERO DE CONTROL S/N ESPECIFICACIONES | und | 1 | 5048506.9037 | 5048506.9037
26.294 | SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO EYECTOR No.3, incluye 2 motobombas, con una caudal de 7.19 lit/seg, cabeza dinamica de 8 m y de 5 HP de potencia. INCLUYE ARRANCADORES Y TABLERO DE CONTROL S/N ESPECIFICACIONES | und | 1 | 5048506.9037 | 5048506.9037
EQUIPOS DE BOMBEO PARA ESPEJO DE AGUA
26.295 | SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA ESPEJOS DE AGUA, incluye 1 motobombas, con una caudal de 43.06 lit/seg, cabeza dinamica de 15 m y de 5 HP de potencia. INCLUYE ARRANCADORES Y TABLERO DE CONTROL S/N ESPECIFICACIONES | und | 1 | 2284009.2747 | 2284009.2747
TANQUES DE AMORTIGUAMIENTO AGUA LLUVIA CELDA DE POLIPROPILENO
26.296 | Suministro e Instalacion Tanque de Amortiguamiento Agua Lluvia Celda de Polipropileno dimensiones 6 x 2.50 x 0.80 localizada a 60 cm bajo NE | und | 1 | 19571119.4062 | 19571119.4062
26.297 | Suministro e Instalacion Tanque de Amortiguamiento Agua Lluvia Celda de Polipropileno dimensiones 8 x 2.50 x 1.20 localizada a 60 cm bajo NE | und | 1 | 39735303.0368 | 39735303.0368
| SUB-TOTAL |  |  |  | 1067539208.3884
27 | RED CONTRA INCENDIO
RED CONTRA INCENDIO
27.01 | Suministro e Instalacion Bomba contra incendios tipo centrifuga carcaza partida 500gpm 135 psi, motor Diesel, Aprobada FM, listada UL, incluyendo todos los accesorios requeridos para su funcionamiento de acuerdo a la norma NFPA 20. Incluye cabezal de pruebas, drenajes, anclajes, uniones flanchadas, reducciones de succión (excentrica) y de descarga (concéntrica) si son necesaria, soportes conexioones a manómetros y presóstatos, conexiones eléctricas e hidráulicas necesarias para su operación, y demás accesorios requeridos para la adecuada instalación y el adecuado funcionamiento.Suministro e Instalación Tablero controlador de bomba diesel, construido bajo norma NFPA 20, Aprobado FM y Listado UL, incluye tanque de almacenamiento de combustible. | und. | 1 | 204325167.8419 | 204325167.8419
27.02 | Suministro e Instalacion Bomba Jockey o sostenedora de presión 10 gpm 145 psi, motor eléctrica 220/440 volt. Trifasico 60 Hz Apropiada para sistemas contra incendios, con su respectivo tablero de control, conexiones eléctricas, hidraulicas y demás elementos requeridos para su adecuado funcionamiento. | und. | 1 | 12509704.1539 | 12509704.1539
27.03 | Placa antivortice 120cm x 120cm x 5/16" galvanizada en caliente. | und. | 1 | 4169901.3846 | 4169901.3846
27.04 | Válvula OS&Y 6" FM - UL (Succión) | und. | 1 | 5108129.1962 | 5108129.1962
27.05 | Válvula mariposa 6" con interruptores de supervisión incorporados aprobada FM Listada UL (descarga) | und. | 1 | 2501940.8308 | 2501940.8308
27.06 | Válvula mariposa 6" con interruptores de supervisión incorporados aprobada FM Listada UL (cabezal y flujómetro) | und. | 3 | 2501940.8308 | 7505822.4923
27.07 | Válvula Cheque 6" Aprobada FM Listada UL. (a la red) | und. | 1 | 2971054.7366 | 2971054.7366
27.08 | Válvula OS&Y 1,25" clase 150 FM - UL (bomba jockey succión y descarga ) | und. | 2 | 469113.9058 | 938227.8115
27.09 | Válvula Cheque 1.25" clase 150 FM - UL (bomba jockey) | und. | 1 | 573361.4404 | 573361.4404
27.1 | Válvula mariposa 6" UL-FM con interrup. supervisión | und. | 1 | 2501940.8308 | 2501940.8308
27.11 | Válvula mariposa 4" UL-FM con interrup. supervisión | und. | 1 | 2032826.925 | 2032826.925
27.12 | Válvula cheque tipo riser 6" UL-FM | und. | 1 | 2971054.7366 | 2971054.7366
27.13 | Válvula cheque tipo riser 4" UL-FM | und. | 1 | 2481091.3239 | 2481091.3239
27.14 | Válvula desaireadora 1/2" Valv-matic o similar FM | und. | 2 | 833980.2769 | 1667960.5539
27.15 | Válvula de drenaje, alivio y prueba UL-FM (Victaulic 720 o similar) | und. | 2 | 990351.5789 | 1980703.1577
27.16 | Sensor de flujo 6" UL-FM | und. | 1 | 573361.4404 | 573361.4404
27.17 | Sensor de flujo 4" UL-FM | und. | 1 | 437839.6454 | 437839.6454
27.18 | Campana de alarma 24 V | und. | 2 | 437839.6454 | 875679.2908
27.19 | Tubería Acero Carbón (AC) SCH-10 con costura 6". Incluye suministro, regata y resane, instalación, para el correcto tendido de la tubería. NO incluye uniones (acople) | ml | 160 | 243281.4291 | 38925028.6492
27.2 | Tubería Acero Carbón (AC) SCH-10 con costura 4". Incluye suministro, regata y resane, instalación, para el correcto tendido de la tubería. NO incluye uniones (acople) | ml | 920 | 138883.778 | 127773075.7527
27.21 | Tubería Acero Carbón (AC) SCH-10 con costura 2,1/2". Incluye suministro, regata y resane, instalación, para el correcto tendido de la tubería. NO incluye uniones (acople) | ml | 205 | 71476.2796 | 14652637.325
27.22 | Tubería Acero Carbón (AC) SCH-10 con costura 2". Incluye suministro, regata y resane, instalación, para el correcto tendido de la tubería. NO incluye uniones (acople) | ml | 50 | 48243.6741 | 2412183.7035
27.23 | Tubería Acero Carbón (AC) SCH-40 con costura 1,1/2". Incluye suministro, regata y resane, instalación, para el correcto tendido de la tubería. NO incluye uniones (acople) | ml | 650 | 35796.5184 | 23267736.9837
27.24 | Tubería Acero Carbón (AC) SCH-40 con costura 1,1/4". Incluye suministro, regata y resane, instalación, para el correcto tendido de la tubería. NO incluye uniones (acople) | ml | 30 | 29887.7682 | 896633.0452
27.25 | Tubería Acero Carbón (AC) SCH-40 con costura 1". Incluye suministro, regata y resane, instalación y uniones para el correcto tendido de la tubería | ml | 980 | 22343.3741 | 21896506.6123
27.26 | Mechanical tee 6"x 2" UL-FM | und. | 20 | 221377.9796 | 4427559.5912
27.27 | Mechanical tee 6"x 1,5" UL-FM | und. | 1 | 221377.9796 | 221377.9796
27.28 | Mechanical Tee 6" x 1,25" | und. | 2 | 221377.9796 | 442755.9591
27.29 | Mechanical tee 6"x 1" UL-FM | und. | 10 | 221377.9796 | 2213779.7956
27.3 | Mechanical tee 4"x 2,5" UL-FM | und. | 10 | 60785.695 | 607856.9496
27.31 | Mechanical tee 4"x 2" UL-FM | und. | 2 | 60785.695 | 121571.3899
27.32 | Mechanical tee 4"x 1,5" UL-FM | und. | 61 | 60785.695 | 3707927.3925
27.33 | Mechanical tee 4"x 1" UL-FM | und. | 64 | 60785.695 | 3890284.4774
27.34 | Mechanical tee 2,5"x 1,5" UL-FM | und. | 11 | 30113.9853 | 331253.8386
27.35 | Mechanical tee 2,5"x 1" UL-FM | und. | 23 | 30113.9853 | 692621.6625
27.36 | Mechanical tee 2"x 1" UL-FM | und. | 61 | 17907.6415 | 1092366.1313
27.37 | Mechanical tee 1,5"x 1" UL-FM | und. | 162 | 12748.431 | 2065245.8233
27.38 | Rociador Cobertura Extendida k = 11,2, SR, T=175oF a la vista | und. | 235 | 62616.2817 | 14714826.1918
27.39 | Rociador Cobertura Extendida k = 11,2, SR, T=175oF empotrado para cielo falso | und. | 140 | 78947.7004 | 11052678.0616
27.4 | Tee ranurada 6" UL-FM | und. | 8 | 225731.3566 | 1805850.8528
27.41 | Tee ranurada 4" UL-FM | und. | 13 | 61874.0392 | 804362.5099
27.42 | Acople reducción 6" x 4" ranurada | und. | 9 | 115691.829 | 1041226.4607
27.43 | Acople reducción 4" x 2,5" ranurada | und. | 11 | 43251.2596 | 475763.856
27.44 | Acople reducción 4" x 2" ranurada | und. | 1 | 43251.2596 | 43251.2596
27.45 | Acople reducción 2,5" x 2" ranurada | und. | 6 | 30113.9853 | 180683.9119
27.46 | Acople reducción 2" x 1,5" ranurada | und. | 4 | 12828.7016 | 51314.8064
27.47 | Codo ranurado 6" UL - FM | und. | 18 | 181109.2419 | 3259966.354
27.48 | Codo ranurado 4" UL - FM | und. | 67 | 48813.9081 | 3270531.8416
27.49 | Codo ranurado 2,5" UL - FM | und. | 42 | 23342.0655 | 980366.75
27.5 | Unión ranurada Flexible 6" FM - UL | und. | 6 | 88610.4044 | 531662.4265
27.51 | Unión ranurada 6" UL - FM | und. | 58 | 95130.0452 | 5517542.6238
27.52 | Unión ranurada 4" UL - FM | und. | 287 | 32488.7442 | 9324269.5748
27.53 | Unión ranurada 2,5" UL - FM | und. | 105 | 18142.1984 | 1904930.8372
27.54 | Unión ranurada 2" UL - FM | und. | 54 | 12344.993 | 666629.6247
27.55 | Unión ranurada 1,5" UL - FM | und. | 152 | 7955.1294 | 1209179.6637
27.56 | Siamesas 4" x 2, 5" UL - FM | und. | 1 | 1667960.5539 | 1667960.5539
27.57 | Válvula Cheque 4" Aprobada FM Listada UL. (entrada siamesas) | und. | 1 | 2293445.7615 | 2293445.7615
27.58 | Gabinete de manguera tipo 2, con dotación y señalización | und. | 11 | 2345569.5289 | 25801264.8174
| SOPORTES |  |  | 0
27.59 | Abrazadera tipo Pera 1" en lámina galvanizada cal 16 x 1". Incluye chazo multiuso roscado y esparrago 1/2" | un | 252 | 6440.4127 | 1622983.9975
27.6 | Abrazadera tipo Pera 1,1/2" en lámina galvanizada cal 16 x 1". Incluye chazo multiuso roscado y esparrago 1/2" | un | 168 | 7389.0653 | 1241362.9626
27.61 | Abrazadera tipo Pera 2" en lámina galvanizada cal 16 x 1". Incluye chazo multiuso roscado y esparrago 1/2" | un | 14 | 8359.6098 | 117034.5372
27.62 | Abrazadera tipo Pera 4" en lámina galvanizada cal 16 x 1". Incluye chazo multiuso roscado y esparrago 1/2" | un | 237 | 9979.6165 | 2365169.1078
27.63 | Abrazadera tipo Pera 6" en lámina galvanizada cal 16 x 1". Incluye chazo multiuso roscado y esparrago 1/2" | un | 41 | 12292.8693 | 504007.6406
27.64 | Soporte Antisismico Longitudinal (Cuatro Vias) 4" | un | 5 | 289155.5567 | 1445777.7833
27.65 | Soporte Antisismico Longitudinal (Dos Vias) 2" | un | 1 | 115662.6397 | 115662.6397
27.66 | Soporte Antisismico Longitudinal (Dos Vias) 2.1/2" | un | 25 | 124914.6084 | 3122865.2088
27.67 | Soporte Antisismico Longitudinal (Dos Vias) 4" | un | 11 | 161927.6955 | 1781204.6507
27.68 | Soporte Antisismico Longitudinal (Dos Vias) 6" | un | 5 | 185060.2235 | 925301.1173
27.69 | Soporte Antisismico Lateral (Dos Vias) 2" | un | 2 | 115662.6397 | 231325.2793
27.7 | Soporte Antisismico Lateral (Dos Vias) 2.1/2" | un | 50 | 124914.6084 | 6245730.4177
27.71 | Soporte Antisismico Lateral (Dos Vias) 4" | un | 21 | 161927.6955 | 3400481.6059
27.72 | Soporte Antisismico Lateral (Dos Vias) 6" | un | 15 | 185060.2235 | 2775903.3518
PINTURA TUBERIA (ANTICORROSIVO - ESMALTE)
27.73 | Pintura anticorrosivo + esmalte tuberia colgantes 1" | ml | 980 | 3328.6238 | 3262051.3047
27.74 | Pintura anticorrosivo + esmalte tuberia colgantes 1.1/4" | ml | 30 | 3915.5374 | 117466.122
27.75 | Pintura anticorrosiva y esmalte sobre tubo ø.=1,1/2". Incluye preparación de la superficie | ml | 650 | 4573.3393 | 2972670.5733
27.76 | Pintura anticorrosivo + esmalte tuberia colgantes 2" | ml | 50 | 5420.8718 | 271043.59
27.77 | Pintura anticorrosivo + esmalte tuberia colgantes 2.1/2" | ml | 205 | 6380.9916 | 1308103.2767
27.78 | Pintura anticorrosivo + esmalte tuberia colgantes 4" | ml | 920 | 8829.7662 | 8123384.8874
27.79 | Pintura anticorrosivo + esmalte tuberia colgantes 6" | ml | 160 | 10388.2668 | 1662122.6919
MONTAJE EQUIPOS
27.8 | M.O. Montaje de Bomba Contraincendio | un | 1 | 1979352.1097 | 1979352.1097
27.81 | M.O.Montaje de Bomba Jockey | un | 1 | 259464.8163 | 259464.8163
PASES EN ESTRUCTURA
27.82 | Niple pasamuro acero inoxidable 6" | un | 6 | 732249.2778 | 4393495.6668
COMPLEMENTARIOS
27.83 | Planos Récord | un | 6 | 550426.9828 | 3302561.8966
27.84 | Manual de operación y mantenimiento | un | 1 | 503749.1067 | 503749.1067
27.85 | Ejecución de la totalidad de las pruebas de presión para garantizar y certificar la totalidad de las redes de suministro de agua ejecutadas | un | 1 | 500265.1541 | 500265.1541
27.86 | Prueba general | un | 1 | 1259727.2083 | 1259727.2083
27.87 | Letreros de identificación de sistema de contra incendio (incluye válvulas de control y siamesa). | un | 1 | 3648663.7116 | 3648663.7116
| SUB-TOTAL |  |  |  | 651820812.0108
28 | RED DE GASES ESPECIALES, EQUIPOS DE AGUAS ESPECIALES Y COMPLEMENTARIOS
RED DE GASES ESPECIALES
28.01 | Suministro e instalación tubing acero inoxidable 316L x 1/4", incluye accesorios, montaje y demás. Espesor 0.049" con tubería para venteos en URI | ml | 1723 | 133565.0688 | 230132613.5009
28.02 | Suministro e instalación de unión en acero inoxidable de 1/4"OD x 1/4" OD | un | 320 | 96709.3954 | 30947006.5241
28.03 | Suministro e instalación de te en acero inoxidable de 1/4"OD x 1/4" OD x 1/4" OD | un | 60 | 211909.0926 | 12714545.5555
28.04 | Suministro e instalación de conector de acero inoxidable de 1/4"OD x 1/4" NPTM | un | 100 | 62293.1143 | 6229311.431
28.05 | Suministro e instalación de conector en acero inoxidable de 1/8"OD x 1/4" NPTM | un | 80 | 73075.4368 | 5846034.9452
28.06 | Nitrógeno para pruebas de la red | m3 | 13 | 4947.588 | 64318.6439
28.07 | Suministro e instalación de válvulas Excess Flow Valve - EFV 190 Series Modelo A, Parker FS190SAFSMM | un | 10 | 2507224.0958 | 25072240.9584
28.08 | Suministro e instalación de válvulas Excess Flow Valve - EFV 190 Series Modelo B, Parker FS190SBFSMM | un | 1 | 6010408.2879 | 6010408.2879
28.09 | Suministro e instalación de válvulas Excess Flow Valve - EFV 190 Series Modelo C, FS190SCFSMM | un | 1 | 6010408.2879 | 6010408.2879
28.1 | Suministro e instalación de válvulas Excess Flow Valve - EFV 190 Series Modelo D, FS190SDFSMM | un | 1 | 6010408.2879 | 6010408.2879
28.11 | Suministro e instalación de válvulas Excess Flow Valve - EFV 190 Series Modelo E, FS190SEFSMM | un | 2 | 6286974.9123 | 12573949.8245
28.12 | Suministro e instalación de válvulas Excess Flow Valve - EFV 190 Series Modelo F, FS190SFFSMM | un | 3 | 6448306.3119 | 19344918.9357
28.13 | Suministro e instalación Unidad de regulación inicial doble semiautomática tipo A para Aire, Nitrogeno (2) y Helio, incluye Regulador "Harris 741-125-580" o "REDLINE® Gas panels A 208, HiQ 4324" | un | 4 | 6941218.8873 | 27764875.5494
28.14 | Suministro e instalación Unidad de regulación inicial sencilla tipo B para un cilindro para hidrógeno, Nitrógeno, Argon, Acetileno, Helio, Oxigeno. Incluye regulador "Harris 741"o "REDLINE® Gas panels S 202, HiQ 3785" | un | 10 | 2539469.9432 | 25394699.4324
28.15 | Suministro e instalación Unidad de regulación inicial sencilla tipo B especial para óxido nitroso y dióxido de carbono. Incluye regulador "Harris 705 con calefactor" "REDLINE® Gas panels S 202, HiQ 3785 con calefactor" | un | 2 | 2671895.5865 | 5343791.1729
28.16 | Suministro e instalación Unidad de regulación inicial sencilla tipo C para un cilindro para dióxido de Azufre y Amoniaco, incluye regulador "Concoa 408" o "REDLINE® Gas panels S 203, HiQ 3893" | un | 2 | 4019121.9205 | 8038243.8409
28.17 | Suministro e instalación de Manguera en acero inoxidable 1/4", 1 ml con conexión CGA para cada gas | ml | 22 | 313201.293 | 6890428.446
28.18 | Suministro e instalación de Válvula de venteo para gases inflamables y tóxicos | un | 8 | 227998.7405 | 1823989.9239
28.19 | Suministro e instalación de señales en central de gases | GLb | 18 | 94055.2532 | 1692994.5568
28.2 | Conexión sistema de puesta a tierra para URI de gases inflamables | un | 6 | 143874.1075 | 863244.6448
28.21 | Suministro e instalación Modulo de Alarma Externa SG 900, marca Harris | un | 4 | 2878071.1481 | 11512284.5922
28.22 | Suministro e instalación Unidad de regulación URPT "Harris743" o "Redline point of use L 40, HiQ 3286, design C" para nitrógeno, metano, argón, oxígeno, hidrógeno, helio, óxido nitroso, dióxido de carbono, aire, dióxido de azufre, monóxido de carbono y amoniaco/helio con tablero, accesorios de fijación y demás. | un | 80 | 2370171.947 | 189613755.7621
28.23 | Suministro e instalación de Unidad de gulación URPT "Harris 743" o "Redline point of use W 40, HiQ 3258, design C" para acetileno, con tablero, accesorios de fijación y demás. | un | 1 | 2370171.947 | 2370171.947
28.24 | Suministro e instalación de Arrestador de llama para gases inflamables | un | 14 | 287813.8909 | 4029394.4725
28.25 | Suministro e instalación de Arrestador de llama para gases oxidantes | un | 7 | 287813.8909 | 2014697.2363
28.26 | Suministro e instalación de Soporte para un cilindro con accesorios | un | 14 | 101577.7553 | 1422088.5736
28.27 | Suministro e instalación de Soporte para dos cilindros con accesorios | un | 4 | 152373.409 | 609493.6359
28.28 | Suministro e instalación de Soporte para seis cilindros con accesorios | un | 4 | 406316.2334 | 1625264.9336
EXTINGUIDORES PORTÁTILES
28.29 | Suministro e instalación de Extinguindores Tipo ABC Polvo químico seco de 10 Libras señalizado | un | 43 | 54228.525 | 2331826.5764
28.3 | Suministro e instalación de Extinguindores Tipo ABC Polvo químico seco de 20 Libras señalizado | un | 2 | 83398.0277 | 166796.0554
28.31 | Suministro e instalación de Extinguindores Tipo ABC FM200 10 Libras señalizado | un | 32 | 1985139.9328 | 63524477.8488
28.32 | Suministro e instalación de Extinguindores Tipo D 10 Libras señalizado | un | 1 | 469113.9058 | 469113.9058
28.33 | Suministro e instalación de Extinguindores Tipo K de 6 Libras señalizado | un | 2 | 500388.1662 | 1000776.3323
KITS DE DERRAMES
28.34 | KIT de Derrames para sustacias químicas : ácidos, bases y solventes tipo Quimirel ref KDQ | un | 21 | 1293920.3997 | 27172328.3927
BOTIQUIN y CAMILLAS
28.35 | Suministro e instalación de Botiquín de primeros auxilios con señal | un | 25 | 209687.661 | 5242191.5257
CAMILLAS PLÁSTICAS
28.36 | Suministro e instalación de Camilla plástica tipo Miller señalizada: camillas plásticas livianas (6-7 kg) y rígidas que permitan la inmovilización y traslado de la víctima, con correas ajustables para la inmovilización y/o sujeción de tronco, extremidades superiores e inferiores y además con facilidad de inmovilizar y sujetar la cabeza. Adicionalmente las camillas plásticas permiten facilidad de limpieza y asepsia y gran resistencia a los golpes y capacidad de carga (hasta 150-180kg). Las camillas plásticas sin riatas metálicas permiten que se realicen exámenes de rayos X (RX) sin interferencias ni riesgos. Las dimensiones de la camilla son Largo x Ancho x Alto 172 x 37 x 8 cm | und | 18 | 411153.319 | 7400759.742
EQUIPOS DE AGUAS ESPECIALES
28.37 | Suministro e instalación de equipo de producción de agua especial millipore tipo elix 15 advantage, catálogo ZRXV015MXC | un | 1 | 63689702.8938 | 63689702.8938
28.38 | Suministro e instalación de Tanque de almacenamiento de agua purificada de 60 litros marca millipore, catálogo TANKPE060 | un | 1 | 8079239.1839 | 8079239.1839
28.39 | Instalación Libro de calificación elix- elix advantage marca millipore, catálogo VLXSELX08 | un | 1 | 5706581.9757 | 5706581.9757
28.4 | Suministro e instalación de Dispensador remoto e-pod para equipos millipore, catálogo ZRXSP0D01 | un | 4 | 8649496.1327 | 34597984.5309
28.41 | Suministro e instalación de Sistema de purificación de agua millipore integral 10, Catálogo ZRXQ010MXC. | un | 3 | 109349686.2584 | 328049058.7753
28.42 | Suminstro e instalación de Tanque de almacenamiento de agua purificada de 100 litros marca millipore, Catálogo TANKPE100 | un | 4 | 9117199.5694 | 36468798.2774
28.43 | Instalación de Libro de validación equipo integral, Catálogo VMQSINT07. | un | 4 | 12042859.717 | 48171438.8679
28.44 | Instalación de Software millitrack compliance para MILLIQ integral diseñado para cumplir U:S:FDA 21 CFR parte 11 y EU anexo 11, Catálogo ACTIC0M03. | un | 4 | 20423900.726 | 81695602.9039
28.45 | Suministro e instalación de Módulo de ultrapurificación quantum tex para equipo milli-q advantage, Catálogo QTUM0TEX1. | un | 4 | 2665400.9651 | 10661603.8602
28.46 | Suministro e instalación de sistema de purificación de agua millipore integral 5, Catálogo ZRXQ005T0C. | un | 1 | 97398467.4217 | 97398467.4217
28.47 | Suministro e instalación de Pod element, para equipos MILLIQ, marca Milipore, Catálogo ZMQSP0DE1. | un | 1 | 37099171.652 | 37099171.652
28.48 | Suministro e instalación de Módulo de ultrapurificación quantum ICP para equipo MILLIQ element, Catálogo QTUM00ICP. | un | 1 | 3590534.2438 | 3590534.2438
28.49 | Suministro e instalación Sistema pretratamiento standard para equipos de purificación de agua por osmosis inversa, elix, afs o milli di, Catálogo PRETRATAM. | un | 5 | 1027881.7338 | 5139408.6689
28.5 | Filtro de venteo para tanque de almacenamiento de agua purificada, marca millipore. Catálogo TANKMPK01. | un | 5 | 1162460.5056 | 5812302.528
28.51 | Suministro e instalación de Módulo de purificación progard-s2 para sistemas millipore, Catálogo PR0G0T0S2. | un | 5 | 2581436.8733 | 12907184.3663
28.52 | Suministro e instalación de Unidad de filtración millipak 40, 0,22micras, Catálogo MPGL04GK2. | caja/2 | 5 | 998925.9386 | 4994629.6929
28.53 | Suministro e instalación de Cartuchos millipore polygard-ct, 5μ, 9 3/4, Catálogo CT05F1C50. | un | 5 | 118639.9492 | 593199.7462
28.54 | Suministro e instalación de Cartucho polygard-ct, 10 μ, 9 3/4 PULG, Catálogo CT10F1C50. | un | 5 | 118639.9492 | 593199.7462
28.55 | Suministro e instalación de Cartucho polygard-ct, 1 μ de poro nominal, en polipropileno, dimensión 9 3/4", Catálogo CT01F1C50. | un | 5 | 118639.9492 | 593199.7462
28.56 | Tabletas de cloro para sanitización de equipos millipore. Catálogo JBRSNTZ12. | Tubo/12 un | 5 | 386090.1267 | 1930450.6336
1547045613.9972
29 | SISTEMA TRATAMIENTO AMBIENTAL
CUARTO RESIDUOS NO PELIGROSOS
29.01 | Báscula digital marca , Capacidad máxima 150 kilos x 20 grs. Bateria recargable y corriente. Plataforma en acero de 30x40 cms. | und | 2 | 274852.4604 | 549704.9208
29.02 | Practiwagon colempaques con tapa mediano llanta maciza | und | 4 | 856893.885 | 3427575.5401
CUARTO RESIDUOS PELIGROSOS
29.03 | REFRIGERADOR A PRUEBA DE EXPLOSIONES MARCA THERMO SCIENTIFIC o similar.Es útil para prevenir el desencadenamiento de una explosión en el interior o exterior Componentes del termostato y el compresor están aislados dentro de un recinto a prueba de vapor, y las conexiones eléctricas están programadas para evitar´chispas y la desconexión accidental. Material del gabinete Acero pintado Capacidad (Métrica) 594.7L Material de la cámara: Acero pintado Condensador Puerto: No Tipo Condensador: Estático Opción para descongelar: Manual Número de puertas: Uno Estilo de la puerta Sólido Hertz 50Hz Tipo de enchufe: No contiene enchufe; la unidad debe ser cableado a la construcción de la seguridad Refrigerante CFC-libre Estantería: 4 ajustable Rango de temperatura: 1 ° a 12 ° C Voltaje 230V | und | 1 | 23234175.3889 | 23234175.3889
29.04 | Estante plastico 100% polipropileno de alto impacto con material original libres de mantinimiento, pinturas, anticorrosivos, inmunizantes, de 120 cm de ancho 150 de alto x 50 cm de fondo, con 4 entrepaños, 3 espacios, cada entrepaño debe soportar un peso maximo de 60 kg por entrepaño. | und | 1 | 2380638.9644 | 2380638.9644
29.05 | Báscula digital marca , Capacidad máxima 150 kilos x 20 grs. Bateria recargable y corriente. Plataforma en acero de 30x40 cms. | und | 1 | 274852.4604 | 274852.4604
29.06 | Practiwagon colempaques con tapa mediano llanta maciza | und | 2 | 856893.885 | 1713787.7701
29.07 | Suministro de absorvente ULTRABSORB | und | 1 | 139088.8871 | 139088.8871
SISTEMA DE TRATAMIENTO RESIDUOS LÍQUIDOS AUTOMATIZADO (Alternativa 1)
29.08 | Sistema de neutralización, incluye: TANQUE DE NEUTRALIZACIÓN 1 m3, Cilindrico con patas, Acero inoxidable 304, AGITADOR mezcla rápida Acero inoxidable 304 (Incluye soporte metálico en acero inoxidable 304), SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN PARA ÁCIDO Y BASE 2 bombas dosificadoras (incluye: (1) Tanque de almacenamiento Capacidad: 50 Gal, Polipropileno, Switch de nivel bajo Para evitar el funcionamiento de la bomba en vacío. 115V. 60 Hz. 10 Amp) | und | 1 | 34148144.1715 | 34148144.1715
29.09 | SISTEMA DE CONTROL DE PH, incluye: Sistema de medicion y control de pH para uso industrial; Sensor de pH para montaje en Línea o sumersión, cuerpo epoxico. P/N: 32819; Cable Assy. con compensación de temperatura de 0-100ºC, para montaje en sumersion. P/N: 32823 | und | 1 | 8133273.331 | 8133273.331
SISTEMA DE TRATAMIENTO RESIDUOS LÍQUIDOS MANUAL (Alternativa 2)
29.1 | Tanque tipo Vertical de 500L de almacenamiento, de productos químicos, fabricados en Poliéster Reforzado con Fibras de Vidrio, PRFV. fabricados en la barrera corrosiva en resina Resina Vinilester Bisfenol, ref.: 411 de ASHLAND, con velo de superficie. Laminado estructural en resina Poliéster ortoftalica, reforzada con fibras de vidrio tipo Mat de 450 g/m2 y Woven Roving de 800 g/m2, de CPIC, Brasil. | und | 1 | 975891.4907 | 975891.4907
29.11 | Tanque tipo Vertical de 40L de almacenamiento, fabricado en polietileno de óptima calidad,. Materia prima aprovada por la F.D.A (food & Drug Aministration de E.U). | und | 2 | 99579.5362 | 199159.0725
29.12 | PH–metro 3110 SET con SenTix 81. robusto e impermeable, con electrodo para medición de pH en vidrio con sensor de temperatura interno similar a la referencia Sentix 81.(Electrodo de pH de alta calidad con electrolito líquido para tareas de medición exigentes de soluciones acuosas. Membrana Cónica, Diafragma de platino y porta-electrodo en Vidrio plug DIN y cable de 1 metro). Incluye: Aparato de medición con salida análoga y digital, maletín profesional, soporte STH 320, soluciones buffer técnicos WTW pH 4,01 y 7,00, solución KCl (3mol/L), vaso graduado, sonda SenTix 81 | und | 1 | 2452527.4994 | 2452527.4994
29.13 | Agitador para ácidos y bases, en acero inoxidable recubierto en fibra de vidrio con una propela de 4 aspas . Motorreductor 0,5 HP 100 rpm 220/440 v 60Hz con , para montaje vertical | und | 1 | 2608483.9409 | 2608483.9409
29.14 | Tuberia sanitaria en PVC Ø 1/2" | ml | 8 | 12847.0936 | 102776.7491
29.15 | Válvula de Bola Roscada PVC Ø 1/2" | und | 6 | 15385.3057 | 92311.834
29.16 | Codo de 90º ¼ C x C en PVC Ø 1/2" | und | 7 | 7301.1595 | 51108.1168
29.17 | Tee Schedule 40 en PVC Ø 1/2" | und | 2 | 14271.5915 | 28543.183
TRAMPA DE GRASAS
29.18 | Trampa de grasas pequeña. Marca PALLOMARO o similar, Fabricada totalmente en lamina de acero inoxidable. Patas en el mismo material con tornillos de nivelación. Tapa asegurada al cuerpo de la trampa por medio de broches de presión. Incluye una pieza de acero inoxidable, removible, para retener los sólidos y permitir el retiro de las grasas retenidas. Dimensiones : Largo 0,62 m, ancho 0,48 m y altura 0,37m. | und | 10 | 1208997.5089 | 12089975.0893
CÁMARA DE IINSPECCIÓN
29.19 | Localización y replanteo | día | 1 | 787068.8863 | 787068.8863
29.2 | Tubo acero carbón sin costura a 53/106 api 5l calibre std ø 4" | m.l. | 1 | 176943.4219 | 176943.4219
29.21 | Tee acero carbón calibre 40 soldar ø 4” | und | 1 | 67912.3303 | 67912.3303
29.22 | Codo acero carbón calibre 40 soldar ø 4” | und | 1 | 140001.3322 | 140001.3322
29.23 | Vertedero, Lamina acero inoxidable 5 mm x 500 x 800 mm Dobles según plano y perforación | und | 1 | 333749.325 | 333749.325
29.24 | Excavación manual o mecánica en material común o roca descompuesta a profundidad de 0-2m, bajo cualquier condición de humedad. | m3 | 13 | 19421.9766 | 252485.6958
29.25 | Regada manual de material excedente de la excavación | m3 | 13 | 6059.0102 | 78767.1325
29.26 | Elaboracion y colocación de concreto de 28 Mpa para losa de cubierta, incluye formaletería | m3 | 1 | 327191.1211 | 327191.1211
29.27 | Elaboracion y colocación de concreto de 28 Mpa para losa de fondo sobre terreno, incluye formaletería | m3 | 1 | 342451.0837 | 342451.0837
29.28 | Suministro, transporte, figuración y colocación de Acero de refuerzo 420 Mpa | Kg | 78 | 8113.8224 | 632878.1441
29.29 | Recubrimiento epóxico Tipo TOC CT 85 o similar para superficies internas de muros en contacto con agua residual (2 manos) | m2 | 14 | 26223.9836 | 367135.7704
29.3 | Construcción de caja de 2.50m x 2.40m e=0.20m | und | 1 | 687687.1916 | 687687.1916
29.31 | Construcción tapa de 2.50 x 2.40 m, e=0.073m, en concreto de f´c= 3.500 psi, Incluye herraje con angulo de 2" x 1/8" platina de 2" x 1/8" varilla de 3/8", anclaje de 3/8" y dos ganchos de 1/2" | und | 1 | 327779.8972 | 327779.8972
29.32 | Tapa de hierro fundido 0,8 mx0,8 m trafico pesado | und | 1 | 2003588.0675 | 2003588.0675
99127657.8097
30 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA
Conductos, incluye: material, accesorios, soportes, transporte e instalación
30.01 | Conductos metálicos de acero galvanizado | kg | 9250 | 15699.6787 | 145222028.0967
30.02 | Aislamiento en Duct Liner | m² | 55 | 41602.0636 | 2288113.5002
30.03 | Conductos en fibra de vidrio con doble foil de aluminio | m² | 178 | 71146.8574 | 12664140.6216
30.04 | Conductos circualres en CPVC de Ø8" | m.l. | 60 | 1043283.2646 | 62596995.8731
Difusores de suministro con aletas multidireccionales, orientador de flujo y control de volumen, incluye: material, accesorios, soportes, transporte e instalación
Difusores
30.05 | 6” x 6”, 4 vías | un | 8 | 72338.4067 | 578707.254
30.06 | 9” x 6”, 4 vías | un | 10 | 84528.071 | 845280.7097
30.07 | 9” x 9”, 4 vías | un | 9 | 96398.7377 | 867588.6396
30.08 | 9” x 12”, 4 vías | un | 10 | 107327.0068 | 1073270.0679
30.09 | 12” x 12”, 4 vías | un | 41 | 120456.9838 | 4938736.3347
30.1 | 12” x 15”, 4 vías | un | 12 | 139705.2486 | 1676462.9828
30.11 | 15” x 15”, 4 vías | un | 16 | 168575.5608 | 2697208.9728
30.12 | 15” x 18”, 4 vías | un | 13 | 174895.0463 | 2273635.6025
30.13 | 18” x 18”, 4 vías | un | 3 | 181567.931 | 544703.7931
30.14 | 18” x 21”, 4 vías | un | 3 | 236066.4572 | 708199.3716
30.15 | 18” x 27”, 4 vías | un | 1 | 293346.3076 | 293346.3076
30.16 | 6” x 6”, 3 vías | un | 13 | 70208.6296 | 912712.185
30.17 | 9” x 9”, 3 vías | un | 13 | 88836.6216 | 1154876.0805
30.18 | 9” x 12”, 3 vías | un | 4 | 107327.0068 | 429308.0272
30.19 | 12” x 12”, 3 vías | un | 2 | 115530.2453 | 231060.4906
30.2 | 6” x 6”, 2 vías | un | 8 | 70208.6296 | 561669.0369
30.21 | 9” x 9”, 2 vías | un | 1 | 102107.3327 | 102107.3327
Orientadores de flujo
30.22 | 6” x 6”, 4 vías | un | 29 | 28098.8805 | 814867.5339
30.23 | 9” x 6”, 4 vías | un | 10 | 35606.7879 | 356067.8792
30.24 | 9” x 9”, 4 vías | un | 23 | 36719.1091 | 844539.5097
30.25 | 9” x 12”, 4 vías | un | 14 | 46728.9574 | 654205.4035
30.26 | 12” x 12”, 4 vías | un | 43 | 52984.8519 | 2278348.6336
30.27 | 12” x 15”, 4 vías | un | 12 | 66470.313 | 797643.7563
30.28 | 15” x 15”, 4 vías | un | 16 | 75367.8401 | 1205885.4416
30.29 | 15” x 18”, 4 vías | un | 13 | 92608.2974 | 1203907.8659
30.3 | 18” x 18”, 4 vías | un | 2 | 101367.1752 | 202734.3505
30.31 | 18” x 21”, 4 vías | un | 3 | 121108.5309 | 363325.5926
30.32 | 18” x 27”, 4 vías | un | 1 | 150999.4265 | 150999.4265
30.33 | 21” x 21”, 4 vías | un | 2 | 133620.32 | 267240.6399
Rejillas de suministro con extractor de flujo y control de volumen, incluye: material, accesorios, soportes, transporte e instalación
Rejillas
30.34 | 8” x 4” | un | 1 | 56305.1359 | 56305.1359
30.35 | 8” x 6” | un | 2 | 60753.3782 | 121506.7564
30.36 | 14” x 6” | un | 1 | 79383.4551 | 79383.4551
30.37 | 20” x 6” | un | 7 | 99264.5025 | 694851.5172
30.38 | 40” x 8” | un | 4 | 180455.6098 | 721822.4394
Extactores de flujo
30.39 | 8” x 4” | un | 1 | 57851.1269 | 57851.1269
30.4 | 8” x 6” | un | 1 | 58685.1071 | 58685.1071
30.41 | 14” x 6” | un | 1 | 74534.9023 | 74534.9023
30.42 | 20” x 6” | un | 3 | 91773.2746 | 275319.8239
30.43 | 40” x 8” | un | 4 | 150026.797 | 600107.1879
Rejillas de retorno, extracción y aire exterior con control de volumen, incluye: material, accesorios, soportes, transporte e instalación
Rejillas
30.44 | 6” x 4” | un | 3 | 52690.8739 | 158072.6217
30.45 | 6” x 6” | un | 22 | 55888.1458 | 1229539.2072
30.46 | 8” x 4” | un | 2 | 54220.1852 | 108440.3705
30.47 | 8” x 6” | un | 5 | 57556.1063 | 287780.5317
30.48 | 10” x 6” | un | 3 | 62700.7222 | 188102.1665
30.49 | 10” x 8” | un | 14 | 68539.6266 | 959554.7722
30.5 | 10” x 10” | un | 9 | 77992.793 | 701935.1372
30.51 | 12” x 6” | un | 3 | 68678.2758 | 206034.8274
30.52 | 12” x 8” | un | 1 | 75490.8522 | 75490.8522
30.53 | 12” x 10” | un | 7 | 82163.7369 | 575146.1582
30.54 | 12” x 12” | un | 7 | 90922.6147 | 636458.3032
30.55 | 14” x 6” | un | 6 | 75906.7999 | 455440.7991
30.56 | 14” x 8” | un | 1 | 82303.4286 | 82303.4286
30.57 | 14” x 10” | un | 1 | 93424.5556 | 93424.5556
30.58 | 14” x 12” | un | 7 | 100237.132 | 701659.9237
30.59 | 14” x 14” | un | 8 | 114000.934 | 912007.4716
30.6 | 16” x 16” | un | 3 | 135966.932 | 407900.7959
30.61 | 18” x 12” | un | 5 | 116364.2256 | 581821.1278
30.62 | 18” x 14” | un | 12 | 133881.9813 | 1606583.7754
30.63 | 18” x 18” | un | 3 | 158212.3134 | 474636.9402
30.64 | 20” x 12” | un | 1 | 128460.067 | 128460.067
30.65 | 22” x 14” | un | 2 | 153067.6976 | 306135.3951
30.66 | 22” x 22” | un | 2 | 227307.5793 | 454615.1587
30.67 | 24” x 12” | un | 5 | 144447.4689 | 722237.3446
30.68 | 26” x 14” | un | 2 | 173922.4169 | 347844.8337
30.69 | 26” x 18” | un | 3 | 216463.7508 | 649391.2523
30.7 | 28” x 16” | un | 3 | 213126.7872 | 639380.3616
30.71 | 32” x 18” | un | 1 | 264012.0938 | 264012.0938
30.72 | 34” x 8” | un | 1 | 159184.9429 | 159184.9429
30.73 | 36” x 8” | un | 3 | 161826.5754 | 485479.7262
30.74 | 38” x 10” | un | 2 | 184904.8946 | 369809.7892
Compuertas manuales de balanceo, incluye: material, accesorios, soportes, transporte e instalación
30.75 | 4” x 4” | un | 5 | 51766.1983 | 258830.9913
30.76 | 6” x 4” | un | 1 | 54546.48 | 54546.48
30.77 | 8” x 4” | un | 3 | 57326.7618 | 171980.2853
30.78 | 8” x 6” | un | 2 | 58718.4663 | 117436.9327
30.79 | 10” x 4” | un | 4 | 61498.7481 | 245994.9924
30.8 | 10” x 6” | un | 4 | 79877.5884 | 319510.3538
30.81 | 8” x 7” | un | 1 | 75066.5647 | 75066.5647
30.82 | 11” x 8” | un | 4 | 94312.7446 | 377250.9783
30.83 | 12” x 4” | un | 3 | 84688.6122 | 254065.8365
30.84 | 9” x 5” | un | 1 | 79877.5884 | 79877.5884
30.85 | 12” x 8” | un | 5 | 94312.7446 | 471563.7228
30.86 | 9” x 6” | un | 1 | 79877.5884 | 79877.5884
30.87 | 12” x 12” | un | 2 | 78181.4811 | 156362.9621
30.88 | 10” x 5” | un | 2 | 79877.5884 | 159755.1769
30.89 | 11” x 4” | un | 2 | 78181.4811 | 156362.9621
30.9 | 12” x 7” | un | 4 | 94312.7446 | 377250.9783
30.91 | 16” x 7” | un | 3 | 107786.7384 | 323360.2152
30.92 | 16” x 10” | un | 2 | 120296.4426 | 240592.8851
30.93 | 17” x 6” | un | 1 | 99124.8108 | 99124.8108
30.94 | 12” x 9” | un | 2 | 103936.877 | 207873.7539
30.95 | 13” x 12” | un | 1 | 113561.0094 | 113561.0094
30.96 | 14” x 5” | un | 2 | 103206.1017 | 206412.2035
30.97 | 24" x 11” | un | 1 | 166491.6526 | 166491.6526
30.98 | 28” x 12” | un | 1 | 183814.4654 | 183814.4654
30.99 | 22” x 10” | un | 1 | 128958.3702 | 128958.3702
30.1 | 23” x 8” | un | 1 | 136657.0507 | 136657.0507
30.101 | 29” x 8” | un | 1 | 145320.0208 | 145320.0208
30.102 | 27” x 10” | un | 1 | 156867.5202 | 156867.5202
30.103 | 28” x 14” | un | 1 | 211721.5304 | 211721.5304
30.104 | 29” x 12” | un | 1 | 210887.5502 | 210887.5502
Unidad de filtración de aire para zona estéril con ventilador y filtro terminal HEPA, incluye: equipo, accesorios, soportes, transporte e instalación
30.105 | Unidad fan filter de 24" x 24" | un | 3 | 5820627.7361 | 17461883.2082
Unidades de ventilador y serpentín (fan coil) con plenum de retorno, válvula PICCV de 2 vías y termostato con interruptor de 3 velocidades, incluye: equipo, accesorios, soportes, transporte e instalación
30.106 | Unidad FC-01 de 400 CFM | un | 1 | 1382527.6766 | 1382527.6766
30.107 | Válvula 2 vías PICCV con sensor de temperatura | un | 1 | 755325.5121 | 755325.5121
30.108 | Bandejas metálicas para lavado en sitio de instalación | un | 1 | 335300.7279 | 335300.7279
30.109 | Plenum de retorno metalico aislado interiormente en fibra de vidro | un | 1 | 208029.0828 | 208029.0828
30.11 | Unidad FC-02 de 600 CFM | un | 1 | 1494403.0034 | 1494403.0034
30.111 | Válvula 2 vías PICCV con sensor de temperatura | un | 1 | 755325.5121 | 755325.5121
30.112 | Bandejas metálicas para lavado en sitio de instalación | un | 1 | 335300.7279 | 335300.7279
30.113 | Plenum de retorno metalico aislado interiormente en fibra de vidro | un | 1 | 208029.0828 | 208029.0828
30.114 | Unidad FC-03 de 800 CFM | un | 3 | 1798626.4987 | 5395879.4961
30.115 | Válvula 2 vías PICCV con sensor de temperatura | un | 2 | 755325.5121 | 1510651.0241
30.116 | Bandejas metálicas para lavado en sitio de instalación | un | 2 | 335300.7279 | 670601.4557
30.117 | Plenum de retorno metalico aislado interiormente en fibra de vidro | un | 2 | 235831.9002 | 471663.8005
30.118 | Unidad FC-04 de 1000 CFM | un | 5 | 2043968.9015 | 10219844.5075
30.119 | Válvula 2 vías PICCV con sensor de temperatura | un | 4 | 889282.5516 | 3557130.2063
30.12 | Bandejas metálicas para lavado en sitio de instalación | un | 4 | 335300.7279 | 1341202.9115
30.121 | Plenum de retorno metalico aislado interiormente en fibra de vidro | un | 4 | 302557.6197 | 1210230.4789
30.122 | Unidad FC-05 de 1200 CFM | un | 12 | 2122477.7198 | 25469732.6379
30.123 | Válvula 2 vías PICCV con sensor de temperatura | un | 12 | 978587.2446 | 11743046.9348
30.124 | Bandejas metálicas para lavado en sitio de instalación | un | 12 | 335300.7279 | 4023608.7344
30.125 | Plenum de retorno metalico aislado interiormente en fibra de vidro | un | 12 | 302557.6197 | 3630691.4366
30.126 | Unidad FC-06 de 1400 CFM | un | 15 | 2230428.1269 | 33456421.9031
30.127 | Válvula 2 vías PICCV con sensor de temperatura | un | 15 | 978587.2446 | 14678808.6685
30.128 | Bandejas metálicas para lavado en sitio de instalación | un | 15 | 335300.7279 | 5029510.9179
30.129 | Plenum de retorno metalico aislado interiormente en fibra de vidro | un | 15 | 302557.6197 | 4538364.2957
Enfriador de agua con condensación por aire con módulo hidrónico de fábrica, incluye: equipo, accesorios, soportes, transporte e instalación
30.13 | Enfriador de agua condensado por aire, con módulo hidrónico integrado de fábrica | un | 1 | 238097385.7644 | 238097385.7644
30.131 | Termómetros | un | 2 | 448158.0664 | 896316.1327
30.132 | Manómetros de glicerina de 4 ½” y escala en psig | un | 2 | 462877.8183 | 925755.6365
30.133 | Conectores flexibles de neopreno | un | 2 | 1092484.9735 | 2184969.9469
30.134 | Válvula electrónica independiente de la presión para by-pass | un | 1 | 5730612.0749 | 5730612.0749
Tubería de agua helada en PVC y preaislada de fábrica, incluye: material, accesorios, soportes, transporte e instalación
Tubería de agua helada
30.135 | 3/4" | m.l. | 245 | 71132.2628 | 17427404.3786
30.136 | 1” | m.l. | 240 | 73219.2984 | 17572631.6191
30.137 | 1 1/4” | m.l. | 170 | 100347.6343 | 17059097.8388
30.138 | 1 1/2” | m.l. | 55 | 101688.2576 | 5592854.1703
30.139 | 2” | m.l. | 44 | 162275.8823 | 7140138.8205
30.14 | 2 1/2” | m.l. | 15 | 170487.4606 | 2557311.9088
30.141 | 3” | m.l. | 90 | 175136.9006 | 15762321.0567
Codos con aislamiento
30.142 | 3/4” | un | 52 | 23793.4573 | 1237259.7796
30.143 | 1” | un | 36 | 26574.7815 | 956692.1349
30.144 | 1 1/4” | un | 14 | 30046.2244 | 420647.142
30.145 | 2” | un | 6 | 51142.798 | 306856.788
30.146 | 3” | un | 8 | 70434.8468 | 563478.7741
Tees
30.147 | 3" x 3" x 3" | un | 2 | 120014.9742 | 240029.9485
30.148 | 3" x 3" x 2" | un | 2 | 131092.3173 | 262184.6345
30.149 | 3" x 2-1/2" x 1-1/2" | un | 2 | 142172.7877 | 284345.5754
30.15 | 2-1/2" x 2" x 2" | un | 2 | 134068.5844 | 268137.1687
30.151 | 2" x 2" x 1-1/4" | un | 2 | 115232.0973 | 230464.1947
30.152 | 2" x 1-1/2" x 1-1/2" | un | 2 | 133321.1295 | 266642.2591
30.153 | 2" x 1-1/2" x 3/4" | un | 2 | 133321.1295 | 266642.2591
30.154 | 1-1/2" x 1-1/2" x 1" | un | 2 | 61600.9107 | 123201.8214
30.155 | 1-1/2" x 1-1/2" x 3/4" | un | 2 | 70964.4242 | 141928.8485
30.156 | 1-1/2" x 1-1/4" x 1" | un | 8 | 70964.4242 | 567715.3939
30.157 | 1-1/2" x 1-1/4" x 3/4" | un | 2 | 70964.4242 | 141928.8485
30.158 | 1-1/4" x 1-1/4" x 1" | un | 10 | 60141.4452 | 601414.452
30.159 | 1-1/4" x 1-1/4" x 3/4" | un | 6 | 60141.4452 | 360848.6712
30.16 | 1-1/4" x 1" x 3/4" | un | 8 | 69359.0122 | 554872.0976
30.161 | 1" x 3/4" x 3/4" | un | 12 | 75220.8511 | 902650.2129
Válvulas de Bola
30.162 | 3/4” | un | 52 | 81552.8463 | 4240748.0092
30.163 | 1” | un | 24 | 103807.61 | 2491382.6405
30.164 | 1 1/2” | un | 2 | 135659.4017 | 271318.8035
30.165 | 2” | un | 6 | 289784.1693 | 1738705.0158
30.166 | 3” | un | 2 | 1006979.0606 | 2013958.1212
Válvula de bola para drenaje rápido
30.167 | 1 1/4” | un | 8 | 123718.8891 | 989751.1131
Válvulas de purga automáticas
30.168 | 1/4” | un | 2 | 177685.7529 | 355371.5057
Válvulas circuit setter
30.169 | 1-1/2” | un | 1 | 645314.1313 | 645314.1313
30.17 | 2” | un | 3 | 867524.0061 | 2602572.0184
Válvulas mariposa
30.171 | 3” | un | 4 | 809621.798 | 3238487.192
30.172 | Tanque de expansion cerrado | un | 1 | 966375.6884 | 966375.6884
30.173 | Separador de aire | Gl. | 1 | 3335486.3955 | 3335486.3955
30.174 | Ensayo de tuberías de agua | Gl. | 1 | 2861202.8545 | 2861202.8545
30.175 | Balanceo y ensayo de flujo de agua | Gl. | 1 | 1308490.0351 | 1308490.0351
Sistema de expansión directa con flujo variable de refrigerante condensado por aire, para las zonas de Capacitación y Aula Múltiple en la zona 2, incluye: equipo, accesorios, soportes, transporte e instalación
Unidad Condensadora
30.176 | Unidad Condensadora Sistema #1 - 156,500 BTU/h | un | 1 | 49803014.9472 | 49803014.9472
30.177 | Suministro de Valvula de servicio | un | 2 | 212148.9453 | 424297.8906
30.178 | Fan coil 1130 CFM - 23,500 BTU/h | un | 3 | 3722356.2938 | 11167068.8813
30.179 | Fan coil 1440 CFM - 28,700 BTU/h | un | 3 | 4899996.9084 | 14699990.7251
30.18 | Plenum metálico aislado interiormente en fibra de vidrio | un | 6 | 302557.6197 | 1815345.7183
30.181 | Bandejas metálicas para lavado en sitio de instalación | un | 6 | 335300.7279 | 2011804.3672
30.182 | Termostato digital programable | un | 6 | 456336.2855 | 2738017.7127
30.183 | Control centralizado | un | 1 | 4947726.6421 | 4947726.6421
Tuberia de refrigeración sistema VRF
30.184 | Tubería de 1-1/8” | m.l. | 24 | 62890.4527 | 1509370.8644
30.185 | Tubería de 7/8” | m.l. | 25 | 52094.578 | 1302364.45
30.186 | Tubería de 3/4” | m.l. | 6 | 48823.2904 | 292939.7422
30.187 | Tubería de 5/8” | m.l. | 39 | 38192.1268 | 1489492.9445
30.188 | Tubería de 1/2” | m.l. | 3 | 34920.8391 | 104762.5174
30.189 | Tubería de 3/8” | m.l. | 45 | 28378.2639 | 1277021.8743
Codos, Branches y Accesorios
30.19 | Branche de 3/4" X 5/8" X 5/8" | un | 1 | 481344.2265 | 481344.2265
30.191 | Branche de 3/8" X 3/8" X 3/8" | un | 3 | 481344.2265 | 1444032.6796
30.192 | Branche de 7/8" X 5/8" X 3/4" | un | 1 | 636147.6455 | 636147.6455
30.193 | Branche de 5/8" X 5/8" X 7/8" | un | 1 | 636147.6455 | 636147.6455
30.194 | Branche de 7/8" X 5/8" X 1 1/8" | un | 1 | 636147.6455 | 636147.6455
30.195 | Branche de 3/8" X 3/8" X 1/2" | un | 1 | 636147.6455 | 636147.6455
30.196 | Codos y accesorios | Gl. | 1 | 940477.4733 | 940477.4733
Unidad acondicionadora mini split enfriada por aire para Telecos externos, incluye: equipo, accesorios, soportes, transporte e instalación
Unidad mini split
30.197 | Unidad mini split, 18,900 BTU/h | un | 2 | 3676925.2182 | 7353850.4364
Tuberia de refrigeración sistema mini split
30.198 | Tubería de 5/8” | m.l. | 35 | 38192.1268 | 1336724.4374
30.199 | Tubería de 3/8” | m.l. | 35 | 28378.2639 | 993239.2356
Unidad acondicionadora de precisión para la zona del NMR en el primer piso, incluye: equipo, accesorios, soportes, transporte e instalación
30.2 | Unidad acondicionadora de precisión | un | 1 | 35200799.0273 | 35200799.0273
30.201 | Válvula 2 vías PICCV con sensor de temperatura | un | 1 | 978587.2446 | 978587.2446
Unidades de ventilación de doble pared, para el aire exterior, incluye: equipo, accesorios, soportes, transporte e instalación
30.202 | Unidad #1 Piso 1 - 6308 CFM y 1,27" c.a. Potencia: 2,8 hp | un | 1 | 34782406.7595 | 34782406.7595
30.203 | Variador de frecuencia 3 hp | un | 1 | 4489755.7553 | 4489755.7553
30.204 | Unidad #2 Mezanine - 3476 CFM y 0.77" c.a. Potencia: 1,17 hp | un | 1 | 33076614.7753 | 33076614.7753
30.205 | Variador de frecuencia 2 hp | un | 6 | 2600623.632 | 15603741.792
30.206 | Unidad #3 Piso 2 - 3630 CFM y 0.79" c.a. Potencia: 1,19 hp | un | 1 | 33076614.7753 | 33076614.7753
30.207 | Unidad #4 Piso 3 - 3740 CFM y 0.89" c.a. Potencia: 1,52 hp | un | 1 | 33677471.5029 | 33677471.5029
30.208 | Unidad #5 Piso 1 Norte - 3662 CFM y 0.69" c.a. Potencia: 1,3 hp | un | 1 | 33076614.7753 | 33076614.7753
30.209 | Unidad #6 Piso 1 Zona 2 - 3900 CFM y 0.56" c.a. Potencia: 1,41 hp | un | 1 | 33331378.0278 | 33331378.0278
30.21 | Unidad #7 Mezanine Norte - 1952 CFM y 0.59" c.a. Potencia: 0,51 hp | un | 1 | 27120922.8909 | 27120922.8909
30.211 | Unidad #8 Mezanine Sur Exterior - 6374 CFM y 1,44" c.a. Potencia: 2,93 hp | un | 1 | 34783047.8818 | 34783047.8818
Sistema de extracción con flujo inducido y ventiladores de dilución de alto tiro, incluye: equipo, accesorios, soportes, transporte e instalación
30.212 | Unidad #1 Piso 1 - 6322 CFM y 0.45" c.a. Potencia: 2,19 hp | un | 1 | 56010114.3559 | 56010114.3559
30.213 | Unidad #2 Mezanine Sur - 2515 CFM y 0.88" c.a. Potencia: 1,03 hp | un | 1 | 42993154.2083 | 42993154.2083
30.214 | Variador de frecuencia 2.5 hp | un | 1 | 3287580.4834 | 3287580.4834
30.215 | Unidad #3 Piso 2 - 3505 CFM y 1.47" c.a. Potencia: 1,77 hp | un | 1 | 48391251.0494 | 48391251.0494
30.216 | Unidad #4 Piso 3 - 3603 CFM y 0.54" c.a. Potencia: 1 hp | un | 1 | 44459244.6238 | 44459244.6238
Unidades de ventilación para extracción, incluye: equipo, accesorios, soportes, transporte e instalación
30.217 | Unidad #1 Baños Laboratorios - 560 CFM y 0.32" c.a. | un | 4 | 3848649.0545 | 15394596.2181
30.218 | Pulsador de arranque para motor con temporizador 3 minutos | un | 6 | 629710.3603 | 3778262.1616
30.219 | Unidad #2 Piso 1 Norte - 180 CFM y 0.24" c.a. | un | 1 | 4922496.6538 | 4922496.6538
30.22 | Unidad #3 Piso 1 Norte - 1216 CFM y 0.32" c.a. | un | 1 | 4081297.2351 | 4081297.2351
30.221 | Unidad #4 Mezanine Norte - 1006 CFM y 0.29" c.a. | un | 1 | 4081297.2351 | 4081297.2351
30.222 | Unidad #5 Mezanine Sur Exterior - 1000 CFM y 0.18" c.a. | un | 1 | 8292101.1824 | 8292101.1824
30.223 | Pulsador de arranque para motor sin temporizador | un | 4 | 498861.9822 | 1995447.929
30.224 | Unidad #6 Piso 1 Zona 2 - 1000 CFM y 0.42" c.a. | un | 1 | 6148244.3782 | 6148244.3782
30.225 | Unidad #7 Piso 2 Zona 2 - 750 CFM y 0.36" c.a. | un | 1 | 6328161.0282 | 6328161.0282
30.226 | Unidad #8 Piso 1 Residuos - 780 CFM y 0.40" c.a. | un | 1 | 7681630.7471 | 7681630.7471
30.227 | Pulsador de arranque area clasificada Clase 1 Div 2 | un | 3 | 2794533.4287 | 8383600.286
30.228 | Unidad #9 Piso 1 Zona 2 Residuos - 750 CFM y 0.19" c.a. | un | 1 | 3163188.1552 | 3163188.1552
30.229 | Unidad #10 Piso 1 Zona 2 Residuos Parqueaderos - 530 CFM y 0.22" c.a. | un | 1 | 5460864.2817 | 5460864.2817
Unidades de ventilación para extracción Bodega de Gases, incluye: equipo, accesorios, soportes, transporte e instalación
30.23 | Unidad #13 Piso 1 Bodega Gases - 330 CFM y 0.29" c.a. | un | 1 | 7869098.0461 | 7869098.0461
Varios
30.231 | Balanceo del aire, incluye: instrumentos, equipos y accesorios necesarios para las mediciones | Gl. | 1 | 5724642.861 | 5724642.861
30.232 | Identificación de equipos y sistemas | Gl. | 1 | 1952921.1897 | 1952921.1897
30.233 | Suministro de tablero de potencia y control para todos los equipos de la cubierta TE-01, incluyendo los arrancadores termo-magnéticos de protección contra corto circuito, necesarios para maniobra y protección de los motores de los sistemas, conexiones electricas y cableado desde los tableros de control y potencia hasta los equipos. Incluye suministro cumpliendo con los requerimientos RETIE, de los diagramas electricos y de control para los equipos que se instalarán. Ver descripción, componentes y cantidades en el documento Memorias Control de ventilación. | un | 1 | 13227384.8387 | 13227384.8387
30.234 | Suministro de tablero de potencia y control para todos los equipos de la cubierta TE-02, incluyendo los arrancadores termo-magnéticos de protección contra corto circuito, necesarios para maniobra y protección de los motores de los sistemas, conexiones electricas y cableado desde los tableros de control y potencia hasta los equipos. Incluye suministro cumpliendo con los requerimientos RETIE, de los diagramas electricos y de control para los equipos que se instalarán. Ver descripción, componentes y cantidades en el documento Memorias Control de ventilación. | un | 1 | 5330796.7177 | 5330796.7177
30.235 | Suministro de tablero de potencia y control para todos los equipos de la cubierta TE-03, incluyendo los arrancadores termo-magnéticos de protección contra corto circuito, necesarios para maniobra y protección de los motores de los sistemas, conexiones electricas y cableado desde los tableros de control y potencia hasta los equipos. Incluye suministro cumpliendo con los requerimientos RETIE, de los diagramas electricos y de control para los equipos que se instalarán. Ver descripción, componentes y cantidades en el documento Memorias Control de ventilación. | un | 1 | 3164033.6027 | 3164033.6027
30.236 | Suministro de tablero de potencia y control para todos los equipos de la cubierta TE-04, incluyendo los arrancadores termo-magnéticos de protección contra corto circuito, necesarios para maniobra y protección de los motores de los sistemas, conexiones electricas y cableado desde los tableros de control y potencia hasta los equipos. Incluye suministro cumpliendo con los requerimientos RETIE, de los diagramas electricos y de control para los equipos que se instalarán. Ver descripción, componentes y cantidades en el documento Memorias Control de ventilación. | un | 1 | 3498591.0457 | 3498591.0457
30.237 | Mantenimiento preventivo por un (1) año | mes | 12 | 3741589.9639 | 44899079.567
30.238 | Supervisión, dirección e ingeniería | Gl. | 1 | 31266361.5491 | 31266361.5491
30.239 | Cabinas extractoras de gases certificada con base, ductos y ventiladores | un | 11 | 30959220.1653 | 340551421.8178
30.24 | Suministro de campanas extractoras para equipos que emanan vapores | un | 11 | 500203.648 | 5502240.1282
30.241 | Cabina de flujo laminar | un | 2 | 21122515.5792 | 42245031.1584
30.242 | Suministro de ventilador de flujo mixto para extracción en parqueaderos 7800 CFM, | un | 1 | 14831377.0204 | 14831377.0204
30.243 | Unidad de Extraccion #11 Cuarto subterraneo 1000 CFM 0.22"c.a | un | 1 | 2814479.1095 | 2814479.1095
30.244 | Unidad de Extraccion #12 Piso 1 Baños recepcion 220 CFM 0.3"c.a | un | 1 | 2814479.1095 | 2814479.1095
30.245 | Unidad de Inyeccion Escaleras Protegidas 1600cfm. 0,15inca. | un | 1 | 4180965.1755 | 4180965.1755
| SUB-TOTAL |  |  |  | 2024584833.4547
31 | INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO
Equipos
31.01 | COMPRESOR DE TORNILLO LIBRE DE ACEITE. 21 ACFM; 140 PSIG; 7.5 HP; 220 - 3 - 60 incluye: Secador con R - 134 A; tanque de almacenamiento de 350 L. Con accesorios como manómetros, válvulas de servicio valvulas de drenaje automatico. Incluye transporte e instalacion | un | 2 | 36135004.9689 | 72270009.9378
31.02 | SUMINISTRO DE SECADOR Y FILTROS PARA AIRE COMPRIMIDO | un | 2 | 9133048.322 | 18266096.6441
Tubería de aluminio para aire comprimido. Color azul.
31.03 | Tubería de aluminio para aire comprimido. Color azul. Para la tubería principal. Ø7/8" | m.l. | 14 | 58526.6509 | 819373.1124
31.04 | Tubería de aluminio para aire comprimido. Color azul. Para la tubería secundaria Ø1/2". | m.l. | 290 | 40113.4088 | 11632888.565
Accesorios red de tuberia
31.05 | Codo de polimero no inflamable (UL94-HB). Ø7/8" | un | 7 | 91793.0817 | 642551.5716
31.06 | T de polimero no inflamable (UL94-HB). Ø7/8" | un | 6 | 142728.4271 | 856370.5624
31.07 | Válvula de bola para Tubería de aluminio para aire comprimido. Color azul. Ø7/8" | un | 11 | 336126.3683 | 3697390.0517
31.08 | Reducciones 7/8-1/2 | un | 6 | 97966.6207 | 587799.7239
31.09 | Codo de polimero no inflamable (UL94-HB). Ø1/2" | un | 19 | 97966.6207 | 1861365.7925
31.1 | T de polimero no inflamable (UL94-HB). Ø1/2" | un | 17 | 139451.9271 | 2370682.7599
31.11 | Válvula de bola para Tubería de aluminio para aire comprimido. Color azul. Ø1/2" | un | 14 | 336126.3683 | 4705769.1567
31.12 | Derivaciones cuello de ganzo. Incluye acople rápido | Gl | 44 | 147505.0491 | 6490222.1606
31.13 | Válvulas de drenaje automático | un | 9 | 419800.652 | 3778205.868
31.14 | Soportes para tuberia de aire comprimido | un | 304 | 15386.9361 | 4677628.5772
31.15 | Sistema de control directo digital para los dos compresores. Incluye software | un | 1 | 7370509.1924 | 7370509.1924
31.16 | Tablero electrico | un | 2 | 3630002.3604 | 7260004.7208
| SUB-TOTAL |  |  |  | 147286868.3971
32 | INSTALACIONES ELECTRICAS
SALIDAS ILUMINACION EN AREAS CLASIFICADAS
32.01 | Salida para luminaria nLLk, 2x17W, T8, 120V, en tubería IMC, incluye sellos, cajas y demás accesorios aprobados y certificados para la instalación de acuerdo a la clasificación obtenida. | un | 5 | 559209.8376 | 2796049.1878
32.02 | Salida para interruptor sencillo 15A, 125V, Explosionproof, en tubería IMC, incluye sellos, cajas y demás accesorios aprobados y certificados para la instalación de acuerdo a la clasificación obtenida. | un | 3 | 243214.7106 | 729644.1319
32.03 | Salida para tomacorriente sencillo 15A, 125V, entrada de 1/2", en tubería IMC, incluye sellos, cajas y demás accesorios aprobados y certificados para la instalación de acuerdo a la clasificación obtenida. | un | 2 | 141510.8159 | 283021.6317
32.04 | Salida para tomacorriente sencillo 20A, 125V, entrada de 1/2", en tubería IMC, incluye sellos, cajas y demás accesorios aprobados y certificados para la instalación de acuerdo a la clasificación obtenida. | un | 2 | 141510.8159 | 283021.6317
32.05 | Suministro e instalación luminaria nLLk, 2x17W, T8, 120V. Para áreas peligrosas Cl. I, Div 1 & 2 Grupos A, B, C, D, T4 | un | 5 | 1015369.9447 | 5076849.7234
32.06 | Suministro e instalación de receptáculo sencillo 15 Amps, 125 Volts, entrada de 1/2". Para áreas peligrosas Cl. I, Div 1 & 2 Grupos B, C, D | un | 2 | 308698.842 | 617397.684
32.07 | Suministro e Instalación de tomacorriente sencillo 20A, 250V, entrada de 1/2". Para áreas peligrosas Cl. I, Div 1 & 2 Grupo B, C, D. | un | 2 | 423841.2864 | 847682.5729
Suministro e Instalación de Alimentadores a circuitos (desde Tablero a Primera salida de cada circuito), en:
32.08 | 3No.12, por Tubería EMT de Φ1/2" | m | 30 | 14728.0917 | 441842.7507
CELDAS, TABLEROS Y GABINETES
CELDAS Y GABINETES EN MEDIA TENSIÓN
32.09 | Suministro y montaje de celda de medida en Media Tensión (Celda No. 1), contiene el siguiente equipo: | un | 1 | 23448575.182 | 23448575.182
| Suministro y Montaje de Medidor electrónico multifuncional de energía con módem interno, incluye trámites de calibración. | un | 1 | Incluido en Item 32.09 (Ver APU)
| Suministro, calibración y montaje de Transformador de corriente, uso interior , relación : 30/5A , clase de precisión 0.5S, 5VA , Ith = 3,19kA. , Idin = 7,98kA. | un | 3 | Incluido en Item 32.09 (Ver APU)
| Suministro, calibración y montaje de Transformador de potencial , uso interior , relación : 11.400/120V , conexión fase-tierra , clase de precisión 0.5, 25VA. | un | 3 | Incluido en Item 32.09 (Ver APU)
| Bornera de prueba de tres elementos | un | 1 | Incluido en Item 32.09 (Ver APU)
32.1 | Suministro e instalación de celda para seccionador en SF6, 17.5kV, norma CTS 508- CODENSA, en lámina Cold Rolled callibre 14 y 16, 0.375X0,94X1.6m autosoportada, para uso interior (Celdas 1´ y 1´´) Entrada y salida de circuito en MT. Incluyen señales preventivas de acuerdo a norma CTS 502-4 | un | 2 | 1882211.1295 | 3764422.2589
32.11 | Suministro e instalación de seccionador automático de operación bajo carga en SF6, 630A, 17.5kV, con mecanismo de disparo tripolar independiente del operador. Operación manual por medio de palanca con acceso frontal en el exterior de la celda (Celdas 1´y 1´´). Con mando y señalización exterior en frente de la celda, provisto de dispositivo de puesta a tierra. | un | 2 | 15643418.4037 | 31286836.8073
32.12 | Suministro e instalación de Celda de remonte de cables sin barrajes en MT cuarto de medidores (Celda No. 1´´´). Fabricada en lámina Cold Rolled callibre 14 y 16, 0.375X0.94X1.6m autosoportada para uso interior. Incluye señales preventivas de acuerdo a la norma CTS 502-4 | un | 1 | 3572391.0029 | 3572391.0029
32.13 | Suministro e instalación de celda para seccionador en SF6, 17.5kV, norma CTS 508- CODENSA, en lámina Cold Rolled callibre 14 y 16, 0.375X0,94X1.6m autosoportada, para uso interior (Celdas 2, 3 y 4). Incluyen señales preventivas de acuerdo a norma CTS 502-4 | un | 3 | 2103405.6334 | 6310216.9001
32.14 | Suministro e instalación de seccionador automático de operación bajo carga en SF6, 630A, 17.5kV, con mecanismo de disparo tripolar independiente del operador. Operación manual por medio de palanca con acceso frontal en el exterior de la celda (Celda 2). Con mando y señalización exterior en frente de la celda, provisto de dispositivo de puesta a tierra. | un | 1 | 15643418.4037 | 15643418.4037
32.15 | Suministro e instalación de seccionador automático de operación bajo carga en SF6, 630A, 17.5kV, con disparo tripolar eléctrico y manual por falla en cualquiera de las fases, provisto de dispositivo de puesta a tierra con mando y señalización exterior en frente de la celda. Incluye Fusible tipo limitador de 40A (CTS-507) | un | 1 | 15643418.4037 | 15643418.4037
32.16 | Suministro e instalación de seccionador automático de operación bajo carga en SF6, 630A, 17.5kV, con disparo tripolar eléctrico y manual por falla en cualquiera de las fases, provisto de dispositivo de puesta a tierra con mando y señalización exterior en frente de la celda. Incluye Fusible tipo limitador de 25A (CTS-507) | un | 1 | 15612223.3714 | 15612223.3714
32.17 | suministro e instalación de juego de 3 descargadores (DPS) tipo distribución en media tensión de Dióxido de Zinc para uso interior, 12,5kA, 12,5kV, instalados a la entrada de los transformadores en las celdas de los mismos | un | 2 | 356569.3099 | 713138.6198
32.18 | Suministro e instalación de celda autosoportada para Transformador construida en lámina Cold Rolled calibre 14 y 16. Para transformador tipo seco de 225kVA, 1,8x1,3x2,0m. Con domo para ventilación y explosión en la parte superior, placa de identificación del fabricante, cerradura y manija, señal preventiva según CTS 502-4, malla metálica expandida o celosía (CTS 518), grado IP20. | un | 1 | 4611182.2411 | 4611182.2411
32.19 | Suministro e instalación de transformador trifásico de 225kVA, 11400/208/120V, seco abierto, aislamiento clase H tipo auto-extinguible no higroscópico, devanados primarios y secundarios en cobre de conductividad 99% a 20oC, núcleo fabricado con láminas de acero al silicio, grano orientado y laminado en frio, libre de fatiga por envejecimiento, de alta permeabilidad y bajas pérdidas por histéresis K13, 60Hz, regulación máxima de 3.5%, factor de potencia 0.9, servicio continuo, grupo de conexión Dyn5, niveles de aislamiento 15/1,1kV. Diseñado y fabricado de acuerdo con lo establecido en las Norma NTC 3654, NTC 3445 e IEEE std C57.96-1999. Las pruebas de rutina deben cumplir con lo establecido en las normas ET013, NTC 3654 y NTC 380. Las términales deben ser aptas para conexión de conductores de cobre o aluminio. Debe estar provisto de un conmutador de derivación con un mínimo de 5 posiciones y rangos de operación de +1x2.5% a -3x2.5%, con relación a la posición nominal. | un | 1 | 26965301.1288 | 26965301.1288
32.2 | Suministro e instalación de celda autosoportada para Transformador construida en lámina Cold Rolled calibre 14 y 16. Para transformador tipo seco de 500kVA, 1,9x1,5x2,2m. Con domo para ventilación y explosión en la parte superior, placa de identificación del fabricante, cerradura y manija, señal preventiva según CTS 502-4, malla metálica expandida o celosía (CTS 518), grado IP20. | un | 1 | 5289245.7354 | 5289245.7354
32.21 | Suministro e instalación de transformador trifásico de 500kVA, 11400/208/120V, seco abierto, aislamiento clase H tipo auto-extinguible no higroscópico, devanados primarios y secundarios en cobre de conductividad 99% a 20oC, núcleo fabricado con láminas de acero al silicio, grano orientado y laminado en frio, libre de fatiga por envejecimiento, de alta permeabilidad y bajas pérdidas por histéresis K13, 60Hz, regulación máxima de 3.5%, factor de potencia 0.9, servicio continuo, grupo de conexión Dyn5, niveles de aislamiento 15/1,1kV. Diseñado y fabricado de acuerdo con lo establecido en las Norma NTC 3654, NTC 3445 e IEEE std C57.96-1999. Las pruebas de rutina deben cumplir con lo establecido en las normas ET013, NTC 3654 y NTC 380. Las términales deben ser aptas para conexión de conductores de cobre o aluminio. Debe estar provisto de un conmutador de derivación con un mínimo de 5 posiciones y rangos de operación de +1x2.5% a -3x2.5%, con relación a la posición nominal. Incluye pagos de trámites, pruebas y legalización ante el operador de red. | un | 1 | 47642149.1152 | 47642149.1152
32.22 | Revisión, trámites, pruebas y legalización ante el operador de red. | un | 1 | 2287330.6012 | 2287330.6012
TABLEROS Y GABINETES EN BAJA TENSIÓN
32.23 | Suministro e Instalación de TABLERO DISTRIBUCIÓN BT TRANSFORMADOR No.1 (Tablero No. 6) autosoportado fabricado en lámina calibre 14-16, pintura electrostática, certificado RETIE, medidas 1,0x0,9x2,2m. Con barras de cobre de 1000A, 208V, 35kA (3F+N+T). Ubicado en Subestación, modular, con marcación y señalización cumpliendo RETIE. Incluye los siguientes elementos: | un | 1 | 10184978.9196 | 10184978.9196
| Breaker Industrial 3x750A, 208V, 65kA. Totalizador barraje secundario transformador No. 1 | un | 1 | Incluido en Item 32.23 (Ver APU)
| Breaker Industrial 3x600A, 208V, 50kA. Protección alimentador Tablero General Regulado | un | 1 | Incluido en Item 32.23 (Ver APU)
| Breaker Industrial 3x32A, 208V, 25kA. Protección DPS | un | 1 | Incluido en Item 32.23 (Ver APU)
| Suministro e Instalación de Dispositivo Supresor de Transientes (DPS), Tipo 1+2, Uo: 120/208V, Uc: 150/260V, Up: 1000V, Iimp: 5kA, 3f+5H. | un | 1 | Incluido en Item 32.23 (Ver APU)
| Transformadores de corriente 800/5A, Clase 0.5 para alimentar cosenofímetro | un | 3 | Incluido en Item 32.23 (Ver APU)
| Bornera de pruebas | un | 1 | Incluido en Item 32.23 (Ver APU)
32.24 | Suministro e Instalación de TABLERO DISTRIBUCIÓN BT TRANSFORMADOR No.2 (Tablero No. 9) autosoportado, fabricado en lámina calibre 14-16, pintura electrostática, certificado RETIE, medidas 1,0x0,9x2,2m. Con barras de cobre de 2000A, 208V, 35kA (3F+N+T). Ubicado en Subestación, modular, con marcación y señalización cumpliendo RETIE. Incluye los siguientes elementos: | un | 1 | 22012278.7119 | 22012278.7119
| Breaker Industrial 3x1,750A, 35kA. Totalizador barraje secundario transformador No. 2 | un | 1 | Incluido en Item 32.24 (Ver APU)
| Breaker Industrial 3x32A, 208V, 50kA. Protección DPS | un | 1 | Incluido en Item32.24 (Ver APU)
| Suministro e Instalación de Dispositivo Supresor de Transientes (DPS), Tipo 1+2, Uo: 120/208V, Uc: 150/260V, Up: 1000V, Iimp: 5kA, 3f+5H. | un | 1 | Incluido en Item32.24 (Ver APU)
| Transformadores de corriente 1500/5A, Clase 0.5 para alimentar cosenofímetro | un | 3 | Incluido en Item32.24 (Ver APU)
| Bornera de pruebas | un | 1 | Incluido en Item32.24 (Ver APU)
32.25 | Suministro e Instalación de TABLERO GENERAL SISTEMA DE EMERGENCIA (Tablero No. 10) autosoportado, fabricado en lámina calibre 14-16, pintura electrostática, certificado RETIE, medidas 0,8x0,9x2,2m. Con barras de cobre de 200A, 208V, 25kA, (3F+N+T). Ubicado en Subestación, modular, con marcación y señalización cumpliendo RETIE. Incluye los siguientes elementos: | un | 1 | 10881383.7251 | 10881383.7251
| Transferencia Automática (ITA) de 3x200A, 208V, 35kA. Con breakers motorizados, enclavamiento eléctrico y mecánico, incluye tarjeta electrónica y demás elementos para su adecuado funcionamiento. | un | 1 | Incluido en Item 32.25 (Ver APU)
| Breaker Industrial 3x125A, 208V, 35kA para T.Emergencia Equipos de Extracción Terraza | un | 1 | Incluido en Item 32.25 (Ver APU)
| Breaker Industrial 2x20A, 208V, 25kA. Para Tableros de emergencia Piso 1, Mezanine, Piso 2, Piso 3 | un | 4 | Incluido en Item 32.25 (Ver APU)
| Transformadores de corriente 200/5A, Clase 0.5 | un | 3 | Incluido en Item 32.25 (Ver APU)
| Analizador de Redes con puerto de Comunicaciones. | un | 1 | Incluido en Item 32.25 (Ver APU)
| Bornera de pruebas | un | 1 | Incluido en Item 32.25 (Ver APU)
| Espacios de reserva no equipados | un | 2 | Incluido en Item 32.25 (Ver APU)
32.26 | Suministro e Instalación de TABLERO GENERAL SISTEMA RESERVA LEGALMENTE REQUERIDO (Tablero No. 11) autosoportado, fabricado con lámina calibre 14-16, pintura electrostática, certificado RETIE, medidas 0,8x0,9x2,2m. Con barras de cobre de 150A, 208V, 25kA, (3F+N+T). Ubicado en Subestación, modular, con marcación y señalización cumpliendo RETIE. Incluye los siguientes elementos: | un | 1 | 9931063.1995 | 9931063.1995
| Transferencia Automática (ITA) de 3x125A, 208V, 30kA. Con breakers motorizados, enclavamiento eléctrico y mecánico, incluye tarjeta electrónica y demás elementos para su adecuado funcionamiento. | un | 1 | Incluido en Item 32.26 (Ver APU)
| Breaker Industrial 3x63A, 208V, 25kA para Tablero RCI - ASCENSOR 2 | un | 2 | Incluido en Item 32.26 (Ver APU)
| Breaker Industrial 3x40A, 208V, 25kA, para CUARTO CONTROL | un | 1 | Incluido en Item 32.26 (Ver APU)
| Transformadores de corriente 125/5A, Clase 0.5 | un | 3 | Incluido en Item 32.26 (Ver APU)
| Bornera de pruebas | un | 1 | Incluido en Item 32.26 (Ver APU)
| Analizador de Redes con puerto de Comunicaciones. | un | 1 | Incluido en Item 32.26 (Ver APU)
| Espacios de reserva no equipados | un | 2 | Incluido en Item 32.26 (Ver APU)
32.27 | Suministro e Instalación de TABLERO GENERAL REGULADO (Tablero No. 15) autosoportado, fabricado con lámina calibre 14-16, pintura electrostática, certificado RETIE, medidas 1,5x0,8x2m. Con barras de cobre de 600A, 208V, 25kA, (3F+N+T). Ubicado en Cuarto UPS, modular, con marcación y señalización cumpliendo RETIE. Incluye los siguientes elementos: | un | 1 | 20633146.3775 | 20633146.3775
| Transferencia Automática (ITA) de 3x600A, 208V, 50kA. Con breakers motorizados, enclavamiento eléctrico y mecánico, incluye tarjeta electrónica y demás elementos para su adecuado funcionamiento. | un | 1 | Incluido en Item 32.27 (Ver APU)
| Breaker Industrial 3x600A, 208V, 50kA. Para protección UPS | un | 1 | Incluido en Item 32.27 (Ver APU)
| Llave Selectora (ByPass) 600A, 208V, dos Posiciones | un | 1 | Incluido en Item 22.024 (Ver APU)
| Transformadores de corriente 500/5A, Clase 0.5 | un | 3 | Incluido en Item 32.27 (Ver APU)
| Analizador de Redes con puerto de Comunicaciones. | un | 1 | Incluido en Item 32.27 (Ver APU)
| Bornera de pruebas | un | 1 | Incluido en Item 32.27 (Ver APU)
| Breaker Industrial 3x300A, 208V, 50kA. Totalizador ELECTROBARA REGULADA | un | 1 | Incluido en Item 32.27 (Ver APU)
| Breaker Industrial 3x32A, 208V, 25kA. Totalizador TABLEROS: CTO. ENTRADA SERVICIOS - CTO. TELECO PISO 1 - CTO. TELECO MEZANINE - CTO. EQUIPOS MEZANINE - CTO. TELECO PISO 2 - CTO. TELECO PISO 3 | un | 6 | Incluido en Item 32.27 (Ver APU)
| Breaker Industrial 3x20A, 208V, 25kA. Totalizador TABLEROS: REGULADO BLOQUE 2 - CTO. TELECO BLOQUE 2 | un | 2 | Incluido en Item 32.27 (Ver APU)
32.28 | Suministro e Instalación de TABLERO ENLACE (Tablero No. 8) autosoportado, fabricado con lámina calibre 14-16, pintura electrostática, certificado RETIE, medidas 1,4x0,8x2,2m. Con barras de cobre de 1000A, 208V, 35kA, (3F+N+T). Ubicado en Subestación, modular, con marcación y señalización cumpliendo RETIE. Incluye los siguientes elementos: | un | 1 | 15272487.9534 | 15272487.9534
| Breaker Industrial 3x1000A, 208V, 125kA. (BUS-TIE) | un | 2 | Incluido en Item 32.28 (Ver APU)
| Conmutador multipolar de accionamiento automático PLC con señal de tensión y relé direccional. | un | 1 | Incluido en Item 32.28 (Ver APU)
32.29 | Suministro e Instalación de TABLERO EQUIPOS SISTEMA RESERVA OPCIONAL (Tablero No. 12), autosoportado, fabricado con lámina calibre 14-16, pintura electrostática, certificado RETIE, medidas 0,8x0,9x2,2m. Con barras de cobre de 225A, 208V, 35kA, (3F+N+T). Ubicado en Subestación, modular, con marcación y señalización cumpliendo RETIE. Incluye los siguientes elementos: | un | 1 | 10905986.1433 | 10905986.1433
| Transferencia Automática (ITA) de 3x200A, 208V, 35kA. Con breakers motorizados, enclavamiento eléctrico y mecánico, incluye tarjeta electrónica y demás elementos para su adecuado funcionamiento. | un | 1 | Incluido en Item 32.29 (Ver APU)
| Breaker Industrial 3x80A, 208V, 50kA. Totalizador TABLERO NORMAL BLOQUE 2 | un | 1 | Incluido en Item 32.29 (Ver APU)
| Breaker Industrial 3x63A, 208V, 50kA. Totalizador MONTACARGAS 2 Y 3, ASCENSORES 4, BOMBAS | un | 4 | Incluido en Item 32.29 (Ver APU)
| Transformadores de corriente 200/5A, Clase 0.5 | un | 3 | Incluido en Item 32.29 (Ver APU)
| Analizador de Redes con puerto de Comunicaciones. | un | 1 | Incluido en Item 32.29 (Ver APU)
| Bornera de pruebas | un | 1 | Incluido en Item 32.29 (Ver APU)
| Espacios de reserva no equipados | un | 2 | Incluido en Item 32.29 (Ver APU)
32.3 | Suministro e Instalación de TABLERO TRANSFERENCIA ELECTROBARRAS RED NORMAL (Tablero No. 13), autosoportado, fabricado con lámina calibre 14-16, pintura electrostática, certificado RETIE, medidas 0,7x0,9x2,2m. Con barras de cobre de 1250A, 208V, 35kA, (3F+N+T). Ubicado en Subestación, modular, con marcación y señalización cumpliendo RETIE. Incluye los siguientes elementos: | un | 1 | 30433769.8493 | 30433769.8493
| Transferencia Automática (ITA) de 3x1250A, 208V, 35kA. Con breakers motorizados, enclavamiento eléctrico y mecánico, incluye tarjeta electrónica y demás elementos para su adecuado funcionamiento. | un | 1 | Incluido en Item 32.30 (Ver APU)
| Transformadores de corriente 1200/5A, Clase 0.5 | un | 3 | Incluido en Item 32.30 (Ver APU)
| Analizador de Redes con puerto de Comunicaciones. | un | 1 | Incluido en Item 32.30 (Ver APU)
| Bornera de pruebas | un | 1 | Incluido en Item 32.30 (Ver APU)
32.31 | Suministro e Instalación de TABLERO CORRECCIÓN FACTOR DE POTENCIA (Tablero No. 14), autosoportado, fabricado con lámina calibre 14-16, pintura electrostática, certificado RETIE, medidas 0,8x0,5x2,2m. Con barras de cobre de 800A, 208V, 35kA, (3F+N+T). Ubicado en Subestación, modular, con marcación y señalización cumpliendo RETIE. Incluye los siguientes elementos: | un | 1 | 15899349.2286 | 15899349.2286
| Breaker Industrial 3x750A, 208V, 85kA. Totalizador TABLERO CORRECCIÓN FACTOR DE POTENCIA | un | 1 | Incluido en Item 32.31 (Ver APU)
| Relé regulador de potencia reactiva de 12 pasos con cosenofímetro incorporado, incluye programación y software | un | 1 | Incluido en Item 32.31 (Ver APU)
| Breaker Industrial 3x100A, 208V, 50kA. Protección capacitor fijo. | un | 1 | Incluido en Item 32.31 (Ver APU)
| Breaker Industrial 3x80A, 208V, 50kA. Protección capacitores variables. | un | 11 | Incluido en Item 32.31 (Ver APU)
| Contactor tripolar 100A, AC3, 1NA, 208V, Icc: 35kA | un | 1 | Incluido en Item 32.31 (Ver APU)
| Contactor tripolar 80A, AC3, 1NA+1NC, 208V, Icc: 35kA | un | 11 | Incluido en Item 32.31 (Ver APU)
| Arreglo para condensador trifásico seco de 24kVAR (paso fijo) efectivos a 208V, incluye resistencia limitadora de corriente | un | 1 | Incluido en Item 32.31 (Ver APU)
| Arreglo para condensador trifásico seco de 18kVAR efectivos a 208V, incluye resistencia limitadora de corriente | un | 11 | Incluido en Item 32.31 (Ver APU)
TABLEROS EN BAJA TENSIÓN REDES INTERNAS
32.32 | Suministro e instalación de tablero multibreaker enchufable, trifásico de 6 circuitos, 75A, 208V, Icc: 10kA con barras de neutro y tierra independientes, puerta, chapa, certificado de producto RETIE. (TRLG) | un | 1 | 213979.532 | 213979.532
32.33 | Suministro e instalación de tablero multibreaker enchufable, trifásico de 12 circuitos, 75A, 208V, Icc: 10kA con barras de neutro y tierra independientes, espacio para totalizador, puerta, chapa, certificado de producto RETIE. (TRLAI - TRZS - TSA- TRLA - TRLM - TRLR - TNLR - TRLT - TB2R) | un | 9 | 360977.9381 | 3248801.443
32.34 | Suministro e instalación de tablero multibreaker enchufable, trifásico de 18 circuitos, 100A, 208V, Icc: 10kA con barras de neutro y tierra independientes, espacio para totalizador, puerta, chapa, certificado de producto RETIE. (TNLG - TNZS - TCOCINA - TRZCP1 - TNZCP1) | un | 5 | 433951.2123 | 2169756.0617
32.35 | Suministro e instalación de tablero multibreaker enchufable, trifásico de 30 circuitos, 100A, 208V, Icc: 10kA con barras de neutro y tierra independientes, espacio para totalizador, puerta, chapa, certificado de producto RETIE. (TRLC - TNLAO - TRLAO - TNLAI) | un | 4 | 558195.5091 | 2232782.0362
32.36 | Suministro e instalación de tablero multibreaker enchufable, trifásico de 36 circuitos, 125A, 208V, Icc: 10kA con barras de neutro y tierra independientes, espacio para totalizador, puerta, chapa, certificado de producto RETIE. (TNLC - TNLT) | un | 2 | 576657.7474 | 1153315.4949
32.37 | Suministro e instalación de tablero multibreaker enchufable, trifásico de 42 circuitos, 225A, 208V, Icc: 10kA con barras de neutro y tierra independientes, espacio para totalizador, puerta, chapa, certificado de producto RETIE. (TNLA - TNLM) | un | 2 | 625987.6808 | 1251975.3616
32.38 | Suministro e Instalación de Tablero Normal General Piso 1 (TNGP1) autosoportado, fabricado con lámina calibre 14-16, pintura electrostática, certificado RETIE, medidas 0,8x0,6x2,2m. Con barras de cobre de 500A, 208V, 25kA, (3F+N+T). Ubicado en Cuarto Inst. piso 1, modular, con marcación y señalización cumpliendo RETIE. Incluye los siguientes elementos: | un | 1 | 8061448.2997 | 8061448.2997
| Breaker Industrial 3x400A, 208V, 50kA. Totalizador TABLERO. | un | 1 | Incluido en Item 32.38 (Ver APU)
| Transformadores de corriente 400/5A, Clase 0.5 | un | 3 | Incluido en Item 32.38 (Ver APU)
| Analizador de Redes con puerto de Comunicaciones. | un | 1 | Incluido en Item 32.38 (Ver APU)
| Bornera de pruebas | un | 1 | Incluido en Item 32.38 (Ver APU)
| Breaker Industrial 3x32A, 208V, 25kA. Protección DPS | un | 1 | Incluido en Item 32.38 (Ver APU)
| Módulo Supresor de Transientes (DPS), Tipo 2 120/208V, mcov: 150V | un | 1 | Incluido en Item 32.38 (Ver APU)
| Breaker Industrial 3x175A, 208V, 35kA. Totalizador TNLM | un | 1 | Incluido en Item 32.38 (Ver APU)
| Breaker Industrial 3x125A, 208V, 30kA. Totalizador TNLT | un | 1 | Incluido en Item 32.38 (Ver APU)
| Breaker Industrial 3x50A, 208V, 25kA. Totalizadores de tableros TNZCP1 - TNR - TIP1 | un | 3 | Incluido en Item 32.38 (Ver APU)
| Breaker Industrial 3x40A, 208V, 25kA. Totalizador TCNP1 | un | 1 | Incluido en Item 32.38 (Ver APU)
| Breaker Industrial 3x32A, 208V, 25kA. Totalizador TAiresP1 | un | 1 | Incluido en Item 32.38 (Ver APU)
| Interior de tablero de breakers enchufable, de 30 Circuitos, 3F, 5H, 100A (TAiresP1) | un | 1 | Incluido en Item 32.38 (Ver APU)
| Interior de tablero, de 8 Circuitos, 3F, 5H, 100A (TCNP1) | un | 1 | Incluido en Item 32.38 (Ver APU)
| Espacios de reserva no equipados | un | 2 | Incluido en Item 32.38 (Ver APU)
32.39 | Suministro e Instalación de Tablero Regulado General Piso 1 (TRGP1) autosoportado, fabricado con lámina calibre 14-16, pintura electrostática, certificado RETIE, medidas 0,6x0,4x2,2m. Con barras de cobre de 100A, 208V, 25kA, (3F+N+T). Ubicado en Cuarto Inst. piso 1, modular, con marcación y señalización cumpliendo RETIE. Incluye los siguientes elementos: | un | 1 | 5985436.8334 | 5985436.8334
| Breaker Industrial 3x125A, 208V, 30kA. Totalizador | un | 1 | Incluido en Item 32.39 (Ver APU)
| Transformadores de corriente 100/5A, Clase 0.5 | un | 3 | Incluido en Item 32.39 (Ver APU)
| Bornera de pruebas | un | 1 | Incluido en Item 32.39 (Ver APU)
| Analizador de Redes con puerto de Comunicaciones. | un | 1 | Incluido en Item 32.39 (Ver APU)
| Breaker Industrial 3x32A, 208V, 25kA. Protección DPS | un | 1 | Incluido en Item 32.39 (Ver APU)
| Módulo Supresor de Transientes (DPS), Tipo 2 120/208V, mcov: 150V | un | 1 | Incluido en Item 32.39 (Ver APU)
| Breaker Industrial 3x20A, 208V, 25kA. Totalizador TCRP1 | un | 1 | Incluido en Item 32.39 (Ver APU)
| Breaker Industrial 3x32A, 208V, 25kA. Totalizadores tableros TRR - TRLM | un | 2 | Incluido en Item 32.39 (Ver APU)
| Breaker Industrial 3x20A, 208V, 25kA. Totalizadores tableros TRLT - TRZCP1 | un | 2 | Incluido en Item 32.39 (Ver APU)
| Interior de tablero de breakers enchufable, de 8 Circuitos, 3F, 5H, 100A (TCRP1) | un | 1 | Incluido en Item 32.39 (Ver APU)
| Espacios de reserva no equipados | un | 2 | Incluido en Item 32.39 (Ver APU)
32.4 | Suministro e Instalación de Tablero Normal Bloque 2 (TNB2) autosoportado, fabricado con lámina calibre 14-16, pintura electrostática, certificado RETIE, medidas 0,8x0,6x2,2m. Con barras de cobre de 100A, 208V, 25kA, (3F+N+T). Ubicado en Cuarto técnico Bloque 2, modular, con marcación y señalización cumpliendo RETIE. Incluye los siguientes elementos: | un | 1 | 6242663.4552 | 6242663.4552
| Breaker Industrial 3x75A, 208V, 30kA. Totalizador | un | 1 | Incluido en Item 32.40 (Ver APU)
| Transformadores de corriente 100/5A, Clase 0.5 | un | 3 | Incluido en Item 32.40 (Ver APU)
| Bornera de pruebas | un | 1 | Incluido en Item 32.40 (Ver APU)
| Analizador de Redes con puerto de Comunicaciones. | un | 1 | Incluido en Item 32.40 (Ver APU)
| Breaker Industrial 3x32A, 208V, 25kA. Protección DPS | un | 1 | Incluido en Item 32.40 (Ver APU)
| Módulo Supresor de Transientes (DPS), Tipo 2 120/208V, mcov: 150V | un | 1 | Incluido en Item 32.40 (Ver APU)
| Breaker Industrial 3x32A, 208V, 25kA. Totalizador TIB2 | un | 1 | Incluido en Item 32.40 (Ver APU)
| Breaker Industrial 3x32A, 208V, 25kA. Totalizador TAiresB2 | un | 1 | Incluido en Item 32.40 (Ver APU)
| Breaker Industrial 3x20A, 208V, 25kA. Totalizador TCNB2 | un | 1 | Incluido en Item 32.40 (Ver APU)
| Interior de tablero de breakers enchufable, de 18 Circuitos, 3F, 5H, 100A (TCNB2) | un | 1 | Incluido en Item 32.40 (Ver APU)
| Interior de tablero de breakers enchufable, de 36 Circuitos, 3F, 5H, 100A (TAiresB2) | un | 1 | Incluido en Item 32.40 (Ver APU)
| Espacios de reserva no equipados | un | 2 | Incluido en Item 32.40 (Ver APU)
32.41 | Suministro e Instalación de Tablero Normal General Mezanine (TNGM) autosoportado, fabricado con lámina calibre 14-16, pintura electrostática, certificado RETIE, medidas 0,8x0,6x2,2m. Con barras de cobre de 400A, 208V, 25kA, (3F+N+T). Ubicado en Cuarto Inst. Mezanine, modular, con marcación y señalización cumpliendo RETIE. Incluye los siguientes elementos: | un | 1 | 7514160.2102 | 7514160.2102
| Transformadores de corriente 400/5A, Clase 0.5 | un | 3 | Incluido en Item 32.41 (Ver APU)
| Bornera de pruebas | un | 1 | Incluido en Item 32.41 (Ver APU)
| Analizador de Redes con puerto de Comunicaciones. | un | 1 | Incluido en Item 32.41 (Ver APU)
| Breaker Industrial 3x32A, 208V, 25kA. Protección DPS | un | 1 | Incluido en Item 32.41 (Ver APU)
| Módulo Supresor de Transientes (DPS), Tipo 2 120/208V, mcov: 150V | un | 1 | Incluido en Item 32.41 (Ver APU)
| Breaker Industrial 3x150A, 208V, 35kA. Totalizador TNLA | un | 1 | Incluido en Item 32.41 (Ver APU)
| Breaker Industrial 3x80A, 208V, 30kA. Totalizador TCNM | un | 1 | Incluido en Item 32.41 (Ver APU)
| Breaker Industrial 3x63A, 208V, 25kA. Totalizadores tablero TNZSM y ASCENSORES 1 Y 3 | un | 3 | Incluido en Item 32.41 (Ver APU)
| Breaker Industrial 3x50A, 208V, 25kA. Totalizador TIM | un | 1 | Incluido en Item 32.41 (Ver APU)
| Breaker Industrial 3x32A, 208V, 25kA. Totalizadores tableros TCocina - TAiresM | un | 2 | Incluido en Item 32.41 (Ver APU)
| Breaker Industrial 3x20A, 208V, 25kA. Totalizador TNSA | un | 1 | Incluido en Item 32.41 (Ver APU)
| Interior de tablero de breakers enchufable, de 30 Circuitos, 3F, 5H, 100A (TAiresM) | un | 1 | Incluido en Item 32.41 (Ver APU)
| Interior de tablero de breakers enchufable, de 12 Circuitos, 3F, 5H, 100A(TCNM) | un | 1 | Incluido en Item 32.41 (Ver APU)
| Espacios de reserva no equipados | un | 2 | Incluido en Item 32.41 (Ver APU)
32.42 | Suministro e Instalación de Tablero Regulado General Mezanine (TRGM) autosoportado, fabricado con lámina calibre 14-16, pintura electrostática, certificado RETIE, medidas 0,6x0,4x2,2m. Con barras de cobre de 100A, 208V, 25kA, (3F+N+T). Ubicado en Cuarto Inst. Mezanine, modular, con marcación y señalización cumpliendo RETIE. Incluye los siguientes elementos: | un | 1 | 5585554.7579 | 5585554.7579
| Transformadores de corriente 100/5A, Clase 0.5 | un | 3 | Incluido en Item 32.42 (Ver APU)
| Bornera de pruebas | un | 1 | Incluido en Item 32.42 (Ver APU)
| Analizador de Redes con puerto de Comunicaciones. | un | 1 | Incluido en Item 32.42 (Ver APU)
| Breaker Industrial 3x32A, 25kA. Protección DPS | un | 1 | Incluido en Item 32.42 (Ver APU)
| Módulo Supresor de Transientes (DPS), Tipo 2 120/208V, mcov: 150V | un | 1 | Incluido en Item 32.42 (Ver APU)
| Breaker Industrial 3x40A, 208V, 25kA. Totalizador TCRM | un | 1 | Incluido en Item 32.42 (Ver APU)
| Breaker Industrial 3x20A, 208V, 25kA. Totalizadores tableros TRZSM - TRLA | un | 2 | Incluido en Item 32.42 (Ver APU)
| Interior de tablero de breakers enchufable, de 12 Circuitos, 3F, 5H, 100A (TCRM) | un | 1 | Incluido en Item 32.42 (Ver APU)
| Espacios de reserva no equipados | un | 2 | Incluido en Item 32.42 (Ver APU)
32.43 | Suministro e Instalación de Tablero Normal General Piso 2 (TNGP2) autosoportado, fabricado con lámina calibre 14-16, pintura electrostática, certificado RETIE, medidas 0,8x0,6x2,2m. Con barras de cobre de 250A, 208V, 25kA, (3F+N+T). Ubicado en Cuarto Inst. Piso 2, modular, con marcación y señalización cumpliendo RETIE. Incluye los siguientes elementos: | un | 1 | 6370678.3852 | 6370678.3852
| Transformadores de corriente 200/5A, Clase 0.5 | un | 3 | Incluido en Item 32.43 (Ver APU)
| Bornera de pruebas | un | 1 | Incluido en Item 32.43 (Ver APU)
| Analizador de Redes con puerto de Comunicaciones. | un | 1 | Incluido en Item 32.43 (Ver APU)
| Breaker Industrial 3x32A, 208V, 25kA. Protección DPS | un | 1 | Incluido en Item 32.43 (Ver APU)
| Módulo Supresor de Transientes (DPS), Tipo 2 120/208V, mcov: 150V | un | 1 | Incluido en Item 32.43 (Ver APU)
| Breaker Industrial 3x80A, 208V, 30kA. Totalizador TNLAO | un | 1 | Incluido en Item 32.43 (Ver APU)
| Breaker Industrial 3x63A, 208V, 25kA. Totalizador TNLG | un | 1 | Incluido en Item 32.43 (Ver APU)
| Breaker Industrial 3x20A, 208V, 25kA. Totalizador TCNP2 | un | 1 | Incluido en Item 32.43 (Ver APU)
| Breaker Industrial 3x32A, 208V, 25kA. Totalizadores tableros TIP2 - TAiresP2 | un | 2 | Incluido en Item 32.43 (Ver APU)
| Interior de tablero de breakers enchufable, de 24 Circuitos, 3F, 5H, 100A (TAiresP2) | un | 1 | Incluido en Item 32.43 (Ver APU)
| Interior de tablero de breakers enchufable, de 8 Circuitos, 3F, 5H, 100A, (TCNP2) | un | 1 | Incluido en Item 32.43 (Ver APU)
| Espacios de reserva no equipados | un | 2 | Incluido en Item 32.43 (Ver APU)
32.44 | Suministro e Instalación de Tablero Regulado General Piso 2 (TRGP2) autosoportado, fabricado con lámina calibre 14-16, pintura electrostática, certificado RETIE, medidas 0,6x0,4x2,2m. Con barras de cobre de 200A, 208V, 25kA, (3F+N+T). Ubicado en Cuarto Inst. Piso 2, modular, con marcación y señalización cumpliendo RETIE. Incluye los siguientes elementos: | un | 1 | 5652782.9505 | 5652782.9505
| Transformadores de corriente 150/5A, Clase 0.5 | un | 3 | Incluido en Item 32.44 (Ver APU)
| Bornera de pruebas | un | 1 | Incluido en Item 32.44 (Ver APU)
| Analizador de Redes con puerto de Comunicaciones. | un | 1 | Incluido en Item 32.44 (Ver APU)
| Breaker Industrial 3x32A, 208V, 25kA, para DPS | un | 1 | Incluido en Item 32.44 (Ver APU)
| Módulo Supresor de Transientes (DPS), Tipo 2 120/208V, mcov: 150V | un | 1 | Incluido en Item 32.44 (Ver APU)
| Breaker Industrial 3x100A, 208V, 30kA. Totalizador TRLAO | un | 1 | Incluido en Item 32.44 (Ver APU)
| Breaker Industrial 3x20A, 208V, 25kA. Totalizador TCRP2 | un | 1 | Incluido en Item 32.44 (Ver APU)
| Breaker Industrial 3x20A, 208V, 25kA. Totalizador TRLG | un | 1 | Incluido en Item 32.44 (Ver APU)
| Interior de tablero de breakers enchufable, de 8 Circuitos, 3F, 5H, 100A (TCRP2) | un | 1 | Incluido en Item 32.44 (Ver APU)
| Espacios de reserva no equipados | un | 2 | Incluido en Item 32.44 (Ver APU)
32.45 | Suministro e Instalación de Tablero Normal General Piso 3 (TNGP3) autosoportado, fabricado con lámina calibre 14-16, pintura electrostática, certificado RETIE, medidas 0,8x0,6x2,2m. Con barras de cobre de 700A, 208V, 25kA, (3F+N+T). Ubicado en Cuarto Inst. Piso 3, modular, con marcación y señalización cumpliendo RETIE. Incluye los siguientes elementos: | un | 1 | 7931555.8715 | 7931555.8715
| Transformadores de corriente 600/5A, Clase 0.5 | un | 3 | Incluido en Item 32.45 (Ver APU)
| Bornera de pruebas | un | 1 | Incluido en Item 32.45 (Ver APU)
| Analizador de Redes con puerto de Comunicaciones. | un | 1 | Incluido en Item 32.45 (Ver APU)
| Breaker Industrial 3x32A, 208V, 25kA. Protección DPS | un | 1 | Incluido en Item 32.45 (Ver APU)
| Módulo Supresor de Transientes (DPS), Tipo 2 120/208V, mcov: 150V | un | 1 | Incluido en Item 32.45 (Ver APU)
| Breaker Industrial 3x300A, 208V, 50kA. Totalizador CHILLER AA | un | 1 | Incluido en Item 32.45 (Ver APU)
| Breaker Industrial 3x100A, 208V, 30kA, 30kA. Totalizador TNLC | un | 1 | Incluido en Item 32.45 (Ver APU)
| Breaker Industrial 3x80A, 208V, 30kA. Totalizadores tableros TNLAI - MONTACARGAS 1 | un | 2 | Incluido en Item 32.45 (Ver APU)
| Breaker Industrial 3x20A, 208V, 25kA. Totalizador TCNP3 | un | 1 | Incluido en Item 32.45 (Ver APU)
| Breaker Industrial 3x32A, 208V, 25kA. Totalizadores tableros TIP3 - TAiresP3 | un | 2 | Incluido en Item 32.45 (Ver APU)
| Interior de tablero de breakers enchufable, de 30 Circuitos, 3F, 5H, 100A (TAiresP3) | un | 1 | Incluido en Item 32.45 (Ver APU)
| Interior de tablero de breakers enchufable, de 8 Circuitos, 3F, 5H, 100A (TCNP3) | un | 1 | Incluido en Item 32.45 (Ver APU)
| Espacios de reserva no equipados | un | 2 | Incluido en Item 32.45 (Ver APU)
32.46 | Suministro e Instalación de Tablero Regulado General Piso 3 (TRGP3) autosoportado, fabricado con lámina calibre 14-16, pintura electrostática, certificado RETIE, medidas 0,6x0,4x2,2m. Con barras de cobre de 200A, 208V, 25kA, (3F+N+T). Ubicado en Cuarto Inst. Piso 3, modular con la cantidad de compartimientos que permitan alojar los elementos mostrados en el diagrama unifilar, con marcación y señalización cumpliendo RETIE. Incluye los siguientes elementos: | Global | 1 | 5652782.9505 | 5652782.9505
| Transformadores de corriente 150/5A, Clase 0.5 | un | 3 | Incluido en Item 32.46 (Ver APU)
| Bornera de pruebas | un | 1 | Incluido en Item 32.46 (Ver APU)
| Analizador de Redes con puerto de Comunicaciones. | un | 1 | Incluido en Item 32.46 (Ver APU)
| Breaker Industrial 3x32A, 208V, 25kA. Protección DPS | un | 1 | Incluido en Item 32.46 (Ver APU)
| Módulo Supresor de Transientes (DPS), Tipo 2 120/208V, mcov: 150V | un | 1 | Incluido en Item 32.46 (Ver APU)
| Breaker Industrial 3x100A, 208V, 30kA. Totalizador TRLC | un | 1 | Incluido en Item 32.46 (Ver APU)
| Breaker Industrial 3x20A, 208V, 25kA. Totalizador TCRP3 | un | 1 | Incluido en Item 32.46 (Ver APU)
| Breaker Industrial 3x32A, 208V, 25kA. Totalizador TRLAI | un | 1 | Incluido en Item 32.46 (Ver APU)
| Interior de tablero de breakers enchufable, de 8 Circuitos, 3F, 5H, 100A (TCRP3) | un | 1 | Incluido en Item 32.46 (Ver APU)
| Espacios de reserva no equipados | un | 2 | Incluido en Item 32.46 (Ver APU)
Interruptores en los tableros ubicados en laboratorios
32.47 | Suministro e Instalación de Breaker Industrial 3x175A, 208V, 35kA. Totalizador TNLM ubicado en laboratorio de metales | un | 1 | 385232.1695 | 385232.1695
32.48 | Suministro e Instalación de Breaker Industrial 3x150A, 208V, 35kA. Totalizador TNLA ubicado en laboratorio de alimentos | un | 1 | 385232.1695 | 385232.1695
32.49 | Suministro e Instalación de Breaker Industrial 3x125A, 208V, 30kA. Totalizador TNLT | un | 1 | 172567.1989 | 172567.1989
32.5 | Suministro e Instalación de Breaker Industrial 3x100A, 208V, 30kA. Totalizadores tableros TRLC, TRLAO, TNLC. | un | 3 | 172567.1989 | 517701.5967
32.51 | Suministro e Instalación de Breaker Industrial 3x80A, 208V, 30kA. Totalizadores tableros TNLAO y TNLAI. | un | 2 | 172567.1989 | 345134.3978
32.52 | Suministro e Instalación de Breaker Industrial 3x63A, 208V, 25kA. Totalizador TNLG. | un | 1 | 146922.3054 | 146922.3054
32.53 | Suministro e Instalación de Breaker Industrial 3x50A, 208V, 25kA, Totalizadores TNZCP1, TNR, TIP1, TIM | un | 5 | 146922.3054 | 734611.5269
32.54 | Suministro e Instalación de Breaker Industrial 3x40A, 208V, 25kA | un | 2 | 146922.3054 | 293844.6108
32.55 | Suministro e Instalación de Breaker Industrial 3x32A, 208V, 25kA, totalizadores tableros TRR, TRLM, Tcocina, Taires, TRLAI. | un | 5 | 146922.3054 | 734611.5269
32.56 | Suministro e Instalación de Breaker Industrial 3x20A, 208V, 25kA, totalizadores tableros TRLT, TRZCP1, TNSA, TRZSM, TRLA, TRLG | un | 6 | 146922.3054 | 881533.8323
32.57 | Suministro e Instalación de breaker enchufable 1x20A, 120V,10kA. | un | 176 | 8914.2067 | 1568900.3766
32.58 | Suministro e Instalación de breaker enchufable 1x30A, 120V, 10kA. | un | 9 | 8914.2067 | 80227.8602
32.59 | Suministro e Instalación de breaker enchufable 2x20A, 208V, 10kA. | un | 82 | 17097.6382 | 1402006.3285
32.6 | Suministro e Instalación de breaker enchufable 2x30A, 208V, 10kA. | un | 8 | 17097.6382 | 136781.1052
32.61 | Suministro e Instalación de breaker enchufable 2x40A, 208V, 10kA. | un | 3 | 18296.4848 | 54889.4544
32.62 | Suministro e Instalación de breaker enchufable 2x50A, 208V, 10kA. | un | 2 | 18296.4848 | 36592.9696
32.63 | Suministro e Instalación de breaker enchufable 2x60A, 208V, 10kA. | un | 1 | 18296.4848 | 18296.4848
32.64 | Suministro e Instalación de breaker enchufable 3x20A, 208V, 10kA. | un | 2 | 40761.8285 | 81523.657
32.65 | Suministro e Instalación de breaker enchufable 3x30A, 208V, 10kA. | un | 8 | 40761.8285 | 326094.6281
32.66 | Suministro e Instalación de breaker enchufable 3x40A, 208V,10kA. | un | 1 | 42481.9128 | 42481.9128
32.67 | Suministro e Instalación de breaker enchufable 3x50A, 208V, 10kA. | un | 1 | 42481.9128 | 42481.9128
TABLEROS DE SERVICIOS GENERALES
32.68 | Suministro e Instalación de Tablero para Ascensores y Montacargas (Ascensores 1-2-3-4, Montacargas 1-2-3) autosoportado, fabricado con lámina calibre 14-16, pintura electrostática, certificado RETIE. Con barras de cobre de 100A, 208V, 25kA, (3F+N+T). Ubicado en Cuartos de máquinas, con marcación y señalización cumpliendo RETIE. Incluye totalizador y DPS, Ver diagrama unifilar. | un | 7 | 2901707.1916 | 20311950.341
32.69 | Suministro e instalación de tablero multibreaker encufable, trifásico de 12 circuitos, 100A, 208V, Icc: 10kA con barras de neutro y tierra independientes, con espacio para totalizador, puerta, chapa, certificado de producto RETIE. (TBOMBAS) ubicado en cuarto de bombas. | un | 1 | 360977.9381 | 360977.9381
32.7 | Suministro e instalación de tablero multibreaker enchufable, trifásico de 12 circuitos, 100A, 208V, Icc: 10kA con barras de neutro y tierra independientes, con espacio para totalizador, puerta, chapa, certificado de producto RETIE. (TRCI) ubicado en cuarto de bombas. | un | 1 | 360977.9381 | 360977.9381
32.71 | Suministro e instalación de tablero multibreaker enchufable, trifásico de 12 circuitos, 100A, 208V, Icc: 10kA con barras de neutro y tierra independientes, con espacio para totalizador, puerta, chapa, certificado de producto RETIE. (CUARTO CONTROL) | un | 1 | 360977.9381 | 360977.9381
32.72 | Suministro e Instalación Breaker Industrial 3x300A, 208V, 50kA. Totalizador CHILLER. Incluye caja tipo intemperie, con puerta, chapa, certificado de producto RETIE. | un | 1 | 913141.6848 | 913141.6848
32.73 | Suministro e instalación de tablero multibreaker enchufable, trifásico de 30 circuitos, 125A, 208V, Icc: 10kA con barras de neutro y tierra independientes, con espacio para totalizador, puerta, chapa, certificado de producto RETIE. Ubicado en terraza.(TABLERO EMERGENCIA EQUIPOS CUBIERTA-TEEC) | un | 1 | 558195.5091 | 558195.5091
Tableros Piso 1
32.74 | Suministro e instalación de tablero multibreaker enchufable, trifásico de 12 circuitos, 100A, 208V, Icc: 10kA con barras de neutro y tierra independientes, con espacio para totalizador, puerta, chapa, certificado de producto RETIE. (Cuartos de TELECO, Calle, Piso 1 y Bloque 2) | un | 3 | 360977.9381 | 1082933.8143
32.75 | Suministro e instalación de tablero multibreaker enchufable, bifásico de 12 circuitos, 75A, 208V, Icc: 10kA con barras de neutro y tierra independientes, espacio para totalizador, puerta, chapa, certificado de producto RETIE. (EMERGENCIA P1) | un | 1 | 298119.8022 | 298119.8022
Tableros Mezanine
32.76 | Suministro e instalación de tablero multibreaker enchufable, trifásico de 12 circuitos, 100A, 208V, Icc: 10kA con barras de neutro y tierra independientes, con espacio para totalizador, puerta, chapa, certificado de producto RETIE. (TELECO M) | un | 1 | 360977.9381 | 360977.9381
32.77 | Suministro e instalación de tablero multibreaker enchufable, bifásico de 12 circuitos, 75A, 208V, Icc: 10kA con barras de neutro y tierra independientes, espacio para totalizador, puerta, chapa, certificado de producto RETIE. (EMERGENCIA M) | un | 1 | 298119.8022 | 298119.8022
Tableros Piso 2
32.78 | Suministro e instalación de tablero multibreaker enchufable, trifásico de 12 circuitos, 100A, 208V, Icc: 10kA con barras de neutro y tierra independientes, con espacio para totalizador, puerta, chapa, certificado de producto RETIE. (TELECO P2) | un | 1 | 360977.9381 | 360977.9381
32.79 | Suministro e instalación de tablero multibreaker enchufable, bifásico de 12 circuitos, 75A, 208V, Icc: 10kA con barras de neutro y tierra independientes, espacio para totalizador, puerta, chapa, certificado de producto RETIE. (EMERGENCIA P2) | un | 1 | 298119.8022 | 298119.8022
Tableros Piso 3
32.8 | Suministro e instalación de tablero multibreaker enchufable, trifásico de 12 circuitos, 100A, 208V, Icc: 10kA con barras de neutro y tierra independientes, con espacio para totalizador, puerta, chapa, certificado de producto RETIE. (TELECO P3) | un | 1 | 360977.9381 | 360977.9381
32.81 | Suministro e instalación de tablero multibreaker enchufable, bifásico de 12 circuitos, 75A, 208V, Icc: 10kA con barras de neutro y tierra independientes, espacio para totalizador, puerta, chapa, certificado de producto RETIE (EMERGENCIA P3) | un | 1 | 298119.8022 | 298119.8022
Interruptores
32.82 | Suministro e Instalación de Breaker Industrial 3x125A, 208V, 35kA. Totalizador TABLERO EMERGENCIA EQUIPOS EXTRACCION | un | 1 | 385232.1695 | 385232.1695
32.83 | Suministro e Instalación de Breaker Industrial 3x80A, 208V, 30kA. Totalizador MONTACARGA 1 | un | 1 | 172567.1989 | 172567.1989
32.84 | Suministro e Instalación de Breaker Industrial 3x63A, 208V, 25kA. Totalizadores ascensores y montacargas, tableros Bombas y RCI | un | 8 | 146922.3054 | 1175378.4431
32.85 | Suministro e Instalación de Breaker Industrial 3x32A, 25kA. Totalizadores cuartos de teleco en pisos | un | 6 | 146922.3054 | 881533.8323
32.86 | Suministro e Instalación de Breaker Industrial 3x20A, 25kA. Totalizador cuarto de teleco calle | un | 1 | 146922.3054 | 146922.3054
32.87 | Suministro e Instalación de Breaker Industrial 3x40, 25kA. Totalizador tablero cuarto de control | un | 1 | 146922.3054 | 146922.3054
32.88 | Suministro e Instalación de Breaker Industrial 2x20A, 25kA Min. Totalizador EMERGENCIAS P1, M, P2, P3 | un | 4 | 108142.2225 | 432568.89
GRUPOS ELECTRÓGENOS Y UPS
32.89 | GRUPO ELECTROGENO 1 : Grupo electrógeno de 256kVA efectivo a la altura de Bogotá, con su respectiva transferencia automática con interruptores motorizados, celda de insonorización, tanque de almacenamiento de combustible de 500 Gls, ductos de desfogue, según especificaciones anexas. | un | 1 | 156529905.1655 | 156529905.1655
32.9 | GRUPO ELECTROGENO 2 : Grupo electrógeno de 506kVA efectivo a la altura de Bogotá, con su respectiva transferencia automática con interruptores motorizados, celda de insonorización, tanque de almacenamiento de combustible de 500 Gls, ductos de desfogue, según especificaciones anexas. | un | 1 | 305722470.6191 | 305722470.6191
32.91 | Cable encauchetado 2x16 CU-THHN desde GE No.1 hasta relé de control en TABLERO GENERAL SISTEMA DE EMERGENCIA (No. 9) | m | 21 | 4174.0713 | 87655.497
32.92 | Cable encauchetado 2x16 CU-THHN desde GE No.1 hasta relé de control en TABLERO GENERAL SISTEMA RESERVA LEGALMENTE REQUERIDO (No. 10) | m | 19 | 4174.0713 | 79307.3544
32.93 | Cable encauchetado 2x16 CU-THHN desde GE No.1 hasta relé de control en TABLERO GENERAL REGULADO (No. 14) | m | 8 | 4174.0713 | 33392.5703
32.94 | Cable encauchetado 2x16 CU-THHN desde GE No.1 hasta relé de control en TALERO EQUIPOS SISTEMA RESERVA OPCIONAL (No. 11) | m | 22 | 4174.0713 | 91829.5683
32.95 | Cable encauchetado 2x16 CU-THHN desde GE No.1 hasta relé de control en TABLERO TRANSFERENCIA ELECTROBARAS RED NORMAL (No. 12) | m | 22 | 4174.0713 | 91829.5683
32.96 | Suministro e Instalación de UPS Trifásica de 150kVA, 208/120V con modulo de baterias para autonomía de 8 minutos a plena carga. | un | 1 | 132318464.2473 | 132318464.2473
32.97 | Suministro e Instalación de interconexión en 12No.1/0+4No.1/0 AWG CU-THHN, por Cárcamo, para ENTRADA Y SALIDA UPS | m | 8 | 389815.9336 | 3118527.4689
ACOMETIDA Y ALIMENTADORES
Acometida Primaria
32.98 | Suministro y montaje de acometida primaria para 11.4KV | un | 1 | 2996701.715 | 2996701.715
32.99 | Suministro y montaje de bajante metálico galvanizado en diámetro Φ6" con 3N°2/0 XLPE Cu-15KV, 100% (long 10m) | un | 1 | 3323584.4545 | 3323584.4545
32.1 | Suministro y montaje de caja norma CS-276 de CODENSA: marco de 1610mm x 1305mm, tapa de 1300mm x 800mm; concreto de 175kg/cm2, pañete de 20mm. | un | 5 | 1164585.6958 | 5822928.4792
32.101 | Suministro y montaje de caja norma CS-275 de CODENSA: marco de 805mm x 1305mm, tapa de 1300mm x 800mm; concreto de 2500 Psi, pañete de 20mm. | un | 1 | 883629.2078 | 883629.2078
32.102 | Suministro y montaje de acometida en tubería PVC-DB 4 x Φ6" con 3N°2/0 XLPE Cu-15KV, 100%. | m | 176 | 287999.4515 | 50687903.4652
32.103 | Juego de conos exteriores | un | 1 | 1164737.8972 | 1164737.8972
32.104 | Juego de conos interiores | un | 9 | 635868.2621 | 5722814.3593
32.105 | Suministro e instalación de interconexión 3N°2/0 XLPE Cu-15KV, 100% por cárcamo entre celda seccionador y transformador No. 1 | m | 4 | 177617.992 | 710471.9678
32.106 | Suministro e instalación de interconexión 3N°2/0 XLPE Cu-15KV, 133% por cárcamo entre celda seccionador y transformador No. 2 | m | 6 | 187621.5854 | 1125729.5123
Alimentadores e Interconexiones
32.107 | Suministro e Instalación de Interconexión entre TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BT TRF 1 (No.7) y Breaker 3X1000A en TABLERO ENLACE (No.8), en barras de Cobre 1000A | m | 10 | 1064230.7642 | 10642307.6416
32.108 | Suministro e Instalación de Interconexión entre Barra en TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BT TRF2 (No.9) y Breaker 3X1000A en TABLERO ENLACE (No.8), en barras de Cobre 1000A | m | 8 | 1064230.7642 | 8513846.1133
32.109 | Suministro e Instalación de Interconexión de transformador No.1 (Celda No.5) a Totalizador de TABLERO DISTRIBUCIÓN BT TRF 1 (Tablero No.7) en 6No.500+2No.450 Kcmil, Cu-THHN/THWN, por cárcamo. (Ver Diagrama Unifilar) | m | 24 | 824669.9296 | 19792078.3107
32.11 | Suministro e Instalación de Interconexión de transformador No.2 (Celda No.6) a Totalizador de TABLERO DISTRIBUCIÓN BT TRF 2 (Tablero No. 9) en 15No.500+5No.400 Kcmil, Cu-THHN/THWN, por cárcamo. (Ver Diagrama Unifilar) | m | 23 | 1982301.2724 | 45592929.2654
32.111 | Suministro e Instalación de interconexión en 3No.4/0+1No.2/0 AWG CU-THHN, por cárcamo, para Tablero General Sistema de Emergencia (No. 10) desde Tablero Dist. BT Trafo No. 1 (No.7) | m | 11 | 176660.9996 | 1943270.9954
32.112 | Suministro e Instalación de interconexión en 3No.4/0+1No.2/0 AWG CU-THHN, por cárcamo, para Tablero General Sistema de Reserva Legalmente requerido (No. 11) desde Tablero Dist. BT Trafo No. 1 (No.7) | m | 10 | 177450.1534 | 1774501.5342
32.113 | Suministro e Instalación de interconexión en 12No.1/0+4No.1/0 AWG CU-THHN, por Cárcamo, para TABLERO GENERAL REGULADO (No.15) desde Tablero Dist. BT Trafo No. 1 (No.7) | m | 5 | 451492.945 | 2257464.725
32.114 | Suministro e Instalación de interconexión en 6No.4/0+2No.2/0 AWG CU-THHN, por Cárcamo, para TABLERO EQUIPOS RESERVA SISTEMA OPCIONAL (No. 12) desde Tablero Dist. BT Trafo No. 2 (No.9) | m | 1.6 | 426631.9929 | 682611.1887
32.115 | Suministro e Instalación de interconexión en 15No.500kCM+5No.450 AWG CU-THHN, por Cárcamo, para TABLERO TRANSFERENCIA ELECTROBARRAS RED NORMAL (No. 12) desde Tablero Dist. BT Trafo No. 2 (No.8) | m | 0.9 | 2634976.3221 | 2371478.6899
32.116 | Suministro e Instalación de alimentador desde GRUPO ELECTROGENO No.1, hasta ITA 200A, en TABLERO GENERAL SISTEMA DE EMERGENCIA (No. 10), en 3No.4/0+1No.2/0, por Cárcamo. | m | 26 | 172809.0532 | 4493035.3827
32.117 | Suministro e Instalación de alimentador desde GRUPO ELECTROGENO No.1, hasta ITA 125A, en TABLERO GENERAL SISTEMA RESERVA LR (No. 11), en 3No.4/0+1No.2/0+1No.6 por cárcamo | m | 25 | 178706.3362 | 4467658.4054
32.118 | Suministro e Instalación de alimentador desde GRUPO ELECTROGENO No.1, hasta ITA 600A, en TABLERO GENERAL REGULADO (No. 15), en 12No.1/0+4No.1/0 por cárcamo | m | 20 | 405235.1865 | 8104703.7292
32.119 | Suministro e Instalación de alimentador desde GRUPO ELECRTOGENO No.2, hasta ITA 200A, en TABLERO EQUIPOS SISTEMA RESERVA OPCIONAL (No.12), en 3No.4/0+1No.2/0 por cárcamo | m | 8 | 179163.9829 | 1433311.8631
32.12 | Suministro e Instalación de alimentador desde GRUPO ELECTROGENO No.2, hasta ITA 1250A, en TABLERO TRANSFERENCIA ELECTROBARAS RED NORMAL (No. 13), en 12No.500KCMIL+4No.350KCMIL por cárcamo | m | 9 | 1591236.4533 | 14321128.0799
32.121 | Suministro e Instalación de alimentador desde Tablero Distribución Baja Tensión (No. 9), hasta Tablero del banco de condensadores (No. 14), en 6No.400KCMIL por cárcamo | m | 6 | 647767.0757 | 3886602.4545
Alimentadores Tableros Piso 1
Suministro e Instalación de alimentadores para:
32.122 | TNGP1, en 6No.4/0+2No.2/0(N)+ 2No.4(T) AWG CU-THHN, por Tubería EMT 2 Ф3" | m | 3 | 501903.9253 | 1505711.7759
32.123 | TRGP1, en 3No.1/0+1No.1/0(N)+ 1No.6(T) AWG CU-THHN, por Tubería EMT Ф2" | m | 3 | 131683.4008 | 395050.2023
32.124 | TNB2, en 3No.2+1No.2(N)+ 1No.8(T) AWG CU-THHN, por Tubería EMT Ф2" | m | 31 | 97882.1802 | 3034347.5847
32.125 | TRLT, en 3No.10+1No.10(N)+1No.12(T) AWG CU-THHN, por Canaleta metálica de 10cm x 8cm, 2,54lbs/ft min | m | 8 | 17119.5301 | 136956.2411
32.126 | TRB2, en 3No.10+1No.10(N)+1No.10(T) AWG CU-THHN, por Tubería EMT Ф3/4" | m | 27 | 27868.4934 | 752449.3226
32.127 | TRLM, en 3No.8+1No.8(N)+1No.10(T) AWG CU-THHN, por Canaleta metálica de 10cm x 8cm, 2,52lbs/ft min | m | 17 | 23542.2207 | 400217.7526
32.128 | TRLR, en 3No.8+1No.8(N)+1No.10(T) AWG CU-THHN, por Canaleta metálica de 10cm x 8cm, 2,54lbs/ft min. | m | 22 | 23453.6103 | 515979.4274
32.129 | TRZCP1, en 3No.6+1No.6(N)+1No.10(T) AWG CU-THHN, por Canaleta metálica de 8cm x 4cm, 1,94lbs/ft min. | m | 38 | 32423.0682 | 1232076.5922
32.13 | TNLR, en 3No.6+1No.6(N)+1No.10(T) AWG CU-THHN, por Canaleta metálica de 10cm x 8cm, 2,54lbs/ft min. | m | 22 | 32750.4055 | 720508.9204
32.131 | TIP1, en 3No.6+1No.6(N)+1No.10(T) AWG CU-THHN, por Tubería EMT Ф1" | m | 3 | 51751.6036 | 155254.8108
32.132 | TIB2, en 3No.6+1No.6(N)+1No.10(T) AWG CU-THHN, por Tubería EMT Ф1" | m | 1 | 63151.0715 | 63151.0715
32.133 | TNZCP1, en 3No.2+1No.2(N)+1No.10(T) AWG CU-THHN, por Canaleta metálica de 8cm x 4cm, 1,94lbs/ft min. | m | 38 | 62032.4955 | 2357234.828
32.134 | TNLT, en 3No.1/0+1No.1/0(N)+1No.6(T) AWG CU-THHN, por Canaleta metálica de 10cm x 8cm, 2,54lbs/ft min. | m | 8 | 94521.2396 | 756169.9171
32.135 | TNLM, en 3No.2/0+1No.2/0(N)+1No.6(T) AWG CU-THHN, por Canaleta metálica de 10cm x 8cm, 2,52lbs/ft min. | m | 16 | 132024.2902 | 2112388.6434
32.136 | T.EMERGENCIA P1, en 2No.8+1No.8(N)+ 1No.12(T) AWG CU-THHN, por Tubería EMT Ф1" | m | 58 | 32244.8049 | 1870198.6861
32.137 | TELECO B2, en 3No.8+1No.8(N)+1No.10(T) AWG CU-THHN, por tubería EMT Ф1" | m | 32 | 37413.3977 | 1197228.7263
32.138 | TELECO P1, en 3No.6+1No.6(N)+1No.6(T) AWG CU-THHN, por Tubería EMT Ф1" | m | 65 | 50125.3421 | 3258147.2345
32.139 | ENTRADA SERVICIO, en 3No.4+1No.4(N)+1No.6(T) AWG CU-THHN, por Tubería PVC Ф1-1/2" | m | 112 | 60272.7971 | 6750553.274
Alimentadores Tableros Mezanine
Suministro e Instalación de Alimentadores para:
32.14 | TNGM, en 6No.4/0+2No.2/0(N)+2No.4(T) AWG CU-THHN, por Tubería EMT 2 x Ф3" desde caja derivación en electrobarra normal. | m | 2 | 531586.3258 | 1063172.6517
32.141 | TRGM, en 3No.2+1No.2(N)+1No.8(T) AWG CU-THHN, por Tubería EMT Ф2" desde caja derivación en electrobarra regulada. | m | 2 | 119036.0899 | 238072.1798
32.142 | TRZSM, en 3No.10+1No.10(N)+1No.10(T) AWG CU-THHN, por Canaleta metálica de 8cm x 4cm, 1,79lbs/ft min. | m | 37 | 17487.5239 | 647038.3855
32.143 | TRLA, en 3No.10+1No.10(N)+1No.10(T) AWG CU-THHN, por Canaleta metálica de 8cm x 4cm, 2,09lbs/ft min. | m | 17 | 17625.1307 | 299627.2215
32.144 | TIM, en 3No.6+1No.6(N)+1No.10(T) AWG CU-THHN, por Tubería EMT Ф1". | m | 3 | 51751.6036 | 155254.8108
32.145 | TSA, en 3No.6+1No.6(N)+1No.10(T) AWG CU-THHN, por Canaleta metálica de 8cm x 4cm, 1,79lbs/ft min. | m | 53 | 32295.8862 | 1711681.9699
32.146 | TNZSM, en 3No.2+1No.2(N)+1No.8(T) AWG CU-THHN, por Canaleta metálica de 8cm x 4cm, 1,79lbs/ft min. | m | 37 | 63930.8431 | 2365441.1939
32.147 | T.COCINA, en 3No.6+1No.6(N)+1No.10(T) AWG CU-THHN, por Canaleta metálica de 8cm x 4cm, 1,79lbs/ft min. | m | 39 | 32411.601 | 1264052.4385
32.148 | TNLA, en 3No.1/0+1No.1/0(N)+1No.6(T) AWG CU-THHN, por Canaleta metálica de 8cm x 4cm, 0,42lbs/ft min. | m | 15 | 89786.3166 | 1346794.7492
32.149 | T.EMERGENCIA M, en 2No.8+1No.8(N)+ 1No.12(T) AWG CU-THHN, por Tubería EMT Ф1" | m | 62 | 32239.5926 | 1998854.7384
32.15 | TELECO M, en 3No.6+1No.6(N)+1No.6(T) AWG CU-THHN, por Canaleta metálica de 8cm x 4cm, 0,58lbs/ft min. | m | 79 | 36345.9029 | 2871326.3326
32.151 | EQUIPOS M, en 3No.6+1No.6(N)+1No.6(T) AWG CU-THHN, por Canaleta metálica de 8cm x 4cm, 0,58lbs/ft min. | m | 82 | 36336.5207 | 2979594.6946
Alimentadores Tableros Piso 2
Suministro e Instalación de Alimentadores para:
32.152 | TNGP2, en 3No.4/0+1No.2/0(N)+ 1No.6(T) AWG CU-THHN, por Tubería EMT Ф3" desde caja derivación en electrobarra normal. | m | 2 | 267743.1131 | 535486.2261
32.153 | TRGP2, en 3No.1/0+1No.1/0(N)+1No.6(T) AWG CU-THHN, por Tubería EMT Ф2-1/2" desde caja derivación en electrobarra regulada. | m | 2 | 145209.5184 | 290419.0368
32.154 | TRLG, en 3No.10+1No.10(N)+1No.10(T) AWG CU-THHN, por Canaleta metálica de 10cm x 8cm, 3,62lbs/ft min. | m | 10 | 17803.394 | 178033.9396
32.155 | TIP2, en 3No.8+1No.8(N)+1No.10(T) AWG CU-THHN, por Tubería EMT Ф3/4" | m | 3 | 39417.0353 | 118251.1059
32.156 | TNLG, en 3No.4+1No.4(N)+1No.8(T) AWG CU-THHN, por Canaleta metálica de 10cm x 8cm, 3,62lbs/ft min. | m | 10 | 49393.5244 | 493935.2438
32.157 | TNLAO, en 3No.2+1No.2(N)+1No.8(T) AWG CU-THHN, por Canaleta metálica de 10cm x 8cm, 3,62lbs/ft min. | m | 14 | 64088.2569 | 897235.596
32.158 | TRLAO, en 3No.2+1No.2(N)+1No.8(T) AWG CU-THHN, por Canaleta metálica de 10cm x 8cm, 3,62lbs/ft min. | m | 14 | 64088.2569 | 897235.596
32.159 | T.EMERGENCIA P2, en 2No.8+1No.8(N)+ 1No.12(T) AWG CU-THHN, por Tubería EMT Ф1". | m | 66 | 32234.3802 | 2127469.0918
32.16 | TELECO P2, en 3No.4+1No.4(N)+1No.6(T) AWG CU-THHN, por Canaleta metálica de 8cm x 4cm, 0,76lbs/ft min. | m | 84 | 49422.7137 | 4151507.9496
Acometidas Tableros Piso 3
Suministro e Instalación de Alimentadores para:
32.161 | TNGP3, en 9No.4/0+3No.2/0(N)+3No.4(T) AWG CU-THHN, por Tubería EMT 3 x Ф3" desde caja derivación en electrobarra normal. | m | 2 | 792413.6574 | 1584827.3149
32.162 | TRGP3, en 3No.2/0+1No.1/0(N)+1No.6(T) AWG CU-THHN, por Tubería EMT Ф2-1/2" desde caja derivación en electrobarra regulada. | m | 2 | 154187.3161 | 308374.6321
32.163 | TIP3, en 3No.8+1No.8(N)+1No.10(T) AWG CU-THHN, por Tubería EMT Ф3/4". | m | 3 | 37206.9876 | 111620.9627
32.164 | TRLAI, en 3No.8+1No.8(N)+1No.10(T) AWG CU-THHN, por Canaleta metálica de 10cm x 8cm, 4,99lbs/ft min. | m | 10 | 23815.3493 | 238153.4928
32.165 | TNLAI, en 3No.2+1No.2(N)+1No.8(T) AWG CU-THHN, por Canaleta metálica de 10cm x 8cm, 4,99lbs/ft min. | m | 13 | 64336.366 | 836372.7578
32.166 | TNLC, en 3No.2+1No.2(N)+1No.8(T) AWG CU-THHN, por Canaleta metálica de 10cm x 8cm, 4,99lbs/ft min. | m | 10 | 65379.8838 | 653798.8381
32.167 | TRLC, en 3No.2+1No.2(N)+1No.8(T) AWG CU-THHN, por Canaleta metálica de 10cm x 8cm, 4,99lbs/ft min. | m | 14 | 64088.2569 | 897235.596
32.168 | T.EMERGENCIA P3, en 2No.8+1No.8(N)+ 1No.12(T) AWG CU-THHN, por Tubería EMT Ф1". | m | 70 | 32230.2103 | 2256114.7194
32.169 | TELECO P3, en 3No.4+1No.4(N)+1No.6(T) AWG CU-THHN, por Canaleta metálica de 8cm x 4cm, 0,67lbs/ft min. | m | 88 | 49409.1615 | 4348006.2126
Alimentadores Otros Tableros
Suministro e Instalación de Alimentadores para:
32.17 | CHILLER, en 3No.350+1No.250(N)+1No.4(T) AWG CU-THHN, por Tubería EMT Ф3-1/2". | m | 4 | 354166.4042 | 1416665.6168
32.171 | BOMBAS, en 3No.4+1No.6(N)+1No.8(T) AWG CU-THHN, por Tubería EMT Ф1-1/4". | m | 75 | 61688.4786 | 4626635.8957
32.172 | Tablero auxiliar equipos RCI (La bomba principal es Diesel), en 3No.4+1No.6(N)+1No.8(T) AWG CU-THHN, por Tubería PVC Ф1-1/4" enterrada | m | 75 | 52641.8776 | 3948140.8166
32.173 | CUARTO CONTROL, en 3No.4+1No.6(N)+1No.8(T) AWG CU-THHN, por Tubería EMT Ф1-1/4" | m | 16 | 62725.7416 | 1003611.8653
32.174 | TABLERO EMERGENCIA EQUIPOS EXTRACCION, en 3No.2/0+1No.2/0(N)+1No.6(T) AWG CU-THHN, por Tubería EMT Ф3" | m | 74 | 169613.8662 | 12551426.1022
32.175 | MONTACARGAS 1, en 3No.1/0+1No.1/0(N)+1No.6(T) AWG CU-THHN, por Tubería EMT Ф2" | m | 4 | 124920.8632 | 499683.4528
32.176 | MONTACARGAS 2, en 3No.4+1No.4(N)+ 1No.8(T) AWG CU-THHN, por Tubería EMT Ф1-1/4" | m | 19 | 66362.9381 | 1260895.8232
32.177 | MONTACARGAS 3, en 3No.4+1No.4(N)+ 1No.8(T) AWG CU-THHN, por Tubería EMT Ф1-1/4" | m | 18 | 66427.5715 | 1195696.2876
32.178 | ASCENSOR 1, en 3No.4+1No.4(N)+ 1No.8(T) AWG CU-THHN, por Tubería EMT Ф1-1/4" | m | 17 | 66500.5448 | 1130509.2617
32.179 | ASCENSOR 2, en 3No.2+1No.2(N)+1No.8(T) AWG CU-THHN, por Tubería EMT Ф1-1/2" | m | 4 | 105062.7503 | 420251.0013
32.18 | ASCENSOR 3, en 3No.2+1No.2(N)+1No.8(T) AWG CU-THHN, por Tubería EMT Ф1-1/2" | m | 48 | 94698.4604 | 4545526.1014
CANALIZACIONES
32.181 | Suministro e Instalación de Canaleta Metálica 10x8 con 3 divisiones | m | 125 | 48949.4299 | 6118678.7349
32.182 | Suministro e Instalación de Canaleta Metálica 10x8 con 2 divisiones | m | 28 | 47712.0116 | 1335936.326
32.183 | Suministro e Instalación de Canaleta Metálica 8x4 con 3 divisiones | m | 6 | 47034.4027 | 282206.416
32.184 | Suministro e Instalación de Canaleta Metálica 8x4 con 2 divisiones | m | 83 | 45888.7223 | 3808763.9478
32.185 | Suministro e Instalación de Canaleta Metálica 8x4 con 1 división | m | 75 | 44797.2506 | 3359793.7931
SALIDAS ILUMINACION Y LUMINARIAS
SALIDAS ILUMINACIÓN
Suministro y montaje de salidas de iluminación, incluye tubería EMT debidamente fijada y soportada cada 1,2 mts, caja metálica 12x12 con suplemento, conectores de empalme, encintada, cable encauchetado para alimentar luminaria con prensaestopa en salida eléctrica y luminarias, pruebas y chequeo, Todos los soportes de las luminarias deberán cumplir con la NSR-10. Aplica para las siguientes luminarias:
32.186 | Luminaria ojo de buey tipo cilinder 2x26W | un | 180 | 66419.2317 | 11955461.7114
32.187 | Luminaria ojo de buey tipo Mercury 2x26W | un | 66 | 66419.2317 | 4383669.2942
32.188 | Luminaria hermética TLX Alhama | un | 213 | 78582.8341 | 16738143.6567
32.189 | Luminaria Antihumedad ALP-1x28W | un | 62 | 78582.8341 | 4872135.7123
32.19 | Luminaria cuadrada tipo Pocket 60x60, 4X17W | un | 152 | 78582.8341 | 11944590.7785
32.191 | Luminaria Antihumedad ALP-2x24W | un | 1 | 78582.8341 | 78582.8341
32.192 | Luminaria emergencia LED 2x1W | un | 159 | 66528.6916 | 10578061.9709
32.193 | Luminaria emergencia LED 2x1W con señal de salida | un | 26 | 78582.8341 | 2043153.6858
Suministro y montaje de salidas de iluminación, incluye tubería PVC debidamente enterrada, caja plástica 12x12 con suplemento embebida en base de concreto de 250mm x 250mm con pernos, conectores de empalme, encintada, pruebas y chequeo. Aplica para las siguientes luminarias:
32.194 | Salida para Luminaria Sendero rejilla NA 70W | un | 6 | 100039.0616 | 600234.3699
Suministro e Instalación de circuitos ramales(desde Tablero a Primera salida de cada circuito), en:
32.195 | 3No.12, por Tubería EMT de Φ1/2" | un | 442 | 15345.2371 | 6782594.7962
32.196 | 3No.12, por Canaleta Metálica de 8cm x 4cm y 10cm x 8cm. | un | 280 | 7790.4183 | 2181317.1133
32.197 | 3No.10, por Tubería EMT de Φ3/4" | un | 16 | 21060.0869 | 336961.3911
32.198 | 3No.10, por Canaleta Metálica de 8cm x 4cm y 10cm x 8cm. | un | 8 | 10767.7279 | 86141.8228
32.199 | 3No.12, por Tubería PVC de Φ1/2" | un | 36 | 12314.7613 | 443331.4055
LUMINARIAS
32.2 | Suministro e Instalacion de luminaria tipo ojo de buey cilíndrico para instalación suspendido, IP20 (“cilinder”) fabricada con lámina de acero Cold Rolled cal. 22, Ф234mm y altura de 134mm, color blanco, pintura en polvo, tipo poliéster, con protección UV. Difusor de vidrio opalizado y pantalla de aluminio especular. 2 fuentes G24q3 - 26W, Balasto electrónico, program rapid start, 120-277V, fp>0,98, Factor de balasto 100%, THD<10%, tipo DALI. Certificado RETILAP. Ver diseño luminotécnico. | un | 180 | 107372.8757 | 19327117.6267
32.201 | Suministro e Instalacion luminaria tipo ojo de buey para incrustar IP43 (“mercury”) fabricada con ABS inyectado, Ф271mm y altura de 117mm, color blanco, pintura en polvo, tipo poliéster, con protección UV. Difusor de vidrio opalizado y pantalla metalizada por alto vacío. 2 fuentes G24q3 - 26W, Balasto electrónico, program rapid start, 120-277V, fp>0,98, Factor de balasto 100%, THD<10%, tipo DALI. Certificado RETILAP. Ver diseño luminotécnico. | un | 66 | 107372.8757 | 7086609.7964
32.202 | Suministro e Instalacion de luminaria hermética tipo “Alhama” fabricada con policarbonato IP66, 1280mm x 145mm x 98mm, color blanco. Cubierta de policarbonato transparente. 2 tubos fluorescentes T5 de 28W, Balasto electrónico, program rapid start, 120-277V, fp>0,98, Factor de balasto 100%, THD<10%, tipo DALI. Certificado RETILAP. Ver diseño luminotécnico. | un | 209 | 125236.7332 | 26174477.2462
32.203 | Suministro e Instalacion de luminaria hermética tipo “Alhama” fabricada con policarbonato IP66, 1280mm x 145mm x 98mm, color blanco. Cubierta de policarbonato transparente. 2 tubos fluorescentes T5 de 28W, Balasto electrónico, program rapid start, 120-277V, fp>0,98, Factor de balasto 100%, THD<10%, tipo DALI. Certificado RETILAP. Ver diseño luminotécnico. Incluye módulo de emergencia para luminaria 120/277V, autonomía de 90minutos, chasis termoplástico de alto impacto, color rojo, certificado RETILAP. | un | 4 | 273835.339 | 1095341.3559
32.204 | Suministro e Instalacion de luminaria hermética (ALP 1x28) fabricada con cuerpo de fibra de vidrio y difusor de policarbonato, IP66, 1276mm x 156mm x 96mm, color blanco. 1 tubo fluorescente T5 de 28W, Balasto electrónico, program rapid start, 120-277V, fp>0,98, Factor de balasto 100%, THD<10%, tipo DALI. Certificado RETILAP. Ver diseño luminotécnico. | un | 62 | 77342.2884 | 4795221.8812
32.205 | Suministro e Instalacion de luminaria cuadrada de 60cm x 60cm x 9,5cm. Fabricada con lámina de acero Cold Rolled cal. 22, color blanco, pintura en polvo, tipo poliéster, con protección UV. Rejilla semiespecular de aluminio 16C. 4 tubos fluorescentes T8 de 17W, Balasto electrónico, program rapid start, 120-277V, fp>0,90, Factor de balasto 88%, THD<10%, tipo DALI. Certificado RETILAP. Ver diseño luminotécnico. | un | 152 | 177616.9495 | 26997776.3207
32.206 | Suministro e Instalacion de luminaria cilíndrica para iluminación de sendero exterior (“Sender Rejilla”). IP54 (“cilinder”) fabricada con lámina de acero Cold Rolled cal. 22, Ф206mm y altura de 1145mm, color negro, pintura en polvo, tipo poliéster, con protección UV. Rejilla especular en aluminio. 1 lámpara E27-70W NA. Balasto tipo auto-regulado (CWA), impulsador Superposición, 208 – 277V, fp>0,9, factor de balasto 10%, THD<20%. Montaje sobre base con pernos. Certificado RETILAP. | un | 6 | 221828.3289 | 1330969.9735
32.207 | Suministro e Instalacion de luminaria hermética (ALP 2x24) fabricada con cuerpo de fibra de vidrio y difusor de policarbonato, IP66, 660mm x 156mm x 96mm, color blanco. 2 tubos fluorescentes T5 de 24W, Balasto electrónico, program rapid start, 120-277V, fp>0,98, Factor de balasto 100%, THD<10%, tipo DALI. Certificado RETILAP. Ver diseño luminotécnico. | un | 1 | 125236.7332 | 125236.7332
32.208 | Suministro e instalación de luminaria de emergencia para sobreponer, chasís Termoplástico de alto impacto de color blanco, dos bombillas LED de 1W. 120/277V, autonomía de 90minutos. Certificado RETILAP. | un | 159 | 173169.7497 | 27533990.1946
32.209 | Suministro e instalación de luminaria de emergencia para sobreponer, chasís Termoplástico de alto impacto de color blanco, dos bombillas LED de 1W. 120/277V, autonomía de 90minutos, aviso luminoso de salida (español). Certificado RETILAP. | un | 26 | 348558.9293 | 9062532.1622
INTERNAS FUERZA
Tomas Energia Normal
32.21 | Suministro e Instalación de Salida para Toma Doble con Polo a Tierra GFCI, por Tubería PVC Φ1/2" y Alambre No.12 | un | 8 | 94134.4813 | 753075.8503
32.211 | Suministro e Instalación de Salida para Toma Doble con Polo a Tierra GFCI, por Canaleta y Alambre No.12. Incluye troquel. | un | 11 | 91124.855 | 1002373.4045
32.212 | Suministro e Instalación de Salida para Toma Doble con Polo a Tierra para Energía Normal 20A, por Tubería PVC Φ1/2" y Alambre No.12 | un | 42 | 44390.6852 | 1864408.778
32.213 | Suministro e Instalación de Salida para Toma Doble con Polo a Tierra para Energía Normal 20A, por Canaleta y Alambre No.12. Incluye troquel. | un | 233 | 41503.0285 | 9670205.6361
32.214 | Suministro e Instalación de Salida para Toma Doble con Polo a Tierra para Energía Normal 20A, por Tubería PVC Φ3/4" y Cable No.10 | un | 2 | 53714.5847 | 107429.1694
32.215 | Suministro e Instalación de Salida para Toma Doble con Polo a Tierra para Energía Normal 20A, por Canaleta y Cable No.10. Incluye troquel. | un | 21 | 49352.8678 | 1036410.2246
32.216 | Suministro e Instalación de Salida para Toma Doble con Polo a Tierra para Energía Normal 30A, por Tubería PVC Φ3/4" y Cable No.10 | un | 5 | 74223.2022 | 371116.0109
32.217 | Suministro e Instalación de Salida para Toma Doble con Polo a Tierra para Energía Normal 30A, por Canaleta y Cable No.10. Incluye troquel. | un | 18 | 69378.8192 | 1248818.7463
32.218 | Suministro e Instalación de Salida para Toma Trifilar 250V para Energía Normal 20A, por Tubería PVC Φ1/2" y Alambre No.12 | un | 8 | 51211.6014 | 409692.811
32.219 | Suministro e Instalación de Salida para Toma Trifilar 250V para Energía Normal 20A, por Canaleta y Alambre No.12. Incluye troquel. | un | 33 | 47841.2786 | 1578762.1933
32.22 | Suministro e Instalación de Salida para Toma Trifilar 250V para Energía Normal 20A, por Tubería PVC Φ3/4" y Cable No.10 | un | 6 | 60535.5009 | 363213.0053
32.221 | Suministro e Instalación de Salida para Toma Trifilar 250V para Energía Normal 20A, por Canaleta y Cable No.10. Incluye troquel. | un | 5 | 55691.1179 | 278455.5897
32.222 | Suministro e Instalación de Salida para Toma Trifilar 250V para Energía Normal 30A, por Tubería PVC Φ3/4" y Cable No.10 | un | 1 | 62812.267 | 62812.267
32.223 | Suministro e Instalación de Salida para Toma Trifilar 250V para Energía Normal 30A, por Canaleta y Cable No.10. Incluye troquel. | un | 8 | 57967.8841 | 463743.0728
32.224 | Suministro e Instalación de Salida para Toma Trifilar 250V para Energía Normal 40A, por Canaleta y Cable No.8. Incluye troquel. | un | 2 | 73016.0157 | 146032.0314
32.225 | Suministro e Instalación de Salida para Toma Trifilar 250V para Energía Normal 50A, por Canaleta y Cable No.6. Incluye troquel. | un | 4 | 98053.1461 | 392212.5844
32.226 | Suministro e Instalación de Salida para Toma Trifilar 250V para Energía Normal 60A, por Canaleta y Cable No.4. Incluye troquel. | un | 1 | 133650.5518 | 133650.5518
32.227 | Suministro e Instalación de Salida para Toma Trifásico 208/120V para Energía Normal 60A, por Tubería PVC Φ1.1/2" y Cable No.4 | un | 2 | 292784.4133 | 585568.8267
32.228 | Suministro e Instalación de Salida para Toma Trifásico 208/120V para Energía Normal 20A, por Canaleta y Alambre No.12. Incluye troquel. | un | 21 | 146342.6891 | 3073196.471
32.229 | Suministro e Instalación de Salida para Toma Trifásico 208/120V para Energía Normal 30A, por Tubería PVC Φ3/4" y Cable No.10 | un | 2 | 192846.4718 | 385692.9436
32.23 | Suministro e Instalación de Salida para Toma Trifásico 208/120V para Energía Normal 30A, por Canaleta y Cable No.10. Incluye troquel. | un | 1 | 188002.0889 | 188002.0889
32.231 | Suministro e Instalación de Tapa Tipo Intemperie | un | 2 | 16065.5876 | 32131.1751
Tomas Energia Regulada
32.232 | Suministro e Instalación de Salida Para Toma Doble con polo a tierra AISLADO, para Energía Respaldada por UPS 20A, por Tubería PVC Φ1/2" y Alambre No.12 | un | 39 | 55166.7528 | 2151503.3609
32.233 | Suministro e Instalación de Salida Para Toma Doble con polo a tierra AISLADO, para Energía Respaldada por UPS 20A, por Canaleta y Alambre No.12. Incluye troquel. | un | 174 | 52157.1265 | 9075340.0143
32.234 | Suministro e Instalación de Salida Para Toma Doble con polo a tierra AISLADO, para Energía Respaldada por UPS 20A, por Tubería PVC Φ3/4" y Cable No.10 | un | 4 | 64368.6827 | 257474.7309
32.235 | Suministro e Instalación de Salida Para Toma Doble con polo a tierra AISLADO, para Energía Respaldada por UPS 20A, por Canaleta y Cable No.10. Incluye troquel. | un | 22 | 60006.9659 | 1320153.2493
32.236 | Suministro e Instalación de Salida Para Toma Doble con polo a tierra AISLADO, para Energía Respaldada por UPS 30A, por Canaleta y Cable No.8. Incluye troquel. | un | 1 | 81694.623 | 81694.623
32.237 | Suministro e Instalación de Salida para Toma Trifilar 250V para Energía Respaldada por UPS 20A, por Canaleta y Alambre No.12. Incluye troquel. | un | 2 | 47841.2786 | 95682.5572
32.238 | Suministro e Instalación de Salida para Toma Trifilar 250V para Energía Respaldada por UPS 30A, por Canaleta y Cable No.10. Incluye troquel. | un | 2 | 57967.8841 | 115935.7682
32.239 | Suministro e Instalación de Salida para Toma Trifilar 250V para Energía Respaldada por UPS 40A, por Canaleta y Cable No.8. Incluye troquel. | un | 1 | 73016.0157 | 73016.0157
32.24 | Suministro e Instalación de Salida para Toma Trifilar 250V para Energía Respaldada por UPS 50A, por Canaleta y Cable No.6. Incluye troquel. | un | 2 | 98053.1461 | 196106.2922
32.241 | Suministro e Instalación de Salida para Toma Trifásico 208/120V para Energía Respaldada por UPS 30A, por Canaleta y Cable No.10. Incluye troquel. | un | 2 | 188002.0889 | 376004.1778
32.242 | Suministro e Instalación de Salida para Toma Trifásico 208/120V para Energía Respaldada por UPS 50A, por Tubería PVC Φ1.1/4" y Cable No.6 | un | 1 | 285530.8699 | 285530.8699
Suministro e Instalación de circuitos ramales (desde Tablero a Primera salida de cada circuito), en:
32.243 | 3No.12, por Tubería PVC de Φ1/2" | m | 833 | 12314.7613 | 10258196.1331
32.244 | 3No.12, por Canaleta Metálica de 8cm x 4cm y 10cm x 8cm | m | 1448 | 7790.4183 | 11280525.6432
32.245 | 3No.10, por Tubería PVC de Φ3/4" | m | 222 | 15343.1521 | 3406179.7761
32.246 | 3No.10, por Canaleta Metálica de 8cm x 4cm y 10cm x 8cm | m | 571 | 10767.7279 | 6148372.6026
32.247 | 3No.8, por Tubería PVC de Φ1" | m | 10 | 21430.1657 | 214301.6569
32.248 | 3No.8, por Canaleta Metálica de 8cm x 4cm y 10cm x 8cm | m | 55 | 14682.2228 | 807522.2526
32.249 | 3No.6, por Tubería PVC de Φ1.1/4" | m | 5 | 30610.2036 | 153051.0179
32.25 | 3No.6, por Canaleta Metálica de 8cm x 4cm y 10cm x 8cm | m | 29 | 21656.3828 | 628035.1024
32.251 | 3No.4, por Tubería PVC de Φ1.1/2" | m | 19 | 41888.7444 | 795886.1428
32.252 | 3No.4, por Canaleta Metálica de 8cm x 4cm y 10cm x 8cm | m | 4 | 31582.8331 | 126331.3323
32.253 | 4No.12, por Tubería PVC de Φ1/2" | m | 9 | 14330.9086 | 128978.1773
32.254 | 4No.12, por Canaleta Metálica de 8cm x 4cm y 10cm x 8cm | m | 4 | 9996.2961 | 39985.1844
32.255 | 4No.10, por Tubería PVC de Φ3/4" | m | 57 | 19227.4153 | 1095962.6712
32.256 | 4No.10, por Canaleta Metálica de 8cm x 4cm y 10cm x 8cm | m | 46 | 13635.5775 | 627236.5663
32.257 | 4No.8, por Tubería PVC de Φ1" | m | 34 | 25809.6046 | 877526.5571
32.258 | 4No.8, por Canaleta Metálica de 8cm x 4cm y 10cm x 8cm | m | 3 | 18723.8997 | 56171.6991
32.259 | 4No.6, por Tubería PVC de Φ1.1/4" | m | 7 | 41690.674 | 291834.7183
32.26 | 4No.6, por Canaleta Metálica de 8cm x 4cm y 10cm x 8cm | m | 0 | 28670.157 | 0
SISTEMA DE AIRES
32.261 | Suministro e Instalación de Salida para FC y CHILLER, por Tubería PVC de Φ1/2" y Alambre No.12 | un | 43 | 46843.6297 | 2014276.0762
Suministro e Instalación de circuitos ramales (desde Tablero a Primera salida de cada circuito), en:
32.262 | 3No.12, por Tubería PVC de Φ1/2" | m | 144 | 12314.7613 | 1773325.622
32.263 | 3No.12, por Canaleta Metálica de 8cm x 4cm y 10cm x 8cm | m | 594 | 7790.4183 | 4627508.4475
32.264 | 6No.12, por Tubería PVC de Φ1/2" | m | 28 | 17701.2314 | 495634.4786
32.265 | 9No.12, por Tubería PVC de Φ3/4" | m | 46 | 34929.1789 | 1606742.2316
ELECTROBARRAS
Sistema de electrobarra regulada - 400A, Aluminio, 3L+N+PE. Envolvente de acero galvanizado, IP55. Aislamiento de fibra de vidrio con refuerzo plástico, grado V1 de auto-extinción (UL94). Retardante a la llama (60332-3), IK: 10. Soportabilidad a corriente de cortocircuito trifásico de corta duración (1s) 25kA. Certificado de producto RETIE y sistema de medición de temperatura en toda la longitud. Se compone de:
32.266 | Suministro e instalación Feeder (MT) TRAMO RECTO SIN INCLUIR SALIDAS PARA DERIVACION | m | 59 | 518687.7784 | 30602578.9246
32.267 | Suministro e instalación Flanged end CONECTOR A TABLERO | un | 1 | 815376.2619 | 815376.2619
32.268 | Suministro e instalación End Closer TAPA FINAL | un | 1 | 642325.3544 | 642325.3544
32.269 | Suministro e instalación Horizontal Elbow CURVA HORIZONTAL, FABRICACION | un | 2 | 662132.386 | 1324264.772
32.27 | Suministro e instalación Vertical Elbow CURVA VERTICAL FABRICACION | un | 1 | 662132.386 | 662132.386
32.271 | Suministro e instalación Vertical Spring Hanger SOPORTE VERTICAL RESORTADO con resistencia de 300kg, acero galvanizado. | un | 2 | 148192.0404 | 296384.0807
32.272 | Suministro e instalación Rigid Hanger SOPORTE VERTICAL RIGIDO con resistencia de 300kg, acero galvanizado. | un | 2 | 123172.6321 | 246345.2641
32.273 | Suministro e instalación Tap - off Box 400A, 208V, without MCCB CAJA DE DERIVACION | un | 1 | 1481518.0081 | 1481518.0081
32.274 | Suministro e instalación Tap - off Box 125A, 208V, without MCCB CAJA DE DERIVACION | un | 2 | 1481518.0081 | 2963036.0162
32.275 | Suministro e instalación Tap - off Box 160A, 208V, without MCCB CAJA DE DERIVACION | un | 1 | 1481518.0081 | 1481518.0081
32.276 | Suministro e Instalación de Breaker Industrial 3x175A, 35kA. Totalizador TRGP3 | un | 1 | 385232.1695 | 385232.1695
32.277 | Suministro e Instalación de Breaker Industrial 3x150A, 35kA. Totalizador TRGP2 | un | 1 | 385232.1695 | 385232.1695
32.278 | Suministro e Instalación de Breaker Industrial 3x125A, 35kA. Totalizador TRGP1 | un | 1 | 172567.1989 | 172567.1989
32.279 | Suministro e Instalación de Breaker Industrial 3x80A, 35kA. Totalizador TRGM | un | 1 | 172567.1989 | 172567.1989
32.28 | Suministro e instalación Soporte tipo repisa para soportar electrobarra en su recorrido horizontal. L=0,55m, p.max=68kg. | un | 20 | 36826.4841 | 736529.6816
32.281 | Suministro e instalación de barreras cortafuego interiores en las secciones rectas que atraviesan cada planta. Deben cumplir con la norma DIN 4102-9. | un | 3 | 393514.6361 | 1180543.9084
32.282 | Suministro e instalación de barreras cortafuego externas para los pasos a través de muros en los vestíbulos contra incendios, deben cumplir con la norma DIN 4102-09. | un | 4 | 393514.6361 | 1574058.5446
Sistema de electrobarra normal - 1600A, Aluminio 3L+N+PE. Envolvente exterior de acero galvanizado en caliente, pintura RAL7035, IP55. Barras conductoras de aluminio con tratamiento de protección galvánica (cobrizado y estañada) en toda la superficie. Aislamiento de poliéster Clase B, grado V1 de auto-extinción (UL94), retardante a la llama y libre de halógenos. Las uniones deben tener láminas de cobre electro-plateadas con aislamiento clase F. Soportabilidad a corriente de cortocircuito de corta duración (1s) 80kA. Certificado de producto RETIE y sistema de medición de temperatura en toda la longitud. Se compone de:
32.283 | Suministro e instalación Feeder (MT) TRAMO RECTO SIN INCLUIR SALIDAS PARA DERIVACION | m | 66 | 764016.629 | 50425097.5153
32.284 | Suministro e instalación Flanged end CONECTOR A TABLERO | un | 1 | 1124991.4397 | 1124991.4397
32.285 | Suministro e instalación End Closer TAPA FINAL | un | 1 | 647537.7312 | 647537.7312
32.286 | Suministro e instalación Horizontal Elbow CURVA HORIZONTAL, FABRICACION | un | 2 | 951940.5322 | 1903881.0645
32.287 | Suministro e instalación Vertical Elbow CURVA VERTICAL FABRICACION | un | 1 | 152361.9417 | 152361.9417
32.288 | Suministro e instalación Vertical Spring Hanger SOPORTE VERTICAL RESORTADO con resistencia de 300kg, acero galvanizado. | un | 2 | 251473.2003 | 502946.4007
32.289 | Suministro e instalación Rigid Hanger SOPORTE VERTICAL RIGIDO | un | 2 | 1501325.0397 | 3002650.0793
32.29 | Suministro e instalación Tap - off Box 630A, 208V, without MCCB CAJA DE DERIVACION | un | 1 | 127342.5334 | 127342.5334
32.291 | Suministro e instalación Tap - off Box 400A, 208V, without MCCB CAJA DE DERIVACION | un | 2 | 1681673.2746 | 3363346.5491
32.292 | Suministro e instalación Tap - off 250A, 208V, Box without MCCB CAJA DE DERIVACION | un | 1 | 1501325.0397 | 1501325.0397
32.293 | Suministro e Instalación de Breaker Industrial 3x600A, 50kA. Totalizador TNGP3. | un | 1 | 1750666.3779 | 1750666.3779
32.294 | Suministro e Instalación de Breaker Industrial 3x400A, 50kA. Totalizador TNGM - TNGP1 | un | 2 | 913141.6848 | 1826283.3696
32.295 | Suministro e Instalación de Breaker Industrial 3x200A, 50kA. Totalizador TNGP2 | un | 1 | 385232.1695 | 385232.1695
32.296 | Suministro e instalación Soporte tipo standar para la electrobarra supercompacta de 1600A de acero para soportar electrobarra en su recorrido horizontal con esparragos embebidos en la loza. | un | 30 | 36826.4841 | 1104794.5224
32.297 | Suministro e instalación de barreras cortafuego para electrobarra supercompacta de 1600A externas para los pasos a través de muros en los vestíbulos contra incendios, deben cumplir con la norma DIN 4102-09. | un | 4 | 1187936.1011 | 4751744.4044
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
32.298 | Cable No. 2/0 AWG Cu-Desnudo para enterrar en el suelo | m | 115 | 27319.1089 | 3141697.526
32.299 | Bajantes en Cable No.2/0 CU-Desnudo, para unir malla puesta a tierra con barras de neutro y aterrizar estructura metálica del transformador y de la subestación incluye conectores. | m | 35 | 27319.1089 | 956168.8123
32.3 | Caja de inspección de 30 x 30 com con tapa removible | un | 2 | 584792.1826 | 1169584.3651
32.301 | Soldaduras exotérmicas | un | 59 | 68324.8767 | 4031167.7231
32.302 | Varillas de Cu de 2,4 m, 5/8” de diámetro | un | 12 | 114093.7143 | 1369124.5711
SISTEMA DE APANTALLAMIENTO
32.303 | PUNTA CAPTADORA 16 mm X 100cm ALUMINIO CON BASE y Perno expansivo de 1/2 galvanizado en Caliente para sujeción de puntas captadoras en cubierta. | Un | 8 | 102670.2694 | 821362.1553
32.304 | PUNTA CAPTADORA 16 mm X 120cm ALUMINIO CON BASE y Perno expansivo de 1/2 galvanizado en Caliente para sujeción de puntas captadoras en cubierta | Un | 7 | 112656.1408 | 788592.9853
32.305 | PUNTA CAPTADORA 16 mm X 150cm ALUMINIO CON BASE y Perno expansivo de 1/2 galvanizado en Caliente para sujeción de puntas captadoras en cubierta | Un | 1 | 119365.5121 | 119365.5121
32.306 | PUNTA CAPTADORA 16 mm X 200cm ALUMINIO CON BASE y Perno expansivo de 1/2 galvanizado en Caliente para sujeción de puntas captadoras en cubierta | Un | 1 | 128786.3618 | 128786.3618
32.307 | PUNTA CAPTADORA 16 mm X 250cm ALUMINIO CON BASE y Perno expansivo de 1/2 galvanizado en Caliente para sujeción de puntas captadoras en cubierta | Un | 4 | 138263.5052 | 553054.0206
32.308 | PUNTA CAPTADORA 16 mm X 300cm ALUMINIO CON BASE y Perno expansivo de 1/2 galvanizado en Caliente para sujeción de puntas captadoras en cubierta | Un | 2 | 149360.6552 | 298721.3104
32.309 | Alambrón redondo en aluminio para anillo superior. 8 mm. Presentación rollo x 100 m o 200 (+/- 5% aprox). | m | 462 | 25974.3157 | 12000133.8649
32.31 | Soporte para anillo superior en poliamida con rosca M8, RD 8 - 10 mm, resistencia a la temperatura de -35 ° C a +90 ° C, altura 30 mm, color gris, con perno expansivo de 3/8 galvanizado en Caliente, para sujeción de soporte anillo en muro ático. | Un | 462 | 5210.2918 | 2407154.8024
32.311 | Conector variable en aluminio para uniones en T, en cruz y en paralelo. Para conductores redondos Rd 8-10. Montaje rápido mediante un tornillo M10 x 30 de acero inoxidable. Cumple VDE 0185-305 (IEC62305) | Un | 28 | 16049.9504 | 449398.612
32.312 | Conector variable bimetálico para uniones en T, en cruz y en paralelo. Para conductores redondos Rd 8-10. Montaje rápido mediante un tornillo M10 x 30 de acero inoxidable. Cumple VDE 0185-305(IEC62305) | Un | 28 | 16049.9504 | 449398.612
32.313 | Caja de Pruebas 151X117X67mm Grado de protección: IP66 , Sin halógenos. | Un | 36 | 42139.9809 | 1517039.313
32.314 | Aviso de Peligro de Bajante de descargas Atmosféricas | Un | 28 | 31952.9118 | 894681.5314
32.315 | Cable de aluminio desnudo 1/0 AWG, para bajantes y uniones equipotenciales | m | 404 | 5672.1084 | 2291531.7768
32.316 | Conector de compresión paralelo para unión Aluminio-Aluminio en uniones equipotenciales | Un | 8 | 15884.1968 | 127073.5748
32.317 | Grapa doble ala para fijar cable 1/0AWG-D en uniones equipotenciales | Un | 28 | 592.126 | 16579.5279
32.318 | Tubería PVC de 3/4”para bajantes embebidos en concreto. | m | 342 | 2218.3875 | 758688.5375
32.319 | Cable de cobre desnudo 1/0 AWG para conexión de bajante a varilla de cobre. | m | 56 | 21105.9559 | 1181933.5281
32.32 | Varilla de Cobre o copperweld de 2,4m de longitud y 5/8" de diámetro | Un | 28 | 114093.7143 | 3194623.9993
32.321 | Soldadura exotermica Cable-Varilla en L, para cable de cobre 1/0 AWG. | Un | 13 | 68324.8767 | 888223.3966
32.322 | Caja de inspección de 30 x 30 cm con tapa removible | Un | 28 | 584792.1826 | 16374181.1116
| SUB-TOTAL |  |  |  | 1836416047.4533
33 | AUTOMATIZACION
INTEGRACION DE LA AUTOMATIZACION
33.01 | Suministro de routers Lonworks IP-FTT-10 . Conecta canal IP-852 con FTT-10. | und | 4 | 4826012.4331 | 19304049.7322
33.02 | Suministro de Repetidores Lonworks. 78 kbps | und | 2 | 1108576.6229 | 2217153.2458
33.03 | Suministro de Terminales de Red Lonworks | und | 6 | 116984.4984 | 701906.9904
33.04 | Suministro de Computador Servidor LNS con software de Comisionamiento | und | 1 | 15389681.9894 | 15389681.9894
33.05 | Suministro de Computador con software de Supervisión del Edificio (BMS). | und | 1 | 74826465.9744 | 74826465.9744
33.06 | Suministro de Nodo y sensores para conectar medidores de agua | und | 2 | 3502888.1291 | 7005776.2581
33.07 | Suministro de Nodo y sensores para conectar medidores de energia | und | 4 | 3502888.1291 | 14011552.5162
33.08 | Suministro de tablero elétrico para routers, fuentes y controladores de control de acceso, ubicados en los Teleco del Mezanine, piso 2 y Piso 3. (600 x 500 x180 mm) | und | 3 | 1297906.8254 | 3893720.4761
33.09 | Suministro de tablero elétrico para routers, fuentes y controladores de control de acceso ubicados en los Teleco del Piso 1. (800 x 600 x180 mm) | und | 1 | 1387634.7634 | 1387634.7634
33.1 | Suministro de Dirección e Ingeniería para el Sistema de Integración | und | 1 | 22626052.7516 | 22626052.7516
33.11 | Valvula Solenoide corte de gases inox 1/4 NPT | und | 8 | 1158813.5098 | 9270508.0787
33.12 | Nodo señales valvulas corte de gases | und | 1 | 1121251.0382 | 1121251.0382
33.13 | Valvula solenoide corte agua 2" NPT. | und | 2 | 1098887.857 | 2197775.7141
33.14 | Sonda de Agua (sensor de inundacion) | und | 25 | 180689.1243 | 4517228.1081
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS y CCTV
33.15 | Suministro de cable 2 x 14 AWG con cubierta retardante, para conectar las cerraduras magnéticas y los interruptores magnéticos. | ml | 649 | 6753.1553 | 4382797.7848
33.16 | Suministro de cable tipo par trenzado 2x16 AWG, aislamiento em PVC aislamiento y PVC chaqueta. UL Flame test 1685. Conforme LonMark. Cable de red para conexion de nodos | ml | 1033 | 15399.4458 | 15907627.5253
33.17 | Suministro de tubería EMT de 3/4" expuesta incluidos accesorios (uniones, curvas, etc.) y elementos de fijación (grapas,tornillos, etc.). | ml | 674 | 35178.3306 | 23710194.7948
33.18 | Suministro de tubería PVC de 3/4", que será empotrada, incluidos accesorios (uniones, curvas, etc.). | ml | 35 | 31423.3344 | 1099816.7026
33.19 | Suministro de caja de paso 12*12*5cm | und | 200 | 40314.6066 | 8062921.3173
33.2 | Suministro de caja PVC de 4x4 pulgadas, con tapa reductora, que será empotrada. | und | 8 | 28777.5319 | 230220.2554
33.21 | Suministro de gabinete metálico para los nodos de las puertas; fabricado en lámina calibre 16, con acabado en pintura electrostática. (lxaxp):(20cm x 20cm x15cm). | und | 51 | 223270.0723 | 11386773.688
33.22 | Suministro de tarjeta controladora con capacidad para 32 lectoras (16 puertas). Lonworks. | und | 5 | 13641249.6361 | 68206248.1806
33.23 | Suministro de modulos para control de puertas Lonworks. Estos se conectan a la controladora | und | 51 | 2181710.1265 | 111267216.4526
33.24 | Suministro de lectora biométrica de huella digital. | und | 48 | 3733643.1743 | 179214872.3687
33.25 | Suministro de lectora de tarjetas de proximidad RFID. Corto alcance. | und | 54 | 509271.0986 | 27500639.3234
33.26 | Suministro de interruptor magnético para puertas. | und | 55 | 62708.0195 | 3448941.0724
33.27 | Suministro de electroimán. | und | 55 | 453846.8543 | 24961576.988
33.28 | Tarjetas de proximidad RFID | und | 100 | 15894.6216 | 1589462.1603
33.29 | Camara exterior ptz. | und | 4 | 12418245.7068 | 49672982.8273
33.3 | Camaras fija tipo bala para exterior. Resolucion 1920 x 1080. Norma IEEE 802. TCP/IP. PoE. | und | 12 | 3495152.962 | 41941835.5438
33.31 | Camaras tipo minidomo para interior. Resolucion 1920 x 1080. Norma IEEE 802. TCP/IP. PoE. | und | 53 | 2159414.7063 | 114448979.4336
33.32 | Grabador de Video. NVR para 100 camaras IP. | und | 2 | 27953640.7302 | 55907281.4604
33.33 | Software y Licencias para todas las camaras del proyecto. | und | 1 | 60549267.8055 | 60549267.8055
33.34 | Teclado de control y joistick para manjo de camaras | und | 4 | 2879088.604 | 11516354.416
33.35 | Monitor para cuarto de control 48” LED. | und | 4 | 3901668.3082 | 15606673.2327
33.36 | Detector de Metales (Marco) | und | 2 | 25635369.4607 | 51270738.9215
33.37 | Vara parqueadero (RFID largo alcance y panel de control stand alone) | und | 2 | 13127627.2454 | 26255254.4909
33.38 | Rayos X (Banda) para revisar las maletas | und | 2 | 216659950.8928 | 433319901.7856
33.39 | Torniquetes 3 brazos bidireccional | und | 8 | 13461053.6026 | 107688428.8211
33.4 | Suministro de Dirección e Ingeniería para el Sistema de Control de Accesos | und | 1 | 79191186.1942 | 79191186.1942
33.41 | Fuente alimentacion apoyo 24V 45W | und | 16 | 184182.4592 | 2946919.3473
33.42 | UPS 600W | und | 4 | 691763.7053 | 2767054.821
SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACION
33.43 | SUMINISTRO NODO LONWORK-DALI | und | 18 | 2572531.0064 | 46305558.1147
33.44 | SUMINISTRO DETECTORES DE PRESENCIA | und | 117 | 611693.2589 | 71568111.2873
33.45 | SUMINISTRO FOTOCELDAS | und | 2 | 1013497.659 | 2026995.3179
33.46 | SUMINISTRO INTERRUPTORES 1 Polo | und | 75 | 36259.3775 | 2719453.3118
33.47 | SUMINISTRO INTERRUPTORES 2 Polos | und | 17 | 56721.0836 | 964258.4209
33.48 | SUMINISTRO INTERRUPTORES 3 Polos | und | 6 | 75327.1836 | 451963.1014
33.49 | Suministro de Dirección e Ingeniería para el Sistema de Iluminacion | und | 1 | 30545171.8922 | 30545171.8922
33.5 | SUMINISTRO DE TABLERO ELECTRICO NODOS ILUMINACION | und | 4 | 1579633.7027 | 6318534.8109
33.51 | SUMINISTRO DE CABLE No. 2 x 16 AWG | ml | 4070 | 7631.962 | 31062085.3776
33.52 | SUMINISTRO DE TUBERIA EMT DE 3/4 EXPUESTA INCLUIDOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION | ml | 3720 | 35178.3306 | 130863389.6688
33.53 | SUMINISTRO DE TUBERIA IMC DE 3/4 EXPUESTA INCLUIDOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION | ml | 70 | 54901.9641 | 3843137.4874
33.54 | Suministro Interruptor un polo Clase I Division II | und | 2 | 686756.6962 | 1373513.3923
33.55 | Suministro Sensor Presencia Clase I Division II | und | 2 | 854798.5096 | 1709597.0192
33.56 | NODO ENTRADAS DETECTORES PRESENCIA E INTERRUPTORES | und | 31 | 568092.77 | 17610875.8696
ELEMENTOS PARA EL CONTROL DE VENTILACION y AIRE ACONDICIONADO
33.57 | SUMINISTRO NODOS CALIDAD DE AIRE | und | 26 | 2467149.2586 | 64145880.723
33.58 | SUMINISTRO NODOS FAN COIL | und | 44 | 1253258.6488 | 55143380.5461
33.59 | SUMINISTRO NODOS GENERICOS | und | 39 | 3457877.171 | 134857209.6702
33.6 | SUMINISTRO SENSORES DE PRESION | und | 22 | 1054078.0968 | 23189718.1288
33.61 | SUMINISTRO SENSORES DE HUMEDAD | und | 12 | 845681.0202 | 10148172.2425
33.62 | SUMINISTRO SENSORES DE VOC | und | 8 | 1504255.4379 | 12034043.503
33.63 | SUMINISTRO SENSORES DE CAUDAL (EXTRACCION) | und | 19 | 1778982.0933 | 33800659.7721
33.64 | SUMINISTRO SENSORES DE CAUDAL (INYECCION) | und | 15 | 1778982.0933 | 26684731.399
33.65 | SUMINISTRO SENSORES DE TEMPERATURA | und | 11 | 369440.753 | 4063848.2827
33.66 | SUMINISTRO SENSORES DE OXIGENO | und | 2 | 1956638.6568 | 3913277.3136
33.67 | SUMINISTRO SENSORES DE MONOXIDO DE CARBONO (CO). Parqueadero | und | 3 | 1001228.7666 | 3003686.2998
33.68 | SUMINISTRO Alarma desbalance-gases (INTERRUPTOR-ESTROBO) | und | 4 | 1533186.2137 | 6132744.8547
33.69 | SUMINISTRO Damper motorizado (solo servomotor) | und | 22 | 1103011.8895 | 24266261.5692
33.7 | SUMINISTRO Alarma quenching (estrobo) | und | 1 | 755257.7512 | 755257.7512
33.71 | SUMINISTRO Ventilador emergencia quenching | und | 1 | 4112005.4313 | 4112005.4313
33.72 | Suministro de cable tipo Security 2x18 AWG | ml | 1823 | 8013.508 | 14608625.0583
33.73 | Suministro de cable tipo par trenzado 2x16 AWG, aislamiento em PVC aislamiento y PVC chaqueta. UL Flame test 1685. Conforme LonMark. Cable de red para conexion de nodos. | ml | 654 | 15399.4458 | 10071237.562
33.74 | Suministro de Dirección e Ingeniería para el Sistema de Ventilación | und | 1 | 61090343.7844 | 61090343.7844
33.75 | Fuente alimentacion apoyo 24V | und | 39 | 184182.4592 | 7183115.9091
33.76 | SUMINISTRO DE TUBERIA EMT DE 3/4 EXPUESTA INCLUIDOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION | ml | 1350 | 35178.3306 | 47490746.2508
33.77 | SUMINISTRO DE TUBERIA IMC DE 3/4 EXPUESTA INCLUIDOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION | ml | 25 | 54901.9641 | 1372549.1026
33.78 | SUMINISTRO SENSOR HUMEDAD CLASE I DIV II | und | 3 | 2428715.2775 | 7286145.8325
33.79 | SUMINISTRO SENSOR VOCs CLASE I DIV II | und | 3 | 2428715.2775 | 7286145.8325
33.8 | SUMINISTRO SENSOR TEMPERATURA CLASE I DIV II | und | 3 | 2428715.2775 | 7286145.8325
33.81 | Nodo entrada temperaturas 4 canales | und | 4 | 595554.698 | 2382218.7921
33.82 | Programacion nodos genericos | und | 39 | 763138.8648 | 29762415.7264
SISTEMA DE DETECCION y ALARMA DE INCENDIO
33.83 | Suministro de Detectores de Humo para sistema direccionable | und | 164 | 454567.2048 | 74549021.5858
33.84 | Suministro interruptor alarma de fuego+estrobo | und | 19 | 1533186.2137 | 29130538.0599
33.85 | Suministro sensores de metano Clase I Division II | und | 1 | 2428715.2775 | 2428715.2775
33.86 | Suministro sensores de acetileno Clase I Division II | und | 1 | 2428715.2775 | 2428715.2775
33.87 | Suministro sensores de hidrogeno Clase I Division II | und | 1 | 2428715.2775 | 2428715.2775
33.88 | Suministro sensor de monoxido de carbono Clase I Division II | und | 1 | 2428715.2775 | 2428715.2775
33.89 | Suministro sensor de amoniaco Clase I Division II | und | 1 | 2428715.2775 | 2428715.2775
33.9 | Suministro de tablero eléctrico con panel de control para detectores de incendio | und | 1 | 26022722.0251 | 26022722.0251
33.91 | Suministro de tuberia EMT y accesorios | ml | 1023 | 35178.3306 | 35987432.1589
33.92 | Suministro de tuberia IMC y accesorios | ml | 25 | 54901.9641 | 1372549.1026
33.93 | Baterias 24V 30Ah | und | 2 | 356998.8097 | 713997.6194
33.94 | Suministro de cable tipo par trenzado 2x16 AWG, aislamiento em PVC aislamiento y PVC chaqueta. UL Flame test 1685. Conforme LonMark. Cable de red para conexion detectores. | ml | 1050 | 15399.4458 | 16169418.1041
33.95 | Suministro de Dirección e Ingeniería para el Sistema de Deteccion de Incendio | und | 1 | 56565133.4426 | 56565133.4426
33.96 | Suministro de parlantes para techo 1.5/3/6W | und | 138 | 151955.3764 | 20969841.9373
33.97 | Suministro amplificador 1400W | und | 5 | 6205348.0502 | 31026740.251
33.98 | Microfono base multizona (6 Zonas) | und | 2 | 422047.1864 | 844094.3727
33.99 | Suministro conmutador 6 zonas. Consola | und | 1 | 1653683.854 | 1653683.854
33.1 | Suministro Reproductor CD/USB/MP3/FM | und | 1 | 550229.9549 | 550229.9549
33.101 | Tuberia EMT 3/4 (incluye Tes, codos, uniones, elementos de sujecion) | ml | 900 | 35178.3306 | 31660497.5005
33.102 | Suministro cable FPL y FPLR. 2x16 AWG | ml | 1000 | 9750.2719 | 9750271.9126
33.103 | Suministro de Dirección e Ingeniería para el Sistema de Notificación |  | 1 | 24888658.9649 | 24888658.9649
33.104 | Suministro Detector de Humo Clase I Division II | und | 1 | 2428715.2775 | 2428715.2775
33.105 | Suministro sensores de humedad Clase I Division II | und | 1 | 2428715.2775 | 2428715.2775
33.106 | Suministro sensores de temperatura Clase I Division II | und | 1 | 2428715.2775 | 2428715.2775
33.107 | Suministro sensores de VOCs Clase I Division II | und | 1 | 2428715.2775 | 2428715.2775
33.108 | Suministro sensores de oxigeno Clase I Division II | und | 1 | 2428715.2775 | 2428715.2775
3048098121.2161
34 | SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO y TECNOLOGIA ACTIVA
SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO
Instalacion
34.01 | Instalación de rack doble cerrado de 170x80x80 cm, fabricado en lámina de acero Cold-Rolled calibre 16 perforada, con acabado en pintura electrostática al polvo, texturizada. (De acuerdo a las especificaciones técnicas del pliego). | und | 4 | 203403.6196 | 813614.4786
34.02 | Instalación de rack sencillo cerrado de 190x80x80 cm, fabricado en lámina de acero Cold-Rolled calibre 16 perforada, con acabado en pintura electrostática al polvo, texturizada. (De acuerdo a las especificaciones técnicas del pliego). | und | 1 | 138441.7684 | 138441.7684
34.03 | Instalación de rack triple cerrado de 190x80x80 cm, fabricado en lámina de acero Cold-Rolled calibre 16 perforada, con acabado en pintura electrostática al polvo, texturizada. (De acuerdo a las especificaciones técnicas del pliego). | und | 1 | 272094.4052 | 272094.4052
34.04 | Instalación de ducto metálico 150x50 mm con división en 7,5 cm, fabricado en lámina de acero Cold-Rolled calibre 22, con acabado en pintura electrostática al polvo, texturizada. Será instalado en muro. | m | 1198 | 16190.6846 | 19396440.1522
34.05 | Instalación de ducto metálico 150x50 mm con división en 7,5 cm, fabricado en lámina de acero Cold-Rolled calibre 22, con acabado en pintura electrostática al polvo, texturizada. Se deberá instalar suspendido en techo. Los accesorios usados en la instalación, deberán garantizar el soporte de por lo menos 15 kg de peso por metro lineal. | m | 23 | 18264.1681 | 420075.8655
34.06 | Instalación de 15 cm de tapa para ducto 150x50 mm con división, fabricada en lámina de acero Cold-Rolled calibre 22, con acabado en pintura electrostática al polvo, texturizada, con una perforación para instalar face plate o toma eléctrico. | und | 329 | 2988.7768 | 983307.5729
34.07 | Instalación de bandeja porta cables tipo malla (Cablofil o de una marca con características iguales o superiores), con borde de seguridad con soldadura en T, fabricada en acero inoxidable 316L. Altura útil de 54 mm, ancho de 300 mm. Debe incluir accesorios de fijación CE25, CE30, BTRCC y uniones EDRN. Fijación suspendida en techo tipo columpio con perfil RCSN y varilla roscada cada 1,5 m, largo de la varilla de 110 cm, máximo. Debe incluir además conectores de tierra de cobre y separador de bandeja en el mismo material (acero inoxidable 316L), con todos los elementos necesarios para su fijación. Los accesorios usados en la instalación, deberán garantizar el soporte de por lo menos 40 kg de peso por metro lineal. Debe cumplir RETIE, y las especificaciones técnicas del pliego. | m | 420 | 16980.8809 | 7131969.9837
34.08 | Instalación de bandeja porta cables tipo malla (Cablofil o de una marca con características iguales o superiores), con borde de seguridad con soldadura en T, fabricada en acero inoxidable 316L. Altura útil de 54 mm, ancho de 100 mm. Debe incluir accesorios de fijación CE25, CE30, BTRCC y uniones EDRN. Fijación suspendida en techo tipo columpio con perfil RCSN y varilla roscada cada 1,5 m, largo de varilla de 110 cm, máximo. Debe incluir además conectores de tierra de cobre y separador de bandeja en el mismo material (acero inoxidable 316L), con todos los elementos necesarios para su fijación. Los accesorios usados en la instalación, deberán garantizar el soporte de por lo menos 15 kg de peso por metro lineal. Debe cumplir RETIE, y las especificaciones técnicas del pliego. | m | 181 | 15313.9628 | 2771827.2731
34.09 | Instalación de bandeja porta cables tipo malla (Cablofil o de una marca con características iguales o superiores), con borde de seguridad con soldadura en T, fabricada en acero inoxidable 316L. Altura útil de 54 mm, ancho de 100 mm. Debe incluir accesorios de fijación CE25, CE30, BTRCC y uniones EDRN. Fijación en muro con perfil CSN cada 1,5 m. Debe incluir además conectores de tierra de cobre y separador de bandeja en el mismo material (acero inoxidable 316L), con todos los elementos necesarios para su fijación. Los accesorios usados en la instalación, deberán garantizar el soporte de por lo menos 15 kg de peso por metro lineal. Debe cumplir RETIE, y las especificaciones técnicas del pliego. | m | 85 | 15717.4008 | 1335979.0675
34.1 | Instalación de bandeja porta cables tipo malla (Cablofil o de una marca con características iguales o superiores), con borde de seguridad con soldadura en T, fabricada en acero inoxidable 316L. Altura útil de 54 mm, ancho de 100 mm. Debe incluir accesorios de fijación CE25, CE30, BTRCC y uniones EDRN. Fijación bajante en muro (buitrón) con perfil RCSN cada 1,5 m. Debe incluir además conectores de tierra de cobre y separador de bandeja en el mismo material (acero inoxidable 316L), con todos los elementos necesarios para su fijación. Debe cumplir RETIE, y las especificaciones técnicas del pliego. | m | 17 | 15313.9628 | 260337.3682
34.11 | Instalación de tubería PVC de 1" empotrada, incluidos accesorios (uniones, curvas, etc.). Debe cumplir RETIE. | m | 26 | 11218.0772 | 291670.0072
34.12 | Instalación de caja de paso 12*12*5 cm, metálica. | und | 26 | 10285.0618 | 267411.6059
34.13 | Instalación de caja 12*12*5 cm tipo troquel (para instalar face plate). | und | 107 | 10285.0618 | 1100501.6089
34.14 | Instalación de sello para tubería de 3" en caja de canalización, en espuma expansiva a base de poliuretano (Sika Boom). | und | 3 | 23477.5873 | 70432.7618
34.15 | Instalación de tubería IMC de 1" expuesta, incluidos accesorios (uniones, curvas, etc.) y elementos de fijación (grapas, tornillos, etc.). Debe cumplir RETIE. | m | 385 | 14145.348 | 5445958.9692
34.16 | Instalación de kit de protección cortafuegos, para 60 cables UTP categoría 6A (Cablofil, EZDP 33 (EZ-Path), o de una marca con características iguales o superiores), adecuado para la bandeja porta cables ofrecida. | und | 30 | 123995.1451 | 3719854.3529
34.17 | Instalación de Kit de protección cortafuegos, para 14 cables UTP categoría 6A (Cablofil, EZDP 22 (EZ-Path), o de una marca con características iguales o superiores), adecuado para la bandeja porta cables ofrecida. | und | 15 | 97863.4156 | 1467951.2339
34.18 | Instalación de cable No. 8 AWG desnudo, para aterrizar las bandejas porta cables y tuberías de conducción de cable UTP. Se debe cumplir RETIE. | m | 690 | 1441.7434 | 994802.9486
34.19 | Instalación de tubería IMC de 3/4" expuesta, incluidos accesorios (uniones, curvas, etc.) y elementos de fijación (grapas, tornillos, etc.). Debe cumplir RETIE. | m | 795 | 12848.5086 | 10214564.3699
34.2 | Instalación de caja PVC de 4x4 pulgadas con tapa reductora, que será empotrada. | und | 4 | 6757.3252 | 27029.3008
34.21 | Instalación de toma RJ45 sencillo, categoría 6A. | und | 856 | 7992.6585 | 6841715.658
34.22 | Instalación de dust cover. | und | 375 | 727.6478 | 272867.9219
34.23 | Instalación de face plate para dos tomas RJ 45 categoría 6A. | und | 386 | 1551.2033 | 598764.4796
34.24 | Instalación de face plate para cuatro tomas RJ 45 categoría 6A. | und | 8 | 1551.2033 | 12409.6265
34.25 | Instalación cable UTP, categoría 6A tipo plenum. | m | 18603 | 1176.9547 | 21894887.6481
34.26 | Instalación patch cord de 3 ft, categoría 6A. | und | 428 | 2003.6376 | 857556.8994
34.27 | Instalación patch cord de 10 ft, categoría 6A. | und | 428 | 1720.0843 | 736196.0895
34.28 | Instalación de patch panel modular de 24 puertos UTP 1U, categoría 6A. No incluye los jacks RJ-45. | und | 22 | 11366.1087 | 250054.3914
34.29 | Instalación de casete LC para 12 hilos de fibra óptica, para instalar en bandeja de cuatro casetes. | und | 10 | 25552.1132 | 255521.1321
34.3 | Instalación de panel de fibra óptica para rack de 19" que permita instalar cuatro casetes LC de 12 hilos de fibra óptica, como el especificado en el ítem anterior. Debe incluir tapa en acrílico, organizador frontal de Patch Cords, sistema de organización de fibra dentro de la bandeja, que garantice el cumplimiento de los radios de curvatura. | und | 7 | 21714.7615 | 152003.3302
34.31 | Instalación de buffers para los dos extremos de cable de fibra óptica de 12 hilos. | und | 10 | 76121.5498 | 761215.4978
34.32 | Instalación de patch cord dúplex de F.O. con conectores LC-LC, fibra óptica multimodo 50/125 um, de 10 ft (soporte para aplicaciones de 10 Gbps). | und | 30 | 5244.6935 | 157340.804
34.33 | Instalación de conectores LC (soporte para aplicaciones de 10 Gbps), para fibra óptica multimodo 50/125 um, OM4 de interior, tipo plenum, armada. | und | 120 | 36065.4771 | 4327857.2491
34.34 | Instalación de cable de fibra óptica de 12 hilos multimodo 50/125 um, OM4, de interior, tipo plenum, armada, con soporte para aplicaciones de 10 Gbps. | m | 310 | 5494.8875 | 1703415.1404
34.35 | Instalación de organizador de cable UTP, de 2 U. | und | 38 | 11958.2347 | 454412.9184
34.36 | Certificación de puntos de red (categoría 6A), entregar resultados impresos y en formato visible en computador. | und | 428 | 9869.1141 | 4223980.8357
34.37 | Marcación del cable UTP en 2 extremos con cinta etiqueta para cable. | und | 428 | 2583.2539 | 1105632.6725
34.38 | Marcación adhesiva para caja del toma o face plate de datos. | und | 428 | 2355.9943 | 1008365.5528
34.39 | Marcación de patch cord UTP en 2 extremos con cinta etiqueta para cable. | und | 428 | 2583.2539 | 1105632.6725
34.4 | Marcación adhesiva de patch panel UTP (incluye los consecutivos de puerto y el identificador para el patch panel). | und | 22 | 9674.1712 | 212831.7667
34.41 | Marcación adhesiva de patch panel de fibra óptica (incluye los consecutivos de puerto y el identificador para el patch panel). | und | 7 | 7195.1648 | 50366.1539
34.42 | Marcación con plaqueta en acrílico de 10x5 cm fondo azul, letra blanca, para rack o fibra óptica o puesta a tierra o tubería. | und | 260 | 14713.497 | 3825509.2293
34.43 | Certificación por cada par de hilos de FO. Se debe entregar resultados impresos y en formato visible en computador. | und | 30 | 40564.8007 | 1216944.0201
34.44 | Actualización de plano existente en AutoCAD. Se debe entregar impreso en blanco negro y en formato de AutoCAD visible en computador. Debe incluir un listado de correspondencias entre puntos de red y la oficina donde este se encuentra. | und | 5 | 106405.4586 | 532027.2929
Suministro
34.45 | Suministro de toma RJ45 sencillo, categoría 6A. | und | 856 | 83789.9984 | 71724238.65
34.46 | Suministro de dust cover. | und | 375 | 864.2121 | 324079.5232
34.47 | Suministro de face plate para dos tomas RJ 45 categoría 6A. | und | 386 | 8568.1049 | 3307288.4799
34.48 | Suministro de face plate para cuatro tomas RJ 45 categoría 6A. | und | 8 | 7782.0785 | 62256.6277
34.49 | Suministro de cable UTP, categoría 6 A tipo plenum. | m | 18603 | 11947.8099 | 222265108.3571
34.5 | Suministro patch cord de 3 ft, categoría 6A. | und | 428 | 72629.2574 | 31085322.153
34.51 | Suministro patch cord de 10 ft, categoría 6A. | und | 428 | 96248.6213 | 41194409.9099
34.52 | Suministro de patch panel modular de 24 puertos UTP 1U, categoría 6A. No incluye los jacks R-J45. | und | 22 | 614633.0393 | 13521926.8655
34.53 | Suministro de casete LC para 12 hilos de fibra óptica, para instalar en bandeja de cuatro casetes. | und | 10 | 223546.3283 | 2235463.2828
34.54 | Suministro de panel de fibra óptica para rack de 19" que permita instalar cuatro casetes LC de 12 hilos de fibra óptica, como el especificado en el ítem anterior. Debe incluir tapa en acrílico, organizador frontal de Patch Cords, sistema de organización de fibra dentro de la bandeja, que garantice el cumplimiento de los radios de curvatura. | und | 7 | 1071471.7979 | 7500302.5854
34.55 | Suministro de buffers para los dos extremos de cable de fibra óptica de 12 hilos. | und | 10 | 207078.3452 | 2070783.4524
34.56 | Suministro de patch cord dúplex de FO con conectores LC-LC, fibra óptica multimodo 50/125 um, de 10 ft (soporte para aplicaciones de 10 Gbps). | und | 30 | 224332.3547 | 6729970.6407
34.57 | Suministro de conectores LC (soporte para aplicaciones de 10 Gbps), para fibra óptica multimodo 50/125 um, OM4 de interior, tipo plenum, armada. | und | 120 | 46257.7585 | 5550931.0242
34.58 | Suministro de cable de Fibra Óptica de 12 hilos multimodo 50/125 um, OM4, de interior, tipo plenum, armada, con soporte para aplicaciones de 10 Gbps. | m | 310 | 51602.5296 | 15996784.1868
34.59 | Suministro de organizador de cable UTP, de 2 U. | und | 38 | 275227.0436 | 10458627.6555
34.6 | Suministro de rack doble cerrado de 170x80x80 cm, fabricado en lámina de acero Cold-Rolled calibre 16 perforada, con acabado en pintura electrostática al polvo, texturizada. (De acuerdo a las especificaciones técnicas del pliego). | und | 4 | 7079965.0586 | 28319860.2343
34.61 | Suministro de rack sencillo cerrado de 190x80x80 cm, fabricado en lámina de acero Cold-Rolled calibre 16 perforada, con acabado en pintura electrostática al polvo, texturizada. (De acuerdo a las especificaciones técnicas del pliego). | und | 1 | 4737074.6914 | 4737074.6914
34.62 | Suministro de rack triple cerrado de 190x80x80 cm, fabricado en lámina de acero Cold-Rolled calibre 16 perforada, con acabado en pintura electrostática al polvo, texturizada. (De acuerdo a las especificaciones técnicas del pliego). | und | 1 | 9266890.6893 | 9266890.6893
34.63 | Suministro de ducto metálico 150x50 mm con división en 7,5 cm, fabricado en lámina de acero Cold-Rolled calibre 22, con acabado en pintura electrostática al polvo, texturizada. Será instalado en muro. | m | 1198 | 40435.5337 | 48441769.4047
34.64 | Suministro de ducto metálico 150x50 mm con división en 7,5 cm, fabricado en lámina de acero Cold-Rolled calibre 22, con acabado en pintura electrostática al polvo, texturizada. Se deberá instalar suspendido en techo. Los accesorios usados en la instalación, deberán garantizar el soporte de por lo menos 15 kg de peso por metro lineal. | m | 23 | 47082.3565 | 1082894.2003
34.65 | Suministro de 15 cm de tapa para ducto 150x50 mm con división, fabricada en lámina de acero Cold-Rolled calibre 22, con acabado en pintura electrostática al polvo, texturizada, con una perforación para instalar face plate o toma eléctrico. | und | 329 | 8058.3344 | 2651192.0261
34.66 | Suministro de bandeja porta cables tipo malla (Cablofil o de una marca con características iguales o superiores), con borde de seguridad con soldadura en T, fabricada en acero inoxidable 316L. Altura útil de 54 mm, ancho de 300 mm. Debe incluir accesorios de fijación CE25, CE30, BTRCC y uniones EDRN. Fijación suspendida en techo tipo columpio con perfil RCSN y varilla roscada cada 1,5 m, largo de la varilla de 110 cm, máximo. Debe incluir además conectores de tierra de cobre y separador de bandeja en el mismo material (acero inoxidable 316L), con todos los elementos necesarios para su fijación. Los accesorios usados en la instalación, deberán garantizar el soporte de por lo menos 40 kg de peso por metro lineal. Debe cumplir RETIE, y las especificaciones técnicas del pliego. | m | 420 | 501754.8513 | 210737037.5607
34.67 | Suministro de bandeja porta cables tipo malla (Cablofil o de una marca con características iguales o superiores), con borde de seguridad con soldadura en T, fabricada en acero inoxidable 316L. Altura útil de 54 mm, ancho de 100 mm. Debe incluir accesorios de fijación CE25, CE30, BTRCC y uniones EDRN. Fijación suspendida en techo tipo columpio con perfil RCSN y varilla roscada cada 1,5 m, largo de varilla de 110 cm, máximo. Debe incluir además conectores de tierra de cobre y separador de bandeja en el mismo material (acero inoxidable 316L), con todos los elementos necesarios para su fijación. Los accesorios usados en la instalación, deberán garantizar el soporte de por lo menos 15 kg de peso por metro lineal. Debe cumplir RETIE, y las especificaciones técnicas del pliego. | m | 181 | 314369.9079 | 56900953.3232
34.68 | Suministro de bandeja porta cables tipo malla (Cablofil o de una marca con características iguales o superiores), con borde de seguridad con soldadura en T, fabricada en acero inoxidable 316L. Altura útil de 54 mm, ancho de 100 mm. Debe incluir accesorios de fijación CE25, CE30, BTRCC y uniones EDRN. Fijación en muro con perfil CSN cada 1,5 m. Debe incluir además conectores de tierra de cobre y separador de bandeja en el mismo material (acero inoxidable 316L), con todos los elementos necesarios para su fijación. Los accesorios usados en la instalación, deberán garantizar el soporte de por lo menos 15 kg de peso por metro lineal. Debe cumplir RETIE, y las especificaciones técnicas del pliego. | m | 85 | 316450.6887 | 26898308.5356
34.69 | Suministro de bandeja porta cables tipo malla (Cablofil o de una marca con características iguales o superiores), con borde de seguridad con soldadura en T, fabricada en acero inoxidable 316L. Altura útil de 54 mm, ancho de 100 mm. Debe incluir accesorios de fijación CE25, CE30, BTRCC y uniones EDRN. Fijación bajante en muro (buitrón) con perfil RCSN cada 1,5 m. Debe incluir además conectores de tierra de cobre y separador de bandeja en el mismo material (acero inoxidable 316L), con todos los elementos necesarios para su fijación. Debe cumplir RETIE, y las especificaciones técnicas del pliego. | m | 17 | 316450.6887 | 5379661.7071
34.7 | Suministro de tubería PVC de 1" que será instalada empotrada, incluidos accesorios (uniones, curvas, etc.). Debe cumplir RETIE. | m | 26 | 4531.6403 | 117822.6486
34.71 | Suministro de caja de paso 12*12*5 cm, metálica. | und | 26 | 10410.1588 | 270664.129
34.72 | Suministro de caja 12*12*5 cm tipo troquel (para instalar face plate). | und | 107 | 12168.8147 | 1302063.1746
34.73 | Suministro de sello para tubería de 3" en caja de canalización, en espuma expansiva a base de poliuretano (Sika Boom). | und | 3 | 39854.875 | 119564.6249
34.74 | Suministro de tubería IMC de 1" que será instalada expuesta, incluidos accesorios (uniones, curvas, etc.) y elementos de fijación (grapas, tornillos, etc.). Debe cumplir RETIE. | und | 385 | 27112.6988 | 10438389.0391
34.75 | Suministro de kit de protección cortafuegos, para 60 cables UTP categoría 6A (Cablofil, EZDP 33 (EZ-Path), o de una marca con características iguales o superiores), adecuado para la bandeja porta cables ofrecida. | und | 30 | 956976.7306 | 28709301.9193
34.76 | Suministro de Kit de protección cortafuegos, para 14 cables UTP categoría 6A (Cablofil, EZDP 22 (EZ-Path), o de una marca con características iguales o superiores), adecuado para la bandeja porta cables ofrecida. | und | 15 | 595296.1641 | 8929442.4622
34.77 | Suministro de cable No. 8 AWG desnudo, para aterrizar las bandejas porta cables y tuberías de conducción de cable UTP. Se debe cumplir RETIE. | m | 690 | 3149.318 | 2173029.4343
34.78 | Suministro de tubería IMC de 3/4" que será instalada expuesta, incluidos accesorios (uniones, curvas, etc.) y elementos de fijación (grapas, tornillos, etc.). Debe cumplir RETIE. | m | 795 | 20997.5384 | 16693043.0458
34.79 | Suministro de caja PVC de 4x4 pulgadas con tapa reductora, que será empotrada. | und | 4 | 2794.8764 | 11179.5056
1006889409.8274
35 | EQUIPOS ESPECIALES
TRANSPORTE VERTICAL
35.01 | Ascensor 1 sin Cuarto de Maquinas : 2 Paradas, Capacidad 600 kg para 8 pasajeros, Velocidad 1.00 m/seg (60 m/min), Tipo Mitsubishi o equivalente. Incluye suministro e instalacion | und | 1 | 158384874.3292 | 158384874.3292
35.02 | Ascensor 2 sin Cuarto de Maquinas : 4 Paradas, Capacidad 750 kg para 10 pasajeros, Velocidad 1.00 m/seg (60 m/min), Tipo Mitsubishi o equivalente. Incluye suministro e instalacion | und | 1 | 184662752.62 | 184662752.62
35.03 | Ascensor 3 sin Cuarto de Maquinas : 2 Paradas, Capacidad 750 kg para 10 pasajeros, Velocidad 1.00 m/seg (60 m/min), Tipo Mitsubishi NexWay- o equivalente | und | 1 | 171830261.6123 | 171830261.6123
35.04 | Ascensor 4 sin Cuarto de Maquinas : 2 Paradas, Capacidad 750 kg para 10 personas, Velocidad 1.00 m/seg (60 m/min), Tipo Mitsubishi NexWay- o equivalente | und | 1 | 171830261.6123 | 171830261.6123
35.05 | Montacarga 1 sin Cuarto de Maquinas : 4 Paradas, Capacidad para 1000 kg Velocidad 1.00 m/seg (60 m/min), Tipo Mitsubishi o equivalente | und | 1 | 181714138.2078 | 181714138.2078
35.06 | Montacarga 2 sin Cuarto de Maquinas : 2 Paradas, Capacidad para 1000 kg Velocidad 1.00 m/seg (60 m/min), Tipo Mitsubishi o equivalente | und | 1 | 171830261.6123 | 171830261.6123
35.07 | Montacarga 3 sin Cuarto de Maquinas : 2 Paradas, Capacidad para 1000 kg Velocidad 1.00 m/seg (60 m/min), Tipo Mitsubishi o equivalente | und | 1 | 171830261.6123 | 171830261.6123
CUARTOS FRIOS (CAVAS)
35.08 | Cuarto Frio Refrigeracion (3.11x2.00x3.70) 0C - 4C. AISLAMIENTO 3 in: Paneles modulares inyectados con poluretano de alta densidad (38 Kg/m3) con acabado en lámina galvanizada preformada por ambas caras y pintadas con pintura epoxipoliamida resistente a la intemperie.. PUERTA: tipo batiente, Fundida en Panel de Poliuretano 38kg/m3,Acabado en Lamina Acero galvanizado rcubierto con film rigido de pvc, con pelicula protectora. Marco en PVC reforzado con acero, manija standar, cerradura de accionamiento externo / interno, interna autoiluminada fosforecente, externa con llave, empaque de caucho en todo su perimetro. ESQUINEROS INTERIORES EN PVC MACHO HEMBRA: IMPORTADO con Labios Flexibles, perfil Sujeción Machi 30 x 30 PVC, Concha /Junta tres direcciones para esquinero grande Importado Marca CASTELL COOL | und | 1 | 34399771.396 | 34399771.396
35.09 | Cuarto Frio Congelacion 1 (1.90x1.50x.3.70) 18C - 20C. AISLAMIENTO 4 in: Paneles modulares inyectados con poluretano de alta densidad (38 Kg/m3) con acabado en lámina galvanizada preformada por ambas caras y pintadas con pintura epoxipoliamida resistente a la intemperie.. PUERTA: tipo batiente, Fundida en Panel de Poliuretano 38kg/m3,Acabado en Lamina Acero galvanizado rcubierto con film rigido de pvc, con pelicula protectora. Marco en PVC reforzado con acero, manija standar, cerradura de accionamiento externo / interno, interna autoiluminada fosforecente, externa con llave, empaque de caucho en todo su perimetro. ESQUINEROS INTERIORES EN PVC MACHO HEMBRA: IMPORTADO con Labios Flexibles, perfil Sujeción Machi 30 x 30 PVC, Concha /Junta tres direcciones para esquinero grande Importado Marca CASTELL COOL | und | 1 | 33491675.2919 | 33491675.2919
35.1 | Cuarto Frio Congelacion 2 (3.11x2.02x3.70) 18C - 20C . AISLAMIENTO 4 in: Paneles modulares inyectados con poluretano de alta densidad (38 Kg/m3) con acabado en lámina galvanizada preformada por ambas caras y pintadas con pintura epoxipoliamida resistente a la intemperie.. PUERTA: tipo batiente, Fundida en Panel de Poliuretano 38kg/m3,Acabado en Lamina Acero galvanizado rcubierto con film rigido de pvc, con pelicula protectora. Marco en PVC reforzado con acero, manija standar, cerradura de accionamiento externo / interno, interna autoiluminada fosforecente, externa con llave, empaque de caucho en todo su perimetro. ESQUINEROS INTERIORES EN PVC MACHO HEMBRA: IMPORTADO con Labios Flexibles, perfil Sujeción Machi 30 x 30 PVC, Concha /Junta tres direcciones para esquinero grande Importado Marca CASTELL COOL | und | 1 | 36223250.507 | 36223250.507
1316197508.8012
36 | SISTEMA TECNOLOGIA ACTIVA
Suministro
36.01 | Suministro de switch de core con toda la tarjetería, elementos y módulos necesarios para su operación, de acuerdo a las especificaciones técnicas. | und | 2 | 353194546.6055 | 706389093.2111
36.02 | Suministro de switch de borde apilable de 48 puertos UTP 10/100/1000 y mínimo dos puertos de uplink en fibra óptica de 10Gbps, de acuerdo a las especificaciones técnicas. | und | 11 | 15747416.2206 | 173221578.4268
36.03 | Suministro de switch de borde apilable de 24 puertos UTP 10/100/1000 y mínimo dos puertos de uplink en fibra óptica de 10Gbps, de acuerdo a las especificaciones técnicas. | und | 5 | 10833333.6408 | 54166668.2039
36.04 | Suministro de GBIC de 10 Gbps SR para switch de core. | und | 22 | 3116272 | 68557984.0003
36.05 | Suministro de GBIC de 10 Gbps SR para switch de borde. | und | 20 | 3116272 | 62325440.0003
36.06 | Suministro de plataforma de hardware para instalar el software de administración de la red (incluye el sistema operativo). | und | 1 | 14467355.1111 | 14467355.1111
36.07 | Suministro del Software de Administración de la red. | und | 1 | 141546681.7215 | 141546681.7215
36.08 | Suministro de garantía extendida 8x5xNBD de 5 años para switch de core con toda la tarjetería, elementos y módulos necesarios para su operación. | und | 2 | 62245959.5793 | 124491919.1587
36.09 | Suministro de garantía extendida 8x5xNBD de 5 años para switch de borde apilable de 48 puertos UTP 10/100/1000 y mínimo dos puertos de uplink en fibra óptica de 10Gbps. | und | 11 | 745410.6302 | 8199516.9318
36.1 | Suministro de garantía extendida 8x5xNBD de 5 años para switch de borde apilable de 24puertos UTP 10/100/1000 y mínimo dos puertos de uplink en fibra óptica de 10Gbps. | und | 5 | 512785.7505 | 2563928.7526
36.11 | Suministro de garantía de 5 años para la plataforma de hardware. | und | 1 | 7205889.8605 | 7205889.8605
36.12 | Suministro de garantía extendida 8x5xNBD de 5 años para software de administración. | und | 5 | 31531801.4953 | 157659007.4764
Instalacion
36.13 | Instalación y configuración de switch de core con toda la tarjetería, elementos y módulos necesarios para su operación, de acuerdo a las especificaciones técnicas. | und | 2 | 13745793.4796 | 27491586.9592
36.14 | Instalación y configuración de switch de borde apilable de 48 puertos UTP 10/100/1000 y mínimo dos puertos de uplink en fibra óptica de 10Gbps, de acuerdo a las especificaciones técnicas. | und | 11 | 1979397.4573 | 21773372.0306
36.15 | Instalación y configuración de switch de borde apilable de 24 puertos UTP 10/100/1000 y mínimo dos puertos de uplink en fibra óptica de 10Gbps, de acuerdo a las especificaciones técnicas. | und | 5 | 1370352.0858 | 6851760.4292
36.16 | instalación de GBIC de 10 Gbps SR para switch de core. | und | 22 | 254405.6835 | 5596925.0365
36.17 | Instalación de GBIC de 10 Gbps SR para switch de borde. | und | 20 | 254405.6835 | 5088113.6695
36.18 | Instalación y configuración de la plataforma de hardware para instalar el software de administración de la red (incluye el sistema operativo). | und | 1 | 3502010.886 | 3502010.886
36.19 | Instalación y configuración del Software de Administración de la red. | und | 1 | 8424315.5784 | 8424315.5784
Mantenimiento
36.2 | Mantenimiento preventivo de switch de core con toda la tarjetería, elementos y módulos necesarios para su operación, una vez al año durante el periodo de la garantía. | und | 2 | 14708445.7214 | 29416891.4428
36.201 | Mantenimiento preventivo de switch de borde apilable de 48 puertos con todos los elementos y módulos necesarios para su operación, una vez al año durante el periodo de la garantía. | und | 11 | 4529774.9504 | 49827524.4547
36.202 | Mantenimiento preventivo de switch de borde apilable de 24 puertos con todos los elementos y módulos necesarios para su operación, una vez al año durante el periodo de la garantía. | und | 5 | 4529774.9504 | 22648874.7522
36.203 | Mantenimiento de los armarios de telecomunicaciones (racks) de los pisos 1, 2, 3, mezzanine, nave de parqueaderos y cuarto de equipos, una vez al año durante el periodo de la garantía de los switches de core y borde. Este mantenimiento deberá incluir limpieza del rack (parte interna y externa), reorganización de patch cords de fibra y utp, limpieza de multitomas y limpieza y cambio de extractores y lámparas, de ser necesario. | und | 6 | 9135680.5723 | 54814083.4338
36.204 | Mantenimiento y soporte por 5 años del sistema de administración ofrecido, incluyendo la instalación de actualizaciones y parches que se liberen. | und | 1 | 13246736.8298 | 13246736.8298
36.205 | Opción de repuesto en sitio para switch de core, incluyendo todos los elementos que lo componen. | und | 1 | 282555637.2844 | 282555637.2844
2052032895.6421
| COSTO DIRECTO INSTALACIONES y EQUIPOS ESPECIALES |  |  |  | 14797038976.9981
|  |  |  | Area Construida | 6325
|  |  |  | Valor M2 C.D. | 2339452.8027
| ADMINISTRACION | % | 19.61% |  | 2901763617.832
| IMPREVISTOS | % | 1% |  | 147970389.77
| UTILIDAD | % | 2% |  | 295940779.54
| I V A sobre Utilidad | % | 16% |  | 47350524.7264
| TOTAL A.I.U. | % | 22.93% |  | 3393025311.8683
| COSTO TOTAL INSTALACIONES y EQUIPOS ESPECIALES |  |  |  | 18190064288.8663
|  |  |  | Area Construida | 6325
|  |  |  | Valor M2 C.T. | 2875899.4923
37 | AMOBLAMIENTO OFICINA ABIERTA
ARCHIVOS, ESTANTERIA y LOCKERS
ARCHIVOS
37.01 | ARCHIVO ZONA ADMINISTRATIVA RODANTE MECANICO, fabricado en acero call rolled 6 unidades de consulta | und | 1 | 7485389.9756 | 7485389.9756
37.02 | ARCHIVO GENERAL RODANTE MECANICO 16 unidades de consulta | und | 1 | 16147401.0248 | 16147401.0248
37.03 | ARCHIVO ALMACEN DE MUESTRAS RODANTE MECANICO fabricado en lamina de acero coll rolled, pintura electrostatica, 76 unidades, 456 compartimientos de almacenamiento | und | 1 | 63964410.7847 | 63964410.7847
ESTANTERIA ALMACENAMIENTO
37.04 | Estanteria Archivo General, Cuarto Auxiliar 91.50x0.60x2.40 | und | 8 | 751441.2489 | 6011529.9914
37.05 | Estanteria Bodega de Materiales Insumos y Vidriera | und | 12 | 751441.2489 | 9017294.987
37.06 | Estanteria Archvios de Gestion 91.50x0.40x2.40 | und | 9 | 598226.5623 | 5384039.0611
37.07 | Estanteria Almacen de Muestras 91.50x0.60x2.40 | und | 8 | 751441.2489 | 6011529.9914
LOCKERS
37.08 | Lockers Duchas de 3x9 Servicios de 91,50x0.40x1.90 Cal.20 | und | 15 | 1042391.9481 | 15635879.222
AMOBLAMIENTO ZONA ADMINISTRATIVA
AMOBLAMIENTO OFICINA ABIERTA 1o Piso
01 Coordinador
37.09 | Mesa Fresh recdtangular. Dimensionbes 1600x800x725mm. Tablero en madera, sobre 4 apoyos. Con canaleta horizontal de electrificación y faldón en madera | und | 1 | 3237925.2977 | 3237925.2977
37.1 | Ala Fresh para bloque altura mesa. Dimensiones 1000x600x725mm. Tablero en madera | und | 1 | 830612.0391 | 830612.0391
37.11 | Bloque altura mesa Fresh de 2 cajones y gabveta. Dimensiones 422x600/*5400x700mm. Fuentes en madera | und | 1 | 1300636.0258 | 1300636.0258
37.12 | Tapa de electrificación Happy Box. Dimensiones 360x155x126mm. Acabada en aluminio con embellecedor de acdero. Incluye cajeado, base, amortiguador y banda para salida de cableado. | und | 1 | 169176.0266 | 169176.0266
37.13 | Mesa de Reunion. Dimensiones 1000x730 mm Redonda. Con un apoyo, Acabado de mandera | und | 1 | 2756475.7812 | 2756475.7812
37.14 | Silla Iroha. Base giratoria pulida con ruedas grandes de rodadura blanda. Con brazos regulables en altura, anchura, ángulo y profundidad. Asiento regulable en profundidad. Apoyo lumbar regulable en altura y profundidad. Mecanismo sincro con regulación de tensión. Con cilindro gas confort. Respaldo de rehjilla, asiento tapizado en piel grupo E. | und | 1 | 2578510.645 | 2578510.645
37.15 | Silla de Visitas Iroha. Fija, base patin cromnado. Con brazos. Respaldo de rejilla. Asiento tapizado en simil piel | und | 4 | 1178286.9493 | 4713147.7972
02 Administracion
37.16 | Mesa Fresh recdtangular. Dimensionbes 1600x800x725mm. Tablero en laminado sobre 4 apoyos. Con canaleta horizontal de electrificación | und | 5 | 1372766.98 | 6863834.8999
37.17 | Mesa Fresh rectangular. Dimensiones 1600x800x725 mm. Tablero en laminado sobre 4 apoyos. Con faldon en acero y canaleta horizontal de electrificacion | und | 1 | 1477216.7548 | 1477216.7548
37.18 | Tapa de electrificación Happy Box. Dimensiones 360x155x126mm. Acabada en aluminio con embellecedor de acero. Incluye cajeado, base, amortiguador y banda para salida de cableado. | und | 6 | 169176.0266 | 1015056.1596
37.19 | Ala Fresh para bloque altura mesa. Dimensiones ?. Tablero en madera | und | 6 | 432717.964 | 2596307.7841
37.2 | Bloque altura mesa Fresh de 2 cajones y gabveta. Dimensiones 422x600/*5400x700mm. Fuentes en madera | und | 6 | 1151431.7419 | 6908590.4515
37.21 | Silla Dhara. Base giratoria pulida con ruedas grandes de rodadura blanda. Con brazos 3D regulables en altura, ángulo y profundidad. Respaldo malla regulable en altura. Mecanismo Sincro, Con cilindro gras elevación. Asiento tapizado tela grupo B | und | 6 | 1248037.9322 | 7488227.5935
03 Oficinas Abiertas
37.22 | Mesa Fresh rectangular. Dimensiones 1600x800x725 mm. Tablero en laminado sobre 4 apoyos. Con faldon en acero y canaleta horizontal de electrificacion | und | 1 | 1477216.7548 | 1477216.7548
37.23 | Bloque rodante Fresh de cajón y gaveta. Dimensiones 422x600x576mm. Frentes en acero. | und | 1 | 969885.7029 | 969885.7029
37.24 | Tapa de electrificación Happy Box. Dimensiones 1500x800x725 mm. Tablero en laminado sobre 4 apoyos. Con faldon en acero y canaleta horizontal de elctrificación | und | 1 | 169176.0266 | 169176.0266
37.25 | Mesa Fresh rectangular. Dimensiones 1500x800x725. Tablero en laminado sobre 4 apoyos. Con faldon en acero y canaleta horizontal de electrificación | und | 1 | 1472053.3744 | 1472053.3744
37.26 | Tapa de electrificación Happy Box. Dimensiones 1500x800x725 mm. Tablero en laminado sobre 4 apoyos. Con faldon en acero y canaleta horizontal de elctrificación | und | 1 | 169176.0266 | 169176.0266
37.27 | Puesto Fredsh doble lateral. Dimensiones 1600x600x725 mm. Tableros en laminado unidos lateralmente sobre 6 apoyso pintados. Cada puesto lleva una canaleta horizontal de electrificación y una tapa de acceso a cableado por puesto. | und | 1 | 2746368.9827 | 2746368.9827
37.28 | Puesto Fredsh doble frontal. Dimensiones 1600x600x725 mm. Tableros en laminado unidos lateralmente sobre 4 apoyso pintados. Cada puesto lleva una canaleta horizontal de electrificación y una tapa de acceso a cableado por puesto. | und | 1 | 2636513.9732 | 2636513.9732
37.29 | Panel separador simple para puestos enfrentdos Fresh. Dimensiones 1600 (1400x390x6)mm. Acabado en cristal 3+3 traslucido blanco. Incluye pieza para amarre entre tableros | und | 1 | 671454.2006 | 671454.2006
37.3 | Mesa Fresh rectangular. Dimensiones 1600x600x725 mm. Tablero en laminado. Con apoyos. Canaleta horizontal de electrificacion | und | 1 | 1276995.8124 | 1276995.8124
37.31 | Mesa Fresh rectangular. Dimensiones 1400x600x725 mm. Tablero en laminado. Con apoyos. Canaleta horizontal de electrificacion | und | 1 | 1247181.0175 | 1247181.0175
37.32 | Tapa de electrificación Happy Box. Dimensiones 1500x800x725 mm. Tablero en laminado sobre 4 apoyos. Con faldon en acero y canaleta horizontal de elctrificación | und | 2 | 169176.0266 | 338352.0532
37.33 | Ala Fresh para bloque altura de mesa. Dimensioneds: Tablero en laminado | und | 6 | 432717.964 | 2596307.7841
37.34 | Bloque altura mesa Fresh de 2 cajones y gaveta. Dimensiones 422x600/540x700mm. Frentes en madera | und | 6 | 1151431.7419 | 6908590.4515
37.35 | Silla Dhara. Base giratoria pulida con ruedas grandes de rodadura blanda. Con brazos 3D regulables en altura, ángulo y profundidad. Respaldo malla regulable en altura. Mecanismo Sincro, Con cilindro gras elevación. Asiento tapizado tela grupo C con cualidades ingnifugas | und | 8 | 1325580.3759 | 10604643.0073
37.36 | Silla de visitas Dhara. Asiento y respaldo de polipropileno. Estructura 4 patas cromadas | und | 2 | 607013.587 | 1214027.1741
37.37 | Estructura bancada Nexa para 3 modulos. Con 2 apoyos estandar. Con brazos exteriores (2). | und | 1 | 1415741.9837 | 1415741.9837
37.38 | Modulo asiento para bancada Nexa. Carcasa en polipropileno estandar | und | 3 | 334112.306 | 1002336.9179
04 Recepciones Seguridad
37.39 | Puesto Fresh doble lateral. Dimensiones 1800x800x725 mm. Con apoyos. Canaleta horizontal de electrificación. Tableros unidos lateralmente, en laminado | und | 1 | 2541599.7204 | 2541599.7204
37.4 | Mesa Fresh rectangular. Dimensiones 1800x800x725 mm. Con apoyos. Canaleta horizontal de electrificación. Tablero en laminado | und | 1 | 1395155.1805 | 1395155.1805
37.41 | Mesa Fresh rectangular para bloque altura mesa 1800x800x725 mm. Tablero en laminado. Canaleta horizontal de electrificación | und | 1 | 1054451.3029 | 1054451.3029
37.42 | Bloque altura mesa Fresh de 2 cajones y gaveta. Dimensiones 422x800/540x700mm. Frentes en madera | und | 1 | 1183750.5626 | 1183750.5626
37.43 | Ala Fresh para bloque altura de mesa. Dimensiones: 1000x600x725 mm. Tablero en laminado | und | 3 | 479977.5414 | 1439932.6241
37.44 | Bloque altura mesa Fresh de 2 cajones y gaveta. Dimensiones 422x600/540x700mm. Frentes en madera | und | 3 | 1151431.7419 | 3454295.2257
37.45 | Panel mostrador Xenon. Dimensiones 1800x1600x44 mm. Acabado en metaglas de suelo hasta altura 1100mm. Dotado de amarre a mesa y pies niveladoresw. Con viga inferior y superior porta-accesorios | und | 7 | 2486298.4882 | 17404089.4175
37.46 | Encimera para mostrador Xenon Dimensiones 1800x300x25 mm. Acabado en laminado. Recta. | und | 1 | 376537.9251 | 376537.9251
37.47 | Encimera para mostrador Xenon con angulo 90G. Dimensiones 1800x300x25 mm. Acabado en laminado. Recta. | und | 3 | 387831.0606 | 1163493.1817
37.48 | Encimera para mostrador Xenon con angulo 90G. Dimensiones 1800x300x25 mm. Acabado en laminado. Recta. | und | 3 | 387831.0606 | 1163493.1817
37.49 | Silla Dhara. Base giratoria pulida con dos ruedas grandes de rodadura blanda. Con brazos 3D regulables en altura, ángulo y profundidad. Respaldo malla regulable en altura. Mecanismo Sincro, Con cilindro gras elevación. Asiento tapizado tela grupo C con cualidades ingnifugas | und | 4 | 1325580.3759 | 5302321.5037
37.5 | Estructura bancada Nexa para 5 modulos. Con 2 apoyos estandar. Con brazos exteriores (2). | und | 2 | 1497836.9172 | 2995673.8343
37.51 | Modulo asiento para bancada. Carcasa en polipropileno | und | 10 | 334112.306 | 3341123.0597
05 Oficina Administracion Bloque 2
37.52 | Mesa Fresh rectangular. Dimensiones 1600x800x725 mm. Tablero en laminado sobre 4 apoyos. Con canaleta horizontal de electrificación. | und | 2 | 1372766.98 | 2745533.96
37.53 | Tapa de electrificación Happy Box. Dimensiones 360x155x125 mm. Acabada en aluminio con embellecedor de acero. Incluye cajeado, base, amortiguador y badna para salida de cableado | und | 2 | 169176.0266 | 338352.0532
37.54 | Bloque rodante Fresh de cajon y gaveta. Dimensiones 422x600x576 mm. Frentes en acero | und | 1 | 969885.7029 | 969885.7029
37.55 | Ala Fresh para bloque altura de mesa. Dimensiones: Tablero laminado | und | 1 | 432717.964 | 432717.964
37.56 | Bloque altura mesa Fresh de 2 cajones y gaveta. Dimensiones: 422x600/540x700 mm. Frentes en acero | und | 1 | 1151431.7419 | 1151431.7419
37.57 | Silla Dhara. Base giratoria pulida con dos ruedas grandes de rodadura blanda. Con brazos 3D regulables en altura, ángulo y profundidad. Respaldo malla regulable en altura. Mecanismo Sincro, Con cilindro gras elevación. Asiento tapizado tela grupo C con cualidades ingnifugas | und | 2 | 1325580.3759 | 2651160.7518
06 Sala de Capacitación
37.58 | Mesa Meta. Dimensiones: 1400x700x740 mm. Apoyos Steel con ruedas. Montante vertical y travesaño en acero pintado. Tablero en laminado | und | 16 | 1075478.0307 | 17207648.4907
37.59 | Silla Nexa Fija, 4 apoyos cromados. Sin brazos. Carcasa en polipropileno. Asiento tapizado y respaldo sin tapizar. Tapizado grupo B. Apilable. | und | 31 | 752625.5009 | 23331390.5283
07 O.B.
37.6 | Sistema archivo rodante Ofita block: Con sistema de arrastre mecanico. Deslizamiento sobre railes empotrados en plataforma de madera. Compuesto por: 1 carro inicial fijo de 3140x400x2180 mm formado por 3 modulos de 1 m. aprox con 4 estantes sencillos graduables (5 niveles de carga) y acceso por 1 carga. 2 carros moviles extension de 3.140x660x2.180 mm formado por 3 modulos de 1m aprox con 4 estantes doblesw graduables (5 niveles de carga) y acceso por ambas caras. 1 carro movil de cierre de 3140x500x2180 mm formado por 3 modulos de 1 m aprox con 4 estantes sencillos graduables (5 niveles de carga) y acceso por 1 cara. | und | 1 | 42249378.2806 | 42249378.2806
TERRAZA
37.61 | Poltrona marca Slide en rotomoldeado del color deseado | und | 8 | 2124981.7456 | 16999853.9649
37.62 | Sofa 2 puestos marca Slide en rotomoldeo del color deseado | und | 12 | 3259028.1262 | 39108337.5141
37.63 | Mesa marca Slide en rotomoldeado del color deseado tapa vidrio | und | 6 | 1772208.0885 | 10633248.5308
AMOBLAMIENTO OFICINA ABIERTA Mezanine
01 Coordinador
37.64 | Mesa Fresh recdtangular. Dimensionbes 1600x800x725mm. Tablero en madera, sobre 4 apoyos. Con canaleta horizontal de electrificación y faldón en madera | und | 1 | 3237925.2977 | 3237925.2977
37.65 | Ala Fresh para bloque altura mesa. Dimensiones 1000x600x725mm. Tablero en madera | und | 1 | 830612.0391 | 830612.0391
37.66 | Bloque altura mesa Fresh de 2 cajones y gabveta. Dimensiones 422x600/*5400x700mm. Fuentes en madera | und | 1 | 1300636.0258 | 1300636.0258
37.67 | Tapa de electrificación Happy Box. Dimensiones 360x155x126mm. Acabada en aluminio con embellecedor de acdero. Incluye cajeado, base, amortiguador y banda para salida de cableado. | und | 1 | 169176.0266 | 169176.0266
37.68 | Mesa de Reunion. Dimensiones 1000x730 mm Redonda. Con un apoyo, Acabado de mandera | und | 1 | 2756475.7812 | 2756475.7812
37.69 | Silla Iroha. Base giratoria pulida con ruedas grandes de rodadura blanda. Con brazos regulables en altura, anchura, ángulo y profundidad. Asiento regulable en profundidad. Apoyo lumbar regulable en altura y profundidad. Mecanismo sincro con regulación de tensión. Con cilindro gas confort. Respaldo de rehjilla, asiento tapizado en piel grupo E. | und | 1 | 2578510.645 | 2578510.645
37.7 | Silla de Visitas Iroha. Fija, base patin cromnado. Con brazos. Respaldo de rejilla. Asiento tapizado en simil piel | und | 4 | 1178286.9493 | 4713147.7972
02 Administracion
37.71 | Puesto Fresh doble lateral. Dimensiones 1500x800x725 mm. Tableros en laminado unidos lateralmente sobre 6 apoyos pintados. Cada puesto lleva una canaleta horizontal de electrificación y una tapa de acceso a cableado en su frontal | und | 1 | 2834252.7818 | 2834252.7818
37.72 | Puesto Fresh doble frontal. Dimensiones 1500x700x725 mm. Tableros en laminado unidos frontalmente sobre 4 apoyos pintados. Equipado con canaleta horizontal de electrificación y una tapa de acceso a cableado por puesto | und | 1 | 2724397.7723 | 2724397.7723
37.73 | Isla 6 puestos Fresh. Dimensiones 1500x800x725 mm. Tableros en laminado unidos frontalmente sobre 4 apoyos y 2 montantes intermedios. Equipado con canaleta horizontal de electrificación doble y una tapa de acceso a cableado por puesto | und | 1 | 6920848.9191 | 6920848.9191
37.74 | Puesto Fresh triple lateral. Dimensiones 1500x800x725 mm. Tableros en laminado unidos lateralmente sobre 8 apoyos pintados. Cada puesto lleva una canaleta horizontal de elecgtrificación y una tapa de acceso a cableado en su frontal. | und | 1 | 4174480.9788 | 4174480.9788
37.75 | Isla 12 puestos Fresh. Dimensiones 1500x800x725 mm. Tableros en laminado unidos lateral y frontalmente sobre 4 apoyos pintados y 2 montantes intermedios. Equipada con canaleta horizontal de electrificación doble y una tapa de acceso a cableado por puesto | und | 1 | 13182569.8661 | 13182569.8661
37.76 | Ala Fresh para bloque altura mesa. Dimensiones 800x600x725 mm. Tablero en laminado | und | 25 | 430630.9284 | 10765773.2092
37.77 | Bloque altura mesa Fresh de 2 cajones y gaveta. Dimensiones 422x600/540x700 mm. Frentes en acero | und | 25 | 1151431.7419 | 28785793.5478
37.78 | Panel separador Fresh para puestos enfrentdos. Dimensiones 1500 (1300x390x6)mm. Acabado en cristal 3+3 traslucido blanco. Incluye pieza para amarre entre tableros | und | 10 | 659129.0145 | 6591290.1454
37.79 | Base con niveladores para 2 modulos apilables Chess. Dimensiones 1602x450x39 mm. Acabado en acero | und | 2 | 195981.1952 | 391962.3904
37.8 | Modulo apilable Chess. Dimensiones 800x450x410 mm. Una gaveta con cerradura. Acabado en acero | und | 4 | 815298.0762 | 3261192.305
37.81 | Modulo apilable Chess. Dimensiones 800x450x410 mm. Dos cajones con cerradura. Acabado en acero | und | 4 | 1069304.4917 | 4277217.9667
37.82 | Cubierta para modulo apilable Chess. Dimensiones 800x450x16 mm. Acabado en acero | und | 4 | 101615.2844 | 406461.1375
37.83 | Tablero superior para 2 modulos apilables Chess. Dimensiones 1602x452x12 mm | und | 2 | 208064.5269 | 416129.0538
37.84 | Silla Dhara. Base giratoria pulida con dos ruedas grandes de rodadura blanda. Con brazos 3D regulables en altura, ángulo y profundidad. Respaldo malla regulable en altura. Mecanismo Sincro, Con cilindro gras elevación. Asiento tapizado tela grupo C con cualidades ingnifugas | und | 25 | 1325580.3759 | 33139509.3979
03 Cuarto Equipos
37.85 | Mesa Fresh rectangular. Dimensiones 1600x800x725 mm. Tablero en laminado sobre 4 apoyos. Con canaleta horizontal de electrificación. | und | 2 | 1372766.98 | 2745533.96
37.86 | Tapa de electrificación Happy Box. Dimensiones 360x155x126 mm. Acabada en aluminio con embellecedor de acero. Incluye cajeado, base, amortiguador y banda para salida de cableado | und | 2 | 169176.0266 | 338352.0532
37.87 | Bloque rodante Fresh de cajon y gaveta. Dimensiones 422x600x576 mm. Frentes en acero | und | 2 | 969885.7029 | 1939771.4057
37.88 | Ala Fresh para bloque altura de mesa. Dimensiones: Tablero en laminado | und | 1 | 432717.964 | 432717.964
37.89 | Bloque altura mesa Fresh de 2 cajones y gaveta. Dimensiones: 422x600/540x700 mm. Frentes en acero | und | 1 | 1151431.7419 | 1151431.7419
37.9 | Silla Dhara. Base giratoria pulida con dos ruedas grandes de rodadura blanda. Con brazos 3D regulables en altura, ángulo y profundidad. Respaldo malla regulable en altura. Mecanismo Sincro, Con cilindro gras elevación. Asiento tapizado tela grupo C con cualidades ingnifugas | und | 2 | 1325580.3759 | 2651160.7518
04 Zona de Enfermeria
37.91 | Mesa Fresh rectangular. Dimensiones 1600x800x725 mm. Tablero en laminado sobre 4 apoyos. Con canaleta horizontal de electrificación. | und | 2 | 1372766.98 | 2745533.96
37.92 | Tapa de electrificación Happy Box. Dimensiones: 360x155c125 mm. Acabado en aluminio con embellecedor de acero. Incluye cajeado, base, amortiguador y banda para salida de cableado. | und | 2 | 169176.0266 | 338352.0532
37.93 | Bloque rodante Fresh de cajon y gaveta. Dimensiones 422x600x576 mm. Frentes en acero | und | 2 | 969885.7029 | 1939771.4057
37.94 | Mesa Fresh rectangular. Dimensiones 1600x800x725 mm. Tablero en laminado sobre 4 apoyos. Con canaleta horizontal de electrificación y faldon de acero | und | 1 | 1477216.7548 | 1477216.7548
37.95 | Ala Fresh para bloque altura de mesa. Dimensionres: Tablero en laminado | und | 1 | 432717.964 | 432717.964
37.96 | Bloque altura mesa Fresh de 2 cajones y gavetas. Dimensiones: 422x600/540x700 mm. Frentes en acero | und | 1 | 1151431.7419 | 1151431.7419
37.97 | Tapa de electrificacion Happy Box. Acabada en aluminio con embellecedor de acdero. Incluye cajeado, base, amortiguador y banda para salida de cableado. Dimension : 360x155x126 mm | und | 1 | 169176.0266 | 169176.0266
37.98 | Silla Dhara. Base giratoria pulida con dos ruedas grandes de rodadura blanda. Con brazos 3D regulables en altura, ángulo y profundidad. Respaldo malla regulable en altura. Mecanismo Sincro, Con cilindro gras elevación. Asiento tapizado tela grupo C con cualidades ingnifugas | und | 3 | 1325580.3759 | 3976741.1277
37.99 | Silla de visitas Dhara. Asiento y respaldo de polipropileno. Estructura 4 patas cromadas | und | 2 | 607013.587 | 1214027.1741
05 Auditorio
37.1 | Silla Dhara. Base giratoria pulida con dos ruedas grandes de rodadura blanda. Con brazos 3D regulables en altura, ángulo y profundidad. Respaldo malla regulable en altura. Mecanismo Sincro, Con cilindro gras elevación. Asiento tapizado tela grupo C con cualidades ingnifugas | und | 1 | 1325580.3759 | 1325580.3759
06 Descanso
37.101 | Estructura bancada Nexa para 5 modulos. Con 2 apoyos estandar. Con brazos exteriores (2). | und | 3 | 1497836.9172 | 4493510.7515
37.102 | Estructura bancada Nexa para 3 modulos. Con 2 apoyos estandar. Con brazos exteriores (2). | und | 1 | 1415741.9837 | 1415741.9837
37.103 | Modulo asiento para banca Nexa. Carcasa en polipropileno | und | 18 | 334112.306 | 6014021.5074
37.104 | Sofa Mizar de 3 plazas. Longitud 2160 mm. Con 2 brazos. Apoyos cilindricos cromados. Tapizado interior grupo B. Tapizado exterior grupo B | und | 1 | 4545647.0285 | 4545647.0285
37.105 | Sofa Mizar de 2 plazas. Longitud 1560 mm. Con 2 brazos. Apoyos cilindricos cromados. Tapizado interior grupo B. Tapizado exterior grupo B | und | 2 | 3858077.2016 | 7716154.4031
37.106 | Sofa Mizar de 1 plaza. Longitud 960 mm. Con 2 brazos. Apoyos cilindricos cromados. Tapizado interior grupo B. Tapizado exterior grupo B | und | 6 | 3036802.6142 | 18220815.685
37.107 | Mesa rectangular de centro Mizar. Dimensiones 1000x600x450 mm. Apoyos cromados | und | 3 | 1810626.4324 | 5431879.2972
07 Salon de Actos
37.108 | Silla de visitas Dhara Fija, 4 apoyos pintadfos. Con brazos. Carcasa negra. Asiento tapizado, respaldo sin tapizar. Tapizado grupo B | und | 76 | 659948.4002 | 50156078.4125
37.109 | Pala abatible Dhara. Aplicable a sillas 4 apoyos con brazos. Acabada en laminado fenolico color negro. Derecha e izquierda | und | 76 | 257792.6859 | 19592244.1266
08 Comedor
37.11 | Mesa Fresh. Dimensiones 1000x1000x725 mm. Tablero en laminado sobre 4 apoyos pintados. | und | 11 | 1344622.2306 | 14790844.5365
37.111 | Silla Nexa Fija, 4 apoyos cromados. Sin brazos. Carcasa en polipropileno. Asiento y respaldo sin tapizar. Apilable. | und | 44 | 460302.9041 | 20253327.7824
37.112 | Silla Nexa Fija, base trineo pintado. Sin brazos. Carcasa en polipropileno. Asiento y respaldo sin tapizar | und | 44 | 460302.9041 | 20253327.7824
AMOBLAMIENTO OFICINA ABIERTA 2o Piso
01 Coordinador
37.113 | Mesa Fresh rectangulas. Dimensiones 1600x800x725 mm. Tablero en madera sobre 4 apoyos. Con canaleta horizontal de electrificación y faldon en madera | und | 1 | 3237925.2977 | 3237925.2977
37.114 | Ala Fresh para bloque altura mesa. Dimensiones 1000x600x725mm. Tablero en madera | und | 1 | 830612.0391 | 830612.0391
37.115 | Bloque altura mesa Fresh de 2 cajones y gaveta. Dimensiones 422x600/540x700 mm. Frentes en madera | und | 1 | 1300636.0258 | 1300636.0258
37.116 | Tapa de elecgtrificfación Hapy Box. Dimensiones 360x155x126 mm. Acabada en aluminio con embellecedor de acero. Incluye cajeado, base, amortiguadior y banda para salida de cableado. | und | 1 | 169176.0266 | 169176.0266
37.117 | Mesa de Reunion. Dimensiones 1000x730 mm Redonda. Con un apoyo, Acabado de madera | und | 1 | 2756475.7812 | 2756475.7812
37.118 | Silla Iroha. Base giratoria pulida con ruedas grandes de rodadura blanda. Con brazos regulables en altura, anchura, ángulo y profundidad. Asiento regulable en profundidad. Apoyo lumbar regulable en altura y profundidad. Mecanismo sincro con regulación de tensión. Con cilindro gas confort. Respaldo de rejilla, asiento tapizado en piel grupo E | und | 1 | 2578510.645 | 2578510.645
37.119 | Silla de Visitas Iroha. Fija, base patin cromnado. Con brazos. Respaldo de rejilla. Asiento tapizado en simil piel | und | 4 | 1178286.9493 | 4713147.7972
02 Administracion
37.12 | Puesto Fresh doble lateral. Dimensiones 1500x800x725 mm. Tableros en laminado unidos lateralmente sobre 6 apoyos pintados. Cada puesto lleva una canaleta horizontal de electrificación y una tapa de acceso a cableado en su frontal | und | 1 | 2834252.7818 | 2834252.7818
37.121 | Puesto Fresh triple lateral. Dimensiones 1500x800x725 mm. Tableros en laminado unidos lateralmente sobre 8 apoyos pintados. Cada puesto lleva una canaleta horizontal de elecgtrificación y una tapa de acceso a cableado en su frontal. | und | 2 | 4174480.9788 | 8348961.9577
37.122 | Puesto Fresh doble frontal. Dimensiones 1500x700x725 mm. Tableros en laminado unidos frontalmente sobre 4 apoyos pintados. Equipado con canaleta horizontal de electrificación y una tapa de acceso a cableado por puesto | und | 1 | 2724397.7723 | 2724397.7723
37.123 | Mesa Fresh rectangular. Dimensiones 1500x800x725 mm. Tablero en laminado sobre 4 apoyos. Con faldon en acero, canaleta horizontal de electrifcación doble y una tapa de acceso a cableado por puesto | und | 1 | 1641230.4435 | 1641230.4435
37.124 | Mesa Fresh rectangular. Dimensiones 1500x800x725 mm. Tablero en laminado sobre 4 apoyos. Con canaleta horizontal de electrificación doble y una tapa de acceso a cab leado por puesto | und | 1 | 1535769.4676 | 1535769.4676
37.125 | Isla 6 puestos Fresh. Dimensiones 1500x800x725 mm. Tableros en laminado unidos frontalmente sobre 4 apoyos y 2 montantes intermedios. Equipado con canaleta horizontal de electrificación doble y una tapa de acceso a cableado por puesto | und | 1 | 6920848.9191 | 6920848.9191
37.126 | Isla 12 puestos Fresh. Dimensiones 1500x800x725 mm. Tableros en laminado unidos lateral y frontalmente sobre 4 apoyos pintados y 2 montantes intermedios. Equipada con canaleta horizontal de electrificación doble y una tapa de acceso a cableado por puesto | und | 1 | 13182569.8661 | 13182569.8661
37.127 | Ala Fresh para bloque altura mesa. Dimensiones 800x600x725 mm. Tablero en laminado | und | 30 | 430630.9284 | 12918927.851
37.128 | Bloque altura mesa -fresh de 2 cajones y gavetas. Dimensiones 422x600/540x700 mm. Frentes en acero | und | 30 | 1151431.7419 | 34542952.2574
37.129 | Panel separador Fresh para puestos enfrentdos. Dimensiones 1500 (1300x390x6)mm. Acabado en cristal 3+3 traslucido blanco. Incluye pieza para amarre entre tableros | und | 10 | 659129.0145 | 6591290.1454
37.13 | Silla Dhara. Base giratoria pulida con ruedas grandes de rodadura blanda. Con brazos 3D regulable en altura, angulo y profundidad. Respaldo malla regulable en altura. Mecanismo Sincro. Con cilindro gas elevacion. Asiento tapizado tela gripo C Propiedades Ingnifugas | und | 30 | 1325580.3759 | 39767411.2775
03 Sillas Sueltas
37.131 | Silla Dhara. Base giratoria pulida con ruedas grandes de rodadura blanda. Con brazos 3D regulable en altura, angulo y profundidad. Respaldo malla regulable en altura. Mecanismo Sincro. Con cilindro gas elevacion. Asiento tapizado tela gripo C Propiedades Ingnifugas | iund | 3 | 1325580.3759 | 3976741.1277
AMOBLAMIENTO OFICINA ABIERTA 3o Piso
01 Director
37.132 | Mesa de Trabajo Equis. Dimensiones 2200x1000x735 mm. Tablero de crisgtal blanco. Faldon en metaglas. Canaleta horizontal de electrificacion | und | 1 | 7417084.9059 | 7417084.9059
37.133 | Bloque rodante Equis. Dimensiones 598x470x595 mm. Con cajon y gaveta con cerradura. Armazon lacado. Frentes lacados | und | 1 | 3769204.0934 | 3769204.0934
37.134 | Credenza Inferior Equis. Dimensiones 1609x480x575 mm. Con 2 gabvetas. Armazon Lacado. Frente lacado. Con sistema antivuelco inferior. | und | 1 | 6409123.8335 | 6409123.8335
37.135 | Credenza superior Equis. Dimensiones 814x480x400 mm. Diafana. Armazon Lacado | und | 1 | 2478587.2981 | 2478587.2981
37.136 | Mesa de reuniones en cristal. Dimensiones D=1100x725 mm | und | 1 | 3462621.4763 | 3462621.4763
37.137 | Silla Electa neo. Base giratoria pulida con ruedas grandes de rodadura blanda. Con brazos regulablews en altura, angulo y profundidad. Con cabecero. Regulacion de profundidad de asiento. Mecanismo sincro con regulacion de tension. Con cilindro gas elevaciob. Tapizada en piel grupo E. | und | 1 | 2917566.369 | 2917566.369
37.138 | Silla de visitas Electa Neo Fij, base patin cromada. Con brazos. Tapizada en piel grupo E. | und | 6 | 2335218.7911 | 14011312.7469
02 Sala Juntas
37.139 | Mesa rectangular de Reunion Equis. Dimensiones 2200x1100x735 mm. Tablero de cristal blanco. Apoyo vertical lacado. | und | 1 | 8139972.7551 | 8139972.7551
37.14 | Silla de visitas Electa Neo. Base giratoria pulida con ruedas grandes de rodadura blanda. Con brazos fijos. Con cilindro gas elevacion. Tapizadas en piel grupo E. | und | 8 | 2526951.8993 | 20215615.1943
03 Coordinador
37.141 | Mesa Fresh rectangular. Dimensiones 1600x800x725. Tablero en madera, sobre 4 apoyos. Con canaleta horizontal de electrificacion y faldon en madera | und | 1 | 3237925.2977 | 3237925.2977
37.142 | Ala F4resh para bloque altura mesa. Dimensiones 1000x600x725 mm. Tablero en madera | und | 1 | 830612.0391 | 830612.0391
37.143 | Bloque altura mesa Fresh de 2 cajones y gavetas. Dimensiones: 422x600/540x700 mm. Frentes en madera | und | 1 | 1300636.0258 | 1300636.0258
37.144 | Tapa de electrificación Happy Box. Dimensiones 360x155x126 mm. Acabada en aluminiop con embellecedor de acero. Incluye cajeado, base, amortiguador y badna para salida de cableado | und | 1 | 169176.0266 | 169176.0266
37.145 | Mesa de Reunion. Dimensiones 1000x730 mm. Redonda. Con un apoyo. Acabado en madera | und | 1 | 2756475.7812 | 2756475.7812
37.146 | Silla Iroha. Base giratoria pulida con ruedas grandes de rodadura blanda. Con brazos regulables en altura, anchura, ángulo y profundidad. Asiento regulable en profundidad. Apoyo lumbar regulable en altura y profundidad. Mecanismo sincro con regulación de tension. Con cilindro gas confort. Respaldo de rejilla, asiento tapizado en piel grupo E | und | 1 | 2578510.645 | 2578510.645
37.147 | Sillas de visitas Iroha Fija, base patin cromado. Con brazos. Respaldo de rejilla. Asiento tapizado en simil piel | und | 4 | 1178286.9493 | 4713147.7972
04 Administracion
37.148 | Puesto Fresh doble frontal. Dimensiones 1600x800x725 mm. Tableros rectangulares unidos frontalmente, en laminado. Con apoyos. Canaleta horizontal de electrificación | und | 2 | 2422231.0809 | 4844462.1617
37.149 | Isla Fresh de 4 puestos. Dimensiones 1600x800x725 mm. Tableros rectangualres unidos lateral y frontalmente, en laminado sobre 4 apoyos y montantre central electrificado. Con canaleta horizontal de electrificacion. | und | 1 | 4645516.1667 | 4645516.1667
37.15 | Tapa de electrificvacion Happy Boz. Dimensiones 360x155x126 mm. Acabada en aluminio con embellecedor de acero. Incluye cajeado, base, amortiguador y banda para salida de cableado | und | 8 | 169176.0266 | 1353408.2128
37.151 | Ala Fresh para bloque altura mesa. Dimensiones 800x600x725 mm. Tablero en laminado | und | 8 | 430630.9284 | 3445047.4269
37.152 | Bloque altura mesa Fresh de 2 cajones y gaveta. Dimensiones 422x600/540x700 mm. Frentes en acero | und | 8 | 1151431.7419 | 9211453.9353
37.153 | Panel separador simple para puestos enfrentdos Fresh. Dimensiones 1600 (1400x390x6)mm. Acabado en cristal 3+3 traslucido blanco. Incluye pieza para amarre entre tableros | und | 4 | 671454.2006 | 2685816.8022
37.154 | Silla Dhara. Base giratoria pulida con ruedas grandes de rodadura blanda. Con brazos 3D regulares en altura, angulo y profundidad. Respaldo malla regulable en altura. Mecanismo Sincro. Con cilindro gas elevacion. Asiento tapizado tela grupo C Propiedades Ignifugas | und | 8 | 1325580.3759 | 10604643.0073
05 Auxiliares Direccion
37.155 | Puesto Fresh doble frontal. Dimensiones 1600x800x725 mm. Tablreros rectangulares unidos frontalmente, en laminado. Con apoyos. Canaleta horizontal de electrificación | und | 1 | 2422231.0809 | 2422231.0809
37.156 | Puesto Fresh doble lateral. Dimensiones 1600x800x725 mm. Tableros unidos lateralmente, en laminado. Con apoyos. Canaleta horizontal de electrificacion | und | 1 | 2496844.1688 | 2496844.1688
37.157 | Mesa Fresh rectangular. Dimensiones 1600x8700x725 mm. Tableros en laminado sobre 4 apoyos. Con canaleta horizontal de electrificacion y faldon en acero | und | 1 | 1477216.7548 | 1477216.7548
37.158 | Puesto Fresh doble frontal. Dimensiones 1400x800x725 mm. Tableros rectangualres unidos frontalmente, en laminado. Con apoyos. Canaleta horizontal de electrificacion | und | 1 | 2367524.0596 | 2367524.0596
37.159 | Mesa Fresh rectangular. Dimensiones 1400x800x725 mm. Tablero en laminado sobre 4 apoyos. Con canaleta horizontal de electrificacion y faldon en acero | und | 1 | 1442392.8659 | 1442392.8659
37.16 | Tapa de electrificación Happy Box. Dimensiones 360x155x126 mm. Acabada en aluminiop con embellecedor de acero. Incluye cajeado, base, amortiguador y badna para salida de cableado | und | 8 | 169176.0266 | 1353408.2128
37.161 | Ala Fresh para bloque altura mesa. Dimensiones 800x600x725 mm. Tablero en laminado | und | 8 | 430630.9284 | 3445047.4269
37.162 | Bloque altura mesa Fresh de 2 cajones y gaveta. Dimensiondes 422x600/540x700 mm. Frentes en acero | und | 8 | 1151431.7419 | 9211453.9353
37.163 | Panel seprador simple para puestos enfrentados Fresh. Dimensiones 1600(1400x390x6) mm, Acabado en cristal 3+3 traslucido blanco. Incluye piezas para amarre entre tableros | und | 1 | 671454.2006 | 671454.2006
37.164 | Panel seprador simple para puestos enfrentados Fresh. Dimensiones 1400(1200x390x6) mm, Acabado en cristal 3+3 traslucido blanco. Incluye piezas para amarre entre tableros | und | 1 | 646582.8238 | 646582.8238
37.165 | Silla Dhara. Base giratoria pulida con ruedas grandes de rodadura blanda. Con brazos 3D regulares en altura, angulo y profundidad. Respaldo malla regulable en altura. Mecanismo Sincro. Con cilindro gas elevacion. Asiento tapizado tela grupo C Propiedades Ignifugas | und | 8 | 1325580.3759 | 10604643.0073
06 Sillas Sueltas
37.166 | Silla Dhara. Base giratoria pulida con ruedas grandes de rodadura blanda. Con brazos 3D regulares en altura, angulo y profundidad. Respaldo malla regulable en altura. Mecanismo Sincro. Con cilindro gas elevacion. Asiento tapizado tela grupo C Propiedades Ignifugas | und | 2 | 1325580.3759 | 2651160.7518
MOBILIARIO ZONAS EXTERIORES
37.167 | Sofa Sala 2 puestos Angolo altura 80 cm, Largo 135 cm, Ancho 85 cm, Peso 30 Kg | und | 8 | 1653225.1648 | 13225801.3187
37.168 | Sillon Sala Angolo., alura 80 cm, largo 85 cm, ancho 80 cm, peso 20 kg | und | 12 | 793050.6099 | 9516607.3186
37.169 | Mesa Central Angolo , latgura 35 cm, largo 120 cm, ancho 80 cm, peso 20 kjg | und | 55 | 969560.4505 | 53325824.7801
1126143492.766
38 | MOBILIARIO ZONA DE TRABAJO LABORATORIOS
MOBILIARIO LABORATORIOS
38.001 | Mesa mural con estructura Autoportante Encimera = postformado ,fondo =750, alto =740 | und | 1 | 4503724.077 | 4503724.077
38.002 | Mesa central encimera= acrílico fondo= 1500; alto 900 | und | 1 | 12439752.2572 | 12439752.2572
38.012 | Mesa mural con estructura autoportante encimera= postformado, fondo= 750, alto=740 | und | 1 | 5349199.4759 | 5349199.4759
38.022 | ESTANTERIA K100PT | und | 1 | 10514989.8264 | 10514989.8264
38.023 | Mesa mural con estructura autoportante encimera = acrílico, fond0=900, alto=900 | und | 1 | 19860821.4829 | 19860821.4829
38.024 | Vitrina 1500 ST BECOME | und | 1 | 22822802.1857 | 22822802.1857
38.025 | Vitrina 1500 ST BECOME | und | 1 | 22822802.1857 | 22822802.1857
38.026 | Ducha lava ojos ref. 4220 | und | 1 | 1927862.585 | 1927862.585
38.027 | Mesa mural con estructura autoportante encimera= acrílico, fondo= 900, alto= 900 | und | 1 | 21374863.4788 | 21374863.4788
38.028 | Mesa Central encimera= acrílico fondo= 1800, alto= 900 | und | 1 | 17784851.529 | 17784851.529
38.029 | Mesa Central encimera= acrílico fondo= 1800, alto= 900 | und | 1 | 8892409.097 | 8892409.097
38.03 | Ducha emergencia ref.1120 | und | 1 | 1601112.9946 | 1601112.9946
38.031 | Mesa mural con estructura autoportante encimera acrílico, fondo=750, alto 740 | und | 1 | 1928729.2948 | 1928729.2948
38.032 | Mesa mural con estructura autoportante encimera postformado, fondo=750, alto 740 | und | 1 | 2125805.7667 | 2125805.7667
38.033 | Mesa mural con estructura autoportante encimera = acrílico fondo=900, alto=900 | und | 1 | 5557043.1502 | 5557043.1502
38.034 | Mesa mural con estructura autoportante encimera = acrílico fondo=900, alto=900 | und | 1 | 17784118.1592 | 17784118.1592
38.035 | Mesa central encimera= acrílico fondo= 1800 alto= 900 | und | 1 | 17784851.529 | 17784851.529
38.036 | Ducha de emergencia ref.1120 | und | 1 | 1601112.9946 | 1601112.9946
38.037 | Armario reactivo de 900x500x2010 mm | und | 1 | 9169056.1946 | 9169056.1946
38.038 | Mesa mural con estructura autoportante encimera= acrílico fondo=750 alto=900 | und | 1 | 4045034.5888 | 4045034.5888
38.039 | Mesa Mural Con Estructura Autoportante Encimera= Acrílico Fondo=900, Alto=900 | und | 1 | 27533303.2173 | 27533303.2173
38.04 | Mesa central encimera= acrílico fondo= 1800 alto= 900 | und | 1 | 17784851.529 | 17784851.529
38.041 | Mesa central encimera= acrílico fondo= 1800 alto= 900 | und | 1 | 17784851.529 | 17784851.529
38.042 | Mesa central encimera= acrílico fondo= 1800 alto= 900 | und | 1 | 17784851.529 | 17784851.529
38.043 | Mesa central encimera= acrílico fondo= 1800 alto= 900 | und | 1 | 17784851.529 | 17784851.529
38.044 | Ducha de emergencia ref.1120 | und | 1 | 3202192.6543 | 3202192.6543
38.045 | Armario reactivo de 900x500x2010 mm | und | 1 | 5675982.4012 | 5675982.4012
38.046 | Armario reactivo de 900x500x2010 mm | und | 1 | 3783988.2675 | 3783988.2675
38.047 | Mesa mural con estructura Autoportante Encimera = postformado ,fondo =750, alto =740 | und | 1 | 2186508.7869 | 2186508.7869
38.048 | Mesa mural con estructura autoportante encimera = acrílico fondo=900, alto=900 | und | 1 | 7909526.8616 | 7909526.8616
38.049 | Mesa mural con estructura autoportante encimera = postformado fondo=750, alto=740 | und | 1 | 2689600.4843 | 2689600.4843
38.05 | Mesa mural con estructura autoportante encimera = acrílico fondo=900, alto=900 | und | 1 | 12106735.6883 | 12106735.6883
38.051 | Mesa mural con estructura autoportante encimera= acrílico, fondo= 900, alto= 900 | und | 1 | 8530824.4402 | 8530824.4402
38.052 | Mesa mural con estructura autoportante encimera = acrílico fondo=900, alto=900 | und | 1 | 9497739.2144 | 9497739.2144
38.053 | Mesa mural con estructura autoportante encimera = acrílico, fond0=900, alto=900 | und | 1 | 19943992.2876 | 19943992.2876
38.054 | Vitrina 1500 ST BECOME | und | 1 | 22822802.1857 | 22822802.1857
38.055 | Vitrina 1500 ST BECOME | und | 1 | 22822802.1857 | 22822802.1857
38.056 | Ducha lava ojos ref. 4220 | und | 1 | 1927862.585 | 1927862.585
38.057 | Mesa Mural Con Estructura Autoportante encimera= acrílico, fondo= 900 alto= 900 | und | 1 | 12638395.4737 | 12638395.4737
38.058 | Ducha emergencia ref.1120 | und | 1 | 3202192.6543 | 3202192.6543
38.059 | Mesa Mural Con Estructura Autoportante encimera= acrílico, fondo= 900 alto=900 | und | 1 | 19391431.4623 | 19391431.4623
38.06 | Mesa mural con estructura autoportante encimera = acrílico fondo=900, alto=900 | und | 1 | 6616762.5418 | 6616762.5418
38.061 | Mesa Central encimera= acrílico fondo= 1800, alto= 900 | und | 1 | 17784851.529 | 17784851.529
38.062 | Mesa Central encimera= acrílico fondo= 1800, alto= 900 | und | 1 | 17784851.529 | 17784851.529
38.063 | Mesa Central encimera= acrílico fondo= 1800, alto= 900 | und | 1 | 17784851.529 | 17784851.529
38.064 | Mesa mural con estructura autoportante encimera = acrílico fondo=900, alto=900 | und | 1 | 5797688.4565 | 5797688.4565
38.065 | Armario reactivo de 900x500x2010 mm | und | 1 | 4087703.3784 | 4087703.3784
38.066 | Mesa mural con estructura autoportante encimera = acrílico, fond0=900, alto=900 | und | 1 | 19860821.4829 | 19860821.4829
38.067 | Vitrina 1500 ST BECOME | und | 1 | 22822802.1857 | 22822802.1857
38.068 | Vitrina 1500 ST BECOME | und | 1 | 23156152.1045 | 23156152.1045
38.069 | Ducha lava ojos ref. 4220 | und | 1 | 1927862.585 | 1927862.585
38.07 | Mesa Mural Con Estructura Autoportante encimera= acrílico, fondo= 900 alto=900 | und | 1 | 9742918.0797 | 9742918.0797
38.071 | Mesa mural con estructura autoportante encimera = acrílico fondo=900, alto=900 | und | 1 | 8178440.2411 | 8178440.2411
38.072 | Mesa CFL 1940 mm | und | 1 | 24313776.3672 | 24313776.3672
38.073 | Mesa mural con estructura autoportante encimera = acrílico, fond0=900, alto=900 | und | 1 | 19860821.4829 | 19860821.4829
38.074 | Vitrina 1500 ST BECOME | und | 1 | 22822802.1857 | 22822802.1857
38.075 | Vitrina 1500 ST BECOME | und | 1 | 22822802.1857 | 22822802.1857
38.076 | Ducha lava ojos ref. 4220 | und | 1 | 1927862.585 | 1927862.585
38.077 | Mesa mural con estructura autoportante encimera= acrílico, fondo= 900, alto= 900 | und | 1 | 19391431.4623 | 19391431.4623
38.078 | Mesa mural con estructura autoportante encimera = acrílico fondo=900, alto=900 | und | 1 | 6616762.5418 | 6616762.5418
38.079 | Mesa Central encimera= acrílico fondo= 1800, alto= 900 | und | 1 | 17784851.529 | 17784851.529
38.08 | Mesa Central encimera= acrílico fondo= 1800, alto= 900 | und | 1 | 17784851.529 | 17784851.529
38.081 | Mesa Central encimera= acrílico fondo= 1800, alto= 900 | und | 1 | 17784851.529 | 17784851.529
38.082 | Mesa mural con estructura autoportante encimera = acrílico fondo=900, alto=900 | und | 1 | 12323113.1206 | 12323113.1206
38.083 | Mesa Central encimera= acrílico fondo= 1800, alto= 900 | und | 1 | 17784851.529 | 17784851.529
38.084 | Armario reactivo de 900x500x2010 mm | und | 1 | 9459970.6686 | 9459970.6686
38.085 | Ducha de emergencia ref.1120 | und | 1 | 3202192.6543 | 3202192.6543
38.086 | Mesa Mural Con Estructura Autoportante encimera= acrílico, fondo=900 alto=900 | und | 1 | 10657463.5817 | 10657463.5817
38.087 | Mesa mural con estructura autoportante encimera = acrílico fondo=900, alto=900 | und | 1 | 7155656.0204 | 7155656.0204
38.088 | Mesa mural con estructura autoportante encimera = acrílico fondo=900, alto=900 | und | 1 | 15678180.0476 | 15678180.0476
38.089 | Vitrina 1500 ST BECOME | und | 1 | 22822802.1857 | 22822802.1857
38.09 | Mesa mural con estructura autoportante encimera = acrílico, fond0=900, alto=900 | und | 1 | 19860821.4829 | 19860821.4829
38.091 | Vitrina 1500 ST BECOME | und | 1 | 22822802.1857 | 22822802.1857
38.092 | Vitrina 1500 ST BECOME | und | 1 | 22822802.1857 | 22822802.1857
38.093 | Ducha lava ojos ref. 4220 | und | 1 | 1927862.585 | 1927862.585
38.094 | Mesa mural con estructura autoportante encimera = acrílico fondo=900, alto=900 | und | 1 | 11394700.2619 | 11394700.2619
38.095 | Mesa mural con estructura autoportante encimera = acrílico, fond0=900, alto=900 | und | 1 | 8454920.6637 | 8454920.6637
38.096 | Mesa mural con estructura autoportante encimera = acrílico, fond0=900, alto=900 | und | 1 | 8378850.2122 | 8378850.2122
38.097 | Mesa móvil de 1500x750x900 superficie en acrilico | und | 1 | 5884326.1004 | 5884326.1004
38.098 | Mesa móvil de 1500x750x900 superficie en acrilico | und | 1 | 5884326.1004 | 5884326.1004
38.099 | Sistema De Servicio Central Tipo Sistema Frontal Con Estante En Vidrio | und | 1 | 54081057.3999 | 54081057.3999
38.1 | Mesa móvil de 1500x750x900 superficie en acrilico | und | 1 | 16829804.0119 | 16829804.0119
38.101 | Mesa móvil de 1500x750x900 superficie en acrilico | und | 1 | 2942146.3827 | 2942146.3827
38.102 | Mesa móvil de 1500x750x900 superficie en acrilico | und | 1 | 2942146.3827 | 2942146.3827
38.103 | Sistema De Servicio Central Tipo Sistema Frontal Con Estante En Vidrio | und | 1 | 27040512.0325 | 27040512.0325
38.104 | Mesa mural con estructura autoportante encimera = acrílico, fond0=900, alto=900 | und | 1 | 8686832.2021 | 8686832.2021
38.105 | Armario reactivo de 900x500x2010 mm | und | 1 | 4221043.3459 | 4221043.3459
38.106 | Ducha de emergencia ref.1120 | und | 1 | 3202192.6543 | 3202192.6543
1120014124.858
| SUBTOTAL AMOBLAMIENTO y MOBILIARIO LABORATORIOS |  |  |  | 2246157617.6239
| I. V. A. | % | 16% |  | 359385218.8198
| TOTAL AMOBLAMIENTO y MOBILIARIO LABORATORIOS |  |  |  | 2605542836.4438
| COSTO TOTAL CONSTRUCCION |  |  |  | 37714267776.1662
39 | INTERVENTORIA
| GASTOS REEMBOLSABLES | % | #REF! | 30305407963.518 | #REF!
| HONORARIOS DE INTERVENTORIA | % | #REF! | 30305407963.518 | #REF!
| I.V.A sobre honorarios interventoria | % | #REF! |  | #REF!
| COSTO TOTAL INTERVENTORIA |  | #REF! |  | #REF!
| COSTO TOTAL PROYECTO |  |  |  | #REF!
40239600307.2967
#REF!

## 3. A.I.U. (hidden)
| OBRA : | Laboratorio Científico Especializado de la DIAN
| DIRECCION : | Calle 65 BIS N° 88-81/85/91/99 - Bodega España - Alamo
| CIUDAD : | Bogotá .D.C.
FORMATO No.
FECHA : Abril 06 de 2016 rev. Octubre 25 de 2016
|  | DISCRIMINACION DEL A. I. U. | [27 empty] | 47.27% |  | 52.73% |  |  |  | 100%
|  |  | VALOR BASE | F.P. | Ded. | Inc. | M-1 | M-2 | M-3 | M-4 | M-5 | M-6 | M-7 | M-8 | M-9 | M-10 | M-11 | M-12 | M-13 | M-14 | M-15 | M-16 | M-17 | M-18 | M-19 | M-20 | T | TOTAL |  | Obra Civil |  | Insta.+Equipos |  | Amoblamiento |  | Total
| Costo Directo Total | [26 empty] | 30305407963.518 |  | 13262211368.896 |  | 14797038976.9981 |  | 2246157617.6239 |  | 30305407963.518
| Administracion | [26 empty] | 2011385799.1963 |  | 950681977.7614 |  | 1060703821.4349 |  |  |  | 2011385799.1963
| Polizas | [26 empty] | 527891955.7944 |  | 249508258.8231 |  | 278383696.9713 |  |  |  | 527891955.7944
| Impuestos | [26 empty] | 2963263119.8372 |  | 1400587020.4115 |  | 1562676099.4258 |  |  |  | 2963263119.8372
| Imprevistos | [26 empty] | 280592503.4589 | 1% | 132622113.689 | 1% | 147970389.77 |  |  |  | 280592503.4589
| Utilidad | [26 empty] | 1091673461.6737 | 6% | 795732682.1338 | 2% | 295940779.54 |  |  |  | 1091673461.6737
| I.V.A. sobre uilidad | [26 empty] | 534052972.6876 |  | 127317229.1414 | 16% | 47350524.7264 |  | 359385218.8198 |  | 534052972.6876
Costo Total Proyecto | [27 empty] | 37714267776.1662 | 16% | 16918660650.8561 |  | 18190064288.8664 |  | 2605542836.4438 |  | 37714267776.1662 | 0
Personal Administracion Obra
| Director de Obra | mes | 10331911 | 36.35% | 50% | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 17 | 119744265.5122
| Ingeniero Residente Estructura | mes | 7873417 | 36.35% | 100% | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 17 | 182501869.3515
| Ingeniero Residente Instalaciones y Equipos | mes | 7873417 | 36.35% | 100% | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 17 | 182501869.3515
| Arquitecto Residente Acabados | mes | 7873417 | 36.35% | 100% | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 17 | 182501869.3515
| Ing. Residente Administrativo | mes | 5658694 | 36.35% | 100% | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 17 | 131165697.573
| Ing. Residente Seguridad Industrial | mes | 4443433.4203 | 36.35% | 100% | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 17 | 102996564.9659
| Maestro | mes | 1860405 | 47.57% | 100% | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 17 | 46671794.1945
| Constramaestro | mes | 1376175 | 47.57% | 100% | 100% | [20 empty] | 0 | 0
| Almacenista | mes | 1528111 | 47.57% | 100% | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 17 | 38335567.8459
| Auxiliar de Almacen | mes | 1022000 | 47.57% | 100% | 100% | [20 empty] | 0 | 0
| Topografo | mes | 2218189 | 47.57% | 100% | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 17 | 55647485.6241
| Candenero 1 | mes | 1377126 | 47.57% | 100% | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 17 | 34547822.2494
| Oficiales | mes | 955000 | 47.57% | 100% | 100% | [20 empty] | 0 | 0
| Ayudantes | mes | 670000 | 47.57% | 100% | 100% | [20 empty] | 0 | 0
| Conductor | mes | 1671304.03 | 47.57% | 100% | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 17 | 41927837.0702
| Secretaria | mes | 1198053 | 47.57% | 100% | 100% | [20 empty] | 0 | 0
| Mensajero | mes | 998185 | 47.57% | 100% | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 17 | 25041367.2765
[28 empty] | 1143584010.3662 |  | 540515255.2761 |  | 603068755.0901 |  |  |  | 1143584010.3662
Asesores
| Especialista Geotecnico (12 años) | mes | 8632086.4239 | 36.35% | 15% | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 5 | 8827387.3792
| Especialista Estructural (12 años) | mes | 8632086.4239 | 36.35% | 25% | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 11 | 32367087.0572
| Especialista Hidraulico (12 años) | mes | 8632086.4239 | 36.35% | 25% | 100% |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 12 | 35309549.517
| Especialista Electrico (12 años) | mes | 8632086.4239 | 36.35% | 25% | 100% |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 12 | 35309549.517
| Especialista Mecanico (12 años) | mes | 8632086.4239 | 36.35% | 25% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 9 | 26482162.1377
| Especialista Automatizacion (12 años) | mes | 8632086.4239 | 36.35% | 15% | 100% | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 7 | 12358342.3309
| Especialista Gases Especiales (12 años | mes | 8632086.4239 | 36.35% | 15% | 100% | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 7 | 12358342.3309
| Especialista Ambiental (12 años) | mes | 8632086.4239 | 36.35% | 15% | 100% | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 7 | 12358342.3309
| Especialista Arquitectura (12 años) | mes | 8632086.4239 | 36.35% | 25% | 100% |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 12 | 35309549.517
| Especialista Seguridad Industrial (12 años) | mes | 8632086.4239 | 36.35% | 25% | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 16 | 47079399.356
| Especialista Costos y Programacion (12 años) | mes | 8632086.4239 | 36.35% | 25% | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 16 | 47079399.356
[28 empty] | 304839110.8301 |  | 144082278.4464 |  | 160756832.3837 |  |  |  | 304839110.8301
Servicios Publicos
| Servicio de Acueducto | mes | 350000 |  |  | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 17 | 5950000
| Servicio de Energia | mes | 250000 |  |  | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 17 | 4250000
| Servicio de Telefono | mes | 250000 |  |  | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 17 | 4250000
| Servicio de Internet | mes | 150000 |  |  | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 17 | 2550000
| Servicio de Celular | mes | 260000 |  |  | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 17 | 4420000
[28 empty] | 21420000 |  | 10124168.1093 |  | 11295831.8907 |  |  |  | 21420000
Equipo Oficinas
| Computador alq. Amortiz-mes | mes | 2000000 |  |  | 100% | 5 | [19 empty] | 5 | 10000000
| Impresora Laser. Amortiz-mes | mes | 500000 |  |  | 100% | 1 | [19 empty] | 1 | 500000
| Licencia sofwar | mes | 1000000 |  |  | 100% | 5 | [19 empty] | 5 | 5000000
[28 empty] | 15500000 |  | 7326078.6972 |  | 8173921.3028 |  |  |  | 15500000
Gastos Generales
SEGURIDAD INDUSTRIAL
| Informes de Gestion social | mes | 180000 |  |  | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 17 | 3060000
| Informes de Manejo Ambiental | mes | 180000 |  |  | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 17 | 3060000
| Manejo de Trafico Vias Aledañas | mes | 180000 |  |  | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 17 | 3060000
| CAJA MENOR | mes | 1100000 |  |  | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 17 | 18700000
| CONTROL DE CALIDAD | mes | 1110000 |  |  | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 17 | 18870000
| PAPELERIA OFICINA y TRAMITES | mes | 1100000 |  |  | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 17 | 18700000
PLANOS PARA EJECUCION
| Para el constructor | Jgo | 335000 |  |  | 100% | 1 | [19 empty] | 1 | 335000
| Para la Interventoria | Jgo | 335000 |  |  | 100% | 1 | [19 empty] | 1 | 335000
PLANOS RECORD
| Levantamiento y dibujo | und | 1100000 |  |  | 100% | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1100000
| Ploteo en original y ribete | und | 1700000 |  |  | 100% | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1700000
| MANUAL DE MANTENIMIENTO | und | 1100000 |  |  | 100% | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1100000
| MANTENIMIENTO CAMPAMENTO | mes | 555000 |  |  | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 17 | 9435000
| RADIOS | und | 445000 |  |  | 100% | 5 | [19 empty] | 5 | 2225000
| CAMIONETA | mes | 4703834 |  |  | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 17 | 79965178
| SECUENCIA FOTOGRAFICA | mes | 225000 |  |  | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 17 | 3825000
| IMPRESIONES A COLOR | mes | 110000 |  |  | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 17 | 1870000
| ENTREGAS MEDIO MAGNETICO | mes | 55000 |  |  | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 17 | 935000
| SEÑALIZACION MANEJO TRAFICO | mes | 885000 |  |  | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 17 | 15045000
| VALLA INFORMATIVA 3x6 | und | 3700000 |  |  | 100% | 1 | [19 empty] | 1 | 3700000
| Herramientas y Elementos | mes | 2215000 |  |  | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 17 | 37655000
| Mantenimiento Equipos | mes | 2770000 |  |  | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 17 | 47090000
| Trasiego | mes | 1100000 |  |  | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 17 | 18700000
| Seguridad Industrial (Dotacion) | mes | 2000000 |  |  | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 17 | 34000000
| Salud Ocupacional | mes | 1100000 |  |  | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 17 | 18700000
| Ensayos de laboratorio | mes | 3000000 |  |  | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 17 | 51000000
| Vigilancia | mes | 7757500 |  |  | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 17 | 131877500
[28 empty] | 526042678 |  | 248634197.2325 |  | 277408480.7675 |  |  |  | 526042678
Legalizacion del Contrato
| IMPUESTO DE TIMBRE (0,25%) | % | No Aplica | [24 empty] | 0
| PUBLICACION (S/TABLA) | und | No Aplica | [24 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
Polizas
30% | Buena manejjo Anticipo (sobre anticipo 30%) | % | 0.4621% | [24 empty] | 52280555.5595
| Cumplimiento del Contrato (sobre valor total contrato) | % | 0.1386% | [24 empty] | 52280555.5558
| Pago de Salaros, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones (sobre valor total contrato) | % | 0.2111% | [24 empty] | 79609027.7781
27.52% | Calidad y Correcto Fucionamiento Bienes y Equipos Suministrados (sobre valor bienes y equipos) | % | 0.2299% | [24 empty] | 23855844.6773
| Estabilidad y Calidad de la Obra (sobre valor total contrato) | % | 0.356% | [24 empty] | 134265972.2228
| Responsabilidad Civil Contractual (sobre valor total contrato) | % | 0.4921% | [24 empty] | 185600000.0008
[28 empty] | 527891955.7944 |  | 249508258.8231 |  | 278383696.9713 |  |  |  | 527891955.7944
Impuestos
| Contribucion Fondo Seguridad Contratos de Obra (sobra valor obra + AIU sin utilidad) | % | 5% | [24 empty] | 1859010740.1739
| Contribucion Estrampilla Pro Universidad Nacional (sobre valor obra + AIU antes de IVA) | % | 2% | [24 empty] | 743604296.0696
| Retencion de ICA por Servicios (sobre valor obra + AIU antes de IVA) | % | 0.966% | [24 empty] | 359160875.0016
| Trasnsacciones Financieras (sobre valor obra + AIU antes de IVA) | % | 0.004% | [24 empty] | 1487208.5921
[28 empty] | 2963263119.8372 |  | 1400587020.4115 |  | 1562676099.4258 |  |  |  | 2963263119.8372
Imprevistos
| Imprevistos sobre valor obra civil | % | 1% | [24 empty] | 132622113.689 |  | 132622113.689 | [5 empty] | 132622113.689
| Imprevistos sobre valor instalaciones y Equipos | % | 1% | [24 empty] | 147970389.77 |  |  |  | 147970389.77 |  |  |  | 147970389.77
280592503.4589
Utilidad
| Utilidad sobre valor Obra Civil | % | 6% | [24 empty] | 795732682.1338 |  | 795732682.1338 | [5 empty] | 795732682.1338
| Utilidad sobre valor Instalaciones y Equipos | % | 2% | [24 empty] | 295940779.54 |  |  |  | 295940779.54 |  |  |  | 295940779.54
1091673461.6737
I.V.A. sobre utilidad
| I.V.A. sobre utilidad Obra Civil | % | 16% | [24 empty] | 127317229.1414 |  | 127317229.1414 | [5 empty] | 127317229.1414
| I.V.A. sobre utilidad Instalaciones y Equipos | % | 16% | [24 empty] | 47350524.7264 |  |  |  | 47350524.7264 |  |  |  | 47350524.7264
| I.V.A. sobre mobiliario | % | 16% | [24 empty] | 359385218.8198 | [5 empty] | 359385218.8198 |  | 359385218.8198
534052972.6876
[28 empty] | 7408859812.6482 |  | 3656449281.9601 |  | 3393025311.8683 |  | 359385218.8198 |  | 7408859812.6482 | 0
| RESUMEN |  | % | [24 empty] | TOTAL
| Administracion |  | 18.16% | [24 empty] | 5502540874.8279 | 19.61% | 2600777256.996 | 19.61% | 2901763617.832 | 0% | 0 | 18.16% | 5502540874.8279 | 0
| Imprevistos |  | 0.9259% | [24 empty] | 280592503.4589 | 1% | 132622113.689 | 1% | 147970389.77 | 0% | 0 | 0.9259% | 280592503.4589 | 0
| Utilidad |  | 3.602% | [24 empty] | 1091673461.6737 | 6% | 795732682.1338 | 2% | 295940779.54 | 0% | 0 | 3.602% | 1091673461.6737 | 0
| IVA sobre honorarios construccion |  | 16% | [24 empty] | 534052972.6876 | 16% | 127317229.1414 | 16% | 47350524.7264 | 16% | 359385218.8198 | 16% | 534052972.6876 | 0
|  |  | 23.26% | [24 empty] | 7408859812.6482 | 27.57% | 3656449281.9601 | 22.93% | 3393025311.8683 | 0% | 359385218.8198 | 23.26% | 7408859812.6482 | 0
37714267776.1662
37714267776.1662
0
0%

## Gastos Generales
OBJETO: SERVICIO DE INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA SOBRE LA ADECUACIÓN Y DOTACIÓN, INCLUIDOS LOS DISEÑOS REQUERIDOS, PARA LAS ÁREAS INTERNAS DEL EDIFICIO SENDAS, SEDE DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN, UBICADO EN LA CARRERA 7 NO. 6C – 54 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ
ANEXO No. 2.1 GASTOS GENERALES
Descripción | Cantidad por mes | Vr. Unit | Vr.total
Guantes (Caja x 100) | 3 | 68725 | 206175
Tapabocas (Caja x 50) | 4 | 17118 | 68472
Caretas | 9 | 23925 | 215325
Alcohol etílico al 70% x 20 litros | 1 | 102867 | 102867
Gel antibacterial x 4 litros | 1 | 36600 | 36600
Insumos para impresión (toner y/o y tintas) | 1 | 135267 | 135267
Entregas Medios mágnéticos | 1 | 50000 | 50000
Mensajería y trámites de correspondencia | 1 | 120000 | 120000
Transporte | 1 | 110000 | 110000
Impresión de planos | 10 | 20550 | 205500
Productos limpieza y desinfección oficina | 1 | 109300 | 109300
Productos e insumos de papelería | 1 | 160440 | 160440
|  | Total mensual: | 1250206
Nota 1: En el valor de cada uno de los elementos constitutivos de los gastos generales, se encuentra incluido el valor del impuesto al valor Agregado IVA cuando sea aplicable según el Estatuto Triburario, y demás normas emitidas por el Gobierno Nacional en lo referido a la exención de bienes durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19.
Nota 2: Por lo anterior, será responsabilidad del Adjudicatario presentar los correspondientes soportes contables con la inclusión del IVA o no ante el supervisor del contrato, según corresponda y aplique en la normatividad vigente .