## COTIZACIÓN
ÍTEM | EQUIPO | DESCRIPCIÓN DEL ITEM | CANTIDAD ESTIMADA | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | VALOR IVA (SI APLICA) | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES
1 | BOMBAS DE VACÍO | TRES (3) BOMBAS DE VACIO, TIPO VANO LUBRICADAS POR ACEITE MONTADAS SOBRE ESTRUCTURA METALICA, FILTRO INDIVIDUAL POR BOMBA, VALVULAS DE CORTE INDEPENDIENTES CONFORMADAS POR 2 BOMBAS DE CAPACIDAD 354 M3/HR, MOTOR DE 10 HP Y UNA TERCERA BOMBA DE 126M3, MOTOR 4 HP (3) | 3 | UN |  |  | 0 | 0
2 | TABLERO ELÉCTRICO | GABINETE ELÉCTRICO: PROTECCIONES ELÉCTRICAS Y DE MOTORES, VIGILANTE DE TENSIÓN, CONTROL DE FASES CONTRA GIRO INVERTIDO, CONTROL DE ALTERNACIÓN Y SUMA DE BOMBAS FRENTE DE TABLERO: TESTIGOS DE BOMBA EN OPERACIÓN, TESTIGO ENERGIZACIÓN, TESTIGO DE ALARMA, BOTÓN GENERAL ENCENDIDO, PARO EMERGENCIA, BOTÓN SILENCIAR ALARMA, HOROMETRO, POR CADA BOMBA: SELECTOR MODO OPERACIÓN MANUAL O AUTOMÁTICO. REINGRESO AUTOMÁTICO DESPUÉS DE CORTE DE ENERGÍA | 1 | UN |  |  | 0 | 0
3 | SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AIRE | FILTRO-TRAMPAS: CUATRO EN PARALELO, TRAMPA: SEPARADOR LIQUIDOS Y SOLIDOS EN TUBO DE VIDRIO TOTAL TRAMPAS: CUATRO TOTAL DE FILTROS BACTERIANOS: CUATRO CAPACIDAD INDIVIDUAL POR FILTRO: 180 M3/hr USO FILTRO-TRAMPA: DOS EN PARALELO, DOS EN RESERVA. MANTENIMIENTO: SIN SUSPENDER SERVICIO Imagen ilustrativa de sistema de cuatro filtros | 1 | UN |  |  | 0 | 0
4 | TANQUES DE ALMACENAMIENTO | CANTIDAD: DOS CAPACIDAD INDIVIDUAL: 1250 LTRS ACCESORIOS POR TANQUE: MANHOLE DE INSPECCIÓN, MANOVACUOMETRO, VÁLVULA DE CORTE, VÁLVULA DE PURGA PINTURA: EXTERIOR E INTERIOR | 2 | UN |  |  | 0 | 0
5 | ALARMAS | VISUAL Y SONORA, SALIDA ALARMA MAESTRA POR BAJA PRESIÓN DE VACÍO | 1 | UN |  |  | 0 | 0