## Oferta Económica
ESCUELA TECNOLÍGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
FORMATO DE OFERTA ECONÓMICA
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | Vr Unitario (Sin Iva) | Vr Total (Sin Iva)
1 | PLANTA ELÉCTRICA 80KW-1000KVA 1.1. Motor PERKINS 1104A-44TG2 Original O CUMMINS original similar o superior. 1.2. Generador STAMFORD UCI224G Original o similar superior. 1.3. Potencia Standby a 0msnm (80KW-100KVA). 1.4. Tensión 220 Voltios, Trifásica. 1.5. Tablero de control Digital con módulo de control Deep Sea 4520. 1.6. Breaker de protección. 1.7. Batería de Arranque. 1.8. Base tanque con autonomía de 8 horas. 1.9. Silenciador y acople flexible. 1.10. Incluye cargador de batería. 1.11. Cabina de insonorización tipo estacionaria fabricada en lámina galvanizada calibre 16, puertas amplias para acceder directamente a la máquina, bisagras y chapas tipo camarote para puertas, fibra acústica faber glass y accesorios, rejilla para entrada de aire fresco y salida de aire caliente, sistema de salida de gases de alta eficiencia, pintura electrostática tipo intemperie, garantía acústica de 60 db a 5 metros de distancia. | 1 | 0 | 0
2 | INSTALACIÓN: Ubicación de grupo electrógeno en sitio final con acceso en montacargas. Mano de Obra para instalación del equipo, anclaje a piso con chazos expansivos, puesta en marcha, arranque inicial, pruebas de funcionamiento en vacío y con carga, entrega del equipo e instrucciones de operación por parte de personal técnico especializado. Desmontaje de equipo existente, transferencia automática y acometidas eléctricas existentes. Ubicación de equipo en sitio de despacho. | 1 | 0 | 0
3 | SISTEMA DE GASES DE ESCAPE: 3.1. Suministro e instalación de 8 metros de ducto de escape de gases Lamina CR calibre 16 de 3". 3.2. Suministro e instalación de 3 curvas para ducto de escape de gases Lamina CR calibre 16 de 3". 3.3. Suministro e instalación de aislamiento térmico con terminado en chaqueta de aluminio de 0.5mm 6" incluye 3 curvas. Aproximadamente 11 metros. | 1 | 0 | 0
4 | SISTEMA ELÉCTRICO: 4.1. Transferencia automática 3x275 Amperios AC1 220vac 60 Hz equipo con unidad de vigilancia de tensión trifásica (alto, bajo voltaje, falta o inversión de fases), dos contactores de potencia 275 Amperios en ac1. Incluye breaker de protección entrada de red y planta de la misma capacidad, unidad secuencial de arranque y parada automática del grupo electrógeno, selector de tres posiciones automático - cero - manual, selector de tres posiciones red-ceroplanta, dos pilotos de señalización red presente- planta presente, borneras de interconexión en cobre y cofre metálico medidas aproximadamente 1,00x0,35x0,90. Producto certificado bajo normatividad Retie. 4.2. Intervención eléctrica para instalación de transferencia automática. Se incluye anclaje, conexión salida carga, conexión entrada de planta y red pública. Incluye accesorios de conexión e instalación. 4.3. Acometida eléctrica desde planta hasta transferencia automática 2(3F thwn #1/0 cu + N thwn # 1/0cu) + T #2 desnudo cu. Todo montado en bandeja porta cable existente y conexión a planta en tubería EMT. Distancia aproximada 24 metros. 4.4. Acometida eléctrica 3F thwn #1/0 cu + N thwn # 1/0cu + T #2 desnudo cu, desde transferencia automática a tableros de carga y entrada de red. Todo, soportado en canaleta y/o tubería emt según norma. Distancia aproximada 4 metros. 4.5. Punto eléctrico 120vac para conexión cargador baterías y precalentador de camisas. Distancia aproximada 24 metros. 4.6. Señal de arranque remoto en cable 2x16 blindado. Distancia aproximada 26 metros. | 1 | 0 | 0
5 | OBRAS CIVILES 5.1. Confección de base en concreto de 3000 psi . Incluye dique de contención de derrames y caja sellada para desagües, medidas 3.50x2.50x 0.20 demarcado y pintado con pintura epoxica. Se incluye retiro de escombros y resanes generales. 5.2. Cerramiento en malla eslabonada galvanizada de 2"x2", puerta doble de acceso, soportes en tubo rectangulares de 1 1/2" con terminado en pintura anticorrosivo exterior. Medidas 3.50x2.50x 2.00. 5.3. Techo conformado por teja master 1000 y soportes con vigas en tubo rectangular terminadas con pintura anticorrosivo. Medidas 4.00x3.00 | 1 | 0 | 0
|  |  | SUB TOTAL | 0
|  |  | IVA | 0
|  |  | GRAN TOTAL | 0
Atentamente,
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Representante Legal