	[image: image2.jpg]AERONAUTICA CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL




	FORMATO
	

	
	ANEXO TÉCNICO No.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

  
	

	Principio de Procedencia:
 1501 .092

	
	


	
	FORMATO
	

	
	ANEXO TÉCNICO No.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

  
	

	Principio de Procedencia:
 1501 .092


	
	



REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

ANEXO TÉCNICO No.2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

No. 18001051H3
OBJETO: CONTRATAR LA ACTUALIZACION DE BOMBA DEL SISTEMA DE RED CONTRAINCENDIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL PALONEGRO DE BUCARAMANGA.
Especificaciones técnicas
-PROPUESTA ECONOMICA O ITEMS A COTIZAR
	ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD
	V. UNITARIO
	VALOR PARCIAL 

	1
	Actualización mediante el suministro e instalación de electrobomba principal sumergible tipo lapicero, con motor de 30 HP, voltaje 220v trifásica, descarga 6”, todos sus componentes estarán fabricados con acero inoxidable. Su operación estará controlada por un arrancador suave DANFOSS MCD5-0084B-T5-G1X-20-CV2. Su programación incluye protección para secuencia de fase, perdida de fase individual, frecuencia de alimentación y además brindar una protección adicional en caso de pozo seco.
	UND
	1
	
	

	2
	Actualización mediante el suministro e instalación de electrobomba sumergible tipo jockey o presurizadora de 2 HP, 220 VAC trifásica, todos sus componentes estarán fabricados con acero inoxidable.
	UND
	1
	
	

	3
	Mantenimiento correctivo al tablero de control de arranque suave ubicado en el cuarto de máquinas de las electrobombas y Kit de empalme para las conexiones eléctrica del cable sumergible. (2 Unidades).

	UND
	1
	
	


· El oferente ganador del proceso después de entregar el sistema instalado y funcional deberá efectuar la capacitación respectiva de las electrobombas y de la forma de operación del controlador suave del sistema intervenido a los funcionarios encargados de este sistema.
· Todos los equipos suministrados deberán contar con las hojas técnicas respectivas.

· El oferente debe garantizar mínimo por un año el buen funcionamiento de las bombas y de los equipos suministrados. 
· El oferente deberá entregar carta de garantía de las electrobombas suministradas.
· La oferta debe incluir el IVA.
SITIO DE ENTREGA: Base de Bomberos Aeropuerto Internacional Palonegro de Bucaramanga.

 [image: image1.png]



Clave: GCON-1.0-12-19
Versión: 01

Fecha: 28/01/2016
Página: 1 de 1

