## Final
Suministro, instalación, diseño, trámite de licencias y puesta en operación para un sistema solar fotovoltaico de 90kWp, para generación de energía eléctrica a través de fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), en el Sena, centro de diseño e Innovación Tecnológica Industrial, regional Risaralda, de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas definidas por la entidad
FICHAS TECNICAS
Item | Nombre del elemento/servicio | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad
1 | Suministro e instalación de Panel Solar fotovoltaico Monocristalino tipo Perc de 535 Wp en techo de hangar adjunto | Características mecánicas: Tipo de celda: Mono-Cristalino Numero de Celdas: 144 (6x24) Dimensiones máximas: 2256x1133x35mm Peso máximo: 27.2kg Cristal delantero: 3.2mm, revestimiento, vidrio templado Marco: Aleación de aluminio Anodizado Cables de salida: 4mm²; 400mm longitud Especificaciones Potencia máxima (Pmax) (Wp): STC: 535Wp NOCT: 399.5Wp Voltaje máximo VMP(V): STC: 41.5V NOCT: 38.64V Máxima corriente Imax (A): STC: 12.9A NOCT: 10.34A Voltaje máximo de circuito abierto Voc (V): STC: 49.35V NOCT: 46.26V Corriente máxima de cortocircuito Isc (A): STC: 13.78A NOCT: 11.15A Eficiencia del módulo %: mayor al 20% Temperatura operacional: -40 ~ +85°C Voltaje máximo del sistema: DC1500V (IEC/UL) Capacidad máxima del fusible: 25A Tolerancia de Potencia: ±3% PV Module Tech Bankability Ratings: AAA Coeficiente de temperatura Pmax: -0.35%/°C Coeficiente de temperatura Voc: -0.27%/°C Coeficiente de temperatura Isc: 0.048%/°C Temperatura nominal de funcionamiento: 45 ±2°C Condiciones SCT: Irradiación 1000W/m² Temperatura de la celda: 25°C AM=1.5 Condiciones NOCT: Irradiación 800W/m² Temperatura de la celda: 20°C AM=1.5 Velocidad viento 1m/s Garantía: 25 años Total | UND | 168
2 | Suministro e instalación de Inversor Central de conexión a red de 24 KW: | Entrada de CC Potencia fotovoltaica recomendada: 19kWp – 31kWp Corriente máxima de entrada utilizable (MPPT 1 / MPPT 2): 33A / 25A Corriente máxima de entrada utilizable total (MPPT 1 + MPPT 2): 51A Arreglo máximo de corriente de corto circuito (1.25Imax) (MPPT 1 / MPPT 2): 49.5A / 37.5A Rango de tensión MPPT: 500V – 800V Rango de tensión operacional: 200V – 1000V Tensión de entrada máximo: 1000V Tensión nominal de entrada @480V: 720V Tamaño admisible de conductor de CD: AWG 14 – AWG 6 cobre directo, AWG 6 aluminio directo, AWG 2 cobre o aluminio con combinador de entradas. Número de MPPTs: 2 MPPTs Salida de CA Potencia máxima de entrada @480V: 23995VA Corriente continua de salida continua: 28,9A Tensión nominal de salida: 480VCA Capacidad de interruptor de CA: 40A Eficiencia máxima: 98% Tamaño admisible de conductor de CA: AWG 14 – AWG 6 Conexión a red (Uac,r): 480V Delta + N** Frecuencia nominal de salida: 60Hz. Factor de potencia: >0.99(±0.8 ajustable). Distorsión armónica total: <1.75% Factor de potencia predeterminado: 1 (ajustable en menú oculto 0.86 – 1 ind/cap) Características generales Dimensiones (ancho x alto x profundo): 51x72.4x22.6 cm. Grado de protección: NEMA 4X Consumo durante la noche: <1W Tipologia del inversor: Sin transformador Enfriamiento: Velocidad del ventilador variable. Instalación: Interior y exterior Rango de operación a temperatura ambiente: -40°F a +140°F / -40°C a + 60°C. Humedad permitida: 0-100% (sin condensación) Terminales de conexión de CD: 6 x CD+ y 6 x CD- terminales de tornillo para cobre (sólido/ trenzado/ trenzado fino) o aluminio (sólido/ trenzado) Terminales de conexión CA: Terminales de tornillo 14-6AWG Certificaciones y cumplimiento de estándares: UL1741-2010, UL1998(para funciones: AFCI y monitoreo de aislamiento), IEEE 1547-2003, IEEE1547.1-2008, ANSI/IEEE C62.41, FCC Parte 15 A y B, NEC Articulo 690, C22.2 No. 107.1-01 (septiembre 2001), UL1699B Issue 2-2013, CSA TIL M-07 Issue 1-2013 Peso: 43.4kg Dispositivos de protección AFCI y NEC 2014 Desconexión de CD Protección contra polaridad inversa de CD Protección contra fallas de tierra con monitor interruptor de aislamiento. Interfaz USB (Socket): Actualización de software y datalogging vía USB 2x RS422 (RJ45socket): Protocolo Fronius Solar Net Garantía 5 años | UND | 3
3 | Suministro e instalación de Transformado Baja - baja 480/208V Y-Y-75 kVA: | Clase: seco Potencia: 75 kVA Voltaje primario máximo: 480VAC 3 Fases Conexión: Estrella Voltaje secundario: 208 VAC / 127 V. Conexión: Estrella Grupo de conexión: Dyn5 Frecuencia: 60 Hz. Impedancia: 5 % Protección: Gabinete IP 20 Núcleo: Acero al silicio bajas perdidas Refrigeración: AN Clase de aislamiento: H Temperatura: 180°C Normas aplicables: ANSIC57, NTC 3445, NTC 3654 Garantía: 2 años. | UND | 1
4 | Suministro e instalación de Estructura para anclaje en Losa | Estructura en Aluminio para anclaje en Losa de concreto. Características técnicas de la estructura y sus accesorios: El aluminio debe ser con aleación AA6005 T6 cumpliendo NORMA ASTM 221, temple T6 y estándares de la Aluminum Association Características de calidad El contratista a todo costo debe diseñar, suministrar e instalar un sistema estructural en aluminio que garantice una inclinación final entre 6º y 8° y una orientación hacia el sur de los paneles solares. Debe garantizar un correcto anclaje sobre la cubierta y soporte adecuado de los paneles. Debe tener el calibre, resistencia y piezas de armado adecuadas para soportar vientos de hasta 20 km/h. Se debe garantizar la impermeabilización existente en la superficie a intervenir, lo cual correrá por cuenta y riesgo del contratista. Garantía 8 años | UND | 1
5 | Suministro de Tableros, alimentadores y montaje | Tableros (montaje y pruebas): Tablero tipo intemperie con cubierta de protección AC-DC, para 3 inversores instalado en cubierta área CONFECCIONES. Tablero tipo intemperie con cubierta de protección AC-DC, para 1 inversor instalado en cubierta área ELECTRICIDAD. Tablero AC, en subestación o cuartos técnicos contiguos, según planos arquitectónicos para conexión de alimentadores AC desde inversores, de ser necesario incluir compensación reactiva automática centralizada, se debe garantizar cero (0) penalización de reactivos a la entidad derivado del presente proyecto. Alimentadores AC y DC para interconexión de tableros y equipos incluidas canalizaciones, anclajes y accesorios. Suministro, instalación y reemplazo de medidor de energía del Centro de Diseño, en caso de requerirse. Las áreas o cubiertas intervenidas, deberán contar con el diseño y construcción del sistema de apantallamiento y su interconexión al SPT existente del SENA. Intervención a la subestación (conexión y desconexión) El contratista debe garantizar la funcionalidad de todos los elementos requeridos explícitos o no en este anexo, que garanticen el óptimo funcionamiento del sistema. | GLB | 1
6 | Suministro, adecuación de aula y capacitación de Kit para el estudio de energía solar fotovoltaica, Suministro de materiales complementarios al proyecto Ambiente energías alternativas | Suministro y capacitación de Kit para el estudio de energía solar fotovoltaica Experiencia de aprendizaje Características eléctricas de una célula solar Características eléctricas de dos células solares conectadas en serie Características eléctricas de dos células solares conectadas en paralelo Características eléctricas de un panel solar Control del nivel de carga y análisis del proceso de descarga en una batería de gel Carga de una batería mediante un regulador de corriente Carga de una batería mediante un regulador de carga Análisis y comparación de dos fuentes de luz Sistema de gestión inteligente de la energía Suministro y capacitación de Kit para el estudio de energía solar fotovoltaica Experiencia de aprendizaje Características eléctricas de una célula solar Características eléctricas de dos células solares conectadas en serie Características eléctricas de dos células solares conectadas en paralelo Características eléctricas de un panel solar Control del nivel de carga y análisis del proceso de descarga en una batería de gel Carga de una batería mediante un regulador de corriente Carga de una batería mediante un regulador de carga Análisis y comparación de dos fuentes de luz Sistema de gestión inteligente de la energía Estudio de la eficiencia energética mediante un tablero de pruebas Bloques de circuito Placa base Miniplaca de células solares x2 Minitarjeta reguladora de carga de la batería Minitarjeta de voltímetro doble Minitarjeta reguladora de tensión Monitor de nivel de batería mini placa Kit de comprobación de luz Mini placa de conductor de corriente y relé Mini placa Bread Board Módulo de batería (12V) Módulo de panel solar de 5W Módulo de ventilador (carga) Dimensiones del tablero: 297x260mm Con fuente de energía de las siguientes características Fuente de Voltaje dc Voltaje de salida • ± 15 Vcc, 1 A • ± 5 Vcc, 1 A Protección contra corto circuito Voltaje de alimentación: monofásico de red, switch ON/OFF, leds indicadores de funcionamiento, conexión a tierra, plugins de 15V, 0V, - 15V, 5VCC, 0VCC, -5VCC, Tierra | UND | 4
|  | Inversor de conexión a red monofásico bifilar de 3,6 kW: Potencia Nominal de CC 4,000W Tensión Máxima de CC 600Vcc Rango de Tensión del MPPT 90 - 580Vcc Tensión Nominal de CC 360Vcc Tensión de Arranque 90Vcc Tensión Mínima de CC 70Vcc Corriente Máxima de CC 11A Número de Entradas de CC por MPPT 1 Número de MPPTs 1 Interruptor de CC Opcional Potencia Nominal de CA 3,600W > 99.5% Potencia Máxima de CA 3,960VA Corriente Nominal de CA 16.4A Corriente Máxima de CA 17.2A Tensión Nominal de CA / Rango 220V, 230V, 240V / 180 - 280V Frecuencia de Red / Rango 50 / 60 ± 5Hz Factor de Potencia (cosφ) ±0.8 (ajustable) Corriente THD <3% Tipo de Conexión de Red Línea + Línea + Tierra de Protección Eficiencia Máxima 97.6% Euroeficiencia 97.3% Eficiencia del MPPT > 99.5% Protección Interna contra Sobretensión Integrada Detección de Fallas de Arco Monitoreo de Aislamiento de CC Integrada Monitoreo GFCI Integrada Monitoreo de Red Integrada Protección a la Corriente de Cortocircuito de CA Integrada Protección Térmica Integrada Monitoreo de Protección Anti-isla Detección de Fallas de Arco Conexión de CA Conector Enchufable MC4 / H4 LED * 3 + APP (Bluetooth) Conexión de CC MC4 / H4 Pantalla LCD / LED LED * 3 + APP (Bluetooth) Lenguaje General Inglés Comunicación RS232 (Estándar) / Wi-Fi & GPRS & RS485 (Opcional) Topología Sin Transformador Consumo Nocturno < 0.2W Consumo en Modo de Espera 6W Rango de Temperatura de Operación -25°C a +60°C (45°C a 60°C con reducción) Método de Enfriamiento Humedad Relativa Altitud Convección Natural Humedad Relativa 0 - 100%, Sin Condensación Altitud 4,000m (2,000m con reducción) Ruido < 25dBA Protección de Ingreso IP65 Dimensiones (ancho*alto*profundo) [mm] 285 * 336 * 125 Peso [kg] 8.8 Garantía [años] Certificaciones 5 (Estándar) / 10 / 15 (Opcional) Certificaciones IEC62109-1/2, IEC61000-6-1/2/3/4 IEC61727/62116, IEC61683 | UND | 2
|  | DPS (Dispositivo de protección contra sobretensiones) para sistemas solares. Protector contra sobretensiones transitorias Tipo 2, 40kA Imax (8/20), Y PV, 600Vdc, Fotovoltaico, 3 Polos, Desenchufable, 3 Módulos DATOS GENERALES Instalación entre panel e inversor Ucp 660 V Iscpv 10 KA Imax 40 KA In 20 KA Up <2,6 KV | UND | 1
7 | Adquisición e Instalación de luminaria solar all in one 40W | Adquisición e Instalación de luminaria solar all in one 40W El contratista debe suministrar e instalar a todo costo (llave en mano) cuatro (4) reflectores solares con luminaria LED de 40 W con las siguientes especificaciones técnicas: Características Técnicas: Potencia del panel fotovoltaico: 100 W. Capacidad de la batería de litio: 410 Wh Peso del panel fotovoltaico: 18 kg Dimensiones del producto: 1056x516x191 mm Parámetros de la luz: Salida de luz: 40 W Distribución Óptica: Bat Wing Angulo visual: 140°x70° Temperatura de Color: 5000 K Flujo luminoso: 6800 lm Min. Horas de trabajo Fotosensibilidad a la luz: 30 lx Característica Ambientales: Temperatura de carga: 0 C° - 60 C° Temperatura de descarga: -20 C° -60 C° Temperatura de almacenamiento: -20 C° -45 C° Recomendaciones de montaje EPA (área efectiva proyectada): 2,97 (ft2) APA (área proyectada real): 2.48 (ft2) Tasa de carga de viento:130 mph Parte superior del poste OD = 60-70 mm Altura de instalación recomendada: 6-8 m Distancia de instalación recomendada: 25-40 m Garantía: 5 años | UND | 2