
FORMATO No 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Lugar y fecha

PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA No MC 008--2022, CUYO OBJETO ES; “CONTRATAR EL LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, TRAMPAS DE GRASAS Y POZOS EYECTORES DE AGUAS LLUVIAS Y AGUAS NEGRAS DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA.”.

Con la entrega de este formato debidamente suscrito por el representante legal y/o persona natural, el proponente acredita y acepta que CUMPLE con las especificaciones técnicas mínimas de obligatorio cumplimiento y con las especificaciones adicionales de obligatorio cumplimiento, aceptando así lo exigido por la entidad en este documento y aportando los documentos adicionales. 

Por tanto, de resultar adjudicatario del presente proceso de selección efectuará la prestación del servicio objeto del contrato con sujeción a lo descrito en las especificaciones técnicas y conforme a las obligaciones establecidas en el proceso. 

Los requisitos y condiciones técnicas exigidas por la entidad para la contratación requerida son las siguientes:

	ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTI
DAD

	1
	Lavado y desinfección de tanque subterráneo (ubicado en el sótano) de agua potable de 4,0m x 3,90m x 2,50m. Capacidad: 39,0 m3 realizando las siguientes actividades:

1. El contratista realizará el lavado del fondo y las paredes con cepillo y/o maquina hidrolavadora.
2. Aplicación de desinfectante de acuerdo con el procedimiento entregado.
3. Vaciado completo del tanque para eliminar el agua del lavado.
4. El lavado de tanques debe incluir purga de la red interna.
5. Enjuagar el tanque repetidamente hasta que el agua se vea limpia.
6. Llenar el tanque de agua hasta el nivel adecuado.
7. Realizar la purga de la red interna de conducción, con el fin de asegurar la desinfección de todo el sistema.
	Un
	4 

	2
	Lavado y desinfección de tanque subterráneo (ubicado en el sótano) de agua potable de 4,0m x 2,30m x 1,70m. Capacidad: 15,6 m3 realizando las siguientes actividades:

1. El contratista realizará el lavado del fondo y las paredes con cepillo y/o maquina hidrolavadora.
2. Aplicación de desinfectante de acuerdo con el procedimiento entregado.
3. Vaciado completo del tanque para eliminar el agua del lavado.
4. El lavado de tanques debe incluir purga de la red interna.
5. Enjuagar el tanque repetidamente hasta que el agua se vea limpia.
6. Llenar el tanque de agua hasta el nivel adecuado.
7. Realizar la purga de la red interna de conducción, con el fin de asegurar la desinfección de todo el sistema.
	Un
	4

	3
	Lavado y desinfección de tanque aéreo (cubierta norte 6to piso) de agua potable de 2,80m x 2,20m x 2,50m. Capacidad: 17,5 m3; realizando las siguientes actividades:

1. El contratista realizará el lavado del fondo y las paredes con cepillo y/o maquina hidrolavadora.
2. Aplicación de desinfectante de acuerdo al procedimiento entregado.
3. Vaciado completo del tanque para eliminar el agua del lavado.
4. El lavado de tanques debe incluir purga de la red interna.
5. Enjuagar el tanque repetidamente hasta que el agua se vea limpia.
6. Llenar el tanque de agua hasta el nivel adecuado.
7. Realizar la purga de la red interna de conducción, con el fin de asegurar la desinfección de todo el sistema..
	Un
	4

	4
	Lavado y desinfección de tanque aéreo (cubierta sur 6to piso) de agua potable de 2,80 x 2,20 x 2,50 m. Capacidad: 17,5 m3; realizando las siguientes actividades:

1. El contratista realizará el lavado del fondo y las paredes con cepillo y/o maquina hidrolavadora.
2. Aplicación de desinfectante de acuerdo al procedimiento entregado.
3. Vaciado completo del tanque para eliminar el agua del lavado.
4. El lavado de tanques debe incluir purga de la red interna.
5. Enjuagar el tanque repetidamente hasta que el agua se vea limpia.
6. Llenar el tanque de agua hasta el nivel adecuado.
7. Realizar la purga de la red interna de conducción, con el fin de asegurar la desinfección de todo el sistema.
	Un
	4

	5
	Limpieza general para dos (2) pozos recolectores de aguas negras y aguas lluvias (Dimensiones de ambos pozos: 1,5 X 1,1 X 2,5 m), realizando las siguientes actividades:

1. Lavado total con hidrolavadora a alta presión, evacuación de todo el sedimento asentado en el fondo.
2. Extracción, embalaje y etiquetados de lodos.
3. Recolección y disposición final de sólidos extraídos y expedición de certificación ambiental correspondiente emitido por empresa gestora autorizada
	Un
	2

	6
	Limpieza general de una (1) trampa de grasas del edificio (Dimensiones: 1 x 0,6 x 0,5 m), realizando las siguientes actividades:

1. Lavado total con hidrolavadora a alta presión, evacuación de todo el sedimento asentado en el fondo.
2. Extracción, embalaje y etiquetados de lodos.
3. Recolección y disposición final de sólidos extraídos y expedición de certificación ambiental correspondiente emitido por empresa gestora autorizada.
	Un
	2

	7
	Limpieza general y remoción de lodos y grasas de tres (3) trampas de grasas de lavaplatos (Dimensiones: 0.7 x 0.5 x 0.5 m), realizando las siguientes actividades:

1. Desinstalación de trampas. 
2. Lavado total con hidrolavadora a alta presión, evacuación de todo el sedimento asentado en el fondo.
3. Extracción, embalaje y etiquetados de lodos.
4. El servicio debe incluir la recolección y disposición final de sólidos extraídos y expedición de certificación ambiental correspondiente emitido por empresa gestora autorizada.
5. Instalación de trampas y verificación de que no queden fugas en las conexiones a la tubería. Incluir cambio de empaques y pegantes necesarios para el correcto funcionamiento.
	Un
	10




[bookmark: ValorRep]** Tener presente que las cantidades relacionadas corresponden a la cantidad de servicios que serán solicitados a lo largo del año 2022:

ITEM 1.	Cuatro (4) actividades de lavado y desinfección de un (1) tanque subterráneo de agua potable de 4,0m x 3,90m x 2,50m, capacidad: 39,0 m3; que corresponden a un (1) lavado de un (1) tanque, en cuatro (4) meses diferentes.

ITEM 2. 	Cuatro (4) actividades de lavado y desinfección de un (1) tanque subterráneo de agua potable de 4,0m x 2,30m x 1,70m. Capacidad: 15,6 m3; que corresponden a un (1) lavado de un (1) tanque, en cuatro (4) meses diferentes.

ITEM 3. 	Cuatro (4) actividades de lavado y desinfección de un (1) tanque aéreo (cubierta norte 6to piso) de agua potable de 2,80m x 2,20m x 2,50m, capacidad: 17,5 m3; que corresponden a un (1) lavado de un (1) tanque, en cuatro (4) meses diferentes.

ITEM 4. 	Cuatro (4) actividades de lavado y desinfección de un (1) tanque aéreo (cubierta sur 6to piso) de agua potable de 2,80 x 2,20 x 2,50 m. capacidad: 17,5 m3; que corresponden a un (1) lavado de un (1) tanque, en cuatro (4) meses diferentes.

ITEM 5. 	Dos (2) actividades de limpieza general para dos (2) pozos recolectores de aguas negras y aguas lluvias (Dimensiones de ambos pozos: 1,5 X 1,1 X 2,5 m); que corresponden a una (1) limpieza de dos (2) pozos, en dos (2) meses diferentes.

ITEM 6. 	Dos (2) actividades de limpieza general de una (1) trampa de grasas del edificio (Dimensiones: 1 x 0,6 x 0,5 m); que corresponden a una (1) limpieza de una (1) trampa, en dos (2) meses diferentes.

ITEM 6. 	Diez (10) actividades de limpieza general y remoción de lodos y grasas de tres (3) trampas de grasas de lavaplatos (Dimensiones: 0.7 x 0.5 x 0.5 m); que corresponden a una (1) limpieza de tres (3) trampas, en diez (10) meses diferentes.


ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.

El oferente deberá además de las anteriores especificaciones, cumplir las siguientes condiciones:

	

	DESCRIPCIÓN

	1
	Al inicio de la ejecución del contrato, suscribir junto con el supervisor, cronograma de trabajo para prestar el servicio, de acuerdo con el método de lavado y desinfección de los tanques, así como el de limpieza y extracción de lodos de los pozos eyectores de aguas residuales y trampas de grasas, por lo cual el contratista deberá tener disponibilidad completa y dar prioridad al cumplimiento del mismo.

	2
	Al inicio de la ejecución del contrato, suministrar al INM una línea de atención inmediata 24 horas, en caso de emergencia.

	3
	El servicio deberá ser prestado atendiendo la normatividad nacional y estándares establecidos.

	4
	El contratista entregará los informes correspondientes a los periodos en los que se establece se realizará el lavado y desinfección de los tanques, limpieza de pozos eyectores aguas negras, aguas lluvias y trampas de grasas. Los mismos tendrán registro fotográfico del estado previo en el que se encuentran los mismos y el estado en el que quedan posterior al lavado y desinfección. Así mismo, entregará los informes de los análisis de laboratorio practicados.

	5
	Emitirá los conceptos y recomendaciones de posibles reparaciones necesarias para el correcto funcionamiento de los tanques, fosos y trampas.

	6
	Entregará los protocolos y hojas de vida de los equipos objeto de mantenimiento.

	7
	Asumir por su cuenta y riesgo todos los gastos de disponibilidad, transporte, cambios, y demás elementos necesarios para la realización del objeto del contrato.

	8
	Garantizar la calidad de los servicios, los materiales y los elementos utilizados para cumplir con el objeto contractual por un (1) año contado a partir de su prestación o instalación.

	9
	Al finalizar la ejecución del contrato, deberá entregar el certificado de disposición final de lodos provenientes de la limpieza de los pozos eyectores y trampas de grasas, con las cantidades gestionadas, el cual debe ser emitido por una empresa gestora autorizada de conformidad con el decreto 4741 de 2005

	10
	Las cotizaciones, facturas y demás documentos soporte que se generen con ocasión del objeto del contrato, deberán identificar el equipo intervenido, la fecha, la descripción del servicio y las piezas cambiadas y los demás requisitos que se consideren necesarios.

	11
	Para el lavado de las trampas de grasas de los lavaplatos el proponente deberá dejar en perfectas condiciones de funcionamiento las mismas si llegare a ser necesario su retiro para el respectivo mantenimiento. Es decir, que deberá asegurar que no se presenten fugas en sus conexiones, por lo cual de presentarse correrá por su cuenta y sin costo adicional para la entidad. 

	10
	Contar con Licencia sanitaria vigente de acuerdo con la Resolución 2190 de 1991 y el Decreto 1575 de 2007.



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: El proponente aportará la documentación requerida con su oferta y cumplirá en ejecución del contrato con las obligaciones establecidas en la materia. 

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN

	1
	El Proponente deberá anexar certificación emitida por la ARL a la que se encuentre afiliado, donde conste la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a los lineamientos del Decreto 1072 de 2015 y los estándares mínimos establecidos por la resolución 0312 de 2019, indicando el porcentaje de cumplimiento del SG-SST el cual no podrá ser inferior al 65%.

En caso de que la ARL no haga entrega de la certificación, podrá aportar una certificación con la misma información emitida por un Profesional o en Seguridad y Salud en el Trabajo o Profesional con posgrado en Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con lo definido por la Resolución 754 de 2021. Adjuntar licencia en salud ocupacional y curso de las 50 horas del SG-SST del profesional en SST (Vigentes).

	2
	El proponente deberá garantizar mediante certificación escrita que realiza las afiliaciones y aportes correspondientes al sistema general de seguridad social de todos sus trabajadores en el nivel de riesgo correspondiente a las actividades propias del objeto de la invitación pública. Una vez adjudicado el contrato se solicitarán las planillas de pago o resumen de pago respectivo, las cuales serán verificadas para garantizar el cumplimiento y aseguramiento de acuerdo con las actividades a desarrollar.

	3
	El proponente deberá presentar una (1) Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos y controles respectivos actualizados, donde se evidencie las actividades de trabajo en espacios confinados y trabajo en alturas. El documento debe ser legible.

	4
	El proponente deberá presentar la Matriz donde se definan los elementos de protección personal aplicables para el desarrollo de las actividades en espacios confinados, trabajo en alturas y trabajo en espacios confinados con concentración de gases por sustancias químicas o descomposición de materia orgánica. El documento debe ser legible.

	5
	El proponente deberá presentar plan en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias cuando sus colaboradores desarrollen actividades objeto del pliego en las instalaciones del INM, el cual deberá incluir y procedimiento o plan de rescate en espacios confinados.

	6
	El proponente deberá adjuntar los documentos que certifiquen al personal que ejecute las actividades definidas en las especificaciones técnicas de la invitación pública. Estos deberán contar con certificado del curso de trabajo en alturas en nivele avanzado o re entrenamiento no mayor a un (1) año, también con examen médico ocupacional de aptitud para trabajo en alturas y deberán contar con certificación para trabajo en espacios confinados (Curso 16 Hrs) no mayor a 3 años. Documento legible.

	7
	El proponente deberá certificar la contratación o disposición de como mínimo un (1) profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo o un (1) profesional especializado en Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual deberá cumplir con todos los requerimientos de:
· Un (1) año de experiencia específica en tareas de alto riesgo (alturas, espacios confinados). 
· Curso virtual de SG-SST con intensidad de 50 Hrs no mayor a tres (3) años o actualización de curso virtual de SG-SST con intensidad de 20 Hrs.
· Curso como Vigía de Seguridad para Trabajo en Espacios Confinados (8 Hrs), no mayor a tres (3) años.
Contar con certificado de curso como coordinador de trabajo en alturas y curso de nivel avanzado o re entrenamiento no mayor a un (1) año. Este deberá realizar el acompañamiento de forma permanente para en el desarrollo o ejecución de las actividades descritas en las especificaciones técnicas de la invitación pública.

	8
	El proponente deberá garantizar mediante certificación escrita que dispondrá de los esquemas o sistemas de acceso idóneos (certificados o verificados por personal idóneo) y necesarios para la ejecución de las actividades que impliquen trabajo en alturas y trabajos en espacios confinados, teniendo en cuenta las medidas definidas en las especificaciones técnicas de la invitación pública.



ESPECIFICACIONES AMBIENTALES:

	1
	El Proponente deberá entregar junto con la oferta, copia de la Licencia sanitaria de acuerdo con la Resolución 2190 de 1991 y el Decreto 1575 de 2007, la cual debe estar vigente para la fecha de presentación del proceso.

	2
	El Proponente deberá entregar junto con la oferta los siguientes documentos:
· Procedimiento para la actividad de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento, forma de aplicación del producto (desinfectante) y concentración por metro cuadrado
· Ficha de datos de seguridad del desinfectante utilizado, de acuerdo a la estructura del Sistema Globalmente Armonizado para fichas de datos de seguridad en cumplimiento al artículo 8 del Decreto 1496 de 2018 “Por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

	3
	El Proponente deberá entregar junto con la oferta documento del procedimiento de limpieza de pozos o cajas de aguas negras y lavado de trampas de grasas donde se evidencie la forma de extracción de lodos.

	4
	Presentar junto con su oferta certificación de vínculo comercial vigente, o copia del contrato con las empresas gestoras autorizadas para la recolección, tratamiento y disposición final certificada de los residuos peligrosos y especiales: lodos contaminados, con gestores autorizados según Decreto 4741 de 2005.

	5
	El oferente no debe encontrarse registrado en el Registro Único de Infractores Ambiental RUIA, para lo cual deberá anexar y entregar el pantallazo de consulta del aplicativo Vital del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: http://vital.minambiente.gov.co/SILPA_UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx?Ubic=ext


	6
	El Proponente deberá entregar junto con la oferta certificación que indique que se compromete a:
· Entregar el(los) certificado(s) de disposición final de lodos provenientes de la limpieza de los pozos eyectores y trampas de grasas, con las cantidades gestionadas, el cual debe ser emitido por una empresa gestora autorizada de conformidad con el decreto 4741 de 2005
· Usar recipientes adecuados para el embalado y/o envasado de los lodos provenientes de la limpieza de pozos o cajas de aguas negras y lavado de trampas de grasas.




	Nombre del Representante Legal:
	

	C.C. o NIT.
	

	Dirección
	

	Teléfono:
	

	Celular:
	

	E.MAIL:
	

	FIRMA:
	






