## Hoja1
OFERTA ECONÓMICA
Proceso de Contratación 066-00-H-CACOM-5-GRUAL-2017
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que el valor total de la propuesta es por la suma de [valor de la propuesta en letras y números], Valor que incluye todos los gastos e impuestos a que haya lugar.
Dicho valor obedece a los siguientes conceptos, en los cuales se relacionan todos los costos, gastos y valores que conforman la consultoría a realizar:
La adjudicación del presente proceso se realizara de manera total y no parcial.
La propuesta económica deberá presentarse con dos decimales.
Se deben tener en cuenta las especificaciones requeridas por la entidad para la realización de cada actividad en la ficha técnica.
PROPUESTA ECONÓMICA
RUBRO: 204-5-2-16 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES EQUIPOS Y ENSERES $10'000.000.00
Teniendo en cuenta que el Mantenimiento es Preventivo y Correctivo los oferentes pueden sobrepasar el valor total del presupuesto, el cual es de $10´000.000.00; en razón a que los Mantenimientos correctivos se realizaran de acuerdo a requerimientos hasta agotar el presupuesto oficial del presente proceso.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL CACOM-5
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDA DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | TOTAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1 | Equipo Acondicionado Servidores Cámaras: Mantenimiento preventivo a todo costo del equipo marca YORK de 24.000 Btu 220 Voltios, este equipo requiere el mantenimiento preventivo ya estipulados al inicio de las especificaciones, desmontando la condensadora y evaporadora lavado con hidrolavadora y desengrasante a serpentines y radiador así como el fancoil. Toma de medidas de presión con manómetros, tensión y corriente, verificación de los capacitores arrancadores en el funcionamiento del equipo. Aplicación de pintura anticorrosiva en partes oxidadas. Este equipo se encuentra instalado sobre una superficie inclinada superior a los 4 metros de altura, se requiere de andamios y escaleras además de operarios calificados en trabajos de alturas CERTIFICADOS; mínimo 02 operarios por esta actividad Norma Técnica Nacional decreto 1409 de 2012.Verificacion realizada por el supervisor del contrato. Una vez finalizadas las actividades de mantenimiento los datos quedaran plasmados en un formato de visitas técnicas que contenga toda la información requerida en estas especificaciones técnicas. | GLOBAL | 1
2 | Equipo Acondicionado Monitores Cámaras: Mantenimiento preventivo a todo costo del equipo MITSUBICHI de 32.000 Btu 220 voltios; este equipo requiere el mantenimiento ya estipulado al inicio de las especificaciones, desmontándolo en su totalidad en un área despejada fuera del recinto, para su posterior lavado con hidrolavadora y desengrasante a condensadora y fancoil, , de igual forma se verificara el kit de arranque y marcha del equipo, se tomaran presiones y niveles de tensión y corriente con el equipo en funcionamiento. Este equipo se encuentra instalado sobre una superficie inclinada superior a los 4 metros de altura, se requiere de andamios y escaleras además de operarios calificados en trabajos de alturas CERTIFICADOS; mínimo 02 operarios por esta actividad Norma Técnica Nacional decreto 1409 de 2012.Verificacion realizada por el supervisor del contrato. | GLOBAL | 1
3 | Equipo Acondicionado Servidores Telemática: Mantenimiento preventivo a todo costo del equipo LG de 24.000 Btu 220 Voltios, este equipo requiere los mantenimiento ya estipulado al inicio de las especificaciones, desmontándolo en su totalidad lavado con hidrolavadora y desincrustante, realizar la verificación del estado del kit de arranque de este equipo, se deben realizar las tomas de medidas de presión y gas refrigerante R22, así como las medidas de tensión y corriente con el equipo en funcionamiento; estas medidas y diagnósticos deberán presentarse en el formato de mantenimiento de la empresa los cuales serán los soportes para nuestra Unidad. | GLOBAL | 1
4 | Equipo Acondicionado Servidores DIDIN: Mantenimiento preventivo a todo costo de los equipos marca STAR light de 12.000 Btu 220 Voltios, estos equipos requieren el mantenimiento ya estipulado al inicio de las especificaciones, desmontando condensadora y evaporadora para su lavado con hidrolavadora y desincrustante en sitio fuera del recinto; así mismo se debe lubricar rodamientos, uso de lijas y limpia contactos para los terminales de conexión eléctrica del equipo, aplicación de anticorrosivo en partes oxidadas. Toma de medidas de presión, corriente y tensión; verificación del kit de arranque y marcha del equipo, estos datos se entregaran al supervisor del contrato mediante un formato establecido por la empresa de visitas técnicas como comprobante de funcionamiento de los equipos. | GLOBAL | 1
5 | Equipo Acondicionado Servidores Torre de Control: Mantenimiento preventivo a todo costo del equipo MITSUBICHI de 24.000 Btu 220 voltios; este equipo requiere el mantenimiento ya estipulado al inicio de las especificaciones, se debe desmontar el equipo en su totalidad lavando con hidrolavadora y desengrasante se realizaran toma de medidas con el equipo en funcionamiento ya que está presentando deficiencias en el servicio; Adicionalmente, al equipo se le verificara el estado del kit de arranque y marcha, se aplicara limpia contactos y lija en los terminales de conexión. Este equipo se encuentra instalado sobre una superficie superior a 4 metros de altura, se requiere de andamios y escaleras además de operarios calificados en trabajos de alturas CERTIFICADOS; mínimo 02 operarios por esta actividad Norma Técnica Nacional decreto 1409 de 2012.Verificacion realizada por el supervisor del contrato. | GLOBAL | 1
7 | Equipo Acondicionado Sanidad Militar: se requiere el mantenimiento preventivo a todo costo del aire mini Split de 24.000 Btu; comprende su desinstalación y desmonte del equipo. Desarme y limpieza total del equipo con hidrolavadora; desengrasante químico a la condensadora y fancoil, este equipo está a una altura de 02 metros, se requieren escaleras, toma de medidas de presión, tensión y corriente, aplicación de lija y limpiacontactos a terminales de cableado eléctrico lubricación de motor ventilador y verificación de los kit de capacitores del equipo. Toda esta información deberá quedar por escrito en los formatos de visita técnica de la empresa, los cuales deberán ser entregados al supervisor del contrato. | GLOBAL | 1
8 | Equipo Acondicionado Grupo de Combate: Se requiere el mantenimiento preventivo del equipo mini Split de 24.000 Btu de esta sección, de acuerdo a lo solicitado mediante la presente ficha técnica. Los trabajos para este equipo se realizan sobre cubiertas de más de 05 metros de altura en teja fibrocemento, para ello se requiere de herramientas específicas y la certificación de trabajos en alturas actualizada inferior a 01 año. Su mantenimiento comprende el desmote del equipo y su lavado respectivo con hidrolavadora y desengrasante, así mismo verificara su estado de funcionamiento capacitores, toma de medida de presiones y aplicación de pintura anticorrosiva en áreas oxidadas. | GLOBAL | 1
9 | Equipo Deshumidificador sistema DATA AIRE C3I2: se requiere desmontar, desarmar y realizar mantenimiento preventivo de una de las manejadoras central donde está ubicado el sistema deshumidificador de uno de las manejadoras del C3I2 de 5 toneladas de capacidad, que a la fecha se encuentra averiada, presentando con ella ausencia de líquido que impide la producción de humedad en el sistema de enfriamiento del cuarto de los equipos de comunicación ubicados en el subterráneo de este edificio. Este equipo deberá ser lavado en su totalidad, limpieza de filtro de aire, aplicación de pintura anticorrosiva, verificación y estado de los contactores de ventilación y compresores. | GLOBAL | 1
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS
TOTAL COSTOS
IVA 19%
VALOR PROPUESTA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL CACOM-5
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDA DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | TOTAL
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
1 | Equipo Acondicionado Servidores Cámaras: Mantenimiento correctivo a todo costo del equipo marca YORK de 24.000 Btu 220 Voltios, este equipo requiere los mantenimientos ya estipulados al inicio de las especificaciones, desmontándolo y realizando barrido y limpieza de todo el sistema con nitrógeno, ya que el compresor esta quemado, así mismo se debe retirar este compresor y cambiar nuevamente el compresor de igual capacidad para este equipo de igual forma se cambiara el kit de arranque y marcha del equipo y se hará nuevamente la instalación del equipo total en esta área. Se requiere gas refrigerante R22 por perdida del mismo. Este equipo se encuentra instalado sobre una superficie inclinada superior a los 4 metros de altura, se requiere de andamios y escaleras además de operarios calificados en trabajos de alturas CERTIFICADOS; mínimo 02 operarios por esta actividad Norma Técnica Nacional decreto 1409 de 2012.Verificacion realizada por el supervisor del contrato. | GLOBAL | 1
2 | Equipo Acondicionado Monitores Cámaras: Mantenimiento correctivo a todo costo del equipo MITSUBICHI de 32.000 Btu 220 voltios; este equipo requiere el mantenimiento ya estipulado al inicio de las especificaciones, realizando barrido y limpieza de todo el sistema con nitrógeno, ya que el compresor esta fuera de servicio; así mismo se debe retirar este compresor y cambiar nuevamente el compresor de igual capacidad para este equipo (los costos de éstos repuestos serán asumidos por el contratista para cada uno de los casos que los requiera), de igual forma se cambiara el kit de arranque y marcha del equipo (los costos de éstos repuestos serán asumidos por el contratista para cada uno de los casos que los requiera), se aplicara gas refrigerante R22 por perdida del mismo. Este equipo se encuentra instalado sobre una superficie inclinada superior a los 4 metros de altura, se requiere de andamios y escaleras además de operarios calificados en trabajos de alturas CERTIFICADOS; mínimo 02 operarios por esta actividad Norma Técnica Nacional decreto 1409 de 2012.Verificacion realizada por el supervisor del contrato. También se requiere el cambio y puesta en funcionamiento de la tarjeta de control y remoto de este equipo ya que se encuentra averiada (los costos de estos repuestos serán asumidos por el contratista para cada uno de los casos que los requiera). | GLOBAL | 1
3 | Equipo Acondicionado Servidores Telemática: Mantenimiento correctivo a todo costo del equipo LG de 24.000 Btu 220 Voltios, este requiere barrido y limpieza de todo el sistema con nitrógeno, ya que el compresor esta en corto, así mismo se debe retirar este compresor cambiarlo nuevamente el compresor por uno de igual capacidad para este equipo (los costos de éstos repuestos serán asumidos por el contratista para cada uno de los casos que los requiera), se requiere soldadura en cobre de igual forma se cambiara el kit de arranque y marcha del equipo (los costos de éstos repuestos serán asumidos por el contratista para cada uno de los casos que los requiera) y se aplicará gas refrigerante R22. | GLOBAL | 1
4 | Equipo Acondicionado Servidores DIDIN: Mantenimiento correctivo a todo costo de los equipos marca STAR light de 12.000 Btu 220 Voltios, estos equipos requieren los mantenimientos ya estipulados al inicio de las especificaciones, desmontándolos y realizando barrido y limpieza de todo el sistema con nitrógeno, cambio de capacitores de ventiladores (los costos de éstos repuestos serán asumidos por el contratista para cada uno de los casos que los requiera); la verificación del kit de arranque y marcha del equipo y se aplicará gas refrigerante R22 para nivelación de presiones. | GLOBAL | 1
5 | Equipo Acondicionado Servidores Torre de Control: Mantenimiento correctivo a todo costo del equipo MITSUBICHI de 24.000 Btu 220 voltios; este equipo requiere el mantenimiento ya estipulado al inicio de las especificaciones, desmontándolo y realizando barrido y limpieza de todo el sistema con nitrógeno, ya que el compresor está presentando deficiencias en el servicio; así mismo se debe reemplazar el compresor que tiene el equipo, por uno de igual capacidad, (los costos de éstos repuestos serán asumidos por el contratista para cada uno de los casos que los requiera) y verificación de fugas. Adicionalmente, el equipo requiere el cambio del kit de arranque y marcha (los costos de éstos de estos repuestos serán asumidos por el contratista para cada uno de los casos ) Finalmente, se indica que el equipo requiere aplicación de gas refrigerante R22 por pérdida del mismo, con el fin de lograr su correcto funcionamiento. Se verificaran fugas. Este equipo se encuentra instalado sobre una superficie superior a 4 metros de altura, se requiere de andamios y escaleras además de operarios calificados en trabajos de alturas CERTIFICADOS; mínimo 02 operarios por esta actividad Norma Técnica Nacional decreto 1409 de 2012.Verificacion realizada por el supervisor del contrato. | GLOBAL | 1
7 | Equipo Acondicionado Sanidad Militar: se requiere el mantenimiento correctivo a todo costo del aire mini Split de 24.000 Btu; comprende su desinstalación, desarme y verificación total del equipo; requiere nivelación de gas R22, cambio capacitor del FAN, verificación de fugas y nuevamente ser adecuado | GLOBAL | 1
8 | Equipo Acondicionado Grupo de Combate: Se requiere el mantenimiento correctivo del equipo mini Split de 24.000 Btu de esta sección, de acuerdo a lo solicitado mediante la presente ficha técnica. Consistente en el cambio de los capacitores de los ventiladores de las condensadoras (el costo de éste repuesto será asumido por el contratista), Los trabajos para este equipo se realizan desmontando los equipos sobre cubiertas de más de 05 metros de altura, para ello se requiere de herramientas específicas y la certificación de trabajos en alturas actualizada inferior a 01 año. Los montajes y la instalación de los equipos de esta área deberán ser montados nuevamente de la manera más correcta y adecuada para su funcionamiento. | GLOBAL | 1
9 | Equipo Deshumidificador sistema DATA AIRE C3I2: se requiere desmontar y reparar al sistema deshumidificador de uno de las manejadoras del C3I2 de 5 toneladas de capacidad, que a la fecha se encuentra averiada, presentando con ella ausencia de líquido que impide la producción de humedad en el sistema de enfriamiento del cuarto de los equipos de comunicación ubicados en el subterráneo de este edificio. Para ello se debe desarmar la manejadora en su totalidad y corregir la fuga, realizar las pruebas de funcionamiento | GLOBAL | 1
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS
TOTAL COSTOS
IVA 19%
VALOR PROPUESTA MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO
¦
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE LA NEVERA DEL ESM-6029 DEL CACOM-5
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDA DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
6 | Nevera Sanidad Militar: Se requiere el mantenimiento preventivo de acuerdo a lo descrito en la presente ficha técnica, este equipo deberá ser retirado del laboratorio para su lavado fuera del recinto, se verificara el estado de sus elementos eléctricos como capacitores de arranque y marcha, toma de medidas de presión, tensión y corriente, aplicación de anticorrosivo en áreas deterioradas por el óxido, dichas medidas y actividades deberán quedar escritas en el formato de visitas técnicas entregado por la empresa al supervisor del contrato. | GLOBAL | 1
VALOR PROPUESTA MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA ESM-6029 DEL CACOM-5
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA NEVERA DEL ESM-6029 DEL CACOM-5
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDA DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
6 | Nevera Sanidad Militar: Se requiere el mantenimiento correctivo de acuerdo a lo descrito en la presente ficha técnica, consistente en el cambio de la unidad compresora de 3HP 220 voltios, trifásica, gas R22 por una de iguales características a la que actualmente tiene el equipo (el costo de éste repuesto será asumido por el contratista), Adicionalmente, se debe realizar barrido suficiente con nitrógeno para limpiar los ductos; también se requiere soldadura de acetileno para la instalación y refrigerante para nivelar presiones, de igual forma se cambiaran los capacitores de carga y marcha (el costo de éste repuesto será asumido por el contratista) y se detectara y corregirá la fuga que presenta. | GLOBAL | 1
VALOR PROPUESTA MANTENIMIENTO CORRECTIVO NEVERA ESM-6029 DEL CACOM-5
NOTA 1. La oferta económica debe presentarse además en formato Excel.
NOTA 2.El impuesto de estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid aplica si es entidad privada del 0.4% sobre el valor facturado, según artículo 3 y 4 de la Ordenanza No 16 del 1 de septiembre de 2009 de la Asamblea Departamental de Antioquia, si es entidad pública este impuesto no aplica. Los demás impuestos que en el momento de realizar la ejecución del contrato entren en vigencia por reformas tributarias ordenanzas o acuerdos. El servicio del objeto a contratar tiene aplicabilidad del IVA del 19% y del AIU
NOTA 3. Además el 5% contribución contratos de obra pública en aplicación ley 418 de 1997 y el 0.5% estampilla Pro-Universidad Nacional de Colombia y demás Universidades Estatales según ley 1697 de diciembre de 2013 y decreto 1050 de 2014, entendiéndose como contrato de obra, lo establecido en la ley 80/93. Adicionalmente, teniendo en cuenta que las Entidades Estatales pueden incluir en el valor del contrato un porcentaje estimado de administración, imprevistos y utilidad, el cual puede ser una proporción residual de dicho valor del contrato, se exigirá el AIU, con el fin de asegurar que el futuro contratista asuma los riesgos. Se debe tener en cuenta para la liquidación del IVA lo conceptuado por la DIAN mediante concepto No. 23184 del 09 de Abril de 2014. De acuerdo a lo manifestado en el formato "Otros aspectos que hacen parte de la Invitación Púbica".
NOTA 4. En caso que el proponente no indique el impuesto a las Ventas (IVA) y haya lugar a éste, se entenderá que viene incluido en el valor total (IVA Presuntivo), sin perjuicio de las correspondientes correcciones aritméticas por parte del comité económico. Si el bien o servicio está legalmente exento del IVA se deberá indicar de manera clara y expresa la norma que contempla el beneficio.
NOTA 5. Se realizarán las retenciones definidas en el Estatuto Tributario al valor total del contrato así: Los que apliquen a) Impuesto sobre las ventas: Por regla general, los contratos de construcción de inmueble, de acuerdo con lo ordenado por el artículo 3° del Decreto 1372 de 1992, son gravados con el impuesto sobre las ventas sobre la base de los honorarios o utilidad obtenidos por el contratista. De tal forma que la retención que se aplicaría será del 15% sobre el valor del IVA facturado, tal como lo establece el artículo de 42 de la Ley 1607 de 2012. b) Retención en la fuente: En cuanto a la tarifa de retención en la fuente por concepto de impuesto sobre la renta en un contrato de obra pública, es preciso citar el Concepto No. 073082 del 2 de marzo de 1998, que respecto a los contratos de obra pública del numeral 1 del artículo 32 de la Ley 90 de 1993, señala lo siguiente: "Son contratos de obras los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera sea la modalidad de ejecución y pago. En este evento la retención en la fuente será del uno por ciento (1%) aplicable al valor total del pago o abono en cuenta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del decreto 2509 del 1985''. e) Otros impuestos territoriales: La entidad no puede determinar esta categoría, debido a que es facultad de cada municipio y departamento establecer los impuestos, tasas y contribuciones de orden departamental y municipal, según las necesidades de cada uno, es por ello que únicamente en ellos radica la potestad para el cobro y exigibilidad del pago de los mismos, según los parámetros establecidos en cada región.
NOTA 6: En aras de adelantar el procedimiento de mínima cuantía, bajo un marco de igualdad y equidad para todos los proponentes, la oferta inicial de precio, deberá limitarse a las CANTIDADES MINIMAS REQUERIDAS que se proyectan en la presente Invitación Pública.
NOTA 7: Las ofertas se evalúen antes de IVA, teniendo en cuenta que el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa señala: “En todos los procesos de selección, sin importar su modalidad, las ofertas económicas deben evaluarse antes de IVA, lo anterior en aras de garantizar el principio de igualdad”
Atentamente, _____________________________________________________________ [Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] Nombre: [Insertar información] Cargo: [Insertar información] Documento de Identidad: [Insertar información]

## Hoja2
RUBRO: 204-5-2-16 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES EQUIPOS Y ENSERES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL CACOM-5
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | UNIDA DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | TOTAL
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO
1 | Equipo Acondicionado Servidores Cámaras: Mantenimiento preventivo a todo costo del equipo marca YORK de 24.000 Btu 220 Voltios, este equipo requiere el mantenimiento preventivo ya estipulados al inicio de las especificaciones, desmontando la condensadora y evaporadora lavado con hidrolavadora y desengrasante a serpentines y radiador así como el fancoil. Toma de medidas de presión con manómetros, tensión y corriente, verificación de los capacitores arrancadores en el funcionamiento del equipo. Aplicación de pintura anticorrosiva en partes oxidadas. Este equipo se encuentra instalado sobre una superficie inclinada superior a los 4 metros de altura, se requiere de andamios y escaleras además de operarios calificados en trabajos de alturas CERTIFICADOS; mínimo 02 operarios por esta actividad Norma Técnica Nacional decreto 1409 de 2012.Verificacion realizada por el supervisor del contrato. Una vez finalizadas las actividades de mantenimiento los datos quedaran plasmados en un formato de visitas técnicas que contenga toda la información requerida en estas especificaciones técnicas. | Equipo Acondicionado Servidores Cámaras: Mantenimiento correctivo a todo costo del equipo marca YORK de 24.000 Btu 220 Voltios, este equipo requiere los mantenimientos ya estipulados al inicio de las especificaciones, desmontándolo y realizando barrido y limpieza de todo el sistema con nitrógeno, ya que el compresor esta quemado, así mismo se debe retirar este compresor y cambiar nuevamente el compresor de igual capacidad para este equipo de igual forma se cambiara el kit de arranque y marcha del equipo y se hará nuevamente la instalación del equipo total en esta área. Se requiere gas refrigerante R22 por perdida del mismo. Este equipo se encuentra instalado sobre una superficie inclinada superior a los 4 metros de altura, se requiere de andamios y escaleras además de operarios calificados en trabajos de alturas CERTIFICADOS; mínimo 02 operarios por esta actividad Norma Técnica Nacional decreto 1409 de 2012.Verificacion realizada por el supervisor del contrato. | GLOBAL | 1
2 | Equipo Acondicionado Monitores Cámaras: Mantenimiento preventivo a todo costo del equipo MITSUBICHI de 32.000 Btu 220 voltios; este equipo requiere el mantenimiento ya estipulado al inicio de las especificaciones, desmontándolo en su totalidad en un área despejada fuera del recinto, para su posterior lavado con hidrolavadora y desengrasante a condensadora y fancoil, , de igual forma se verificara el kit de arranque y marcha del equipo, se tomaran presiones y niveles de tensión y corriente con el equipo en funcionamiento. Este equipo se encuentra instalado sobre una superficie inclinada superior a los 4 metros de altura, se requiere de andamios y escaleras además de operarios calificados en trabajos de alturas CERTIFICADOS; mínimo 02 operarios por esta actividad Norma Técnica Nacional decreto 1409 de 2012.Verificacion realizada por el supervisor del contrato. | Equipo Acondicionado Monitores Cámaras: Mantenimiento correctivo a todo costo del equipo MITSUBICHI de 32.000 Btu 220 voltios; este equipo requiere el mantenimiento ya estipulado al inicio de las especificaciones, realizando barrido y limpieza de todo el sistema con nitrógeno, ya que el compresor esta fuera de servicio; así mismo se debe retirar este compresor y cambiar nuevamente el compresor de igual capacidad para este equipo (los costos de éstos repuestos serán asumidos por el contratista para cada uno de los casos que los requiera), de igual forma se cambiara el kit de arranque y marcha del equipo (los costos de éstos repuestos serán asumidos por el contratista para cada uno de los casos que los requiera), se aplicara gas refrigerante R22 por perdida del mismo. Este equipo se encuentra instalado sobre una superficie inclinada superior a los 4 metros de altura, se requiere de andamios y escaleras además de operarios calificados en trabajos de alturas CERTIFICADOS; mínimo 02 operarios por esta actividad Norma Técnica Nacional decreto 1409 de 2012.Verificacion realizada por el supervisor del contrato. También se requiere el cambio y puesta en funcionamiento de la tarjeta de control y remoto de este equipo ya que se encuentra averiada (los costos de estos repuestos serán asumidos por el contratista para cada uno de los casos que los requiera). | GLOBAL | 1
3 | Equipo Acondicionado Servidores Telemática: Mantenimiento preventivo a todo costo del equipo LG de 24.000 Btu 220 Voltios, este equipo requiere los mantenimiento ya estipulado al inicio de las especificaciones, desmontándolo en su totalidad lavado con hidrolavadora y desincrustante, realizar la verificación del estado del kit de arranque de este equipo, se deben realizar las tomas de medidas de presión y gas refrigerante R22, así como las medidas de tensión y corriente con el equipo en funcionamiento; estas medidas y diagnósticos deberán presentarse en el formato de mantenimiento de la empresa los cuales serán los soportes para nuestra Unidad. | Equipo Acondicionado Servidores Telemática: Mantenimiento correctivo a todo costo del equipo LG de 24.000 Btu 220 Voltios, este requiere barrido y limpieza de todo el sistema con nitrógeno, ya que el compresor esta en corto, así mismo se debe retirar este compresor cambiarlo nuevamente el compresor por uno de igual capacidad para este equipo (los costos de éstos repuestos serán asumidos por el contratista para cada uno de los casos que los requiera), se requiere soldadura en cobre de igual forma se cambiara el kit de arranque y marcha del equipo (los costos de éstos repuestos serán asumidos por el contratista para cada uno de los casos que los requiera) y se aplicará gas refrigerante R22. | GLOBAL | 1
4 | Equipo Acondicionado Servidores DIDIN: Mantenimiento preventivo a todo costo de los equipos marca STAR light de 12.000 Btu 220 Voltios, estos equipos requieren el mantenimiento ya estipulado al inicio de las especificaciones, desmontando condensadora y evaporadora para su lavado con hidrolavadora y desincrustante en sitio fuera del recinto; así mismo se debe lubricar rodamientos, uso de lijas y limpia contactos para los terminales de conexión eléctrica del equipo, aplicación de anticorrosivo en partes oxidadas. Toma de medidas de presión, corriente y tensión; verificación del kit de arranque y marcha del equipo, estos datos se entregaran al supervisor del contrato mediante un formato establecido por la empresa de visitas técnicas como comprobante de funcionamiento de los equipos. | Equipo Acondicionado Servidores DIDIN: Mantenimiento correctivo a todo costo de los equipos marca STAR light de 12.000 Btu 220 Voltios, estos equipos requieren los mantenimientos ya estipulados al inicio de las especificaciones, desmontándolos y realizando barrido y limpieza de todo el sistema con nitrógeno, cambio de capacitores de ventiladores (los costos de éstos repuestos serán asumidos por el contratista para cada uno de los casos que los requiera); la verificación del kit de arranque y marcha del equipo y se aplicará gas refrigerante R22 para nivelación de presiones. | GLOBAL | 1
5 | Equipo Acondicionado Servidores Torre de Control: Mantenimiento preventivo a todo costo del equipo MITSUBICHI de 24.000 Btu 220 voltios; este equipo requiere el mantenimiento ya estipulado al inicio de las especificaciones, se debe desmontar el equipo en su totalidad lavando con hidrolavadora y desengrasante se realizaran toma de medidas con el equipo en funcionamiento ya que está presentando deficiencias en el servicio; Adicionalmente, al equipo se le verificara el estado del kit de arranque y marcha, se aplicara limpia contactos y lija en los terminales de conexión. Este equipo se encuentra instalado sobre una superficie superior a 4 metros de altura, se requiere de andamios y escaleras además de operarios calificados en trabajos de alturas CERTIFICADOS; mínimo 02 operarios por esta actividad Norma Técnica Nacional decreto 1409 de 2012.Verificacion realizada por el supervisor del contrato. | Equipo Acondicionado Servidores Torre de Control: Mantenimiento correctivo a todo costo del equipo MITSUBICHI de 24.000 Btu 220 voltios; este equipo requiere el mantenimiento ya estipulado al inicio de las especificaciones, desmontándolo y realizando barrido y limpieza de todo el sistema con nitrógeno, ya que el compresor está presentando deficiencias en el servicio; así mismo se debe reemplazar el compresor que tiene el equipo, por uno de igual capacidad, (los costos de éstos repuestos serán asumidos por el contratista para cada uno de los casos que los requiera) y verificación de fugas. Adicionalmente, el equipo requiere el cambio del kit de arranque y marcha (los costos de éstos de estos repuestos serán asumidos por el contratista para cada uno de los casos ) Finalmente, se indica que el equipo requiere aplicación de gas refrigerante R22 por pérdida del mismo, con el fin de lograr su correcto funcionamiento. Se verificaran fugas. Este equipo se encuentra instalado sobre una superficie superior a 4 metros de altura, se requiere de andamios y escaleras además de operarios calificados en trabajos de alturas CERTIFICADOS; mínimo 02 operarios por esta actividad Norma Técnica Nacional decreto 1409 de 2012.Verificacion realizada por el supervisor del contrato. | GLOBAL | 1
7 | Equipo Acondicionado Sanidad Militar: se requiere el mantenimiento preventivo a todo costo del aire mini Split de 24.000 Btu; comprende su desinstalación y desmonte del equipo. Desarme y limpieza total del equipo con hidrolavadora; desengrasante químico a la condensadora y fancoil, este equipo está a una altura de 02 metros, se requieren escaleras, toma de medidas de presión, tensión y corriente, aplicación de lija y limpiacontactos a terminales de cableado eléctrico lubricación de motor ventilador y verificación de los kit de capacitores del equipo. Toda esta información deberá quedar por escrito en los formatos de visita técnica de la empresa, los cuales deberán ser entregados al supervisor del contrato. | Equipo Acondicionado Sanidad Militar: se requiere el mantenimiento correctivo a todo costo del aire mini Split de 24.000 Btu; comprende su desinstalación, desarme y verificación total del equipo; requiere nivelación de gas R22, cambio capacitor del FAN, verificación de fugas y nuevamente ser adecuado | GLOBAL | 1
8 | Equipo Acondicionado Grupo de Combate: Se requiere el mantenimiento preventivo del equipo mini Split de 24.000 Btu de esta sección, de acuerdo a lo solicitado mediante la presente ficha técnica. Los trabajos para este equipo se realizan sobre cubiertas de más de 05 metros de altura en teja fibrocemento, para ello se requiere de herramientas específicas y la certificación de trabajos en alturas actualizada inferior a 01 año. Su mantenimiento comprende el desmote del equipo y su lavado respectivo con hidrolavadora y desengrasante, así mismo verificara su estado de funcionamiento capacitores, toma de medida de presiones y aplicación de pintura anticorrosiva en áreas oxidadas. | Equipo Acondicionado Grupo de Combate: Se requiere el mantenimiento correctivo del equipo mini Split de 24.000 Btu de esta sección, de acuerdo a lo solicitado mediante la presente ficha técnica. Consistente en el cambio de los capacitores de los ventiladores de las condensadoras (el costo de éste repuesto será asumido por el contratista), Los trabajos para este equipo se realizan desmontando los equipos sobre cubiertas de más de 05 metros de altura, para ello se requiere de herramientas específicas y la certificación de trabajos en alturas actualizada inferior a 01 año. Los montajes y la instalación de los equipos de esta área deberán ser montados nuevamente de la manera más correcta y adecuada para su funcionamiento. | GLOBAL | 1
9 | Equipo Deshumidificador sistema DATA AIRE C3I2: se requiere desmontar, desarmar y realizar mantenimiento preventivo de una de las manejadoras central donde está ubicado el sistema deshumidificador de uno de las manejadoras del C3I2 de 5 toneladas de capacidad, que a la fecha se encuentra averiada, presentando con ella ausencia de líquido que impide la producción de humedad en el sistema de enfriamiento del cuarto de los equipos de comunicación ubicados en el subterráneo de este edificio. Este equipo deberá ser lavado en su totalidad, limpieza de filtro de aire, aplicación de pintura anticorrosiva, verificación y estado de los contactores de ventilación y compresores. | Equipo Deshumidificador sistema DATA AIRE C3I2: se requiere desmontar y reparar al sistema deshumidificador de uno de las manejadoras del C3I2 de 5 toneladas de capacidad, que a la fecha se encuentra averiada, presentando con ella ausencia de líquido que impide la producción de humedad en el sistema de enfriamiento del cuarto de los equipos de comunicación ubicados en el subterráneo de este edificio. Para ello se debe desarmar la manejadora en su totalidad y corregir la fuga, realizar las pruebas de funcionamiento | GLOBAL | 1
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS
TOTAL COSTOS
IVA 19%
VALOR TOTAL PROPUESTA
RUBRO: 204-5-2-16 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES EQUIPOS Y ENSERES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA NEVERA DEL ESM-6029 DEL CACOM-5
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | UNIDA DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO
6 | Nevera Sanidad Militar: Se requiere el mantenimiento preventivo de acuerdo a lo descrito en la presente ficha técnica, este equipo deberá ser retirado del laboratorio para su lavado fuera del recinto, se verificara el estado de sus elementos eléctricos como capacitores de arranque y marcha, toma de medidas de presión, tensión y corriente, aplicación de anticorrosivo en áreas deterioradas por el óxido, dichas medidas y actividades deberán quedar escritas en el formato de visitas técnicas entregado por la empresa al supervisor del contrato. | Nevera Sanidad Militar: Se requiere el mantenimiento correctivo de acuerdo a lo descrito en la presente ficha técnica, consistente en el cambio de la unidad compresora de 3HP 220 voltios, trifásica, gas R22 por una de iguales características a la que actualmente tiene el equipo (el costo de éste repuesto será asumido por el contratista), Adicionalmente, se debe realizar barrido suficiente con nitrógeno para limpiar los ductos; también se requiere soldadura de acetileno para la instalación y refrigerante para nivelar presiones, de igual forma se cambiaran los capacitores de carga y marcha (el costo de éste repuesto será asumido por el contratista) y se detectara y corregirá la fuga que presenta. | GLOBAL | 1
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA