ANEXO 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Yo (Nombre) (s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la oferta), identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la oferta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste (éstos) deberá(n) suscribirlo, me comprometo a MANTENIMIENTO PREVENTIVO,CORRECTIVO Y RECUPERATIVO DE MANERA INTEGRAL Y A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y  SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL Y ELEMENTOS ASOCIADOS DE LA ARMADA DE COLOMBIA EN LA FUERZA NAVAL PACIFICO, de acuerdo a las especificaciones técnicas del anexo técnico del Estudio Previo:


	PROYECTO
	PTAP GANPA
	

	CUIDAD
	JUANCHACO, BUENAVENTURA
	

	
	
	
	
	

	ITEM
	DESCRIPCION
	UND
	CANTIDAD
	CUMPLE / NO CUMPLE

	 
	 PTAP
	 
	 
	

	1,1
	 Tanque de floculación, sedimentación PTAP 
	 
	 
	

	1.1.1
	Recubrimiento interno general en fibra de vidrio (Alto: 3 m ; Diámetro: 2,4 m ), Área aprox 31 M2 (incluye actividades de desocupado del taque y demás que se requieran para desarrollo de la actividad)  
	M2
	                26,02 
	

	1,2
	 Suministro e instalación tubería y accesorios PTAP  
	 
	 
	

	1.2.1
	Suministro e instalación de tubería PVC blando ¼” para la descarga de químicos de bomba 02 bombas dosificadoras Seko Kompact AML 200. (incluye soportes para ensamble de línea, accesorios para conexión al sistema y a los tanques donde se realiza la dosificación). 
	ML
	                60,00 
	

	1.2.2
	Suministro e instalación de acople macho de 2’’ pulgadas pvc alta presión. 
	UND
	                  1,00 
	

	1.2.3
	Suministro e instalación de unión de 2’’ pulgadas PVC alta presión.
	UND
	                  7,00 
	

	1.2.4
	Suministro e instalación de válvula lisa de 2’’ pulgadas PVC alta presión.
	UND
	                  7,00 
	

	1.2.5
	Suministro e instalación tubería de 2’’ pulgadas PVC alta presión. 
	ML
	                10,00 
	

	1.2.6
	Suministro e instalación de codo 90° de 2’’ pulgadas PVC alta presión.
	UND
	                  2,00 
	

	1,3
	 ELECTROBOMBAS 
	 
	 
	

	1.3.1
	Mantenimiento de electrobombas de 2HP consistente en desarme limpieza, barnizado de bobinado y secado en horno, cambio de escobillas (cuando aplique), cambio de sellos mecánicos y rodamientos. 
	UND
	                  2,00 
	




	PROYECTO
	BNL02
	

	CUIDAD
	BAHIA MALAGA
	

	 
	 
	 
	 
	

	ITEM
	DESCRIPCION
	UND
	CANTIDAD
	CUMPLE / NO CUMPLE

	2,1
	 PTAR ASTILLERO 
	 
	 
	

	2.1.1
	suminitro e instalacion de flotador electronico o control de nivel electronico incluye cable de control desde flotador hasta tablero de control
	UN
	1,00
	

	2.1.2
	suministro e Instalación, pruebas y puesta en funcionamiento electrobomba sumergible trituradora para aguas residuales monofásica 220 v para uso pesado, con anillo y cuchilla en acero inox. (usos: bombea residuos de agua industriales o domésticos que cuentan con materiales fibrosos como el de las plantas de tratamiento, desahogo de fosas sépticas, entre otras.) cuenta con anillo y cuchilla en acero inox. AISI-440c. tritura fibras, materia orgánica, cuero y solidos de alta tenacidad. potencia del motor: 2.00 hp, RPM del motor: 3450 RPM, voltaje: 220 v, corriente: 13 a, flujo optimo: 120.00 lpm, altura optima: 16.00 m, tipo de impulsor: vórtice, anillo y cuchilla, material del cuerpo: hierro gris, material del impulsor: hierro dúctil, AISI-440c, material del sello mecánico: carbón, cerámica, carburo al silicio, acero inox 316, protección térmica: si.  incluye accesorio codo de desplazamiento y  valvula cheque anti retorno. modelo para referencia: bomba trituradora Evans GD1ME200G
	UN
	1
	

	2.1.3
	Suministro e instalación de válvula cheque anti retorno para tubería de 2’’ pulgadas en bronce.
	UN
	3
	

	2.1.4
	Suministro e instalación de tubería PVC de alta presión 2’’ pulgadas 
	ML
	30
	

	2.1.5
	Suministro e instalación de  codos de PVC alta presión 2’’ pulgadas 90 grados 
	UN
	3
	

	2.1.6
	Suministro e instalación de  adaptador tipo Tee en PVC alta presión 2’’ pulgadas
	UN
	3
	

	2.1.7
	Suministro e instalación de  adaptador macho en PVC alta presión 2’’ pulgadas 
	UN
	11
	

	2.1.8
	Suministro e instalación sistema de anclaje al reactor con chazos expansivos y abrazadera metálica en acero inoxidable para tubería de 2” tipo PVC de alta presión. 
	UN
	4
	

	2.1.9
	Suministro e instalación de union universal PVC de alta presión 2’’ pulgadas 
	UN
	6
	

	2.1.10
	Suministro e instalación de union universal PVC de alta presión 4’’ pulgadas 
	UN
	1
	

	2.1.11
	Suministro e instalación de reductor PVC de alta presión de 2 a 4’’ pulgadas 
	UN
	1
	

	2,2
	 PTAP 
	 
	 
	

	2.2.1
	suminisrto e Instalación de electrobomba centrifuga trifásica 220/440 v - 60 hz, 5.5 kw, 7.5 hp, cuerpo bomba hierro fundido con bocas roscadas iso 228/1, tapa hierro fundido, rodete latón, eje motor acero inoxidable en 10088-3 - 1.4104, sello mecanico fn-24 ø 24 mm, bocas de entrada y salida 2” pulgadas,  (modelo de referencia pedrollo cp 700c), aislamiento: clase f, protección: ip x5. (incluye todos los accesorios y elementos necesarios para conexiones al sistema y puesta en funcionamiento) 
	UN
	1
	

	2,3
	 CAMOF 
	 
	 
	

	2.3.1
	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de tablero de control para el funcionamiento manual - automatico  de 01 elctrobombas de 2 HP cada una, incluye arrancadores (de ser necesario), temporizadores, relés, perilla de seleccion de funcionamiento manual - automatico, indicadores luminosos de funcionamiento, pulsadores de encendido y apagado, botón de apagado de emergencia, protecciones contra sobre corrientes  y sobre temperatura, cable de control y potencia.
	UN
	1,00
	

	2.3.2
	suminitro e instalacion de flotador electronico o control de nivel electronico incluye cable de control desde flotador hasta tablero de control
	UN
	1,00
	

	2.3.3
	Suministro e instalación tubería 2” sanitaria, incluye accesorios, excavaciones y relleno con material de sitio acorde a la funcionalidad de la planta entre la caja de bombeo hasta cajas de inspección.
	ML
	81,32
	

	2.3.4
	Ejecución de cajas de inspección para el sistema de alcantarillado de dimensiones 1 m x 1m, incluye: mejoramiento del terreno con capa de recebo compactado de 10 cm, construcción de placa en concreto simple de 2500 psi espesor de 15 cm, paredes en ladrillo recocido o bloques de cemento, unidas con mortero 1:4, revestimiento de paredes con pañete de 2 cm de espesor, cañuelas con una profundidad de 2/3 el diámetro del tubo de salida con una pendiente del 5% y en la dirección del flujo. el marco y tapa debe ser en ángulo de hierro de 2" x 2" x 1/8" con argollas en hierro de 1/2" con espesor de 8 cm. estas tapas serán en concreto reforzado de 2500 psi, reforzadas con varilla de 1/4" cada 15 cm.
	UN
	1,00
	

	2.3.5
	suministro e Instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de electrobomba sumergible trituradora para aguas residuales monofásica 220 v para uso pesado, con anillo y cuchilla en acero inox. (usos: bombea residuos de agua industriales o domésticos que cuentan con materiales fibrosos como el de las plantas de tratamiento, desahogo de fosas sépticas, entre otras.) cuenta con anillo y cuchilla en acero inox. AISI-440c. tritura fibras, materia orgánica, cuero y solidos de alta tenacidad. potencia del motor: 2.00 hp, RPM del motor: 3450 RPM, voltaje: 220 v, corriente: 13 a, flujo optimo: 120.00 lpm, altura optima: 16.00 m, tipo de impulsor: vórtice, anillo y cuchilla, material del cuerpo: hierro gris, material del impulsor: hierro dúctil, AISI-440c, material del sello mecánico: carbón, cerámica, carburo al silicio, acero inox 316, protección térmica: si.  incluye accesorio codo de desplazamiento y  valvula cheque anti retorno. modelo para referencia: bomba trituradora Evans GD1ME200G
	UN
	1
	



	
	PROYECTO
	BACAI2
	

	CUIDAD
	ISLA NAVAL 
	

	ITEM
	DESCRIPCION
	UND
	CANTIDAD
	CUMPLE / NO CUMPLE

	 
	 PTAP
	 
	 
	

	3.1
	 ELECTROBOMBAS 
	 
	 
	

	3.1.2
	Mantenimiento de electrobombas de 75 HP trifásica consistente en desarme limpieza, cambio de bobinado, barnizado de bobinado y secado en horno, cambio de escobillas (cuando aplique), cambio de sellos mecánicos y rodamientos cambio de impeler y tornillería, esquema de pintura, incluye desinstalación y reinstalación
	UND
	1,00
	

	3.1.3
	Mantenimiento de tablero eléctrico de control consistente en limpieza general, suministro y cambio de totalizador trifásico de 60 A, 05 relés trifásicos de 220 V AF  26-30-00, 03 RELES TERMICOS 3-1, 01 RELE TERMICO 8-12, 01BREAKER TIPO RIEL DE 2 x20, cambio de terminales
	UND
	1,00
	

	3.2
	 tubería 
	 
	 
	

	3.2.1
	Suministro e instalación de tubería de Acero 6" incluye accesorios tipo ranurado, uniones de brida empaques de silicona, tornillería y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento
	 ML 
	5,98
	

	3.2.2
	Suministro e instalación y  prueba de válvula de pie 6" Anti golpe de Ariete en Bronce: Cuerpo en bronce fundido, canastilla en bronce, tuerca y resorte en acero inoxidable, sello en nitrilo y rosca NPT. Incluye herramientas y materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento
	 UND 
	1,00
	

	3.2.3
	Mantenimiento consistente en cambio de material filtrante de tanques filtrante con volumen aproximado de 0,15 metros cúbicos cada uno. Se debe realizar el reemplazo total del de lecho filtrante de arena sílice y carbón activado en la misma proporción y posición que fue retirado, incluye extracción del material, limpieza del filtro y disposición final del material cambiado.
	 UN 
	2,00
	






	PROYECTO
	GRUPA
	

	CUIDAD
	ISLA NAVAL
	

	ITEM
	DESCRIPCION
	UND
	CANTIDAD
	CUMPLE / NO CUMPLE

	 4
	PTAR ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE BUENAVENTURA
	 
	 
	

	4.1
	Suministro e instalación de flotador electrónico o control de nivel electrónico incluye cable de control desde flotador hasta tablero de control
	UND
	3,00
	

	4.2
	 Mantenimiento al tablero eléctrico del sistema PTAR consistente en:
	 
	 
	

	4.2.1
	Mantenimiento de tablero eléctrico consistente en el suministro e instalación de 04 selectores de tres posiciones, 08 contactos No. 10A, 04 indicadores luminosos led nd16-22d/4 color verde, 02 indicadores luminosos led nd16-22d/4 color rojos y 03 relés térmicos.
	UND
	1,00
	

	4.3
	 Mantenimiento preventivo y correctivo a motobomba del sistema de la PTAR, marca PEDROLLO 220v 60 Hz 21,8 Amp, 3450rpm, 7,5 caballos, modelo PUMP CP 680b, consistente en
	 
	 
	

	4.3.1
	Mantenimiento de electrobombas de 7.5HP consistente en desarme limpieza, barnizado de bobinado y secado en horno, cambio de escobillas (cuando aplique), cambio de sellos mecánicos, rodamientos e impeler, pruebas y puesta en funcionamiento.
	UND
	1,00
	

	4.4
	Mantenimiento preventivo y correctivo a electrobomba del sistema de agua potable del edificio alojamiento suboficiales, marca Simens 36.181005 tipo qe-2.50 motor trifásico 1la7 112-2ya87. 5 caballos, 220v, 60 Hz 14,8 Amp, 3460rpm, 3 caballos, consistente en
	
	
	

	4.4.1
	Mantenimiento de electrobombas de 5HP consistente en desarme limpieza, barnizado de bobinado y secado en horno, cambio de escobillas (cuando aplique), cambio de sellos mecánicos, rodamientos e impeler, pruebas y puesta en funcionamiento.
	UND
	1,00
	

	4.5
	Mantenimiento preventivo y correctivo a electro bomba del sistema de agua potable, marca Simens 220v, 60 HZ 20,2 Amp, 3450rpm, 7,5 caballos, modelo 1la7 114-2ya69, consistente en 
	
	
	

	4,5.1
	Mantenimiento de electrobombas de 7.5HP consistente en desarme limpieza, barnizado de bobinado y secado en horno, cambio de escobillas (cuando aplique), cambio de sellos mecánicos, rodamientos e impeler, pruebas y puesta en funcionamiento.
	UND
	1,00
	



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

En este anexo debe registrarse TODAS las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento que asegure la satisfacción de la necesidad institucional, por ende debe ser aceptados por el participante y será obligacional para quien resulte adjudicatario y funja como contratista durante la ejecución contractual.

GANPA

	1. CAPITULO: 1.1 PTAP GANPA- TANQUE DE FLOCULACIÓN, SEDIMENTACIÓN PTAP

	2. ACTIVIDAD:  1.1.1
Recubrimiento interno general en fibra de vidrio (Alto: 3 m ; Diámetro: 2,4 m ), Área aprox 31 M2 (incluye actividades de desocupado del taque y demás que se requieran para desarrollo de la actividad)  

	3. UNIDAD DE MEDIDA:
M2- METRO CUADRADO

	4. DESCRIPCIÓN.
Recubrimiento interno general en fibra de vidrio (Alto: 3 m ; Diámetro: 2,4 m ), Área aprox 31 M2 (incluye actividades de desocupado del taque y demás que se requieran para desarrollo de la actividad)  

	5. PROCEDIMIENTO Y EJECUCIÓN:
· Ingreso al tanque para lavarlo con hidro-lavadora y secado operativamente.
· Pulimento del tanque identificando puntos vulnerables del mismo paso a paso, registro digital y reparaciones si es el saco.
· Revestimiento primera capa resina fibra color, secado.
· Revestimiento segunda capa resina fibra sin color.
· Revestimiento final detalles.
· Prueba de hermeticidad tanque.

	6. ALCANCE
Estas especificaciones reseñan las calidades y normas técnicas que deben cumplir los materiales, equipos, mano de obra, instalación, dirección y operación técnica necesaria para acometer las instalaciones correspondientes a redes hidráulicas, sanitarias y afines, que con los planos se integran a la ejecución total de proyecto.

	7. ENSAYO A REALIZAR
Prueba de hermeticidad del tanque

	8. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN
· Cumplimiento de la prueba de hermeticidad del tanque.

	9. EQUIPO
· Herramienta menor
· Herramienta especializada

	10. MATERIALES.
· Resina fibra.

	11. DESPERDICIOS
Incluidos
|X|Si   |_|No  |_| N/A
	12. MANO DE OBRA
Incluidos
|X|Si   |_|No   |_| N/A
	13. TRANSPORTE
Incluidos
|X|Si   |_|No   |_| N/A

	14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
- Materiales descritos en este ítem.
- Equipos y herramientas.
- Mano de obra.
- Transportes dentro y fuera de la obra.




	1. CAPITULO: 1.2. PTAP GANPA- SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS PTAP

	2. ACTIVIDAD: 1.2.1	
Suministro e instalación de tubería PVC blando ¼” para la descarga de químicos 02 bombas dosificadoras Seko Kompact AML 200. (incluye soportes para ensamble de línea, accesorios para conexión al sistema y a los tanques donde se realiza la dosificación).

	3. UNIDAD DE MEDIDA:
ML- METRO LINEAL

	4. DESCRIPCIÓN.
Se refiere al Suministro e instalación de tubería PVC blando ¼” para la descarga de químicos de bomba 02 bombas dosificadoras Seko Kompact AML 200. (incluye soportes para ensamble de línea, accesorios para conexión al sistema y a los tanques donde se realiza la dosificación).

	5. PROCEDIMIENTO Y EJECUCIÓN:
· Asegúrese de que no hay impurezas o escombros en la tubería y limpie la tubería con agua limpia si es necesario.
· Instale la tubería acuerdo recomendaciones del fabricante.
· El peso de la tubería no debe añadirse a la bomba cuando se instale la bomba dosificadora. Se proporcionarán soportes separados para evitar distorsiones que afecten al rendimiento y la vida útil.
· Para facilitar el mantenimiento y el uso seguro, se instalará una válvula reguladora en cada línea de entrada y salida de la bomba y un manómetro cerca de la salida de la bomba. Esto se hace para asegurar el funcionamiento dentro de la cabeza nominal y el rango de flujo. 
· Compruebe la posición correcta de las tuberías y válvulas antes de encender la energía y siempre compruebe que funcionan correctamente.


	6. ALCANCE
Estas especificaciones reseñan las calidades y normas técnicas que deben cumplir los materiales, equipos, mano de obra, instalación, dirección y operación técnica necesaria para acometer las instalaciones correspondientes a redes hidráulicas, sanitarias y afines, que con los planos se integran a la ejecución total de proyecto.

	7. ENSAYO A REALIZAR


	8. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN

	9. EQUIPO
· Herramienta menor

	15. MATERIALES.
· tubería PVC blando ¼” para la descarga de químicos

	16. DESPERDICIOS
Incluidos
|X|Si   |_|No  |_| N/A
	17. MANO DE OBRA
Incluidos
|X|Si   |_|No   |_| N/A
	18. TRANSPORTE
Incluidos
|X|Si   |_|No   |_| N/A

	19. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La medida se tomará sobre el eje de tubería instalada. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato (ml) metro lineal, debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría..




	1. CAPITULO: 1.2. PTAP GANPA- SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS PTAP

	2. ACTIVIDAD: 1.2.2	
Suministro e instalación de acople macho de 2’’ pulgadas PVC alta presión.

	3. UNIDAD DE MEDIDA:
UN- UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN.
Consiste en el suministro e instalación de los accesorios para la acometida de agua potable para el llenado de los tanques y para los otros sitios indicados en los  planos.

	5. PROCEDIMIENTO Y EJECUCIÓN:
· Antes de aplicarse la soldadura se limpiará el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador removedor, aunque las superficies aparentemente se encuentren limpias.
· El mejor sistema para unir PVC es a base de soldadura líquida el cual ofrece uniones más seguras y resistentes que las roscadas. La soldadura se aplica con brocha de estopa. El tubo penetra dentro del accesorio, y se gira media vuelta una vez realizado el empalme de las partes. La soldadura se deja secar 15 minutos antes de mover la tubería y 48 horas antes de someter la línea a la presión de prueba.

	6. ALCANCE
Estas especificaciones reseñan las calidades y normas técnicas que deben cumplir los materiales, equipos, mano de obra, instalación, dirección y operación técnica necesaria para acometer las instalaciones correspondientes a redes hidráulicas, sanitarias y afines, que con los planos se integran a la ejecución total de proyecto.

	7. ENSAYO A REALIZAR
Prueba de presión hidrostática a 150 psi durante 4 horas, y sostenerla con un margen de tolerancia
del 2%.

	8. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN
· No se permitirá el uso de accesorios usados, o en mal estado.
· Cumplimiento de la prueba de presión hidrostática.
· Los accesorios deberán cumplir las normas ICONTEC para su construcción e instalación.

	9. EQUIPO
· Herramienta menor

	20. MATERIALES.
· Se utilizarán accesorios PVC presión. Las uniones se harán mediante soldadura líquida y limpiador PVC.

	21. DESPERDICIOS
Incluidos
|X|Si   |_|No  |_| N/A
	22. MANO DE OBRA
Incluidos
|X|Si   |_|No   |_| N/A
	23. TRANSPORTE
Incluidos
|X|Si   |_|No   |_| N/A

	24. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
Se medirá y pagará por unidad (UN) los accesorios debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
- Materiales descritos en este ítem.
- Equipos y herramientas.
- Mano de obra.
- Transportes dentro y fuera de la obra.




	1. CAPITULO: 1.2. PTAP GANPA- SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS PTAP

	2. ACTIVIDAD: 1.2.3	
Suministro e instalación de unión de 2’’ pulgadas PVC alta presión.

	3. UNIDAD DE MEDIDA:
UN- UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN.
Consiste en el suministro e instalación de los accesorios para la acometida de agua potable para el llenado de los tanques y para los otros sitios indicados en los  planos.

	5. PROCEDIMIENTO Y EJECUCIÓN:
· Antes de aplicarse la soldadura se limpiará el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador removedor, aunque las superficies aparentemente se encuentren limpias.
· El mejor sistema para unir PVC es a base de soldadura líquida el cual ofrece uniones más seguras y resistentes que las roscadas. La soldadura se aplica con brocha de estopa. El tubo penetra dentro del accesorio, y se gira media vuelta una vez realizado el empalme de las partes. La soldadura se deja secar 15 minutos antes de mover la tubería y 48 horas antes de someter la línea a la presión de prueba.

	6. ALCANCE
Estas especificaciones reseñan las calidades y normas técnicas que deben cumplir los materiales, equipos, mano de obra, instalación, dirección y operación técnica necesaria para acometer las instalaciones correspondientes a redes hidráulicas, sanitarias y afines, que con los planos se integran a la ejecución total de proyecto.

	7. ENSAYO A REALIZAR
Prueba de presión hidrostática a 150 psi durante 4 horas, y sostenerla con un margen de tolerancia
del 2%.

	8. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN
· No se permitirá el uso de accesorios usados, o en mal estado.
· Cumplimiento de la prueba de presión hidrostática.
· Los accesorios deberán cumplir las normas ICONTEC para su construcción e instalación.

	9. EQUIPO
· Herramienta menor

	25. MATERIALES.
· Se utilizarán accesorios PVC presión. Las uniones se harán mediante soldadura líquida y limpiador PVC.

	26. DESPERDICIOS
Incluidos
|X|Si   |_|No  |_| N/A
	27. MANO DE OBRA
Incluidos
|X|Si   |_|No   |_| N/A
	28. TRANSPORTE
Incluidos
|X|Si   |_|No   |_| N/A

	29. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
Se medirá y pagará por unidad (UN) los accesorios debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
- Materiales descritos en este ítem.
- Equipos y herramientas.
- Mano de obra.
- Transportes dentro y fuera de la obra.




	1. CAPITULO: 1.2. PTAP GANPA- SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS PTAP

	2. ACTIVIDAD: 1.2.4	
Suministro e instalación de válvula lisa de 2’’ pulgadas PVC alta presión.

	3. UNIDAD DE MEDIDA:
UN- UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN.
Consiste en el suministro e instalación de los accesorios para la acometida de agua potable para el llenado de los tanques y para los otros sitios indicados en los  planos.

	5. PROCEDIMIENTO Y EJECUCIÓN:
· Antes de aplicarse la soldadura se limpiará el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador removedor, aunque las superficies aparentemente se encuentren limpias.
· El mejor sistema para unir PVC es a base de soldadura líquida el cual ofrece uniones más seguras y resistentes que las roscadas. La soldadura se aplica con brocha de estopa. El tubo penetra dentro del accesorio, y se gira media vuelta una vez realizado el empalme de las partes. La soldadura se deja secar 15 minutos antes de mover la tubería y 48 horas antes de someter la línea a la presión de prueba.

	6. ALCANCE
Estas especificaciones reseñan las calidades y normas técnicas que deben cumplir los materiales, equipos, mano de obra, instalación, dirección y operación técnica necesaria para acometer las instalaciones correspondientes a redes hidráulicas, sanitarias y afines, que con los planos se integran a la ejecución total de proyecto.

	7. ENSAYO A REALIZAR
Prueba de presión hidrostática a 150 psi durante 4 horas, y sostenerla con un margen de tolerancia
del 2%.

	8. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN
· No se permitirá el uso de accesorios usados, o en mal estado.
· Cumplimiento de la prueba de presión hidrostática.
· Los accesorios deberán cumplir las normas ICONTEC para su construcción e instalación.

	9. EQUIPO
· Herramienta menor

	30. MATERIALES.
· Se utilizarán accesorios PVC presión. Las uniones se harán mediante soldadura líquida y limpiador PVC.

	31. DESPERDICIOS
Incluidos
|X|Si   |_|No  |_| N/A
	32. MANO DE OBRA
Incluidos
|X|Si   |_|No   |_| N/A
	33. TRANSPORTE
Incluidos
|X|Si   |_|No   |_| N/A

	34. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
Se medirá y pagará por unidad (UN) los accesorios debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
- Materiales descritos en este ítem.
- Equipos y herramientas.
- Mano de obra.
- Transportes dentro y fuera de la obra.



	
	1. CAPITULO: 1.2. PTAP GANPA- SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS PTAP

	2. ACTIVIDAD: 1.2.5	
Suministro e instalación tubería de 2’’ pulgadas PVC alta presión.

	3. UNIDAD DE MEDIDA:
ML- METRO LINEAL

	4. DESCRIPCIÓN.
Se refiere a la distribución e instalación de tuberías y accesorios de PVC presión RDE 21 para el
agua potable de diámetro 2", con su correspondiente sello de calidad, de acuerdo con los diámetros
y distribución indicada en los planos hidráulicos

	5. PROCEDIMIENTO Y EJECUCIÓN:
· Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica.
· Demarcar e identificar convenientemente ejes de tubería y localización de puntos hidráulicos.
· Emplear nivel de manguera para localización de alturas de puntos hidráulicos.
· Verificar la Calidad de los materiales a instalar
· Verificar alineamiento y niveles del cancheo en muros o placas de piso, si fuere necesario, para la instalación de las tuberías.
· Las tuberías irán incrustadas en el muro y se protegerán contra golpes y deterioros en el curso de la obra
· Las uniones de las tuberías a los diferentes accesorios, deberán efectuarse con soldadura PVC de reconocida calidad, utilizando el respectivo limpiador y en las cantidades adecuadas.
· Cuando la tubería va colgante se colocarán soportes entre 1.00 y 2.00 m. de acuerdo al diámetro.
· Los soportes serán construidos en platina de aluminio de ancho no menor de 1” formados en U cogidos a la estructura con anclajes.
· Una vez terminada la colocación de la tubería, esta deberá someterse a la revisión del interventor para verificar su correcta instalación y especificaciones.
·  Antes de colocar pisos, cielos falsos, o cualquier otro elemento que oculte las tuberías, éstas deben someterse a una prueba hidrostática.

	6. ALCANCE
Estas especificaciones reseñan las calidades y normas técnicas que deben cumplir los materiales, equipos, mano de obra, instalación, dirección y operación técnica necesaria para acometer las instalaciones correspondientes a redes hidráulicas, sanitarias y afines, que con los planos se integran a la ejecución total de proyecto.

	7. ENSAYO A REALIZAR
Prueba de presión hidrostática a 150 psi durante 4 horas, y sostenerla con un margen de tolerancia
del 2%.

	8. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN
· Los soportes no deben impedir los movimientos longitudinales necesarios debido a las expansiones térmicas.
· No se permitirá el uso de tubos o accesorios usados, o en mal estado.
· Cumplimiento de la prueba de presión hidrostática..

	9. EQUIPO
· Niveles
· Plomadas
· Cintas métricas.
· Mangueras transparentes

	35. MATERIALES.
· Los tubos y accesorios PVC RDE 21 que deben cumplir las normas ICONTEC NTC382, NTC 1339 y NTC539, deben ser atóxicas y llevar la leyenda “agua potable”

	36. DESPERDICIOS
Incluidos
|X|Si   |_|No  |_| N/A
	37. MANO DE OBRA
Incluidos
|X|Si   |_|No   |_| N/A
	38. TRANSPORTE
Incluidos
|X|Si   |_|No   |_| N/A

	39. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La medida se tomará sobre el eje de tubería instalada. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato (ml) metro lineal, debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría..



	1. CAPITULO: 1.2. PTAP GANPA- SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS PTAP

	2. ACTIVIDAD: 1.2.6	
Suministro e instalación de codo 90° de 2’’ pulgadas PVC alta presión.

	3. UNIDAD DE MEDIDA:
UN- UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN.
Consiste en el suministro e instalación de los accesorios para la acometida de agua potable para el llenado de los tanques y para los otros sitios indicados en los  planos.

	5. PROCEDIMIENTO Y EJECUCIÓN:
· Antes de aplicarse la soldadura se limpiará el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador removedor, aunque las superficies aparentemente se encuentren limpias.
· El mejor sistema para unir PVC es a base de soldadura líquida el cual ofrece uniones más seguras y resistentes que las roscadas. La soldadura se aplica con brocha de estopa. El tubo penetra dentro del accesorio, y se gira media vuelta una vez realizado el empalme de las partes. La soldadura se deja secar 15 minutos antes de mover la tubería y 48 horas antes de someter la línea a la presión de prueba.

	6. ALCANCE
Estas especificaciones reseñan las calidades y normas técnicas que deben cumplir los materiales, equipos, mano de obra, instalación, dirección y operación técnica necesaria para acometer las instalaciones correspondientes a redes hidráulicas, sanitarias y afines, que con los planos se integran a la ejecución total de proyecto.

	7. ENSAYO A REALIZAR
Prueba de presión hidrostática a 150 psi durante 4 horas, y sostenerla con un margen de tolerancia
del 2%.

	8. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN
· No se permitirá el uso de accesorios usados, o en mal estado.
· Cumplimiento de la prueba de presión hidrostática.
· Los accesorios deberán cumplir las normas ICONTEC para su construcción e instalación.

	9. EQUIPO
· Herramienta menor

	40. MATERIALES.
· Se utilizarán accesorios PVC presión. Las uniones se harán mediante soldadura líquida y limpiador PVC.

	41. DESPERDICIOS
Incluidos
|X|Si   |_|No  |_| N/A
	42. MANO DE OBRA
Incluidos
|X|Si   |_|No   |_| N/A
	43. TRANSPORTE
Incluidos
|X|Si   |_|No   |_| N/A

	44. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
Se medirá y pagará por unidad (UN) los accesorios debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
- Materiales descritos en este ítem.
- Equipos y herramientas.
- Mano de obra.
- Transportes dentro y fuera de la obra.




	1. CAPITULO: 1.3. GANPA

	2. ACTIVIDAD: 1.3.1 
Mantenimiento de electrobombas de 2HP consistente en desarme limpieza, barnizado de bobinado y secado en horno, cambio de escobillas (cuando aplique), cambio de sellos mecánicos y rodamientos.

	3. UNIDAD DE MEDIDA:
UND-UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN.
Consiste en el mantenimiento preventivo de electrobombas de 2HP consistente en desarme limpieza, barnizado de bobinado y secado en horno, cambio de escobillas (cuando aplique), cambio de sellos mecánicos y rodamientos.

	5. PROCEDIMIENTO Y EJECUCIÓN:
· Desconexión y desinstalación mecánica y eléctrica de la electrobomba 
· Desarme de la electrobomba.
· Verificación del estado del equipo
· Barnizar el bobinado con barniz dieléctrico.
· Secar el bobinado removiendo humedad del mismo
· Cambio de escobillas
· Cambo de impeler
· Cambio de rodamientos
· Cambio de tornillería.
· Aplicación de esquema de pintura a la carcasa
· Reinstalar electica y mecánicamente la electrobomba 

	6. ALCANCE
El ítem incluye materiales, herramientas, consumibles, mano de obra y transporte necesario para la correcta ejecución del ítem.

	7. ENSAYO A REALIZAR
· Continuidad del bobinado
· Aislamiento eléctrico
· Hermeticidad de la electrobomba
· Correcto funcionamiento.

	8. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN
· Electrobomba funcionando bajo sus características técnicas.


	9. EQUIPO
· Herramienta menor
· Horno 
· Demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem 

	45. MATERIALES.
· Barniz dieléctrico.
· Escobillas
· Tornillos
· Impeler
· rodamientos
· Sellos
· Demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem

	46. DESPERDICIOS
Incluidos
|X|Si   |_|No  |_| N/A
	47. MANO DE OBRA
Incluidos
|X|Si   |_|No   |_| N/A
	48. TRANSPORTE
Incluidos
|X|Si   |_|No   |_| N/A

	49. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
Se medirá y pagará por unidad (UND) de electrobomba intervenida .




BNL02

	1. CAPITULO: BNL02- PTAR Astillero.

	2. ACTIVIDAD:
2.1.1 Suministro e instalación de flotador electrónico o control de nivel electrónico incluye cable de control desde flotador hasta tablero de control

	2. UNIDAD DE MEDIDA:
UN - UNIDAD

	3. DESCRIPCIÓN.
Este ítem se refiere al suministro e instalación de un control de nivel electrónico, incluyendo su ubicación física y conexión al tablero de control, incluyendo el cableado y tubería necesario para su correcta instalación, así como un punto de anclaje o sujeción 
[image: Interruptor De Flotador Para Tanques De Agua,Tipo De Fabricante Cntopsun  Afls100,Con Ce - Buy Interruptor De Control De Nivel De Flotador  Interruptor De Flotador Automático Para Bomba De Agua Sensor De Nivel]










Nota: el nivel al cual se deberá enviar la señal de encendido y apagado de la electrobomba será acordado con el supervisor del contrato.

	4. PROCEDIMIENTO Y EJECUCIÓN:
· Verificar la profundidad del pozo, y cable y tubería necesaria para la correcta instalación.
· Instalar mecánicamente un punto de sujeción y anclaje.
· Conectar el sensor al tablero de control y protección. 

	5. ALCANCE
· Lineamientos generales y particulares.
· Preparación de la superficie.
· Suministro e instalación de materiales.
· Mano de obra.
· Equipos y herramientas descritos.
· Desperdicios.
· Transporte dentro y fuera de la obra. Incluido en el costo del material.

	6. ENSAYO A REALIZAR
· Energizar y funcionamiento.

	7. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN
Cumplimiento de normatividad técnica NTC 2050.

	8. EQUIPO
· Herramienta menor

	9. MATERIALES.
· N/A

	
10.  DESPERDICIOS
Incluidos                 
       |X|Si   |_|No  |_| N/A

	
11. MANO DE OBRA
Incluidos                 
        |X|Si   |_|No   |_| N/A
	
12. TRANSPORTE
Incluidos                 
         |X|Si   |_|No   |_| N/A

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La medida se hará por metro cuadrado UN y el pago será de acuerdo con los precios unitarios establecidos en los diferentes ítems del contrato. Su precio incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del trabajo.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1. CAPITULO:  BNL02- PTAR Astillero.

	2. ACTIVIDAD:
2.1.2 Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento electrobomba sumergible trituradora para aguas residuales monofásica 220 v para uso pesado, con anillo y cuchilla en acero inox. (usos: bombea residuos de agua industriales o domésticos que cuentan con materiales fibrosos como el de las plantas de tratamiento, desahogo de fosas sépticas, entre otras.) cuenta con anillo y cuchilla en acero inox. AISI-440c. tritura fibras, materia orgánica, cuero y solidos de alta tenacidad. potencia del motor: 2.00 hp, RPM del motor: 3450 RPM, voltaje: 220 v, corriente: 13 a, flujo optimo: 120.00 lpm, altura optima: 16.00 m, tipo de impulsor: vórtice, anillo y cuchilla, material del cuerpo: hierro gris, material del impulsor: hierro dúctil, AISI-440c, material del sello mecánico: carbón, cerámica, carburo al silicio, acero inox 316, protección térmica: si.  incluye accesorio codo de desplazamiento y válvula cheque anti retorno. modelo para referencia: bomba trituradora Evans GD1ME200G

	2. UNIDAD DE MEDIDA:
UN - UNIDAD

	3. DESCRIPCIÓN.
Este ítem se refiere al suministro e instalación mecánica y eléctrica de una electrobomba de las características descritas en la PTAR.

	4. PROCEDIMIENTO Y EJECUCIÓN:
· Verificar la profundidad del pozo, y cable y tubería necesaria para la correcta dela electrobomba.
· Instalar mecánicamente un punto de sujeción y anclaje.
· Conectar la electrobomba al tablero de control y protección. 

	5. ALCANCE
· Lineamientos generales y particulares.
· Preparación de la superficie.
· Suministro e instalación de materiales.
· Mano de obra.
· Equipos y herramientas descritos.
· Desperdicios.
· Transporte dentro y fuera de la obra. Incluido en el costo del material.

	6. ENSAYO A REALIZAR
· Energizar y funcionamiento.

	7. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN
Cumplimiento de normatividad técnica NTC 2050.

	8. EQUIPO
· Herramienta menor

	9. MATERIALES.
· N/A

	
10.  DESPERDICIOS
Incluidos                 
       |X|Si   |_|No  |_| N/A

	
11. MANO DE OBRA
Incluidos                 
        |X|Si   |_|No   |_| N/A
	
12. TRANSPORTE
Incluidos                 
         |X|Si   |_|No   |_| N/A

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La medida se hará por metro cuadrado UN y el pago será de acuerdo con los precios unitarios establecidos en los diferentes ítems del contrato. Su precio incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del trabajo.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1. CAPITULO:2.1 PTAR ASTILLERO

	2. ACTIVIDAD:
2.1.3. Suministro e instalación de válvula cheque anti retorno para tubería de 2’’ pulgadas en bronce.

	3. UNIDAD DE MEDIDA:
UN- UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN.
Consiste en el suministro e instalación de válvulas de cheque de compuerta en bronce 2" y los accesorios de conexión, nuevas y sin ningún tipo de desperfecto o deterioro, en los sitios que aparecen en los planos hidráulicos. Incluye accesorios para su perfecto funcionamiento.

	5. PROCEDIMIENTO Y EJECUCIÓN:
· Verificar la Calidad de los materiales a instalar
· Verificar alineamiento y niveles del cancheo en muros o placas de piso, si fuere necesario, para la instalación de las válvulas.
· Las válvulas que quedan incrustadas en los muros llevarán al frente una tapa de PVC de 20*20 cm.

	6. ALCANCE
Estas especificaciones reseñan las calidades y normas técnicas que deben cumplir los materiales, equipos, mano de obra, instalación, dirección y operación técnica necesaria para acometer las instalaciones correspondientes a redes hidráulicas, sanitarias y afines, que con los planos se integran a la ejecución total de proyecto.

	7. ENSAYO A REALIZAR
Prueba de presión hidrostática a 150 psi durante 4 horas, y sostenerla con un margen de tolerancia
del 2%.

	8. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN
No se permitirá el uso de llaves usadas o en mal estado.
Cumplimiento de la prueba de presión hidrostática.

	9. EQUIPO
Herramienta menor. 

	50. MATERIALES.
· Válvula de cheque de compuerta en bronce diámetro 2"
· Cinta Teflón

	51. DESPERDICIOS
Incluidos
|X|Si   |_|No  |_| N/A
	52. MANO DE OBRA
Incluidos
|X|Si   |_|No   |_| N/A
	53. TRANSPORTE
Incluidos
|X|Si   |_|No   |_| N/A

	54. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La medida y el pago serán el número de unidades (un) instaladas según los planos y las especificaciones, recibidas a satisfacción por el Interventor.




	1. CAPITULO: 2.1 PTAR ASTILLERO

	2. ACTIVIDAD:
2.1.4. Suministro e instalación de tubería PVC de alta presión 2’’ pulgadas.

	3. UNIDAD DE MEDIDA:
ML- METRO LINEAL

	4. DESCRIPCIÓN.
Se refiere a la distribución e instalación de tuberías y accesorios de PVC presión RDE 21 para el
agua potable de diámetro 2", con su correspondiente sello de calidad, de acuerdo con los diámetros
y distribución indicada en los planos hidráulicos

	5. PROCEDIMIENTO Y EJECUCIÓN:
· Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica.
· Demarcar e identificar convenientemente ejes de tubería y localización de puntos hidráulicos.
· Emplear nivel de manguera para localización de alturas de puntos hidráulicos.
· Verificar la Calidad de los materiales a instalar
· Verificar alineamiento y niveles del cancheo en muros o placas de piso, si fuere necesario, para la instalación de las tuberías.
· Las tuberías irán incrustadas en el muro y se protegerán contra golpes y deterioros en el curso de la obra
· Las uniones de las tuberías a los diferentes accesorios, deberán efectuarse con soldadura PVC de reconocida calidad, utilizando el respectivo limpiador y en las cantidades adecuadas.
· Cuando la tubería va colgante se colocarán soportes entre 1.00 y 2.00 m. de acuerdo al diámetro.
· Los soportes serán construidos en platina de aluminio de ancho no menor de 1” formados en U cogidos a la estructura con anclajes.
· Una vez terminada la colocación de la tubería, esta deberá someterse a la revisión del interventor para verificar su correcta instalación y especificaciones.
·  Antes de colocar pisos, cielos falsos, o cualquier otro elemento que oculte las tuberías, éstas deben someterse a una prueba hidrostática.

	6. ALCANCE
Estas especificaciones reseñan las calidades y normas técnicas que deben cumplir los materiales, equipos, mano de obra, instalación, dirección y operación técnica necesaria para acometer las instalaciones correspondientes a redes hidráulicas, sanitarias y afines, que con los planos se integran a la ejecución total de proyecto.

	7. ENSAYO A REALIZAR
Prueba de presión hidrostática a 150 psi durante 4 horas, y sostenerla con un margen de tolerancia
del 2%.

	8. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN
· Los soportes no deben impedir los movimientos longitudinales necesarios debido a las expansiones térmicas.
· No se permitirá el uso de tubos o accesorios usados, o en mal estado.
· Cumplimiento de la prueba de presión hidrostática..

	9. EQUIPO
· Niveles
· Plomadas
· Cintas métricas.
· Mangueras transparentes

	55. MATERIALES.
· Los tubos y accesorios PVC RDE 21 que deben cumplir las normas ICONTEC NTC382, NTC 1339 y NTC539, deben ser atóxicas y llevar la leyenda “agua potable”

	56. DESPERDICIOS
Incluidos
|X|Si   |_|No  |_| N/A
	57. MANO DE OBRA
Incluidos
|X|Si   |_|No   |_| N/A
	58. TRANSPORTE
Incluidos
|X|Si   |_|No   |_| N/A

	59. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La medida se tomará sobre el eje de tubería instalada. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato (ml) metro lineal, debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría..



	1. CAPITULO:2.1 PTAR ASTILLERO

	2. ACTIVIDAD:
2.1.5. Suministro e instalación de  codos de PVC alta presión 2’’ pulgadas 90 grados

	3. UNIDAD DE MEDIDA:
UN- UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN.
Consiste en el suministro e instalación de los accesorios para la acometida de agua potable para el llenado de los tanques y para los otros sitios indicados en los  planos.

	5. PROCEDIMIENTO Y EJECUCIÓN:
· Antes de aplicarse la soldadura se limpiará el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador removedor, aunque las superficies aparentemente se encuentren limpias.
· El mejor sistema para unir PVC es a base de soldadura líquida el cual ofrece uniones más seguras y resistentes que las roscadas. La soldadura se aplica con brocha de estopa. El tubo penetra dentro del accesorio, y se gira media vuelta una vez realizado el empalme de las partes. La soldadura se deja secar 15 minutos antes de mover la tubería y 48 horas antes de someter la línea a la presión de prueba.

	6. ALCANCE
Estas especificaciones reseñan las calidades y normas técnicas que deben cumplir los materiales, equipos, mano de obra, instalación, dirección y operación técnica necesaria para acometer las instalaciones correspondientes a redes hidráulicas, sanitarias y afines, que con los planos se integran a la ejecución total de proyecto.

	7. ENSAYO A REALIZAR
Prueba de presión hidrostática a 150 psi durante 4 horas, y sostenerla con un margen de tolerancia
del 2%.

	8. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN
· No se permitirá el uso de accesorios usados, o en mal estado.
· Cumplimiento de la prueba de presión hidrostática.
· Los accesorios deberán cumplir las normas ICONTEC para su construcción e instalación.

	9. EQUIPO
· Herramienta menor

	60. MATERIALES.
· Se utilizarán accesorios PVC presión. Las uniones se harán mediante soldadura líquida y limpiador PVC.

	61. DESPERDICIOS
Incluidos
|X|Si   |_|No  |_| N/A
	62. MANO DE OBRA
Incluidos
|X|Si   |_|No   |_| N/A
	63. TRANSPORTE
Incluidos
|X|Si   |_|No   |_| N/A

	64. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
Se medirá y pagará por unidad (UN) los accesorios debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
- Materiales descritos en este ítem.
- Equipos y herramientas.
- Mano de obra.
- Transportes dentro y fuera de la obra.



	1. CAPITULO:2.1 PTAR ASTILLERO

	2. ACTIVIDAD:
2.1.6	Suministro e instalación de  adaptador tipo Tee en PVC alta presión 2’’ pulgadas

	3. UNIDAD DE MEDIDA:
UN- UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN.
Consiste en el suministro e instalación de los accesorios para la acometida de agua potable para el llenado de los tanques y para los otros sitios indicados en los  planos.

	5. PROCEDIMIENTO Y EJECUCIÓN:
· Antes de aplicarse la soldadura se limpiará el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador removedor, aunque las superficies aparentemente se encuentren limpias.
· El mejor sistema para unir PVC es a base de soldadura líquida el cual ofrece uniones más seguras y resistentes que las roscadas. La soldadura se aplica con brocha de estopa. El tubo penetra dentro del accesorio, y se gira media vuelta una vez realizado el empalme de las partes. La soldadura se deja secar 15 minutos antes de mover la tubería y 48 horas antes de someter la línea a la presión de prueba.

	6. ALCANCE
Estas especificaciones reseñan las calidades y normas técnicas que deben cumplir los materiales, equipos, mano de obra, instalación, dirección y operación técnica necesaria para acometer las instalaciones correspondientes a redes hidráulicas, sanitarias y afines, que con los planos se integran a la ejecución total de proyecto.

	7. ENSAYO A REALIZAR
Prueba de presión hidrostática a 150 psi durante 4 horas, y sostenerla con un margen de tolerancia
del 2%.

	8. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN
· No se permitirá el uso de accesorios usados, o en mal estado.
· Cumplimiento de la prueba de presión hidrostática.
· Los accesorios deberán cumplir las normas ICONTEC para su construcción e instalación.

	9. EQUIPO
· Herramienta menor

	65. MATERIALES.
· Se utilizarán accesorios PVC presión. Las uniones se harán mediante soldadura líquida y limpiador PVC.

	66. DESPERDICIOS
Incluidos
|X|Si   |_|No  |_| N/A
	67. MANO DE OBRA
Incluidos
|X|Si   |_|No   |_| N/A
	68. TRANSPORTE
Incluidos
|X|Si   |_|No   |_| N/A

	69. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
Se medirá y pagará por unidad (UN) los accesorios debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
- Materiales descritos en este ítem.
- Equipos y herramientas.
- Mano de obra.
- Transportes dentro y fuera de la obra.



	1. CAPITULO: 2.1 PTAR ASTILLERO

	2. ACTIVIDAD:
2.1.7	Suministro e instalación de  adaptador macho en PVC alta presión 2’’ pulgadas

	3. UNIDAD DE MEDIDA:
UN- UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN.
Consiste en el suministro e instalación de los accesorios para la acometida de agua potable para el llenado de los tanques y para los otros sitios indicados en los  planos.

	5. PROCEDIMIENTO Y EJECUCIÓN:
· Antes de aplicarse la soldadura se limpiará el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador removedor, aunque las superficies aparentemente se encuentren limpias.
· El mejor sistema para unir PVC es a base de soldadura líquida el cual ofrece uniones más seguras y resistentes que las roscadas. La soldadura se aplica con brocha de estopa. El tubo penetra dentro del accesorio, y se gira media vuelta una vez realizado el empalme de las partes. La soldadura se deja secar 15 minutos antes de mover la tubería y 48 horas antes de someter la línea a la presión de prueba.

	6. ALCANCE
Estas especificaciones reseñan las calidades y normas técnicas que deben cumplir los materiales, equipos, mano de obra, instalación, dirección y operación técnica necesaria para acometer las instalaciones correspondientes a redes hidráulicas, sanitarias y afines, que con los planos se integran a la ejecución total de proyecto.

	7. ENSAYO A REALIZAR
Prueba de presión hidrostática a 150 psi durante 4 horas, y sostenerla con un margen de tolerancia
del 2%.

	8. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN
· No se permitirá el uso de accesorios usados, o en mal estado.
· Cumplimiento de la prueba de presión hidrostática.
· Los accesorios deberán cumplir las normas ICONTEC para su construcción e instalación.

	9. EQUIPO
· Herramienta menor

	70. MATERIALES.
· Se utilizarán accesorios PVC presión. Las uniones se harán mediante soldadura líquida y limpiador PVC.

	71. DESPERDICIOS
Incluidos
|X|Si   |_|No  |_| N/A
	72. MANO DE OBRA
Incluidos
|X|Si   |_|No   |_| N/A
	73. TRANSPORTE
Incluidos
|X|Si   |_|No   |_| N/A

	74. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
Se medirá y pagará por unidad (UN) los accesorios debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
- Materiales descritos en este ítem.
- Equipos y herramientas.
- Mano de obra.
- Transportes dentro y fuera de la obra.




	1. CAPITULO: 2.1 PTAR ASTILLERO

	2. ACTIVIDAD:
2.1.8	Suministro e instalación sistema de anclaje al reactor con chazos expansivos y abrazadera metálica en acero inoxidable para tubería de 2” tipo PVC de alta presión.

	3. UNIDAD DE MEDIDA:
UN- UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN.
Se usarán abrazaderas para soportar las tuberías siguiendo las indicaciones en cuanto a separación, de acuerdo a cada diámetro, anotadas en el aparte 5.  las abrazaderas van colgadas de la estructura mediante varilla roscada o esparrago, la cual va anclada a la misma con chazo expansivo multiuso.

	5. PROCEDIMIENTO Y EJECUCIÓN:
· Las abrazaderas se instalarán según el espaciamiento recomendado que aparece en la siguiente tabla:
	Diámetro
	Distancia en metros

	½”
	1.50

	¾”
	1.50

	1”
	1.70

	1.1/4”
	1.70

	1.1/2”
	2.00

	2”
	2.00

	3”
	2.00

	4”
	2.00

	6”
	2.00




	6. ALCANCE
Estas especificaciones reseñan las calidades y normas técnicas que deben cumplir los materiales, equipos, mano de obra, instalación, dirección y operación técnica necesaria para acometer las instalaciones correspondientes a redes hidráulicas, sanitarias y afines, que con los planos se integran a la ejecución total de proyecto.

	7. ENSAYO A REALIZAR
Después de instalados se probará su capacidad de soporte mediante esfuerzos ejercidos por una carga equivalente al doble del peso de la tubería llena de agua. Adicionalmente se someterá a un esfuerzo lateral ejercido manualmente, simulando un movimiento sísmico.

	8. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN
· No se permitirá el uso de accesorios usados, o en mal estado.

	9. EQUIPO
· Herramienta menor

	75. MATERIALES.
· Se utilizarán accesorios PVC presión. Las uniones se harán mediante soldadura líquida y limpiador PVC.

	76. DESPERDICIOS
Incluidos
|X|Si   |_|No  |_| N/A
	77. MANO DE OBRA
Incluidos
|X|Si   |_|No   |_| N/A
	78. TRANSPORTE
Incluidos
|X|Si   |_|No   |_| N/A

	79. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
Se medirá y pagará por unidad (UN) los accesorios debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
- Materiales descritos en este ítem.
- Equipos y herramientas.
- Mano de obra.
- Transportes dentro y fuera de la obra.



	1. CAPITULO: 2.1 PTAR ASTILLERO

	2. ACTIVIDAD:
2.1.9	Suministro e instalación de unión universal PVC de alta presión 2’’ pulgadas

	3. UNIDAD DE MEDIDA:
UN- UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN.
Consiste en el suministro e instalación de los accesorios para la acometida de agua potable para el llenado de los tanques y para los otros sitios indicados en los  planos.

	5. PROCEDIMIENTO Y EJECUCIÓN:
· Antes de aplicarse la soldadura se limpiará el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador removedor, aunque las superficies aparentemente se encuentren limpias.
· El mejor sistema para unir PVC es a base de soldadura líquida el cual ofrece uniones más seguras y resistentes que las roscadas. La soldadura se aplica con brocha de estopa. El tubo penetra dentro del accesorio, y se gira media vuelta una vez realizado el empalme de las partes. La soldadura se deja secar 15 minutos antes de mover la tubería y 48 horas antes de someter la línea a la presión de prueba.

	6. ALCANCE
Estas especificaciones reseñan las calidades y normas técnicas que deben cumplir los materiales, equipos, mano de obra, instalación, dirección y operación técnica necesaria para acometer las instalaciones correspondientes a redes hidráulicas, sanitarias y afines, que con los planos se integran a la ejecución total de proyecto.

	7. ENSAYO A REALIZAR
Prueba de presión hidrostática a 150 psi durante 4 horas, y sostenerla con un margen de tolerancia
del 2%.

	8. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN
· No se permitirá el uso de accesorios usados, o en mal estado.
· Cumplimiento de la prueba de presión hidrostática.
· Los accesorios deberán cumplir las normas ICONTEC para su construcción e instalación.

	9. EQUIPO
· Herramienta menor

	80. MATERIALES.
· Se utilizarán accesorios PVC presión. Las uniones se harán mediante soldadura líquida y limpiador PVC.

	81. DESPERDICIOS
Incluidos
|X|Si   |_|No  |_| N/A
	82. MANO DE OBRA
Incluidos
|X|Si   |_|No   |_| N/A
	83. TRANSPORTE
Incluidos
|X|Si   |_|No   |_| N/A

	84. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
Se medirá y pagará por unidad (UN) los accesorios debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
- Materiales descritos en este ítem.
- Equipos y herramientas.
- Mano de obra.
- Transportes dentro y fuera de la obra.



	1. CAPITULO:2.1 PTAR ASTILLERO

	2. ACTIVIDAD:
2.1.10	Suministro e instalación de unión universal PVC de alta presión 4’’ pulgadas

	3. UNIDAD DE MEDIDA:
UN- UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN.
Consiste en el suministro e instalación de los accesorios para la acometida de agua potable para el llenado de los tanques y para los otros sitios indicados en los  planos.

	5. PROCEDIMIENTO Y EJECUCIÓN:
· Antes de aplicarse la soldadura se limpiará el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador removedor, aunque las superficies aparentemente se encuentren limpias.
· El mejor sistema para unir PVC es a base de soldadura líquida el cual ofrece uniones más seguras y resistentes que las roscadas. La soldadura se aplica con brocha de estopa. El tubo penetra dentro del accesorio, y se gira media vuelta una vez realizado el empalme de las partes. La soldadura se deja secar 15 minutos antes de mover la tubería y 48 horas antes de someter la línea a la presión de prueba.

	6. ALCANCE
Estas especificaciones reseñan las calidades y normas técnicas que deben cumplir los materiales, equipos, mano de obra, instalación, dirección y operación técnica necesaria para acometer las instalaciones correspondientes a redes hidráulicas, sanitarias y afines, que con los planos se integran a la ejecución total de proyecto.

	7. ENSAYO A REALIZAR
Prueba de presión hidrostática a 150 psi durante 4 horas, y sostenerla con un margen de tolerancia
del 2%.

	8. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN
· No se permitirá el uso de accesorios usados, o en mal estado.
· Cumplimiento de la prueba de presión hidrostática.
· Los accesorios deberán cumplir las normas ICONTEC para su construcción e instalación.

	9. EQUIPO
· Herramienta menor

	85. MATERIALES.
· Se utilizarán accesorios PVC presión. Las uniones se harán mediante soldadura líquida y limpiador PVC.

	86. DESPERDICIOS
Incluidos
|X|Si   |_|No  |_| N/A
	87. MANO DE OBRA
Incluidos
|X|Si   |_|No   |_| N/A
	88. TRANSPORTE
Incluidos
|X|Si   |_|No   |_| N/A

	89. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
Se medirá y pagará por unidad (UN) los accesorios debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
- Materiales descritos en este ítem.
- Equipos y herramientas.
- Mano de obra.
- Transportes dentro y fuera de la obra.



	1. CAPITULO: 2.1 PTAR ASTILLERO

	2. ACTIVIDAD:
2.1.11	Suministro e instalación de reductor PVC de alta presión de 2 a 4’’ pulgadas

	3. UNIDAD DE MEDIDA:
UN- UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN.
Consiste en el suministro e instalación de los accesorios para la acometida de agua potable para el llenado de los tanques y para los otros sitios indicados en los  planos.

	5. PROCEDIMIENTO Y EJECUCIÓN:
· Antes de aplicarse la soldadura se limpiará el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador removedor, aunque las superficies aparentemente se encuentren limpias.
· El mejor sistema para unir PVC es a base de soldadura líquida el cual ofrece uniones más seguras y resistentes que las roscadas. La soldadura se aplica con brocha de estopa. El tubo penetra dentro del accesorio, y se gira media vuelta una vez realizado el empalme de las partes. La soldadura se deja secar 15 minutos antes de mover la tubería y 48 horas antes de someter la línea a la presión de prueba.

	6. ALCANCE
Estas especificaciones reseñan las calidades y normas técnicas que deben cumplir los materiales, equipos, mano de obra, instalación, dirección y operación técnica necesaria para acometer las instalaciones correspondientes a redes hidráulicas, sanitarias y afines, que con los planos se integran a la ejecución total de proyecto.

	7. ENSAYO A REALIZAR
Prueba de presión hidrostática a 150 psi durante 4 horas, y sostenerla con un margen de tolerancia
del 2%.

	8. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN
· No se permitirá el uso de accesorios usados, o en mal estado.
· Cumplimiento de la prueba de presión hidrostática.
· Los accesorios deberán cumplir las normas ICONTEC para su construcción e instalación.

	9. EQUIPO
· Herramienta menor

	90. MATERIALES.
· Se utilizarán accesorios PVC presión. Las uniones se harán mediante soldadura líquida y limpiador PVC.

	91. DESPERDICIOS
Incluidos
|X|Si   |_|No  |_| N/A
	92. MANO DE OBRA
Incluidos
|X|Si   |_|No   |_| N/A
	93. TRANSPORTE
Incluidos
|X|Si   |_|No   |_| N/A

	94. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
Se medirá y pagará por unidad (UN) los accesorios debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
- Materiales descritos en este ítem.
- Equipos y herramientas.
- Mano de obra.
- Transportes dentro y fuera de la obra.




	1. CAPITULO: BNL02- PTAP.

	2. ACTIVIDAD:
2.2.1. Suministro e instalación de electrobomba centrifuga trifásica 220/440 v - 60 hz, 5.5 kw, 7.5 hp, cuerpo bomba hierro fundido con bocas roscadas iso 228/1, tapa hierro fundido, rodete latón, eje motor acero inoxidable en 10088-3 - 1.4104, sello mecánico fn-24 ø 24 mm, bocas de entrada y salida 2” pulgadas, (modelo de referencia pedrollo cp 700c), aislamiento: clase f, protección: ip x5. (incluye todos los accesorios y elementos necesarios para conexiones al sistema y puesta en funcionamiento)

	3. UNIDAD DE MEDIDA:
UN - UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN.
Este ítem se refiere al suministro e instalación mecánica y eléctrica de una electrobomba de las características descritas en la PTAP.  

	5. PROCEDIMIENTO Y EJECUCIÓN:
· Verificar la profundidad del pozo, y cable y tubería necesaria para la correcta dela electrobomba.
· Instalar mecánicamente un punto de sujeción y anclaje.
· Conectar la electrobomba al tablero de control y protección. 

	6. ALCANCE
· Lineamientos generales y particulares.
· Preparación de la superficie.
· Suministro e instalación de materiales.
· Mano de obra.
· Equipos y herramientas descritos.
· Desperdicios.
· Transporte dentro y fuera de la obra. Incluido en el costo del material.

	7. ENSAYO A REALIZAR
· Energizar y funcionamiento.

	8. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN
Cumplimiento de normatividad técnica NTC 2050.

	9. EQUIPO
· Herramienta menor

	10. MATERIALES.
· N/A

	
11.  DESPERDICIOS
Incluidos                 
       |X|Si   |_|No  |_| N/A

	
12. MANO DE OBRA
Incluidos                 
        |X|Si   |_|No   |_| N/A
	
13. TRANSPORTE
Incluidos                 
         |X|Si   |_|No   |_| N/A

	14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La medida se hará por metro cuadrado UN y el pago será de acuerdo con los precios unitarios establecidos en los diferentes ítems del contrato. Su precio incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del trabajo.

	15. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.






	1. CAPITULO:2.3 BNL02- PTAR CAMOF.

	2. ACTIVIDAD:
2.3.1 Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de tablero de control para el funcionamiento manual - automatico  de 01 elctrobombas de 2 HP cada una, incluye arrancadores (de ser necesario), temporizadores, relés, perilla de seleccion de funcionamiento manual - automatico, indicadores luminosos de funcionamiento, pulsadores de encendido y apagado, botón de apagado de emergencia, protecciones contra sobre corrientes  y sobre temperatura, cable de control y potencia.

	2. UNIDAD DE MEDIDA:
UN - UNIDAD

	3. DESCRIPCIÓN.
Este ítem se refiere al suministro e instalación de tablero de control para el funcionamiento manual - automatico  de 01 elctrobombas de 2 HP cada una, incluye arrancadores (de ser necesario), temporizadores, relés, perilla de seleccion de funcionamiento manual - automatico, indicadores luminosos de funcionamiento, pulsadores de encendido y apagado, botón de apagado de emergencia, protecciones contra sobre corrientes  y sobre temperatura, cable de control y potencia.

	4. PROCEDIMIENTO Y EJECUCIÓN:
· Instalar mecánicamente el tablero de control a la tubería
· Conectar el tablero de control y protección.

	5. ALCANCE
· Lineamientos generales y particulares.
· Preparación de la superficie.
· Suministro e instalación de materiales.
· Mano de obra.
· Equipos y herramientas descritos.
· Desperdicios.
· Transporte dentro y fuera de la obra. Incluido en el costo del material.

	6. ENSAYO A REALIZAR
· Energizar y funcionamiento.

	7. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN
Cumplimiento de normatividad técnica NTC 2050.

	8. EQUIPO
· Herramienta menor

	9. MATERIALES.
· Tablero de control
· Relés, temporizadores, protecciones de sobre corriente, pulsadores, perillas, barras o sistemas de conexión totalizador y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento

	10.  DESPERDICIOS
Incluidos                 
       |X|Si   |_|No  |_| N/A

	11. MANO DE OBRA
Incluidos                 
        |X|Si   |_|No   |_| N/A
	12. TRANSPORTE
Incluidos                 
         |X|Si   |_|No   |_| N/A

	13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La medida se hará por metro cuadrado UN y el pago será de acuerdo con los precios unitarios establecidos en los diferentes ítems del contrato. Su precio incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del trabajo.

	14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.





	1. CAPITULO: 2.3  BNL02- PTAR CAMOF.

	2. ACTIVIDAD:
Suministro e instalación de flotador electrónico o control de nivel electrónico incluye cable de control desde flotador hasta tablero de control

	3. UNIDAD DE MEDIDA:
UN - UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN.
Este ítem se refiere al suministro e instalación de un control de nivel electrónico, incluyendo su ubicación física y conexión al tablero de control, incluyendo el cableado y tubería necesario para su correcta instalación, así como un punto de anclaje o sujeción 
[image: Interruptor De Flotador Para Tanques De Agua,Tipo De Fabricante Cntopsun  Afls100,Con Ce - Buy Interruptor De Control De Nivel De Flotador  Interruptor De Flotador Automático Para Bomba De Agua Sensor De Nivel]










Nota: el nivel al cual se deberá enviar la señal de encendido y apagado de la electrobomba será acordado con el supervisor del contrato.

	5. PROCEDIMIENTO Y EJECUCIÓN:
· Verificar la profundidad del pozo, y cable y tubería necesaria para la correcta instalación.
· Instalar mecánicamente un punto de sujeción y anclaje.
· Conectar el sensor al tablero de control y protección. 

	6. ALCANCE
· Lineamientos generales y particulares.
· Preparación de la superficie.
· Suministro e instalación de materiales.
· Mano de obra.
· Equipos y herramientas descritos.
· Desperdicios.
· Transporte dentro y fuera de la obra. Incluido en el costo del material.

	7. ENSAYO A REALIZAR
· Energizar y funcionamiento.

	8. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN
Cumplimiento de normatividad técnica NTC 2050.

	9. EQUIPO
· Herramienta menor

	10. MATERIALES.
· N/A

	11.  DESPERDICIOS
Incluidos                 
       |X|Si   |_|No  |_| N/A

	12. MANO DE OBRA
Incluidos                 
        |X|Si   |_|No   |_| N/A
	13. TRANSPORTE
Incluidos                 
         |X|Si   |_|No   |_| N/A

	14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La medida se hará por metro cuadrado UN y el pago será de acuerdo con los precios unitarios establecidos en los diferentes ítems del contrato. Su precio incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del trabajo.

	15. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1. CAPITULO: 2.3  BNL02- PTAR CAMOF.

	2. ACTIVIDAD:
2.3.3	Suministro e instalación tubería 2” sanitaria, incluye accesorios, excavaciones y relleno con material de sitio acorde a la funcionalidad de la planta entre la caja de bombeo hasta cajas de inspección.

	3. UNIDAD DE MEDIDA:
ML-METRO LINEAL

	4. DESCRIPCIÓN.
Comprende el suministro y la instalación de tubería PVC Sanitaria de los diferentes diámetros, incluyendo la mano de obra, los materiales y las herramientas requeridas para entregar la tubería en perfectas condiciones de funcionamiento, en los sitios indicados en los planos de desagües.

	5. PROCEDIMIENTO Y EJECUCIÓN:
· Los extremos de la tubería y el interior de los accesorios se limpiarán previamente con limpiador PVC aunque aparentemente se encuentren limpios y luego se procederá a unirlos mediante soldadura PVC o similar.
· En la unión del tubo y accesorio deberá quedar un delgado cordón de soldadura.
· Después de efectuarse la unión deberá dejarse estático el ramal durante 15 minutos y no probarse la red antes de 24 horas.
· Las tuberías verticales por muros deberán ser recubiertas con pañete de espesor mínimo de dos centímetros.
·  Las tuberías que van por circulación de vehículos y objetos pesados deben enterrarse a una profundidad mínima de 60 cm. en una cama de arena o recebo libre de piedras o elementos agudos.
· En los sitios donde sea necesario cruzar vigas de cimentación o vigas estructurales deberá dejarse un pase en tubería de mayor diámetro o recubrir la tubería con material blando que la aísle de los esfuerzos estructurales. La colocación de estos pases se debe hacer en coordinación con el Ingeniero de estructuras.

	6. ALCANCE
Estas especificaciones reseñan las calidades y normas técnicas que deben cumplir los materiales, equipos, mano de obra, instalación, dirección y operación técnica necesaria para acometer las instalaciones correspondientes a redes hidráulicas, sanitarias y afines, que con los planos se integran a la ejecución total de proyecto.

	7. ENSAYO A REALIZAR
Prueba de presión hidrostática a 150 psi durante 4 horas, y sostenerla con un margen de tolerancia
del 2%.

	8. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN
· No se permitirá el uso de accesorios usados, o en mal estado.
· Deberán cumplir las normas ASTM 26665 68 y CS 272 65 y las normas ICONTEC.
· En general para su instalación se seguirán las recomendaciones que aparecen en los catálogos de los fabricantes.
· En general se debe cumplir con lo estipulado en la sección C.6.3. del CODIGO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES.

	9. EQUIPO
· Herramienta menor

	10. MATERIALES.
· tubería 2” PVCS sanitaria

	11. DESPERDICIOS
Incluidos
|X|Si   |_|No  |_| N/A
	12. MANO DE OBRA
Incluidos
|X|Si   |_|No   |_| N/A
	13. TRANSPORTE
Incluidos
|X|Si   |_|No   |_| N/A

	14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) la tubería debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
· Materiales descritos en este ítem.
· Equipos y herramientas.
· Mano de obra.
· Transportes dentro y fuera de la obra.
· Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.




	1. CAPITULO: 2.3  BNL02- PTAR CAMOF.

	2. ACTIVIDAD: 
2.3.4	Ejecución de cajas de inspección para el sistema de alcantarillado de dimensiones 1 m x 1m, incluye: mejoramiento del terreno con capa de recebo compactado de 10 cm, construcción de placa en concreto simple de 2500 psi espesor de 15 cm, paredes en ladrillo recocido o bloques de cemento, unidas con mortero 1:4, revestimiento de paredes con pañete de 2 cm de espesor, cañuelas con una profundidad de 2/3 el diámetro del tubo de salida con una pendiente del 5% y en la dirección del flujo. el marco y tapa debe ser en ángulo de hierro de 2" x 2" x 1/8" con argollas en hierro de 1/2" con espesor de 8 cm. estas tapas serán en concreto reforzado de 2500 psi, reforzadas con varilla de 1/4" cada 15 cm.

	3. UNIDAD DE MEDIDA:
UN UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN.
Este ítem se refiere a la realización de caja de inspección indicada en los planos para la correspondiente llegada de aguas negras, incluye materiales, excavación y relleno conveniente para la construcción de la caja, de acuerdo con los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la supervisión.

	5. PROCEDIMIENTO Y EJECUCIÓN:
· Ubicar el lugar de trabajo.
· Revisar los planos de redes sanitarias para localizar los puntos donde deben ir las cajas de inspección. 
· Romper el piso con pica y pala según las dimensiones y profundidad de la caja.
· Pisar con un pisón el fondo de la caja para asegurarse de tener una superficie lisa y nivelada.
· Para cimentar la caja de inspección, el fondo de la excavación se cubrirá con una capa de material seleccionado recebo B400 compactado, no menor a 20 cm. 
· Sobre la capa de recebo compactado, se funde una base de concreto de 17 Mpa, reforzada con una malla electro soldada. El espesor de esta base puede variar de 5 a 7 cm.
· Con ladrillo tolete común se realiza el piso y paredes de la caja, uniendo ladrillo por ladrillo con mortero de 1:4 y de 2 cm de espesor la pega. 
· El ladrillo debe colocarse por hiladas de abajo hacia arriba en el contorno de la caja hasta alcanzar el nivel superior de esta.
· La forma de colocación del ladrillo debe ser en soga o tabique.
· Luego de tener el fondo y paredes de la caja, estas se pañetan con mortero de 1:4 con un espesor de 2 cm, si es posible se le agrega al mortero de pañete un impermeabilizante para evitar posibles filtraciones.
· La superficie interior de la caja debe ser esmaltada con pasta de cemento puro.
· Los ángulos o cambios de cara se frisan en forma redondeada o de media caña.
· La base de la caja se hace en concreto simple de mezcla 1:2:3 con un espesor de 10 cm y solado de espesor 5 cm, con cañuela semicircular de profundidad igual a 2/3 del diámetro del tubo que sale. 
· El piso de las cajas debe tener una pendiente mínima del 5% hacia las cañuelas y se esmaltara con pasta cemento puro en fresco

	6. ALCANCE
· Materiales descritos.
· Equipos y herramientas.
· Desperdicios y mano de obra 
· Transporte dentro y fuera de la obra. 

	7. ENSAYO A REALIZAR
· Para morteros de pega y unidades de mampostería. Ver NSR 10

	8. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN
La profundidad de la caja no debe ser menor de 0.60 m en zonas verdes o 0.90 m en zonas vehiculares medido a partir de la cota de entrada de la tubería, de acuerdo a lo especificado por la CDMB es sus Normas Técnicas para Diseño y Presentación de Proyectos de Alcantarillado.
NOTA: ESTE PROCEDIMIENTO SERÁ VERIFICADO Y AVALADO POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO, DE ESTA MANERA SE VERIFICARÁ LOS LUGARES QUE DENTRO DEL INMUEBLE REQUIERAN LA EJECUCIÓN DE DICHA ACTIVIDAD.

	9. EQUIPO
· Pica.
· Pala.
· Balde.
· Palustre.
· Plomada.


	10. MATERIALES.
· Ladrillo tolete recocido 24x12x6.
· Acero figurado No. 3 (Ø 3/8") F'y=420 Mpa
· Recebo común.
· Mortero 1:4 (Hecho en obra).
· Cemento gris (Bulto por 50 Kg).
· Concreto 17.5 Mpa (Hecho en obra con arena de río y triturado de 3/4").
· Alambre recocido

	
11. DESPERDICIOS
Incluidos                 
       |X|Si   |_|No  |_| N/A
	
12. MANO DE OBRA
Incluidos                 
        |X|Si   |_|No   |_| N/A
	
13. TRANSPORTE
Incluidos                 
         |X|Si   |_|No   |_| N/A

	14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de caja de inspección realizada, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, materiales, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.




	1. CAPITULO: 2.3  BNL02- PTAR CAMOF.

	2. ACTIVIDAD:
2.3.5. Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de electrobomba sumergible trituradora para aguas residuales monofásica 220 v para uso pesado, con anillo y cuchilla en acero inox. (usos: bombea residuos de agua industriales o domésticos que cuentan con materiales fibrosos como el de las plantas de tratamiento, desahogo de fosas sépticas, entre otras.) cuenta con anillo y cuchilla en acero inox. AISI-440c. tritura fibras, materia orgánica, cuero y solidos de alta tenacidad. potencia del motor: 2.00 hp, RPM del motor: 3450 RPM, voltaje: 220 v, corriente: 13 a, flujo optimo: 120.00 lpm, altura optima: 16.00 m, tipo de impulsor: vórtice, anillo y cuchilla, material del cuerpo: hierro gris, material del impulsor: hierro dúctil, AISI-440c, material del sello mecánico: carbón, cerámica, carburo al silicio, acero inox 316, protección térmica: sí.  incluye accesorio codo de desplazamiento y válvula cheque anti retorno. modelo para referencia: bomba trituradora Evans GD1ME200G

	3. UNIDAD DE MEDIDA:
UN - UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN.
Este ítem se refiere al suministro e instalación mecánica y eléctrica de una electrobomba de las características descritas en la PTAR.  

	5. PROCEDIMIENTO Y EJECUCIÓN:
· Verificar la profundidad del pozo, y cable y tubería necesaria para la correcta instalación.
· Instalar mecánicamente un punto de sujeción y anclaje.
· Conectar el sensor al tablero de control y protección. 

	6. ALCANCE
· Lineamientos generales y particulares.
· Preparación de la superficie.
· Suministro e instalación de materiales.
· Mano de obra.
· Equipos y herramientas descritos.
· Desperdicios.
· Transporte dentro y fuera de la obra. Incluido en el costo del material.

	7. ENSAYO A REALIZAR
· Energizar y funcionamiento.

	8. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN
Cumplimiento de normatividad técnica NTC 2050.

	9. EQUIPO
· Herramienta menor

	10. MATERIALES.
· N/A

	
11.  DESPERDICIOS
Incluidos                 
       |X|Si   |_|No  |_| N/A

	
12. MANO DE OBRA
Incluidos                 
        |X|Si   |_|No   |_| N/A
	
13. TRANSPORTE
Incluidos                 
         |X|Si   |_|No   |_| N/A

	14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La medida se hará por metro cuadrado UN y el pago será de acuerdo con los precios unitarios establecidos en los diferentes ítems del contrato. Su precio incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del trabajo.

	15. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.







BCAI2

	1. CAPITULO: 3. BACAI 2 PTAP

	2. ACTIVIDAD: 3.1.2
Mantenimiento de electrobombas de 75 HP trifásica consistente en desarme limpieza, cambio de bobinado, barnizado de bobinado y secado en horno, cambio de escobillas (cuando aplique), cambio de sellos mecánicos y rodamientos cambio de impeler y tornillería, esquema de pintura, incluye desinstalación y reinstalación

	3. UNIDAD DE MEDIDA:
UND-UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN.
Consiste en el mantenimiento correctivo de electrobombas de 75 HP trifásica consistente en desarme limpieza, cambio de bobinado, barnizado de bobinado y secado en horno, cambio de escobillas (cuando aplique), cambio de sellos mecánicos y rodamientos cambio de impeler y tornillería, esquema de pintura, incluye desinstalación y reinstalación

	5. PROCEDIMIENTO Y EJECUCIÓN:
· Desconexión y desinstalación mecánica y eléctrica de la electrobomba 
· Desarme de la electrobomba.
· Verificación del estado del equipo
· Cambio de bobinado
· Barnizar el bobinado con barniz dieléctrico.
· Secar el bobinado removiendo humedad del mismo
· Cambio de escobillas
· Cambo de impeler
· Cambio de rodamientos
· Cambio de tornillería.
· Aplicación de esquema de pintura a la carcasa
· Reinstalar electica y mecánicamente la electrobomba 

	6. ALCANCE
El ítem incluye materiales, herramientas, consumibles, mano de obra y transporte necesario para la correcta ejecución del ítem.

	7. ENSAYO A REALIZAR
· Continuidad del bobinado
· Aislamiento eléctrico
· Hermeticidad de la electrobomba
· Correcto funcionamiento.

	8. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN
· Electrobomba funcionando bajo sus características técnicas.


	9. EQUIPO
· Herramienta menor
· Horno 
· Demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem 

	15. MATERIALES.
· Barniz dieléctrico.
· Escobillas
· Cable de cobre
· Tornillos
· Impeler
· rodamientos
· Sellos
· Demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem

	16. DESPERDICIOS
Incluidos
|X|Si   |_|No  |_| N/A
	17. MANO DE OBRA
Incluidos
|X|Si   |_|No   |_| N/A
	18. TRANSPORTE
Incluidos
|X|Si   |_|No   |_| N/A

	19. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
Se medirá y pagará por unidad (UND) de electrobomba intervenida .




	1. CAPITULO: 3.1 BACAI 2 PTAP

	2. ACTIVIDAD: 3.1.3
Mantenimiento de tablero eléctrico de control consistente en limpieza general, suministro y cambio de totalizador trifásico de 60 A, 05 relés trifásicos de 220 V AF  26-30-00, 03 RELÉS TÉRMICOS 3-1, 01 RELÉ TÉRMICO 8-12, 01 BREAKER TIPO RIEL DE 2 x20, cambio de terminales

	3. UNIDAD DE MEDIDA:
UND-UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN.
Consiste en el mantenimiento preventivo de tablero eléctrico de control consistente en limpieza general, suministro y cambio de totalizador trifásico de 60 A, 05 relés trifásicos de 220 V AF  26-30-00, 03 RELÉS TÉRMICOS 3-1, 01 RELÉ TÉRMICO 8-12, 01 BREAKER TIPO RIEL DE 2 x20, cambio de terminales

	5. PROCEDIMIENTO Y EJECUCIÓN:
· Desconexión y desinstalación mecánica y eléctrica de tablero eléctrico.
· Remoción de elementos a cambiar
· Instalación mecánica y eléctrica de elementos nuevos  
· Conexión e instalación mecánica y eléctrica de tablero eléctrico.
 

	6. ALCANCE
El ítem incluye materiales, herramientas, consumibles, mano de obra y transporte necesario para la correcta ejecución del ítem.

	7. ENSAYO A REALIZAR
· Continuidad de cableado
· Funcionamiento de los elementos de manera individual 
· Funcionamiento general del tablero eléctrico

	8. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN
· Tablero de control funcionando bajo sus características técnicas.


	9. EQUIPO
· Herramienta menor
· Demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem 

	20. MATERIALES.
· Barniz dieléctrico.
· Totalizador trifásico de 60 A, 
· 05 relés trifásicos de 220 V AF  26-30-00
· 03 RELÉS TÉRMICOS 3-1
· 01 RELÉ TÉRMICO 8-12
· 01 BREAKER TIPO RIEL DE 2 x20, 
· Terminales
· Demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem

	21. DESPERDICIOS
Incluidos
|X|Si   |_|No  |_| N/A
	22. MANO DE OBRA
Incluidos
|X|Si   |_|No   |_| N/A
	23. TRANSPORTE
Incluidos
|X|Si   |_|No   |_| N/A

	24. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
Se medirá y pagará por unidad (UND) de electrobomba intervenida .




	1. CAPITULO: 3.2 BACAI 2 PTAP

	2. ACTIVIDAD: 3.2.1
Suministro e instalación de tubería de Acero 6" incluye accesorios tipo ranurado, uniones de brida empaques de silicona, tornillería y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento

	3. UNIDAD DE MEDIDA:
ML-METRO LINEAL

	4. DESCRIPCIÓN.
Consiste en el suministro e instalación de la tubería de Acero Galvanizado de diámetro 6” Incluye todos los elementos requeridos para la ejecución de estas instalaciones. Se utilizarán tuberías y accesorios con uniones roscadas

	5. PROCEDIMIENTO Y EJECUCIÓN:
· La tubería de se instalará con uniones roscada, y debidamente soportada con la separación indicada en estas especificaciones para cada diámetro.
· La superficie exterior de la tubería desde su extremo hasta la rosca debe ser lisa sin abolladuras, salientes (costuras soldadas) ni marcas de rodillos para que la empaquetadura quede sellada herméticamente. Se debe limpiar todo el aceite, la grasa, la pintura suelta y la suciedad.

	6. ALCANCE
Estas especificaciones reseñan las calidades y normas técnicas que deben cumplir los materiales, equipos, mano de obra, instalación, dirección y operación técnica necesaria para acometer las instalaciones correspondientes a redes hidráulicas, sanitarias y afines, que con los planos se integran a la ejecución total de proyecto.

	7. ENSAYO A REALIZAR
La presión de prueba será de 200 PSI por lapso no menor a dos horas.  En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, este deberá ser reemplazado por otro nuevo.

	8. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN
· No se permitirá el uso de accesorios usados, o en mal estado.
· Deberán cumplir las normas ASTM 26665 68 y CS 272 65 y las normas ICONTEC.
· En general para su instalación se seguirán las recomendaciones que aparecen en los catálogos de los fabricantes.
· En general se debe cumplir con lo estipulado en la sección C.6.3. del CODIGO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES.

	9. EQUIPO
· Herramienta menor

	25. MATERIALES.
· Se utilizará tubería de Acero Galvanizado SCH 40, que cumpla las normas ICONTEC y AWWA y la norma C-201 para lámina con soldadura eléctrica en espiral o longitudinal.

	26. DESPERDICIOS
Incluidos
|X|Si   |_|No  |_| N/A
	27. MANO DE OBRA
Incluidos
|X|Si   |_|No   |_| N/A
	28. TRANSPORTE
Incluidos
|X|Si   |_|No   |_| N/A

	29. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) la tubería debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
· Materiales descritos en este ítem.
· Equipos y herramientas.
· Mano de obra.
· Transportes dentro y fuera de la obra.
· Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.




	1. CAPITULO: 3.2 BACAI 2 PTAP

	2. ACTIVIDAD: 3.2.2
Suministro e instalación y prueba de válvula de pie 6" Anti golpe de Ariete en Bronce: Cuerpo en bronce fundido, canastilla en bronce, tuerca y resorte en acero inoxidable, sello en nitrilo y rosca NPT. Incluye herramientas y materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento

	3. UNIDAD DE MEDIDA:
UN- UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN.
Consiste en el suministro e instalación de válvula de pie 6" Anti golpe de Ariete en Bronce y los accesorios de conexión, nuevas y sin ningún tipo de desperfecto o deterioro, en los sitios que aparecen en los planos hidráulicos. Incluye accesorios para su perfecto funcionamiento.

	5. PROCEDIMIENTO Y EJECUCIÓN:
· Verificar la Calidad de los materiales a instalar
· Verificar alineamiento y niveles del cancheo en muros o placas de piso, si fuere necesario, para la instalación de las válvulas.
· Las válvulas que quedan incrustadas en los muros llevarán al frente una tapa de PVC de 20*20 cm.

	6. ALCANCE
Estas especificaciones reseñan las calidades y normas técnicas que deben cumplir los materiales, equipos, mano de obra, instalación, dirección y operación técnica necesaria para acometer las instalaciones correspondientes a redes hidráulicas, sanitarias y afines, que con los planos se integran a la ejecución total de proyecto.

	7. ENSAYO A REALIZAR
Prueba de presión hidrostática 200 PSI por lapso no menor a dos horas.

	8. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN
No se permitirá el uso de llaves usadas o en mal estado.
Cumplimiento de la prueba de presión hidrostática.

	9. EQUIPO
Herramienta menor. 

	30. MATERIALES.
· válvula de pie 6" Anti golpe de Ariete en Bronce 
· Cinta Teflón

	31. DESPERDICIOS
Incluidos
|X|Si   |_|No  |_| N/A
	32. MANO DE OBRA
Incluidos
|X|Si   |_|No   |_| N/A
	33. TRANSPORTE
Incluidos
|X|Si   |_|No   |_| N/A

	34. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La medida y el pago serán el número de unidades (un) instaladas según los planos y las especificaciones, recibidas a satisfacción por el Interventor.



	1. CAPITULO: 3.2 BACAI 2 PTAP

	2. ACTIVIDAD: 3.2.3
Mantenimiento consistente en cambio de material filtrante de tanques filtrante con volumen aproximado de 0,15 metros cúbicos cada uno. Se debe realizar el reemplazo total del de lecho filtrante de arena sílice y carbón activado en la misma proporción y posición que fue retirado, incluye extracción del material, limpieza del filtro y disposición final del material cambiado.

	3. UNIDAD DE MEDIDA:
UN- UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN.
Mantenimiento consistente en cambio de material filtrante de tanques filtrante con volumen aproximado de 0,15 metros cúbicos cada uno. Se debe realizar el reemplazo total del de lecho filtrante de arena sílice y carbón activado en la misma proporción y posición que fue retirado, incluye extracción del material, limpieza del filtro y disposición final del material cambiado.

	5. PROCEDIMIENTO Y EJECUCIÓN:
· Achicar los filtros hasta que solo quede el material
· Sacar el material existente dentro del tanque
· Empezar a colocar el material en el orden establecido teniendo como referencia al momento de sacarlo.
· Verificar cantidades en cada filtro
· Realizar pruebas de filtración para verificar el funcionamiento.

	6. ALCANCE
Estas especificaciones reseñan las calidades y normas técnicas que deben cumplir los materiales, equipos, mano de obra, instalación, dirección y operación técnica necesaria para acometer las instalaciones correspondientes a redes hidráulicas, sanitarias y afines, que con los planos se integran a la ejecución total de proyecto.

	7. ENSAYO A REALIZAR
· Capacidad filtrante
· Pruebas de turbiedad a la entrada y salida.
· Velocidad de filtración.

	8. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN
Verificación de la calidad, el estado de los materiales y pruebas de filtración.

	9. EQUIPO
Bomba de achique.

	35. MATERIALES.
· Grava
· Arena
· Carbón antracita

	36. DESPERDICIOS
Incluidos
|X|Si   |_|No  |_| N/A
	37. MANO DE OBRA
Incluidos
|X|Si   |_|No   |_| N/A
	38. TRANSPORTE
Incluidos
|X|Si   |_|No   |_| N/A

	39. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La medida y el pago serán el número de unidades (un) instaladas según los planos y las especificaciones, recibidas a satisfacción por el Interventor.























GRUPA

	1. CAPITULO: 4. PTAR ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE BUENAVENTURA

	2. ACTIVIDAD:
4.1 Suministro e instalación de flotador electrónico o control de nivel electrónico incluye cable de control desde flotador hasta tablero de control.

	3. UNIDAD DE MEDIDA:
UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN.
Este ítem hace referencia al suministro e instalación de un control de nivel electrónico con conexión al tablero de control, cableado y tubería necesaria para su correcta operación, así como un punto de anclaje o sujeción. El nivel deberá enviar la señal de encendido y apagado de la electrobomba. 

	5. PROCEDIMIENTO Y EJECUCIÓN:
· Verificar la profundidad del pozo, cable y tubería necesaria para la correcta instalación.
· Instalar mecánicamente un punto de sujeción y anclaje.
· Conectar el sensor al tablero de control. 

	6. ALCANCE
· Lineamientos generales y particulares.
· Preparación de la superficie.
· Suministro e instalación de materiales.
· Mano de obra.
· Equipos y herramientas descritos.
· Los desperdicios generados por el contratista deben ser correctamente clasificados y desechados acuerdo a normatividad ambiental. 
· Transporte dentro y fuera de las EGBUN de la obra son intrínsecos en el costo del material.

	7. ENSAYO A REALIZAR
· Energizar y funcionamiento.

	8. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN
Cumplimiento de normatividad técnica NTC 2050.

	9. EQUIPO
· Herramienta menor

	10. MATERIALES.
· 03 flotadores 

	
11.  DESPERDICIOS
Incluidos                 
       |X|Si   |_|No  |_| N/A

	
12. MANO DE OBRA
Incluidos                 
        |X|Si   |_|No   |_| N/A
	
13. TRANSPORTE
Incluidos                 
         |X|Si   |_|No   |_| N/A

	14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La medida se hará por metro unidad y el pago será de acuerdo con los precios unitarios establecidos en los diferentes ítems del contrato. Su precio incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del trabajo.

	15. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1. CAPITULO: 4.2 Mantenimiento al tablero eléctrico del sistema PTAR

	2. ACTIVIDAD:
4.2.1 Mantenimiento de tablero eléctrico consistente en el suministro e instalación de 04 selectores de tres posiciones, 08 contactos no. 10A, 04 indicadores luminosos led nd16-22d/4 color verde, 02 indicadores luminosos led nd16-22d/4 color rojos, suministro e instalación de 03 relés térmicos.

	3. UNIDAD DE MEDIDA:
UN - UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN.
Consiste en el suministro e instalación de 04 selectores de tres posiciones, 08 contactores 10A, AC3, 04 indicadores luminosos led nd16-22d/4 color verde, 02 indicadores luminosos led nd16-22d/4 color rojos, Corrección y conexión del sistema eléctrico de control y fuerza.

	5. PROCEDIMIENTO Y EJECUCIÓN:
· Verificación de estado de componentes actuales
· Desmonte de componentes viejos (contactores, reles, indicadores luminosos, pulsadores)
· Instalación de componentes nuevos (contactores, reles, indicadores luminosos, pulsadores)
· Cambio de cableado en mal estado (De ser necesario).
· Identificación y marcación de cableado acuerdo a normatividad eléctrica.
· 

	6. ALCANCE
· Lineamientos generales y particulares.
· Preparación de la superficie.
· Suministro e instalación de materiales.
· Mano de obra.
· Equipos y herramientas descritos.
· Corrección y conexión del sistema eléctrico de control y fuerza.
· Los desperdicios generados por el contratista deben ser correctamente clasificados y desechados acuerdo a normatividad ambiental.
· Transporte dentro y fuera de las EGBUN de la obra son intrínsecos en el costo del material.

	7. ENSAYO A REALIZAR
· Correcto funcionamiento de cada componente instalado.
· Pruebas de operación de los equipos que energiza el tablero.

	8. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN
Cumplimiento de normatividad técnica NTC 2050.

	9. EQUIPO
· Herramienta menor

	10. MATERIALES.
· Tablero de control
· Relés, protecciones de sobre corriente, pulsadores, barras o sistemas de conexión totalizador y demás elementos necesarios para su correcto mantenimiento e instalación. 

	11.  DESPERDICIOS
Incluidos                 
       |X|Si   |_|No  |_| N/A

	12. MANO DE OBRA
Incluidos                 
        |X|Si   |_|No   |_| N/A
	13. TRANSPORTE
Incluidos                 
         |X|Si   |_|No   |_| N/A

	14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La medida se hará unidad y el pago será de acuerdo con los precios unitarios establecidos en los diferentes ítems del contrato. Su precio incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del trabajo.

	15. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1. CAPITULO: 4.3 Mantenimiento preventivo y correctivo a electrobomba del sistema de la PTAR, marca PEDROLLO 220v 60 hz 21,8 Amp, 3450rpm, 7,5 caballos, modelo PUMP CP 680b

	2. ACTIVIDAD: 1.3.1 
4.3.1 Mantenimiento de electrobomba de 7.5HP consistente en desarme limpieza, barnizado de bobinado y secado en horno, cambio de escobillas (cuando aplique), cambio de sellos mecánicos, rodamientos e impeler, pruebas y puesta en funcionamiento.

	3. UNIDAD DE MEDIDA: UND-UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN.
Consiste en el mantenimiento a la electrobomba, desarrollando trabajos de desarme limpieza, barnizado de bobinado, horneado, cambio de sellos mecánicos y cambio rodamientos, pintura a la electrobomba con capas de pintura inicial tipo anticorrosiva y capas de pintura final a base de aceite color requerido, prueba en servicio con y sin carga.

	5. PROCEDIMIENTO Y EJECUCIÓN:
· Desconexión y desinstalación mecánica y eléctrica de la electrobomba 
· Desarme de la electrobomba.
· Verificación del estado del equipo
· Barnizar el bobinado con barniz dieléctrico.
· Secar el bobinado removiendo humedad del mismo
· Cambio de escobillas
· Cambio de rodamientos
· Cambio de tornillería
· Aplicación de esquema de pintura a la carcasa
· Reinstalar electica y mecánicamente la electrobomba

	6. ALCANCE
· El trabajo incluye materiales, herramientas, consumibles, mano de obra y transporte necesario para la correcta ejecución del mantenimiento.
· Los desperdicios generados por el contratista deben ser correctamente clasificados y desechados acuerdo a normatividad ambiental.

	7. ENSAYO A REALIZAR
· Continuidad del bobinado
· Aislamiento eléctrico
· Hermeticidad de la electrobomba
· Correcto funcionamiento

	8. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN
· Electrobomba funcionando bajo sus características técnicas.

	9. EQUIPO
· Herramienta menor
· Horno 
· Demás elementos necesarios para la correcta ejecución del mantenimiento 

	10. MATERIALES.
· Barniz dieléctrico.
· Escobillas
· Tornillos
· Rodamientos
· Sellos
· Demás elementos necesarios para la correcta ejecución del mantenimiento

	11. DESPERDICIOS
Incluidos
|X|Si   |_|No  |_| N/A
	12. MANO DE OBRA
Incluidos
|X|Si   |_|No   |_| N/A
	13. TRANSPORTE
Incluidos
|X|Si   |_|No   |_| N/A

	14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La medida se hará unidad y el pago será de acuerdo con los precios unitarios establecidos en los diferentes ítems del contrato. Su precio incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del trabajo.

	15. NO CONFORMIDAD
       En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1. CAPITULO: 4.4 Mantenimiento preventivo y correctivo a electrobomba del sistema de agua potable del edificio alojamiento suboficiales, marca Simens 36.181005 tipo qe-2.50 motor trifásico 1la7 112-2ya87. 5 caballos, 220v, 60 hz 14,8 Amp, 3460rpm, 5 caballos

	2. ACTIVIDAD:
4.4.1 Mantenimiento de electrobombas de 5HP consistente en desarme limpieza, barnizado de bobinado y secado en horno, cambio de escobillas (cuando aplique), cambio de sellos mecánicos, rodamientos e impeler, pruebas y puesta en funcionamiento.

	3. UNIDAD DE MEDIDA:
UND-UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN.
Consiste en el mantenimiento a la electrobomba, desarrollando trabajos de desarme limpieza, barnizado de bobinado, horneado, cambio de sellos mecánicos y cambio rodamientos, pintura a la electrobomba con capas de pintura inicial tipo anticorrosiva y capas de pintura final a base de aceite color requerido, prueba en servicio con y sin carga.

	5. PROCEDIMIENTO Y EJECUCIÓN:
· Desconexión y desinstalación mecánica y eléctrica de la electrobomba 
· Desarme de la electrobomba.
· Verificación del estado del equipo
· Barnizar el bobinado con barniz dieléctrico.
· Secar el bobinado removiendo humedad del mismo
· Cambio de escobillas
· Cambio de impeler en bronce
· Cambio de rodamientos
· Cambio de tornillería
· Aplicación de esquema de pintura a la carcasa
· Reinstalar electica y mecánicamente la electrobomba

	6. ALCANCE
· El trabajo incluye materiales, herramientas, consumibles, mano de obra y transporte necesario para la correcta ejecución del mantenimiento.
· Los desperdicios generados por el contratista deben ser correctamente clasificados y desechados acuerdo a normatividad ambiental.

	7. ENSAYO A REALIZAR
· Continuidad del bobinado
· Aislamiento eléctrico
· Hermeticidad de la electrobomba
· Correcto funcionamiento

	8. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN
· Electrobomba funcionando bajo sus características técnicas.

	9. EQUIPO
· Herramienta menor
· Horno 
· Demás elementos necesarios para la correcta ejecución del mantenimiento 

	10. MATERIALES.
· Barniz dieléctrico.
· Escobillas
· Tornillos
· Impeler
· Rodamientos
· Sellos
· Demás elementos necesarios para la correcta ejecución del mantenimiento

	11. DESPERDICIOS
Incluidos
|X|Si   |_|No  |_| N/A
	12. MANO DE OBRA
Incluidos
|X|Si   |_|No   |_| N/A
	13. TRANSPORTE
Incluidos
|X|Si   |_|No   |_| N/A

	14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La medida se hará unidad y el pago será de acuerdo con los precios unitarios establecidos en los diferentes ítems del contrato. Su precio incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del trabajo.

	15. NO CONFORMIDAD
       En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1. CAPITULO: 4.5 Mantenimiento preventivo y correctivo a electro bomba del sistema de agua potable, marca Simens 220v, 60 HZ 20,2 Amp, 3450rpm, 7,5 caballos, modelo 1la7 114-2ya69.

	2. ACTIVIDAD: 1.3.1 
4.5.1 Mantenimiento de electrobombas de 7.5HP consistente en desarme limpieza, barnizado de bobinado y secado en horno, cambio de escobillas (cuando aplique), cambio de sellos mecánicos, rodamientos e impeler, pruebas y puesta en funcionamiento.

	3. UNIDAD DE MEDIDA:
UND-UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN.
Consiste en el mantenimiento de electrobomba, desarrollando trabajos de desarme limpieza, barnizado de bobinado, horneado, cambio de sellos mecánicos y cambio rodamientos, pintura a la electrobomba con capas de pintura inicial tipo anticorrosiva y capas de pintura final a base de aceite color requerido, prueba en servicio con y sin carga.

	5. PROCEDIMIENTO Y EJECUCIÓN:
· Desconexión y desinstalación mecánica y eléctrica de la electrobomba 
· Desarme de la electrobomba.
· Verificación del estado del equipo
· Barnizar el bobinado con barniz dieléctrico.
· Secar el bobinado removiendo humedad del mismo
· Cambio de escobillas
· Cambio de rodamientos
· Cambio de tornillería
· Aplicación de esquema de pintura a la carcasa
· Reinstalar electica y mecánicamente la electrobomba

	6. ALCANCE
· El trabajo incluye materiales, herramientas, consumibles, mano de obra y transporte necesario para la correcta ejecución del mantenimiento.
· Los desperdicios generados por el contratista deben ser correctamente clasificados y desechados acuerdo a normatividad ambiental.

	7. ENSAYO A REALIZAR
· Continuidad del bobinado
· Aislamiento eléctrico
· Hermeticidad de la electrobomba
· Correcto funcionamiento

	8. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN
· Electrobomba funcionando bajo sus características técnicas.

	9. EQUIPO
· Herramienta menor
· Horno 
· Demás elementos necesarios para la correcta ejecución del mantenimiento 

	10. MATERIALES.
· Barniz dieléctrico.
· Escobillas
· Tornillos
· Rodamientos
· Sellos
· Demás elementos necesarios para la correcta ejecución del mantenimiento

	11. DESPERDICIOS
Incluidos
|X|Si   |_|No  |_| N/A
	12. MANO DE OBRA
Incluidos
|X|Si   |_|No   |_| N/A
	13. TRANSPORTE
Incluidos
|X|Si   |_|No   |_| N/A

	14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La medida se hará unidad y el pago será de acuerdo con los precios unitarios establecidos en los diferentes ítems del contrato. Su precio incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del trabajo.

	15. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.





En mi calidad de oferente entiendo y acepto que todas las especificaciones técnicas descritas en el presente anexo son de obligatorio cumplimiento y me comprometo a ejecutar el contrato en caso de resultar adjudicatario con lo establecido en la invitación, los documentos que lo integran y las normas que regulan la materia.

En este anexo debe registrarse TODAS las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento que asegure la satisfacción de la necesidad institucional, por ende debe ser aceptados por el participante y será obligacional para quien resulte adjudicatario y funja como contratista durante la ejecución contractual.

FIRMA OFERENTE
NOMBRE OFERENTE
DIRECCIÓN 
CORREO ELECTRÓNICO
TELEFONO






ANEXO
PROPUESTA ECONÓMICA

NOTA 1. el oferente deberá cotizar los ítems con cantidad cero (0) dentro de la propuesta técnica, con el fin de incluir al proceso si se llegara a contar con el presupuesto, así mismo se deberá tener en cuenta el valor promedio acuerdo estudio de mercado realizado y no podrá ser superado

Nota 2. En la preparación de las ofertas, el proponente deberá incluir en sus precios todos los impuestos, derechos, transporte y otros cargos que se causaren durante la ejecución del contrato, los cuales se entenderán incluidos en los precios ofertados en el presente anexo.

Nota 3. En caso que el proponente no indique el impuesto a las ventas (IVA) y haya lugar a este se entenderá que viene incluido en el valor total (IVA presunto), sin perjuicio de las correspondientes correcciones aritméticas por parte del comité económico. Si el bien está legalmente exento de IVA se deberá indicar de manera clara y expresa la norma que contempla el beneficio. En caso de encontrarse un error entre los valores totales y los unitarios se procederá a realizar la corrección aritmética primando los valores unitarios.

Nota 4. De conformidad con lo establecido en la Ley 31 de 1992, la unidad monetaria y de cuenta del país es el Peso Colombiano, en tanto que las fracciones denominadas centavos no volvieron a ser acuñadas por dicha autoridad y por lo mismo no hacen parte de la unidad monetaria ni de cuenta en Colombia, en tal sentido no se establecerán sus tarifas con centavos, sino que deberán hacerse siempre las aproximaciones, de la siguiente manera: 

	CENTAVOS 
	APROXIMACION 

	0.01 Centavos a 0.49 centavos 
	Al peso Colombiano inmediatamente anterior 

	0.50 Centavos a 0.99 centavos 
	Al peso Colombiano inmediatamente siguiente. 



Nota 5. En caso de presentarse ítems de iguales características técnicas con diferente valor unitario, se tendrá para todos los efectos legales el menor valor para efectos de la evaluación.

Nota 6. El oferente deberá adjuntar la propuesta económica en formato PDF y EXCEL.

Nota 7. En el evento que, sobre presupuesto al momento de adjudicarse, se podrán aumentar cantidades hasta la necesidad real, teniendo en cuenta la oferta económica y el presupuesto asignado para cada dependencia usuaria. 

Nota 8. El oferente no podrá superar los valores unitarios promedios establecidos en el estudio de mercado, so pena de rechazo de su oferta.

Nota 9. las porpuestas no deberán exceder los siguientes topes presupuestales para cada uno de las unidades: 


	UNIDAD
	PROYECTO
	Recurso
	Valor Actual

	GRUPO AERONAVAL DEL PACÍFICO
	MANTENIMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
	10
	$12.987.025,00

	BASE NAVAL No. 2 ARC "MÁLAGA"
	MANTENIMIENTO PTAR ASTILLERO, PTAP, PTAR CAMOF
	16
	$57.908.000,00

	BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERÍA DE MARINA No. 2
	MANTENIMIENTO PTAP
	10
	$38.000.000,00

	GRUPO GUARDACOSTAS DEL PACÍFICO
	MANTENIMIENTO PTAR, PTAP EGBUN
	10
	$8.170.500,00





	PROYECTO
	PTAP GANPA
	

	CUIDAD
	JUANCHACO, BUENAVENTURA
	

	
	
	
	
	

	ITEM
	DESCRIPCION
	UND
	CANTIDAD
	CUMPLE / NO CUMPLE

	 
	 PTAP
	 
	 
	

	1,1
	 Tanque de floculación, sedimentación PTAP 
	 
	 
	

	1.1.1
	Recubrimiento interno general en fibra de vidrio (Alto: 3 m ; Diámetro: 2,4 m ), Área aprox 31 M2 (incluye actividades de desocupado del taque y demás que se requieran para desarrollo de la actividad)  
	M2
	                26,02 
	

	1,2
	 Suministro e instalación tubería y accesorios PTAP  
	 
	 
	

	1.2.1
	Suministro e instalación de tubería PVC blando ¼” para la descarga de químicos de bomba 02 bombas dosificadoras Seko Kompact AML 200. (incluye soportes para ensamble de línea, accesorios para conexión al sistema y a los tanques donde se realiza la dosificación). 
	ML
	                60,00 
	

	1.2.2
	Suministro e instalación de acople macho de 2’’ pulgadas pvc alta presión. 
	UND
	                  1,00 
	

	1.2.3
	Suministro e instalación de unión de 2’’ pulgadas PVC alta presión.
	UND
	                  7,00 
	

	1.2.4
	Suministro e instalación de válvula lisa de 2’’ pulgadas PVC alta presión.
	UND
	                  7,00 
	

	1.2.5
	Suministro e instalación tubería de 2’’ pulgadas PVC alta presión. 
	ML
	                10,00 
	

	1.2.6
	Suministro e instalación de codo 90° de 2’’ pulgadas PVC alta presión.
	UND
	                  2,00 
	

	1,3
	 ELECTROBOMBAS 
	 
	 
	

	1.3.1
	Mantenimiento de electrobombas de 2HP consistente en desarme limpieza, barnizado de bobinado y secado en horno, cambio de escobillas (cuando aplique), cambio de sellos mecánicos y rodamientos. 
	UND
	                  2,00 
	

	COSTOS DIRECTOS
	

	ADMINISTRACIÓN
	24%
	

	IMPREVISTOS
	1%
	

	UTILIDAD
	5%
	

	IVA SOBRE UTILIDAD
	19%
	

	VALOR TOTAL
	




	PROYECTO
	BNL02
	

	CUIDAD
	BAHIA MALAGA
	

	 
	 
	 
	 
	

	ITEM
	DESCRIPCION
	UND
	CANTIDAD
	

	
	
	
	
	

	2,1
	 PTAR ASTILLERO 
	 
	 
	

	2.1.1
	suminitro e instalacion de flotador electronico o control de nivel electronico incluye cable de control desde flotador hasta tablero de control
	UN
	1,00
	

	2.1.2
	suministro e Instalación, pruebas y puesta en funcionamiento electrobomba sumergible trituradora para aguas residuales monofásica 220 v para uso pesado, con anillo y cuchilla en acero inox. (usos: bombea residuos de agua industriales o domésticos que cuentan con materiales fibrosos como el de las plantas de tratamiento, desahogo de fosas sépticas, entre otras.) cuenta con anillo y cuchilla en acero inox. AISI-440c. tritura fibras, materia orgánica, cuero y solidos de alta tenacidad. potencia del motor: 2.00 hp, RPM del motor: 3450 RPM, voltaje: 220 v, corriente: 13 a, flujo optimo: 120.00 lpm, altura optima: 16.00 m, tipo de impulsor: vórtice, anillo y cuchilla, material del cuerpo: hierro gris, material del impulsor: hierro dúctil, AISI-440c, material del sello mecánico: carbón, cerámica, carburo al silicio, acero inox 316, protección térmica: si.  incluye accesorio codo de desplazamiento y  valvula cheque anti retorno. modelo para referencia: bomba trituradora Evans GD1ME200G
	UN
	1
	

	2.1.3
	Suministro e instalación de válvula cheque anti retorno para tubería de 2’’ pulgadas en bronce.
	UN
	3
	

	2.1.4
	Suministro e instalación de tubería PVC de alta presión 2’’ pulgadas 
	ML
	30
	

	2.1.5
	Suministro e instalación de  codos de PVC alta presión 2’’ pulgadas 90 grados 
	UN
	3
	

	2.1.6
	Suministro e instalación de  adaptador tipo Tee en PVC alta presión 2’’ pulgadas
	UN
	3
	

	2.1.7
	Suministro e instalación de  adaptador macho en PVC alta presión 2’’ pulgadas 
	UN
	11
	

	2.1.8
	Suministro e instalación sistema de anclaje al reactor con chazos expansivos y abrazadera metálica en acero inoxidable para tubería de 2” tipo PVC de alta presión. 
	UN
	4
	

	2.1.9
	Suministro e instalación de union universal PVC de alta presión 2’’ pulgadas 
	UN
	6
	

	2.1.10
	Suministro e instalación de union universal PVC de alta presión 4’’ pulgadas 
	UN
	1
	

	2.1.11
	Suministro e instalación de reductor PVC de alta presión de 2 a 4’’ pulgadas 
	UN
	1
	

	2,2
	 PTAP 
	 
	 
	

	2.2.1
	suminisrto e Instalación de electrobomba centrifuga trifásica 220/440 v - 60 hz, 5.5 kw, 7.5 hp, cuerpo bomba hierro fundido con bocas roscadas iso 228/1, tapa hierro fundido, rodete latón, eje motor acero inoxidable en 10088-3 - 1.4104, sello mecanico fn-24 ø 24 mm, bocas de entrada y salida 2” pulgadas,  (modelo de referencia pedrollo cp 700c), aislamiento: clase f, protección: ip x5. (incluye todos los accesorios y elementos necesarios para conexiones al sistema y puesta en funcionamiento) 
	UN
	1
	

	2,3
	 CAMOF 
	 
	 
	

	2.3.1
	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de tablero de control para el funcionamiento manual - automatico  de 01 elctrobombas de 2 HP cada una, incluye arrancadores (de ser necesario), temporizadores, relés, perilla de seleccion de funcionamiento manual - automatico, indicadores luminosos de funcionamiento, pulsadores de encendido y apagado, botón de apagado de emergencia, protecciones contra sobre corrientes  y sobre temperatura, cable de control y potencia.
	UN
	1,00
	

	2.3.2
	suminitro e instalacion de flotador electronico o control de nivel electronico incluye cable de control desde flotador hasta tablero de control
	UN
	1,00
	

	2.3.3
	Suministro e instalación tubería 2” sanitaria, incluye accesorios, excavaciones y relleno con material de sitio acorde a la funcionalidad de la planta entre la caja de bombeo hasta cajas de inspección.
	ML
	81,32
	

	2.3.4
	Ejecución de cajas de inspección para el sistema de alcantarillado de dimensiones 1 m x 1m, incluye: mejoramiento del terreno con capa de recebo compactado de 10 cm, construcción de placa en concreto simple de 2500 psi espesor de 15 cm, paredes en ladrillo recocido o bloques de cemento, unidas con mortero 1:4, revestimiento de paredes con pañete de 2 cm de espesor, cañuelas con una profundidad de 2/3 el diámetro del tubo de salida con una pendiente del 5% y en la dirección del flujo. el marco y tapa debe ser en ángulo de hierro de 2" x 2" x 1/8" con argollas en hierro de 1/2" con espesor de 8 cm. estas tapas serán en concreto reforzado de 2500 psi, reforzadas con varilla de 1/4" cada 15 cm.
	UN
	1,00
	

	2.3.5
	suministro e Instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de electrobomba sumergible trituradora para aguas residuales monofásica 220 v para uso pesado, con anillo y cuchilla en acero inox. (usos: bombea residuos de agua industriales o domésticos que cuentan con materiales fibrosos como el de las plantas de tratamiento, desahogo de fosas sépticas, entre otras.) cuenta con anillo y cuchilla en acero inox. AISI-440c. tritura fibras, materia orgánica, cuero y solidos de alta tenacidad. potencia del motor: 2.00 hp, RPM del motor: 3450 RPM, voltaje: 220 v, corriente: 13 a, flujo optimo: 120.00 lpm, altura optima: 16.00 m, tipo de impulsor: vórtice, anillo y cuchilla, material del cuerpo: hierro gris, material del impulsor: hierro dúctil, AISI-440c, material del sello mecánico: carbón, cerámica, carburo al silicio, acero inox 316, protección térmica: si.  incluye accesorio codo de desplazamiento y  valvula cheque anti retorno. modelo para referencia: bomba trituradora Evans GD1ME200G
	UN
	1
	

	COSTOS DIRECTOS
	

	ADMINISTRACIÓN
	24%
	

	IMPREVISTOS
	1%
	

	UTILIDAD
	5%
	

	IVA SOBRE UTILIDAD
	19%
	

	VALOR TOTAL
	




	
	PROYECTO
	BACAI2
	

	CUIDAD
	ISLA NAVAL 
	

	ITEM
	DESCRIPCION
	UND
	CANTIDAD
	CUMPLE / NO CUMPLE

	 
	 PTAP
	 
	 
	

	3.1
	 ELECTROBOMBAS 
	 
	 
	

	3.1.2
	Mantenimiento de electrobombas de 75 HP trifásica consistente en desarme limpieza, cambio de bobinado, barnizado de bobinado y secado en horno, cambio de escobillas (cuando aplique), cambio de sellos mecánicos y rodamientos cambio de impeler y tornillería, esquema de pintura, incluye desinstalación y reinstalación
	UND
	1,00
	

	3.1.3
	Mantenimiento de tablero eléctrico de control consistente en limpieza general, suministro y cambio de totalizador trifásico de 60 A, 05 relés trifásicos de 220 V AF  26-30-00, 03 RELES TERMICOS 3-1, 01 RELE TERMICO 8-12, 01BREAKER TIPO RIEL DE 2 x20, cambio de terminales
	UND
	1,00
	

	3.2
	 tubería 
	 
	 
	

	3.2.1
	Suministro e instalación de tubería de Acero 6" incluye accesorios tipo ranurado, uniones de brida empaques de silicona, tornillería y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento
	 ML 
	5,98
	

	3.2.2
	Suministro e instalación y  prueba de válvula de pie 6" Anti golpe de Ariete en Bronce: Cuerpo en bronce fundido, canastilla en bronce, tuerca y resorte en acero inoxidable, sello en nitrilo y rosca NPT. Incluye herramientas y materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento
	 UND 
	1,00
	

	3.2.3
	Mantenimiento consistente en cambio de material filtrante de tanques filtrante con volumen aproximado de 0,15 metros cúbicos cada uno. Se debe realizar el reemplazo total del de lecho filtrante de arena sílice y carbón activado en la misma proporción y posición que fue retirado, incluye extracción del material, limpieza del filtro y disposición final del material cambiado.
	 UN 
	2,00
	

	COSTOS DIRECTOS
	

	ADMINISTRACIÓN
	24%
	

	IMPREVISTOS
	1%
	

	UTILIDAD
	5%
	

	IVA SOBRE UTILIDAD
	19%
	

	VALOR TOTAL
	






	PROYECTO
	GRUPA
	

	CUIDAD
	ISLA NAVAL
	

	ITEM
	DESCRIPCION
	UND
	CANTIDAD
	CUMPLE / NO CUMPLE

	 4
	PTAR ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE BUENAVENTURA
	 
	 
	

	4.1
	Suministro e instalación de flotador electrónico o control de nivel electrónico incluye cable de control desde flotador hasta tablero de control
	UND
	3,00
	

	4.2
	 Mantenimiento al tablero eléctrico del sistema PTAR consistente en:
	 
	 
	

	4.2.1
	Mantenimiento de tablero eléctrico consistente en el suministro e instalación de 04 selectores de tres posiciones, 08 contactos No. 10A, 04 indicadores luminosos led nd16-22d/4 color verde, 02 indicadores luminosos led nd16-22d/4 color rojos y 03 relés térmicos.
	UND
	1,00
	

	4.3
	 Mantenimiento preventivo y correctivo a motobomba del sistema de la PTAR, marca PEDROLLO 220v 60 Hz 21,8 Amp, 3450rpm, 7,5 caballos, modelo PUMP CP 680b, consistente en
	 
	 
	

	4.3.1
	Mantenimiento de electrobombas de 7.5HP consistente en desarme limpieza, barnizado de bobinado y secado en horno, cambio de escobillas (cuando aplique), cambio de sellos mecánicos, rodamientos e impeler, pruebas y puesta en funcionamiento.
	UND
	1,00
	

	4.4
	Mantenimiento preventivo y correctivo a electrobomba del sistema de agua potable del edificio alojamiento suboficiales, marca Simens 36.181005 tipo qe-2.50 motor trifásico 1la7 112-2ya87. 5 caballos, 220v, 60 Hz 14,8 Amp, 3460rpm, 3 caballos, consistente en
	
	
	

	4.4.1
	Mantenimiento de electrobombas de 5HP consistente en desarme limpieza, barnizado de bobinado y secado en horno, cambio de escobillas (cuando aplique), cambio de sellos mecánicos, rodamientos e impeler, pruebas y puesta en funcionamiento.
	UND
	1,00
	

	4.5
	Mantenimiento preventivo y correctivo a electro bomba del sistema de agua potable, marca Simens 220v, 60 HZ 20,2 Amp, 3450rpm, 7,5 caballos, modelo 1la7 114-2ya69, consistente en 
	
	
	

	4,5.1
	Mantenimiento de electrobombas de 7.5HP consistente en desarme limpieza, barnizado de bobinado y secado en horno, cambio de escobillas (cuando aplique), cambio de sellos mecánicos, rodamientos e impeler, pruebas y puesta en funcionamiento.
	UND
	1,00
	

	COSTOS DIRECTOS
	

	ADMINISTRACIÓN
	24%
	

	IMPREVISTOS
	1%
	

	UTILIDAD
	5%
	

	IVA SOBRE UTILIDAD
	19%
	

	VALOR TOTAL
	




En mi calidad de oferente entiendo y acepto que todas las especificaciones técnico-economicas descritas en el presente anexo son de obligatorio cumplimiento y me comprometo a ejecutar el contrato en caso de resultar adjudicatario con lo establecido en la invitación, los documentos que lo integran y las normas que regulan la materia.

En este anexo debe registrarse TODAS las especificaciones técnico-economicas de obligatorio cumplimiento que asegure la satisfacción de la necesidad institucional, por ende debe ser aceptados por el participante y será obligacional para quien resulte adjudicatario y funja como contratista durante la ejecución contractual.

FIRMA OFERENTE
NOMBRE OFERENTE
DIRECCIÓN 
CORREO ELECTRÓNICO
TELEFONO



ANEXO
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y fecha,                        
Señores
Ciudad 


El abajo firmante actuando en nombre y representación de _________, lo cual se verifica con los documentos que integran esta propuesta, de acuerdo con el proceso de ______________, presento oferta para ____________________, cuya aceptación corresponderá al contrato, declaro bajo la gravedad de juramento:
a. Que el proponente que represento y cuyo nombre es _________, está representado legalmente por el señor ________, identificado con documento __________, con el domicilio social en _________, de la ciudad de ________, con número telefónico ________, correo electrónico ________ fax _______.

b. Que ninguna otra persona o entidad diferente de la nombrada aquí, tiene participación en esta propuesta o en el contrato a adjudicar en esta contratación y que, por lo tanto, solamente los firmantes están vinculados a dicha oferta.

c. Que la propuesta que presento es irrevocable, incondicional y obliga insubordinadamente al proponente que represento.

d. Que estudiamos la invitación, sus documentos anexos y las demás condiciones e informaciones necesarias para presentar la presente propuesta y aceptamos todos los requerimientos establecidos en dichos documentos.

e. En todo caso aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que incurramos en la investigación de la información que influya en la determinación de nuestra propuesta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos correspondan como contratistas, renunciando a cualquier reclamación, reembolso, o ajuste de cualquier naturaleza, por cualquier situación que surja, no contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.

f. Que entendemos que el valor del contrato conforme está definido en los documentos de la contratación, incluye los impuestos, tasas y/o contribuciones directas o indirectas aplicables, así como todos los costos directos e indirectos que se causen por labores de consultoría y las utilidades del contratista.

g. Que hemos revisado con suma diligencia la totalidad de la información presentada en nuestra propuesta, y obrando de conformidad, aseguramos que la misma corresponde a la realidad.

h. Que a solicitud del Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional ___________________de la Armada Nacional me obligo a suministrar cualquier información adicional necesaria para la correcta evaluación de la propuesta.

i. Que me comprometo a ejecutar totalmente el contrato en los plazos establecidos en este.

j. Reconozco que ni el Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional –_____________ de la Armada Nacional, ni su personal interno o externo, que ha intervenido en este proceso de contratación, ha manifestado declaración o garantía alguna expresa o implícita en cuanto a la exactitud, confiabilidad o integridad de la información contenida en las fuentes de información analizadas y conocidas por el proponente, en los materiales proporcionados o en las declaraciones realizadas durante el transcurso de la audiencia informativa preliminar o visita efectuada a las instalaciones en las cuales se llevarán a cabo las labores para la ejecución del contrato, ya sea por escrito o en forma verbal y que nada de lo contenido en cualquiera de los documentos a los que hemos tenido acceso, ha sido considerado como una promesa o declaración en cuanto a la adjudicación.

k. Reconozco que ni en el documento de la invitación, ni la información contenida ella o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita relacionado con los aspectos del proceso, se ha considerado como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y declaramos que para la preparación de nuestra propuesta hemos obtenido asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción de este proceso de selección.

l. En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 4334 de 2008, declaro bajo juramento que se entiende presentado con la suscripción del presente documento, que cuento con los recursos suficientes  para la preparación de la oferta, y en caso de resultar adjudicatario, para la ejecución del contrato resultante del presente del presente proceso, los cuales, no se han obtenido, ni se obtendrán de la celebración de ofertas de cesión de derechos económicos o de beneficiario con pacto de readquisición u operaciones de captación o de recaudo masivo no autorizado de dineros del público o de entrega masiva de dinero a personas naturales o jurídicas, directamente o a través de intermediarios, mediante la modalidad de operaciones de captación o recaudo en operaciones no autorizadas tales como pirámides, tarjetas prepago, venta de servicios y otras operaciones semejantes a cambio de bienes, servicios o rendimientos sin explicación financiera razonable. La suscripción del presente documento, constituye prueba de nuestro compromiso de NO participar en hechos que configuren los supuestos del recaudo no autorizado de dineros del público al tenor de lo dispuesto en el art. 6 del Decreto 4334 de 2008 en concordancia con el Decreto 1981 de 1988. En caso de Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma legal de asociación, se entiende que, con la suscripción de esta carta por su representante, todos y cada uno de sus miembros o integrantes efectúan esta declaración.

m. Manifiesto y declaro que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información confidencial o privada de acuerdo con la Ley colombiana, y, en consecuencia, consideramos que el Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional – ______________________, se encuentra facultado para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de la propuesta, a sus agentes o asesores y al público en general.

n. Que el valor ofertado asciende a suma señalada en la propuesta económica.

o. Bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al firmar esta carta manifiesto que ni el representante legal o apoderado del proponente, ni el proponente, ni sus integrantes nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las normas legales.

p. Que la oferta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la Oferta, suscripción y ejecución del contrato y que, en consecuencia, de resultar adjudicatario no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.

q. Que, en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma contenido en los Documentos del Proceso.

r. Que, en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar la garantía de cumplimiento prevista en los Documentos del Proceso en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma allí contenido.

s. Me comprometo a cumplir con la totalidad del alcance y los requerimientos y especificaciones técnicas de que trata el formato especificaciones técnicas del presente Pliego de Condiciones.

t. Que manifiesto que el Proponente está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales.

u. Que me comprometo a mantener durante la vigencia del contrato el personal y el precio ofrecido relacionado en la oferta, así mismo la totalidad de los gastos ocasionados con la realización, entrega y recibo del objeto del proceso, serán asumidos por el suscrito y no representarán costo adicional al valor establecido en la propuesta.

v. Que me comprometo a cumplir con la política de seguridad y salud en el trabajo (SST) establecida en el Decreto 1072 de 2015, especialmente, cumpliendo las obligaciones establecidas en el Artículo 2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores que entre otras dispone:

	DOCUMENTOS

	Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo firmada por el representante legal

	Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riegos para el objeto del contrato, firmada por el representante legal.

	Plan de trabajo en la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la duración del contrato, firmado por el representante legal.

	Programa de gestión de riegos para sub-contratistas, firmado por el representante legal.

	Matriz de elementos de protección personal, firmada por el representante legal.



w. Que la validez de la oferta es por noventa (90) días

x. Recibiré notificaciones en la siguiente dirección en _______________________________.

De ustedes atentamente,

Nombre del Proponente: _____________________
Nombre del Representante Legal: _____________________
Firma del Representante Legal o Apoderado: ___________________



ANEXO 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Lugar y fecha 

Señores 
Armada Nacional-Unidad Delegataria 

Proceso de Contratación [Insertar información] 

CLÁUSULA PRIMERA.  COMPROMISOS ASUMIDOS.

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que: 

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de Armada Nacional-Unidad Delegatarias para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública. 

2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación [Insertar información].

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Armada Nacional-Unidad Delegataria, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación [Insertar información]. 

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación [Insertar información] nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia. 

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. 

7.  Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción. 

8. Me comprometo realizar el curso curso virtual de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido Departamento Administrativo de la Función Pública- MIPG y presentar la debida constancia al supervisor del contrato una vez adjudicado el contrato, fin dar cumplimiento ley 2016 de 2020., el cual debe reposar en el expediente contractual.

CLÁUSULA SEGUNDA.  PAGOS REALIZADOS.

EL PROPONENTE declara que para la elaboración y presentación de la presente propuesta ha realizado, o deberá realizar, únicamente los siguientes pagos, incluyen los pagos de bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a sus propios empleados, representantes, agentes o asesores, o los empleados, representantes, agentes o asesores de otras empresas, tanto públicos como privados:

	BENEFICIARIO
	MONTO  $
	CONCEPTO

	(Nombre del beneficiario del pago realizado o por realizar)
	(Valor del pago realizado o por realizar, en pesos corrientes)
	(Concepto del pago realizado o por realizar.  En esta columna deben discriminarse de manera clara y detallada cada uno de los conceptos bajo los cuales se ha realizado cada pago, o el concepto por el cual se prevé que se realizará un gasto en el futuro, asociados en cualquiera de los casos a la presentación de la propuesta.)



En caso de resultar favorecida su propuesta EL PROPONENTE realizará únicamente los siguientes pagos:

	BENEFICIARIO
	MONTO  $
	CONCEPTO

	(Nombre del beneficiario del pago realizado o por realizar)
	(Valor del pago realizado por realizar, en pesos corrientes)
	(Concepto del pago realizado o por realizar. En esta columna deben discriminarse de manera clara y detallada cada uno de los conceptos bajo los cuales se ha realizado cada pago, o el concepto por el cual se prevé que se realizará un gasto en el futuro, asociados en cualquiera de los casos a la presentación de la propuesta.)



CLÁUSULA TERCERA.  CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO.

EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en el reglamento del proceso, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (Ciudad donde se firma el presente documento)  a los  (Día del mes en letras y números, mes y año).

EL PROPONENTE:

(Nombre, número del documento de identificación y firma del proponente o su representante)

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No.  _______________ de __________

SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE SI ES PLURAL (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL), A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES O APODERADOS.


ANEXO 
FORMULARIO CONFORMACIÓN CONSORCIO


Ciudad y fecha_______________________.

Señores 
UNIDAD DELEGATARIA
Armada Nacional

REF: 		CONSTITUCIÓN CONSORCIO
PROCESO No. ___________________

Estimados señores: 

Los suscritos, __________________ (nombre del Representante Legal ) y __________________ (nombre del Representante Legal ), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de _________________________ (nombre o razón social del integrante) y ___________________________ (nombre o razón social del integrante), respectivamente, manifestamos que por este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el presente proceso de Licitación Pública cuyo objeto es ____________________________, y por lo tanto, expresamos lo siguiente: 

1. La duración de este CONSORCIO será como minimo, igual al término de un (01) año contado a partir del vencimiento máximo de amparo de que tratan las garantías exigidas en el presente proceso de seleccion.

2. El Consorcio está integrado por: 

______   NIT. _____________ y __________________   NIT. _________

3. La participación de sus integrantes conforme Experiencia Técnica y Capacidad Financiera será de:

NOMBRE, PARTICIPACIÓN (RELACIONAR EXPERIENCIA TÉCNICA Y CAPACIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA) 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. El Consorcio se denomina CONSORCIO _____________________. 

5. La responsabilidad de los integrantes del CONSORCIO es solidaria. 

6. El representante legal del CONSORCIO es ____________________________ (indicar el nombre), identificado con C.C. No. ______________ de ____________________, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. 

7. La sede del CONSORCIO es: 

Dirección de correo _________________________________
Dirección electrónica ________________________________ 
Teléfono _________________________________________
Telefax __________________________________________
Celular ___________________________________________ 
Ciudad ___________________________________________

8. En caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de contratación, nos comprometemos a constituir una cuenta corriente a nombre de _____, ____ y ______ (observar las condiciones expresas por la Superintendencia Financiera y el Código de Comercio).

(Firma del proponente o de su Representante Legal
(Nombre del proponente o de su Representante Legal)


ANEXO 
FORMULARIO CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Señores 
UNIDAD DELEGATARIA
Armada Nacional
Bogotá

REF: 		CONSTITUCIÓN UNIÓN TEMPORAL
PROCESO DE ________No. _______ 
Estimados señores: 

Los suscritos, __________________ (nombre del Representante Legal) y __________________ (nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de ______________________ (nombre o razón social del integrante) y ___________________________ (nombre o razón social del integrante), respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido en unirnos a través de una UNIÓN TEMPORAL, para participar en el presente proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. _________, cuyo objeto es _____________ ________________________, y por lo tanto, expresamos lo siguiente: 

1. La duración de la UNIÓN TEMPORAL será como minimo, igual al término de un (01) año contado a partir del vencimiento máximo de amparo de que tratan las garantías exigidas en el presente proceso de seleccion. 

2. La UNIÓN TEMPORAL está integrada por: 

NOMBRE PARTICIPACIÓN (%) (1) COMPROMISO Y EXTENSIÓN EN LA EJECUCION DEL CONTRATO (2) 
1_________ ________________ _____________________________________________________ 
2________ ______________ __ _____________________________________________________ 
3________ ______________ ______________________________________________ 

Discriminar las actividades que asumirá cada integrante en la ejecución del contrato de conformidad al objeto y a las especificaciones técnicas del mismo.

3. El % de participación de sus integrantes conforme Experiencia Técnica y Capacidad Financiera será de:

NOMBRE PARTICIPACIÓN (RELACIONAR % EXPERIENCIA TÉCNICA Y CAPACIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA) (1) 

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%. 
(2) Discriminar las actividades que asumirá cada integrante en la ejecución del contrato de conformidad al objeto y a las especificaciones técnicas del mismo. 

3. La Unión Temporal se denomina UNIÓN TEMPORAL ________________. 

4. La responsabilidad de los integrantes de la UNIÓN TEMPORAL es solidaria. 

5. El representante de la UNIÓN TEMPORAL es ___________________ (indicar el nombre), identificado con la cédula de ciudadanía No. ________, de ________, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. 

6. La sede de la UNIÓN TEMPORAL es: 

Dirección de correo ___________________________________________ 
Dirección electrónica ___________________________________________ 
Teléfono ___________________________________________ 
Telefax ___________________________________________ 
Celular ___________________________________________ 
Ciudad ___________________________________________ 

En constancia, se firma en _______________, a los ____ días del mes de _____ de ________ 
____________________________________________ 

7. En caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de seleccion, nos comprometemos a constituir una cuenta corriente a nombre de _______, ________, y_______- (observar las condiciones expresas por la Superintendencia Financiera y el Código de Comercio).
______________________________.
(Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes)
(Nombre y firma del Representante Legal de la UNIÓN TEMPORAL)
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ANEXO 
EXPERIENCIA ACREDITADA DEL OFERENTE 

	PAGINA DEL RUP O CONSECUTIVO REGISTRADO
	NOMBRE DEL CONTRATANTE
	NOMBRE DEL CONTRATISTA
	No. CONTRATO
	RESUMEN OBJETO PRINCIPAL CONTRATO
	FECHA DE INICIO
	PLAZO DE EJECUCIÓN
	VALOR EXPRESADO S.M.M.L.V
	VALOR DE CONTRATO EN PESOS
	PORCENTAJE DEL VALOR DEL CONTRATO QUE EJECUTO, COMO MIEMBRO DE UN CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL, SOCIEDAD DE OBJETO ÚNICO.
	CLASIFICACIÓN SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





FIRMA						______________________ 	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL		______________________ 	



NOTA 1: Se deberá diligenciar la misma información cuantas veces corresponda por experiencia que se pretendan acreditar, debidamente registrada en el RUP.






ANEXO 
FORMULARIO PARA LA ACREDITACIÓN CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

NUMERO DEL PROCESO__________________

	 
	Oferente Individual
	Oferente Plural

	Nombre o Razón Social:
	 
	 
	 
	 

	Porcentaje de Participación
	100%
	%
	%
	%

	Moneda:
	 
	 
	 
	 

	fecha de Corte:
	31-dic-2020
	31-dic-2020
	31-dic-2020
	31-dic-2020

	 
	 
	 
	 
	 

	Cuenta Contable
	Valor EF' S
	Valor EF' S
	Valor EF' S
	Valor EF' S

	DATOS DE BALANCE GENERAL
	
	
	
	 

	ACTIVO CORRIENTE
	 
	 
	 
	 

	ACTIVO TOTAL
	
	
	
	 

	PASIVO CORRIENTE
	 
	 
	 
	 

	PASIVO TOTAL
	
	
	
	 

	TOTAL PATRIMONIO
	 
	 
	 
	 

	DATOS DE ESTADO DE RESULTADOS
	
	
	
	 

	VENTA / INGRESOS OPERAC.
	 
	 
	 
	 

	COSTO DE VENTAS
	
	
	
	 

	UTILIDAD BRUTA
	 
	 
	 
	 

	GASTOS OPERACIONALES
	
	
	
	 

	UTILIDAD OPERACIONAL
	 
	 
	 
	 

	OTROS INGRESOS Y GASTOS
	
	
	
	 

	IMPUESTOS
	 
	 
	 
	 

	UTILIDAD NETA
	
	
	
	 

	DATOS ADICIONALES
	
	
	
	 

	GASTOS POR DEPRECIACIÓN
	 
	 
	 
	 

	GASTOS POR AMORTIZACIONES
	
	
	
	 

	GASTOS POR PROVISIONES
	 
	 
	 
	 

	GASTO INTERESES ENTID.FRAS.
	 
	 
	 
	 



	FIRMAS:
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	
	 
	

	Nombres y Apellidos
	
	Nombres y Apellidos
	Nombres y Apellidos

	Representante Legal
	
	Contadr
	
	Revisor Fiscal o Auditor 

	Nro. Doc.Identidad
	
	Nro. Doc.Identidad
	independiente

	
	
	Nro. Tarjeta Profesional
	Nro. Doc.Identidad

	
	
	
	
	Nro. Tarjeta Profesional

	
	
	
	
	
	


ANEXO 
DECLARACIÓN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Lugar y fecha 

Señores 
Armada Nacional-Unidad Delegataria 


Yo,____________________________________________, identificado(a) con el documento de identidad No.__________________ expedido en______________, obrando en nombre propio de manera voluntaria o en mi calidad de persona natural o representante legal de la persona jurídica __________________, manifiesto bajo la gravedad del juramento de forma clara e inequívoca, que ni el proponente, ni su representante legal, ni su apoderado, ni suplentes, ni sus socios, nos encontramos incursos por sí o por interpuesta persona en las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitución y en la Ley, en especial las contempladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2017 y en la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011. Lo anterior en aplicación de los artículos 2.2.1.1.2.2.5 y 2.2.1.1.2.2.8 Régimen de inhabilidades e incompatibilidades Decreto 1082 de 2015.




____________________________ 
[Firma representante legal del Proponente o Proponente persona natural]

Nombre: [Insertar información]

Cargo: [Insertar información] 

Documento de Identidad: [Insertar información] 



ANEXO 
CERTIFICACIÓN DE MULTAS Y SANCIONES

Lugar y fecha 

Señores 
Armada Nacional-Unidad Delegataria 


Yo,____________________________________________, identificado(a) con el documento de identidad No.__________________ expedido en______________, obrando en nombre propio de manera voluntaria o en mi calidad de persona natural o representante legal de la persona jurídica __________________, bajo la gravedad de juramento certifico que en los últimos Cinco (5) años a la fecha, NO he sido objeto de multas y/o sanciones por incumplimiento de mis obligaciones contractuales frente a entidades públicas o privadas.




______________________________________________ 
[Firma representante legal del Proponente o Proponente persona natural]

Nombre: [Insertar información]

Cargo: [Insertar información] 

Documento de Identidad: [Insertar información] 



ANEXO 
CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

Lugar y fecha 

Señores 
Armada Nacional-Unidad Delegataria 


Yo,____________________________________________, identificado(a) con el documento de identidad No.__________________ expedido en______________, obrando en nombre propio de manera voluntaria o en mi calidad de persona natural o representante legal de la persona jurídica __________________, manifiesto bajo la gravedad del juramento que nuestra empresa __________________ ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARP, pensiones y obligaciones parafiscales, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio nacional de aprendizaje (SENA), señaladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, durante los seis (06) meses anteriores, y a la fecha se encuentra a paz y salvo por estos conceptos.



____________________________ 
[Firma representante legal del Proponente o Proponente persona natural]

Nombre: [Insertar información]

Cargo: [Insertar información] 

Documento de Identidad: [Insertar información] 









































ANEXO
PRODUCTOR NACIONAL 
LEY 816 DE 2003- PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL


1. OFRECIMIENTO DE SERVICIOS NACIONALES (10%): 

Servicios de origen Nacional. Para los efectos de la aplicación del parágrafo 1 del artículo 21 de la Ley 80 de 1993 y el Artículo 2° Ley 816 de 2003, son servicios de origen nacional aquéllos prestados por empresas constituidas de acuerdo con la legislación nacional, por personas naturales colombianas o por residentes en Colombia y acreditadas por las respectivas Cámaras de Comercio, por consiguiente corresponde el reconocimiento de esta ponderación a las empresas que cumplan esta condición. 

Un servicio es nacional si es prestado por una persona natural colombiana o residente en Colombia. La Cédula de Ciudadanía certifica la nacionalidad. La visa de residencia certifica la residencia.

El suscrito _______________________________ identificado con la cédula de ciudadanía, expedida en ____________________________ , actuando en nombre de _________________ ___________ y/o en calidad de representante legal de la compañía______________________________________ , domiciliada en ________________________________ (Acuerdo como obra en Registro de Cámara de Comercio) y suficientemente autorizado según consta en _________________________________________________ , me permito declarar que de conformidad, con lo señalado en la ley 816 de 2003 y la legislación nacional que los SERVICIOS prestados corresponden a una entidad legalmente constituida en COLOMBIA.


2. OFRECIMIENTO DE BIENES NACIONALES (10%):

Bienes de Origen Nacional: Un bien es nacional si está inscrito en el REGISRO DE PRODUCTORES Y BIENES NACIONALES - RPBN[footnoteRef:1]. Para el RPBN son bienes nacionales: (i) aquellos totalmente obtenidos en el territorio colombiano; (ii) los bienes elaborados en el país con materiales nacionales; y, (iii) bienes que hayan sufrido una transformación sustancial en función de un porcentaje mínimo de Valor Agregado Nacional o un proceso productivo sustancial. El RPBN es administrado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Puede ser solicitado y consultado en la Ventanilla Única de Comercio Exterior; y, utiliza la clasificación arancelaria de los bienes. En consecuencia, los puntos para la promoción de los bienes nacionales sólo deben concederse al proponente si éste cuenta con el respectivo RPBN para los bienes que ofrece. [1:  2. El Decreto 2680 de 2009 reglamenta el RPBN] 


Para obtener el porcentaje adicional los oferentes deberán certificar que cuentan con Registro de Productor Nacional del ítem o ítems ofertados.

El suscrito _______________________________ identificado con la cédula de ciudadanía, expedida en ____________________________ , actuando en nombre de _________________ ___________ y/o en calidad de representante legal de la compañía______________________________________ , domiciliada en ________________________________ (Acuerdo como obra en Registro de Cámara de Comercio) y suficientemente autorizado según consta en _________________________________________________ , me permito declarar que de conformidad, con lo señalado en la ley 816 de 2003 y la legislación nacional que los ítems ofertados corresponden a BIENES DE ORIGEN NACIONAL y cuentan con Registro Producción Nacional No. ___________ (indicar el número de radicado de respuesta positiva del Mincomercio, anexar documento certificado de origen). Lo anterior Aplica para los Ítems números: _____________ (efectuar discriminación respetiva). 

Nota: El puntaje será asignado de manera proporcional a la cantidad de bienes solicitados frente a los acreditados como de producción nacional.


3. OFRECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS EXTRANJEROS CON TRATO NACIONAL (5%): 
Bienes y Servicios Extranjeros con Trato Nacional: Las Entidades Estatales deben dar trato nacional a (i) los bienes y servicios de otros Estados con los cuales exista un Acuerdo Comercial aplicable al Proceso de Contratación; (ii) a los bienes y servicios respecto de los cuales exista trato nacional por reciprocidad[footnoteRef:2] y, (iii) a los servicios de la Comunidad Andina de Naciones –CAN–. [2:  Las certificaciones de trato nacional por reciprocidad están disponibles en la página web de Colombia Compra Eficiente (https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/ secop-i/certificados-de-trato-nacional-por-reciprocidad). ] 


El suscrito _______________________________ identificado con la cédula de ciudadanía, expedida en ____________________________ , actuando en nombre de _________________ ___________ y/o en calidad de representante legal de la compañía______________________________________ , domiciliada en ________________________________ (Acuerdo como obra en Registro de Cámara de Comercio) y suficientemente autorizado según consta en _________________________________________________ , me permito declarar que de conformidad, con lo señalado en la ley 816 de 2003 y la legislación nacional que los ítems ofertados corresponden a BIENES Y SERVICIOS EXTRANJEROS CON TRATO NACIONAL, toda vez que: 

i. Son bienes y servicios de otros Estados con los cuales exista un Acuerdo Comercial aplicable al Proceso de Contratación: SI____. 
ii. Son bienes y servicios respecto de los cuales existe trato nacional por reciprocidad: SI____.
iii. Son servicios de la Comunidad Andina de Naciones –CAN–: SI____.
Indicar a qué tratado o acuerdo de libre comercio se encuentra adscrito ____________________
Fecha de entrada en vigencia del tratado de libre comercio: ______________________________
Fecha de vigencia del tratado de libre comercio:  _______________________________________



Así mismo declaramos que conocemos que el anterior ofrecimiento queda como obligación en nuestra oferta y por lo tanto el incumplimiento de ello, acarrea las sanciones de ley contempladas en el contrato.



____________________________________             ___________________________________
Firma del proponente o Representante legal     y/o     Firma del Apoderado
Nombre:
                                                                         
NOTA 1: El puntaje adicional de 10% o 5%, según corresponda, se otorgará luego de la sumatoria de los factores de ponderación establecidos en el proceso de selección. Para efectos de la presentación de ofertas por parte de uniones temporales o consorcios, se otorgará el puntaje establecido siempre y cuando al menos uno de los integrantes, este constituido en Colombia. 

Nota 2: El porcentaje de puntaje adicional se aplicará para bienes y/o servicios, atendiendo al objeto del futuro contrato, y en caso de que contemple las dos categorías (bienes y servicios), se tomará ponderativamente acuerdo al presupuesto asignado para cada uno de ellos.

Nota 3: Para el diligenciamiento del presente formato tenga en cuenta la finalidad de adquisición del presente proceso contractual, si se buscan adquirir servicios, diligenciar el numeral 1 o 3 del presente formato, en caso de adquirirse bienes corresponderán los Numerales 2 o 3.
                                             


ANEXO


FORMATO DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES O CONTRATISTA 
SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL (SIIF)


	I
	INFORMACIÓN BÁSICA
	
	
	 

	 
	PERSONA JURÍDICA NACIONAL
	
	 

	 
	NOMBRE PROVEEDOR
	 
	 
	 

	 
	NIT
	 
	 
	 

	 
	Anexar COPIA RUT
	
	
	 

	 
	CLASE DE SOCIEDAD
	 
	 
	 

	 
	CLASE DE CAPITAL
	 
	 
	 

	 
	NUMERO DE MATRICULA MERCANTIL
	 
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	PERSONA NATURAL NACIONAL
	 
	 

	 
	No. cédula 
	 
	 
	 

	 
	Anexar copia RUT
	 
	 
	 

	 
	Nombres
	 
	 
	 

	 
	Apellidos
	 
	 
	 

	 
	Fecha de Expedición del documento de identificación
	 
	 

	 
	Profesión 
	 
	 
	 

	 
	No. Matricula
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 

	II
	PARA UNIÓN TEMPORAL  O CONSORCIO DILIGENCIAR ESTA INFORMACIÓN

	 
	OBJETO DE LA UNIÓN DE LOS TERCEROS
	 
	 

	 
	ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU
	
	 
	 

	 
	TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
	 
	 

	 
	NUMERO DE DOCUMENTO
	
	 
	 

	 
	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
	
	 
	 

	 
	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO
	
	 

	 
	DE LOS SOCIOS Ó MAS
	1)
	 

	 
	
	
	2)
	 

	 
	RÉGIMEN TRIBUTARIO 
	
	 
	 

	 
	
	
	
	 

	III
	UBICACIÓN ( Para Persona Jurídica, Nacional, Unión Temporal o Consorcio)

	 
	PAÍS
	 
	 
	 

	 
	REGIÓN
	 
	 
	 

	 
	CIUDAD
	 
	 
	 

	 
	DIRECCIÓN
	 
	 
	 

	 
	TELÉFONO
	 
	 
	 

	 
	FAX
	 
	 
	 

	 
	E-MAIL 
	 
	 
	 

	 
	PAGINA WEB
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 

	IV
	INFORMACIÓN TRIBUTARIA ( Para Persona Jurídica, Nacional, Unión Temporal o Consorcio)

	 
	REPRESENTANTE LEGAL
	Cédula No.
	 

	 
	
	Nombre
	 
	 

	 
	ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU
	 
	
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	TIPO DE RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA
	IVA
	 

	 
	
	
	RENTA
	 

	 
	 
	 
	OTRO.  CUAL?
	 

	 
	RÉGIMEN TRIBUTARIO
	GRAN CONTRIBUYENTE
	 

	 
	
	NO CONTRIBUYENTE
	 

	 
	
	RÉGIMEN COMÚN
	 

	 
	
	RÉGIMEN ORDINARIO
	 

	 
	
	RÉGIMEN SIMPLIFICADO
	 

	 
	
	RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL
	 

	 
	
		



		



	 

	 
	AUTORRETENEDOR
	SI
	NO
	 

	 
	
	
	
	 

	V
	DATOS BANCARIOS
	
	
	 

	 
	Denominación de la cuenta
	 
	 

	 
	 
	corriente
	 
	 

	 
	 
	de ahorros
	
	 

	 
	Entidad Financiera
	 
	 
	 

	 
	Código
	 
	 
	 

	 
	Sucursal
	 
	 
	 

	 
	Código
	 
	 
	 

	 
	Ciudad 
	 
	 
	 

	 
	Dirección 
	 
	 
	 

	 
	Teléfono
	 
	 
	 

	 
	Número de la cuenta
	 
	 

	 
	(adjuntar original de certificación bancaria con fecha de expedición no superior a 30 días calendario)

	 
	
	
	
	 

	 
	 




_______________________________.
NOMBRE Y FIRMA BENEFICIARIO



	 
	 
	 

	 
	


CÓDIGO      	NOMBRE     				CÓDIGO      	                    NOMBRE                     

0 	BANCO DE LA REPUBLICA 	                     13 		BANCO POPULAR 
5 	BANCAFE 				6 		BANCO SANTANDER 
7 	BANCOLOMBIA 			9 		CITIBANK 
11 	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 		12 		BANCO SUDAMERIS COLOMBIA 
13 	BANCO GANADERO 			14 		BANCO DE CRÉDITO 
19 	BANCO COLPATRIA 			20 		BANESTADO 
22 	BANCO UNIÓN COLOMBIANO 		23 		BANCO DE OCCIDENTE 
25 	BANCO CENTRAL HIPOTECARIO 		28 		BANCO MERCANTIL DE COLOMBIA 
29 	BANCO TEQUENDAMA 			30 		BANCO CAJA SOCIAL 
36 	BANK BOSTON 			37 		MEGABANCO 
39 	BANCO DAVIVIENDA 			52 		C.A.V LAS VILLAS 
54 	C.A.V GRANAHORRAR 			55 		C.A.V. CONAVI 
    57 	        C.A.V COLMENA








ANEXO
CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN


Dentro de la ejecución del contrato el contratista debe entregar al supervisor del contrato el código de catalogación- conforme sistema OTAN en caso de tenerlo, si no lo tiene el contratista debe diligencia el siguiente anexo, por cada bien a suministrar.

Para (1) ____________________________________________ objeto del contrato.
El contratista proporcionará a la UNIDAD DELEGATARIA una lista de artículos necesaria para la identificación de los artículos de abastecimientos en el objeto del contrato, y en el plazo de (2) _______________, a partir de la fecha de formalización del contrato. Esta lista incluirá: la identidad del fabricante verdadero y el número de pieza/referencia y nombre o designación con que dicho fabricante identifica cada artículo objeto del contrato; cuando se trate de equipos, conjuntos o sistemas que hayan de ser mantenidos por la organización logística usuaria, se incluirán los repuestos acordados como necesarios para asegurar el servicio operativo de los mismos y , demás, cuantos documentos de carácter técnico suficiente se requieren por ser necesarios para establecer y controlar los datos de identificación de los artículos.

El contratista proporcionará, a la UNIDAD DELEGATARIA DE LA ARMADA NACIONAL, en el plazo de (2) __________________, la documentación técnica que define las características físicas y funcionales de aquellos artículos de abastecimiento objeto del contrato, de conformidad con los lineamientos citados por el Grupo de Catalogación de Defensa y, adicionalmente, las que pueden estar especificadas en el Pliego de Condiciones Técnicas del contrato.

A los efectos anteriores, el contratista será responsable de obtener de sus subcontratistas o proveedores, los datos técnicos necesarios para la identificación de los artículos a catalogar procedentes de estas fuentes, así como de la presentación en el plazo de estos datos y/o de las propuestas de identificación correspondientes en el objeto (1) _______________________________________. Si los artículos provienen de un país OTAN o apadrinado nivel Tier 2, el contratista deberá suministrar los números OTAN del Catálogo (NOC), relacionados con los artículos objeto del contrato.

El contratista proporcionará a la UNIDAD DELEGATARIA DE LA ARMADA NACIONAL la información técnica correspondiente a las modificaciones, cambios en el concepto o diseño, que se le realicen al artículo de abastecimiento durante la vida del contrato.

El contratista acreditará el cumplimiento de la cláusula de catalogación, mediante un certificado expedido por el agente contratante la UNIDAD DELEGATARIA DE LA ARMADA NACIONAL, el cual certificará la entrega total de la información de acuerdo a los lineamientos establecidos por el grupo de catalogación de defensa y pliego de condiciones técnicas del contrato. La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación.

Notas:

0. Hágase referencia al material detallado en el Pliego de Condiciones Técnicas, para el que procede la identificación y/o catalogación
0. Señalar plazo para la entrega de la información.




ANEXO
CAPACIDAD RESIDUAL 

CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA[footnoteRef:3] [3:  Formato tomado de la página http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales. Manual G-VCRP-02
] 


	Contratos relacionados con la actividad de la construcción – Segmento __ Clasificados UNSPSC
	Participación del proponente en el contratista plural
	Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Total
	



CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA[footnoteRef:4] [4:  Formato tomado de la página http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales. Manual G-VCRP-02





] 


	Nombre del socio y/o
Profesional de la arquitectura, ingeniería o geología
	Profesión
	No. De matrícula profesional
	No. y año del contrato laboral o de prestación de servicios profesionales
	Vigencia del Contrato

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Total
	
	
	




En constancia de lo anterior firmo este documento a los 	días del mes de 		del año 		.

Firma del Representante Legal del Oferente
Nombre:
Cargo:
Documento de Identidad:

Los representantes de los integrantes del oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.
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