## PPAL1
|  | REDES DE SUMINISTRO | [38 empty] | PRINCIPALMENTE PARA FLUXÓMETRO
|  | DISEÑO DE REDES INTERNAS | [38 empty] | PRINCIPALMENTE PARA SANITARIOS DE TANQUE
BASE MILITAR - CUADROS
|  | FORMULA: | HAZEN-WILLIAMS
|  | PRESION MIN.: | 15 m.c.a
|  | C: Coeficiente friccion | 150
|  | Diametro Nominal (pulg) | C |  | Diametro Interior Cobre |  |  |  | Interior
[5 empty] | Tipo K |  | Tipo L |  | PVC
|  | 0.25 | 150 |  | 7.75 |  | 8
|  | 0.375 | 150 |  | 10.21 |  | 10.92
|  | 0.5 | 150 |  | 13.39 |  | 13.84 |  | 18.18 |  | RDE 9
|  | 0.625 | 150 |  | 16.56 |  | 16.92 |  |  |  | RDE 21
|  | 0.75 | 150 |  | 18.92 |  | 19.94 |  | 23.63 |  | RDE 21
|  | 1 | 150 |  | 25.27 |  | 26.04 |  | 30.2 |  | RDE 21
|  | 1.25 | 150 |  | 31.62 |  | 32.13 |  | 38.14 |  | RDE 21
|  | 1.5 | 150 |  | 37.62 |  | 38.23 |  | 43.68 |  | RDE 21
|  | 2 | 150 |  | 49.76 |  | 50.42 |  | 54.58 |  | RDE 21
|  | 2.5 | 150 |  | 61.85 |  | 62.61 |  | 66.07 |  | RDE 21
|  | 3 | 150 | [5 empty] | 80.42 |  | RDE 21
|  | 4 | 150 | [5 empty] | 103.42 |  | RDE 21
30.5
|  | PRESIÓN DE EMPALME:( m. ) | 35 | (m) | [20 empty] | 30.5
|  | SISTEMA DE SUMINISTRO | PRINCIPALMENTE PARA FLUXÓMETRO
Clase Material | Tramo |  | Unidades de Carga | Unidades de Carga (Para Tabla) | Inodoro público tanque | 5 | Lavamanos público | 1.5 | Orinal | 3 | Lavaplatos | 3 | [8 empty] | Caudal (L/min) | Caudal (L/s) | Longitud (m) | Diámetro Nominal (pulg.) | Diámetro Interno (mm) | TEE 90° | TEE A FLUJO | Codo 45° | Codo 90° | Val. De Bola | Desnivel vert. (m) | Longitud Equivalente (m) | Long. Total (m) | Pérdida unitaria h (m/m) | Pérdida total h (m) | Presión P1 (m) | Presión P2 (m) | C | V (m/seg) | OBSERVACIONES
PVC | A | B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.36 | 0.18933 | 1.55 | 0.75 | 23.63 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 2.75 | 0.010563 | 0.029047 | 30.8471 | 30.8181 | 150 | 0.43173 | DIAMETRO APROPIADO
PVC | B | C | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.06 | 1.451 | 0.98 | 1.25 | 38.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.08 | 0.044501 | 0.048061 | 30.8952 | 30.8471 | 150 | 1.27 | DIAMETRO APROPIADO
PVC | C | D | 11 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.98 | 1.7663 | 3.37 | 1.25 | 38.14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8.1 | 11.47 | 0.064027 | 0.73439 | 31.6296 | 30.8952 | 150 | 1.546 | DIAMETRO APROPIADO
PVC | D | E | 16 | 16 | 0 | 0 | 3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.91 | 2.0818 | 2.37 | 1.25 | 38.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.47 | 0.086777 | 0.21434 | 31.8439 | 31.6296 | 150 | 1.8222 | DIAMETRO APROPIADO
PVC | E | F | 23 | 25 | 1 | 5 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.05 | 2.3342 | 0.64 | 1.5 | 43.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.74 | 0.055429 | 0.041018 | 31.8849 | 31.8439 | 150 | 1.5577 | DIAMETRO APROPIADO
PVC | F | G | 52 | 60 | 3 | 15 | 5 | 7.5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.82 | 3.2803 | 60.77 | 2 | 54.58 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 62.07 | 0.035188 | 2.1841 | 32.0424 | 29.8583 | 150 | 1.402 | DIAMETRO APROPIADO
PVC | G | H | 64 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.2233 | 3.5537 | 3.76 | 2 | 54.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3.86 | 0.040805 | 0.15751 | 32.0424 | 31.8849 | 150 | 1.5189 | DIAMETRO APROPIADO
PVC | H | I | 76 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.1 | 3.785 | 62.1 | 2 | 54.58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 64.5 | 0.045854 | 2.9576 | 35 | 32.0424 | 150 | 1.6177 | DIAMETRO APROPIADO
[5 empty] | 5 |  | 9 |  | 4 |  | 8 |  | 0
CÁLCULO DE TRAMOS RED
PVC | K | L | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.57 | 0.12617 | 1 | 0.5 | 18.18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.6 | 7.6 | 0.017852 | 0.13567 | 30.4235 | 30.2878 | 150 | 0.48603 | DIAMETRO APROPIADO
PVC | L | M | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.14 | 0.25233 | 0.73 | 0.5 | 18.18 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 19.8 | 20.53 | 0.064356 | 1.3212 | 31.7447 | 30.4235 | 150 | 0.97207 | DIAMETRO APROPIADO
PVC | M | D | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.06 | 1.451 | 2.23 | 1.25 | 38.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 0.044501 | 0.099236 | 31.8439 | 31.7447 | 150 | 1.27 | DIAMETRO APROPIADO
CÁLCULO DE TRAMOS RED
PVC | O | P | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.57 | 0.12617 | 2.55 | 0.5 | 18.18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9.9 | 12.45 | 0.017852 | 0.22226 | 31.4661 | 31.2438 | 150 | 0.48603 | DIAMETRO APROPIADO
PVC | P | E | 7 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.84 | 1.514 | 2.4 | 1.25 | 38.14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6.3 | 8.7 | 0.048141 | 0.41883 | 31.8849 | 31.4661 | 150 | 1.3252 | DIAMETRO APROPIADO
CÁLCULO DE TRAMOS RED
PVC | R | S | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.36 | 0.18933 | 4.58 | 0.5 | 18.18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.6 | 11.18 | 0.037827 | 0.42291 | 30.4981 | 30.0752 | 150 | 0.72937 | DIAMETRO APROPIADO
PVC | S | T | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.06 | 1.451 | 3.02 | 1.25 | 38.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3.12 | 0.044501 | 0.13884 | 30.6369 | 30.4981 | 150 | 1.27 | DIAMETRO APROPIADO
PVC | T | U | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.41 | 1.6402 | 2.88 | 1.25 | 38.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.98 | 0.055824 | 0.16636 | 0 | -0.16636 | 150 | 1.4356 | DIAMETRO APROPIADO
PVC | U | G | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.77 | 1.8295 | 15.17 | 1.25 | 38.14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5.4 | 20.57 | 0.068328 | 1.4055 | 32.0424 | 30.6369 | 150 | 1.6013 | DIAMETRO APROPIADO

## Longitud Equivalente
TABLAS ACUEDUCTO
Longitud equivalente en metros de tubería, de válvulas y accesorios varios
Diámetro ( Pulgadas ) | Tee paso directo | Codo a 45° | Codo a 90° | válvula de bola | Tee A 90°
0.5 | 0 | 0.1 | 3.3 | 0 | 0.6
0.75 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.9
1 | 0 | 3.3 | 0.8 | 0.1 | 1.4
1.25 | 0.1 | 3.3 | 0.9 | 0.1 | 1.7
1.5 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 2.1
2 | 0.1 | 0.6 | 1.7 | 0.1 | 2.7
2.5 | 0.1 | 0.8 | 2.1 |  | 3.7
3 | 3.3 | 1.1 | 2.7 |  | 4.6
4 | 3.3 | 1.5 | 3.8 |  | 6.4
6
8
Perdidas de carga en medidores de velocidad en m.c.a
Diámetro ( Pulgadas ) |  | Perdida carga ( m.c.a )
0.5 |  | 2
0.75 |  | 2
1 |  | 2
1.25 |  | 0.4
1.5 |  | 0.21
2 |  | 0.32
2.5 |  | 0.42
3 |  | 0.32
4 |  | 0.53
6 |  | 0.42
TABLA 7.4.3.2.2 CAUDAL MÁXIMO PROBABLE SEGÚN MÉTODO DE HUNTER
Sistema de suministro principalmente para sanitarios de tanque |  | Sistema de suministro principalmente para fluxómetro
Carga | Demanda | Carga | Demanda
Unidad de aparato de suministro de agua | L/min | Unidad de aparato de suministro de agua | L/min
|  | - | 3.79
1 | 7.57 | - | 7.57
3 | 11.36 | - | 11.36
4 | 15.14 | - | 15.14
6 | 18.93 | - | 18.93
7 | 22.71 | - | 22.71
8 | 26.5 | - | 26.5
10 | 30.28 | - | 30.28
12 | 34.07 | - | 34.07
13 | 37.85 | - | 37.85
15 | 41.64 | - | 41.64
16 | 45.42 | - | 45.42
18 | 49.21 | - | 49.21
20 | 52.99 | - | 52.99
21 | 56.78 | - | 56.78
23 | 60.56 | - | 60.56
24 | 64.35 | - | 64.35
26 | 68.13 | - | 68.13
28 | 71.92 | - | 71.92
30 | 75.7 | - | 75.7
32 | 79.49 | - | 79.49
34 | 83.27 | 5 | 83.27
36 | 87.06 | 6 | 87.06
39 | 90.84 | 7 | 90.84
42 | 94.63 | 8 | 94.63
44 | 98.41 | 9 | 98.41
46 | 102.2 | 10 | 102.2
49 | 105.98 | 11 | 105.98
51 | 109.77 | 12 | 109.77
54 | 113.55 | 13 | 113.55
56 | 117.34 | 14 | 117.34
58 | 121.12 | 15 | 121.12
60 | 124.91 | 16 | 124.91
63 | 128.69 | 18 | 128.69
66 | 132.48 | 20 | 132.48
69 | 136.26 | 21 | 136.26
74 | 140.05 | 23 | 140.05
78 | 143.83 | 25 | 143.83
83 | 147.62 | 26 | 147.62
86 | 151.4 | 28 | 151.4
90 | 155.19 | 30 | 155.19
95 | 158.97 | 31 | 158.97
99 | 162.76 | 33 | 162.76
103 | 166.54 | 35 | 166.54
107 | 170.33 | 37 | 170.33
111 | 174.11 | 39 | 174.11
115 | 177.9 | 42 | 177.9
119 | 181.68 | 44 | 181.68
123 | 185.47 | 46 | 185.47
127 | 189.25 | 48 | 189.25
130 | 193.04 | 50 | 193.04
135 | 196.82 | 52 | 196.82
141 | 200.61 | 54 | 200.61
146 | 204.39 | 57 | 204.39
151 | 208.18 | 60 | 208.18
155 | 211.96 | 63 | 211.96
160 | 215.75 | 66 | 215.75
165 | 219.53 | 69 | 219.53
170 | 223.32 | 73 | 223.32
175 | 227.1 | 76 | 227.1
185 | 234.67 | 82 | 234.67
195 | 242.24 | 88 | 242.24
205 | 249.81 | 95 | 249.81
215 | 257.38 | 102 | 257.38
225 | 264.95 | 108 | 264.95
236 | 272.52 | 116 | 272.52
245 | 280.09 | 124 | 280.09
254 | 287.66 | 132 | 287.66
264 | 295.23 | 140 | 295.23
275 | 302.8 | 148 | 302.8
284 | 310.37 | 158 | 310.37
294 | 317.94 | 168 | 317.94
305 | 325.51 | 176 | 325.51
315 | 333.08 | 186 | 333.08
326 | 340.65 | 195 | 340.65
337 | 348.22 | 205 | 348.22
348 | 355.79 | 214 | 355.79
359 | 363.36 | 223 | 363.36
370 | 370.93 | 234 | 370.93
380 | 378.5 | 245 | 378.5
406 | 397.43 | 270 | 397.43
431 | 416.35 | 295 | 416.35
455 | 435.28 | 329 | 435.28
479 | 454.2 | 365 | 454.2
506 | 473.13 | 396 | 473.13
533 | 492 | 430 | 492
559 | 510.98 | 460 | 510.98
585 | 529.9 | 490 | 529.9
611 | 548.83 | 521 | 548.83
638 | 567.75 | 559 | 567.75
665 | 586.68 | 596 | 586.68
692 | 605.6 | 631 | 605.6
719 | 624.53 | 666 | 624.53
748 | 643.45 | 700 | 643.45
778 | 662.38 | 739 | 662.38
809 | 681.3 | 775 | 681.3
840 | 700.23 | 811 | 700.23
874 | 719.15 | 850 | 719.15
945 | 757 | 931 | 757
1018 | 794.85 | 1009 | 794.85
1091 | 832.7 | 1091 | 832.7
1173 | 870.55 | 1173 | 870.55
1254 | 908.4 | 1254 | 908.4
1335 | 946.25 | 1335 | 946.25
1418 | 984.1 | 1418 | 984.1
1500 | 1021.95 | 1500 | 1021.95
1583 | 1059.8 | 1583 | 1059.8
1668 | 1097.65 | 1668 | 1097.65
1755 | 1135.5 | 1755 | 1135.5
1845 | 1173.35 | 1845 | 1173.35
1926 | 1211.2 | 1926 | 1211.2
2018 | 1249.05 | 2018 | 1249.05
2110 | 1286.9 | 2110 | 1286.9
2204 | 1324.75 | 2204 | 1324.75
2298 | 1362.6 | 2298 | 1362.6
2388 | 1400.45 | 2388 | 1400.45
2480 | 1438.3 | 2480 | 1438.3
2575 | 1476.15 | 2575 | 1476.15
2670 | 1514 | 2670 | 1514
2765 | 1551.85 | 2765 | 1551.85
2862 | 1589.7 | 2862 | 1589.7
2960 | 1627.55 | 2960 | 1627.55
3060 | 1665.4 | 3060 | 1665.4
4070 | 2081.75 | 4070 | 2081.75
4480 | 2271 | 4480 | 2271
5380 | 2649.5 | 5380 | 2649.5
6280 | 3028 | 6280 | 3028
7280 | 3406.5 | 7280 | 3406.5
8300 | 3785 | 8300 | 3785
9000 | 4068.88 | 9000 | 4068.88

## Valores de Carga (Unidades)
TABLA 7.4.3.2.1 Valores de unidades para aparatos y grupos de aparatos en redes de suministro (NTC 1500, 2020)
Aparato | Uso | Tipo de control de suministro | Valores de carga en unidades de aparato de suministro de agua (w.s.f.u.)
|  |  | Fría | Caliente | Total
Grupo de baño | Privado | Sanitario de tanque | 3.7 | 1.5 | 4.3
Grupo de baño | Privado | Válvula fluxómetro | 5.5 | 1.5 | 6.1
Tina | Privado | Grifería | 1 | 1 | 1.4
Tina | Público | Grifería | 3 | 3 | 4
Bidé | Privado | Grifería | 1.5 | 1.5 | 2
Accesorio de combinación | Privado | Grifería | 2.25 | 2.25 | 3
Lavavajillas | Privado | Automático | - | 1.4 | 1.4
Bebederos | Oficinas, etc. | Válvula 3/8 de pulgada | 0.25 | - | 0.25
Lavaplatos de cocina | Privado | Grifería | 1 | 1 | 1.4
Lavaplatos de cocina | Hotel, restaurante | Grifería | 3 | 3 | 4
Fregadero bateas (1 a 3) | Privado | Grifería | 1 | 1 | 1.4
Lavamanos | Privado | Grifería | 0.5 | 0.5 | 0.7
Lavamanos | Público | Grifería | 1.5 | 1.5 | 2
Poceta de aseo | Oficinas, etc. | Grifería | 2.25 | 2.25 | 3
Ducha | Público | Válvula mezcladora | 3 | 3 | 4
Ducha | Privado | Válvula mezcladora | 1 | 1 | 1.4
Orinal | Público | 0.5 Lpf a 1 Lpf | 1 | - | 1
Orinal | Público | 1.1 Lpf a 2.0 Lpf | 2 | - | 2
Orinal | Público | Tanque de descarga > 2.0 Lpf | 3 | - | 3
Máquina automática de lavar ropa (8 lb) | Privado | Automático | 1 | 1 | 1.4
Máquina automática de lavar ropa (8 lb) | Público | Automático | 2.25 | 2.25 | 3
Máquina automática de lavar ropa (15 lb) | Público | Automático | 3 | 3 | 4
Inodoro | Privado | Válvula fluxómetro | 4 | - | 4
Inodoro | Privado | Tanque de descarga | 2.2 | - | 2.2
Inodoro | Público | Válvula fluxómetro | 6 | - | 6
Inodoro | Público | Tanque de descarga | 5 | - | 5
Inodoro | Público o privado | Tanque fluxómetro | 2 | - | 2

## Impresión
Tramo |  | Caudal (L/min) | Caudal (L/s) | Longitud (m) | Diámetro Nominal (pulg.) | Diámetro Interno (mm) | TEE 90° | TEE A FLUJO | Codo 45° | Codo 90° | Val. De Bola | Desnivel vert. (m) | Tramo |  | Clase Material | Longitud Equivalente (m) | Long. Total (m) | Pérdida unitaria h (m/m) | Pérdida total h (m) | Presión P1 (m) | Presión P2 (m) | C | V (m/seg)
A | B | 11.36 | 0.18933 | 1.55 | 0.75 | 23.63 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | A | B | PVC | 1.2 | 2.75 | 0.010563 | 0.029047 | 30.8471 | 30.8181 | 150 | 0.43173
B | C | 87.06 | 1.451 | 0.98 | 1.25 | 38.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | C | PVC | 0.1 | 1.08 | 0.044501 | 0.048061 | 30.8952 | 30.8471 | 150 | 1.27
C | D | 105.98 | 1.7663 | 3.37 | 1.25 | 38.14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | C | D | PVC | 8.1 | 11.47 | 0.064027 | 0.73439 | 31.6296 | 30.8952 | 150 | 1.546
D | E | 124.91 | 2.0818 | 2.37 | 1.25 | 38.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | E | PVC | 0.1 | 2.47 | 0.086777 | 0.21434 | 31.8439 | 31.6296 | 150 | 1.8222
E | F | 140.05 | 2.3342 | 0.64 | 1.5 | 43.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | F | PVC | 0.1 | 0.74 | 0.055429 | 0.041018 | 31.8849 | 31.8439 | 150 | 1.5577
G | H | 213.2233 | 3.5537 | 3.76 | 2 | 54.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | G | H | PVC | 0.1 | 3.86 | 0.040805 | 0.15751 | 32.0424 | 31.8849 | 150 | 1.5189
H | I | 227.1 | 3.785 | 62.1 | 2 | 54.58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | H | I | PVC | 2.4 | 64.5 | 0.045854 | 2.9576 | 35 | 32.0424 | 150 | 1.6177
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
K | L | 7.57 | 0.12617 | 1 | 0.5 | 18.18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | K | L | PVC | 6.6 | 7.6 | 0.017852 | 0.13567 | 30.4235 | 30.2878 | 150 | 0.48603
L | M | 15.14 | 0.25233 | 0.73 | 0.5 | 18.18 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | L | M | PVC | 19.8 | 20.53 | 0.064356 | 1.3212 | 31.7447 | 30.4235 | 150 | 0.97207
M | D | 87.06 | 1.451 | 2.23 | 1.25 | 38.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | D | PVC | 0 | 2.23 | 0.044501 | 0.099236 | 31.8439 | 31.7447 | 150 | 1.27
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
O | P | 7.57 | 0.12617 | 2.55 | 0.5 | 18.18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | O | P | PVC | 9.9 | 12.45 | 0.017852 | 0.22226 | 31.4661 | 31.2438 | 150 | 0.48603
P | E | 90.84 | 1.514 | 2.4 | 1.25 | 38.14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | P | E | PVC | 6.3 | 8.7 | 0.048141 | 0.41883 | 31.8849 | 31.4661 | 150 | 1.3252