FICHA TÉCNICA
	Ficha técnica del bien o servicio a contratar

	
1. Unidad de Medida

UNIDAD 

2. Calidad Mínima / Patrones de Desempeño Mínimos 

A. Para desarrollar el objeto contractual el contratista debe suministrar lo siguiente:

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Y LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS
	TRABAJOS PARA EJECUTAR
	PESO
	CANTIDAD

	
1
	EXTINTORES PORTATILES MULTIPROPÓSITO PQS
	Requisitos técnicos:

Extintor ABC o MULTIPROPOSITO con polvo químico seco a base de monofosfato de amoniaco

Dimensiones:

· Altura del cilindro: 430 mm.
· Diámetro: 163 mm.
· Peso cargado: 8 kg.
· Alcance de la descarga: 3 a 6 metros.
· Manguera de descarga: sí.

Especificaciones:

· Presión de prueba: 450 PSI.
· máxima presión de servicio: 174 PSI.
· Color cilindro: Amarillo.
· Tipo de pintura: Electrostática.
· Suministro de señalización según el tipo de extintor para pared, antiadherente tamaño 35 x 24 cm.
· Válvula: de 30 milímetros importada.
· manómetro: de 195 PSI importado.
· Suministro de pin de seguridad.
· Suministro de amarre o sello plástico.
· Suministro de manguera de descarga.
· Suministro de calcomanía de identificación agente extintor y de revisado de recarga.
· Suministro anillo de certificación de recarga.
· Suministro de gancho soporte para la instalación.
· Suministro de tarjeta de seguimiento e inspecciones.
· Instalación de los extintores según requerimiento técnico del supervisor del contrato.




	20 LIBRAS
	10 UND

	
2
	EXTINTORES PORTATILES DE DIOXIDO DE CARBONO CO2
	Requisitos técnicos:

Extintor de CO2 20 libras, cuerpo de aluminio, también conocido como nieve o anhidrido carbónicos.

Dimensiones:

· Altura del cilindro: 690 mm.
· Diámetro externo: 200 mm.
· Peso del cilindro: 15 kg.
· Peso del extintor cargado: 20 kg.
· Capacidad de gas carbónico: 10 kg

Especificaciones:

· Presión de prueba: 450 PSI.
· máxima presión de servicio: 3626 PSI.
· Color cilindro: Rojo.
· Tipo de pintura: Electrostática.
· Suministro de señalización según el tipo de extintor para pared, antiadherente tamaño 35 x 24 cm.
· Suministro de pin de seguridad.
· Suministro de amarre o sello plástico.
· Suministro de manguera y corneta de descarga.
· Suministro de calcomanía de identificación agente extintor y de revisado de recarga.
· Suministro anillo de certificación de recarga.
· Suministro de gancho soporte para la instalación.
· Suministro de tarjeta de seguimiento e inspecciones.
· Instalación de los extintores según requerimiento técnico del supervisor del contrato.

	20 LIBRAS
	10 UND



B. Obligaciones del contratista:

· Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.
· Aceptar las notificaciones que se efectúen por medio electrónico de las comunicaciones, oficios, avisos y demás actos proferidos por la ENTIDAD al correo electrónico que se encuentre debidamente registrado en el contrato, cámara de comercio, etc.
· Mantener durante la vigencia del contrato los permisos ambientales que se encuentren en la normatividad vigente. Cualquier infracción ambiental u omisión de permisos, concesiones u acciones ambientales serán asumidas única y exclusivamente por el CONTRATISTA.
· El OFERENTE no debe encontrarse registrado en el Registro Único de Infractores Ambiental RUIA, para lo cual deberá anexar el pantallazo vigente del aplicativo Vital de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA.
· El CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias referentes a Higiene y Seguridad Ocupacional durante la ejecución el contrato.
· El CONTRATISTA deberá atender con carácter inmediato las llamadas de servicio formuladas por el supervisor del contrato designado por EMAVI.
· Atender todas las recomendaciones que se consideren pertinentes para lograr un servicio más eficiente durante la vigencia del contrato.
· Instalación en un lugar visible de la placa de prueba hidrostática con la correspondiente fecha. 
· Los elementos e insumos deben ser de primera calidad y cumplir con la norma técnica colombiana NTC 3808 Y NFPA 10.
· Una vez el cilindro llegue a las instalaciones de la EMAVI, y el supervisor evidencie algún tipo de novedad en su estructura u operatividad, éste procederá a realizar la devolución del cilindro junto con las novedades encontradas donde el contratista deberá subsanarlas sin costo adicional para la EMAVI en el término que la supervisión lo estime.
· Revisión de los componentes básicos del extintor ajustado a la norma ICONTEC 1980 y NFPA 10 (Partes mecánicas, Agente extintor y Medios expelentes) que permita establecer la funcionalidad o estado de cada una de las partes del cilindro.
· El contratista deberá responder por la originalidad y compatibilidad de 100% de los requerimientos técnicos exigidos suministrados e instalados. Es decir que el supervisor no admitirá el recibo de productos que no sean originales, nuevos y los mismos deben ser de primera calidad.
· EMAVI a través del supervisor efectuará como mínimo las siguientes pruebas:

· Revisión física de cada uno de los extintores.
· Revisión del peso de los agentes extintores CO2 y TIPO K.
· Del lote de extintores recargados el supervisor extraerá de manera aleatoria seis extintores de cualquier tipo y clase de agente y efectuará una prueba de extinción la cual deberá cumplir con los alcances del agente extintor, tiempo de descarga y efectividad, de acuerdo con las normas. (sin costo alguno para la entidad). En caso de que no pase la prueba se dará por entendido que ninguno de los extintores del lote paso la prueba. En consecuencia, el CONTRATISTA recogerá los extintores y realizará nuevamente todo el proceso de recargue. Si las pruebas de recargue a los extintores seleccionados pasan, los costos correrán por parte del CONTRATISTA. En el caso que no pasen las pruebas, este hecho no significa que el plazo de ejecución sea prorrogado. Las pruebas a realizarse homologarán a la norma técnica Colombiana NTC 1446, 1916, 652 y 2362.




