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ANEXO 1. FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA
Proceso de Contratación: SFP-CMC-077-2022


Bogotá D.C, [Fecha de publicación]


Señores
Secretaría de la Función Pública 
Gobernación de Cundinamarca	
La Ciudad

Proceso de Contratación: Selección de mínima cuantía No. SFP-CMC-077-2022


[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], PRESENTO LA SIGUIENTE PROPUESTA ECONOMICA con precios unitarios sin fórmula de reajuste,

	No.
	ITEM
	CARACTERISTICAS TECNICAS
	UNIDAD DE MEDIDA
	[bookmark: _GoBack]VALOR UNITARIO MAXIMO A OFERTAR 
	VALOR UNITARIO OFERTADO
	VALOR IVA
	VALOR TOTAL (Incluido IVA)

	
1
	Levantamiento de planos unifilares

	Realizar el levantamiento de los diagramas unifilares que incluya la totalidad de las áreas que cuenten con equipos de consumo de energía, 5 áreas del Laboratorio de Salud Pública de la Gobernación de Cundinamarca, dando cumplimiento al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas- RETIE.
	GLOBAL
	
	$4.915.000



	
	
	

	
2
	Caracterización
	Verificación del sistema de energía eléctrica de la Gobernación de Cundinamarca - Secretaría de Salud - Subdirección de Laboratorio de Salud Pública, el cual debe incluir:
· Análisis del desempeño energético mediante una caracterización  inicial y recorrido en campo (Identificación de los usos significativos de la energía): en el cual se incluya, medición de curva de demanda de energía, potencia activa, potencia reactiva, factor de potencia, distorsión armónica, medición de consumos de energía y determinación de variables estáticas y significativas utilizando los equipos de medición de energía que cumplan con la normatividad legal vigente con certificado de calibración vigente.

· Realizar el análisis y caracterización (documento) a  partir de las mediciones anteriormente descritas generando  información de las diferentes variables energéticas, para lo cual deben tener en cuenta: Analizador de Red y parámetros eléctricos para calidad de energía, mediciones en: capacidad de carga, consumos, detección problemas en los armónicos y control del voltaje y sobretensión. Análisis termográfico en el sistema eléctrico: Identificación de elevación de temperatura por componentes en mal estado.

· Línea base energética que incluya la totalidad de las áreas que cuenten con equipos de consumo de energía (5 áreas del Laboratorio de Salud Pública).

· Generación de Indicadores de Desempeño Energético (IDEN) y procedimientos asociados con base en la ISO 50001-2018.
Para las mediciones requeridas se tendrá como insumo la Tabla N°1, anexa y que hace parte del presente formato.
La tabla N°1 contiene el censo de cargas¹ de los equipos de la Gobernación de Cundinamarca - Secretaría de Salud - Subdirección de Laboratorio de Salud Pública, como insumo para la caracterización y medición energética, el cual contiene:
· Consolidado de equipos del piso 1, 2 y 3, lugar objeto de las presentes mediciones energéticas.
· Consolidado de equipos de ofimática del área administrativa, lugar objeto de las presentes mediciones energéticas.
· Consolidado de iluminarias, lugar objeto de las presentes mediciones energéticas.
Cada consolidado cuenta con las áreas, subáreas, equipos, cantidad, potencia, tensión y/o amperaje, uso de horas días y uso de horas mes.
¹Censo de cargas: consiste en cuantificar y estimar los consumos por usos finales de energía o de diferentes áreas de la empresa con base en la información de potencia y rutinas de uso de los equipos y servirá como insumo para la elaboración de diagramas de Pareto y diagramas energético productivos.
	GLOBAL
	
	$5.510.000



	
	
	

	
3
	Oportunidades de mejora y determinación de gases efecto invernadero.
	Definir y evaluar los planes de acción de acuerdo con la identificación de las oportunidades de mejora, lo que incluye:
· Análisis financiero (ahorro económico en disminución de los usos significativos de energía).
· Potenciales de ahorro en energía y su impacto en la huella de carbono asociado al consumo.
· Plantear un esquema y sistema de medición con base en los indicadores de desempeño energético diseñados en la caracterización, con el fin de garantizar el adecuado seguimiento y monitoreo de desempeño.
· Identificar las oportunidades de mejora en la organización de circuitos, cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas- RETIE.
Capacitar a mínimo cinco (5) funcionarios designados por el supervisor del contrato en el uso eficiente y ahorro de la energía, por mínimo dos (2) horas en el desarrollo de la ejecución del contrato.
	GLOBAL
	$3.945.000
	
	
	

	VALOR TOTAL
	




[bookmark: _Hlk54367844]NOTA 1: En la propuesta se deben señalar los valores unitarios de cada ítem el cual contiene todos los costos directos e indirectos a los que haya lugar, incluido los que incurra el contratista por concepto de OTROS REQUERIMIENTOS determinados en las especificaciones técnicas.  

NOTA 2. El valor de la propuesta económica en NINGÚN caso podrá exceder el valor del presupuesto oficial asignado para el presente proceso contractual,  teniendo en cuenta los valores unitarios ofertados por el contratista. 
NOTA 3: El valor Unitario de cada ítem  no podrá superar el establecido en el estudio previo, so pena de rechazo.
NOTA 4: Si hay empate, la entidad aplicará lo establecido en el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020.

	Persona de contacto
	


	Dirección
	[Dirección de la compañía]
	Teléfono
	[Teléfono de la compañía]	Celular
	

	E-mail
	[Dirección de correo electrónico de la compañía]


La vigencia de la presente Oferta es de NOVENTA  días (90) calendario.

	

	Firma representante legal del oferente

	Nombre:
	

	Cargo:
	

	Documento de Identidad:
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