OFRECIMIENTO DE FACTORES DE CALIDAD Y/O TÉCNICOS
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MODELO

APLICACION

AGENTE EXTINTOR
VALVULA

ALTO CILINDRO

DIAMETRO EXTINTOR

PESO EXTINTOR CARGADO
PESO CILINDRO VACIO
PRESION DE SERVICIO EXT.
PRUEBA HIDROSTATICA
‘CONDUCTOR ELECTRICO
ANILLO DE VERIFICACION
PRESION SERVICIO MANG.
ALCANCE HORIZONTAL DESCARGA
TIEMPO DESCARGA

CARGA AGENTE EXTINTOR
AGENTE EXPELENTE
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5Lb 101Lb 20Lb 30Lb

Boquilla Manguera 61/2"  Manguera g1/2”  Manguera 01/2”
Fosfato Di-hidrdgeno de amonio (PQS ABC al 70%)

7/8" 30 mm 30mm 30 mm
310 mm 440 mm 400 mm 540 mm
106 mm 130 mm 180 mm 180 mm
3.45Kg 5.8Kg 12.1Kg 17Kg

1.1Kg 1.8Kg 3.1Kg 4Kg
125 psi 150 psi 175psi 195 psi
375 psi 450 psi 525 psi 600 psi
NO
st

N/A 300 psi 300 psi 300 psi
2a4m 2a6m 2a6m 2a6m
13.41 seg 11.03 seg 20seg 25seg
235Kg 4Kg 9Kg 13Kg

Nitrégeno (N2)




Proceso de Contratación No. 053-00-G-CACOM-4-DEDHU-2022.
Yo, ________________________________________, en mi condición de Representante Legal de _________________________________________, declaro y acepto conocer íntegramente el contenido de todas y cada una de las especificaciones técnicas así como de las CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS detalladas en LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS que rige el proceso de MNIMA CUANTIA  y contenidos en la “FICHA TECNICA”.
De igual manera, manifiesto haber efectuado en forma personal, un análisis detallado, minucioso y exhaustivo de las CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS en la “FICHA TECNICA”, lo que indica expresamente, que bajo ningún motivo me exonero de la responsabilidad que me acude a su cumplimiento.

	DESCRIPCIÓN
	ACEPTACIÓN EXPRESA

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS EN LA FICHA TECNICA, NUMERAL 2.1.1 DEL ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO No. 053-00-G-CACOM-4-DEDHU-2022, CUYO OBJETO ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y CARGA DE EXTINTORES DEL CACOM-4.
	SI ACEPTO LAS CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS


2.1.1.  Ficha Técnica:

AANF-Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas - $ 20.090.000,00
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA ADQUISICIÓN DE EXTINTORES CO2

Los extintores de CO2 o nieve carbónica están compuestos por dióxido de carbono, un gas que además de ser incoloro e inodoro, es incombustible, por lo que al contacto con otras sustancias no tiene ningún tipo de reacción química que pueda favorecer la propagación del fuego. Estas propiedades convierten al extintor CO2 en la solución perfecta para la extinción de fuegos en aparatos eléctricos de baja tensión y fuegos de clase B; provocados por combustibles líquidos inflamables, gases y combustibles sólidos licuables.
Los extintores de CO2 están dirigidos hacia la prevención de incendios en edificios de oficinas o viviendas, en el sector industrial, en medios de transporte aéreos, marítimo y fluviales, carretera y ferrocarriles, todo tipo de comercios, administraciones, universidades, parking, etc., y para proteger máquinas e instalaciones con aparatos y equipos eléctricos ya que no deja residuos.

Al usar los extintores de CO2, el dióxido de carbono al ser un gas penetra y se reparte perfectamente por las zonas afectadas del incendio. Es un agente limpio por que no ensucia los combustibles que apaga, ya que al no absorber el calor desplaza el oxígeno. Las funciones de los extintores de CO2 también son evitar electrocuciones. El CO2 al no ser conductor evita la transmisión de corriente en lugares donde la electricidad está presente. Tiene baja reactividad.

Los extintores de CO2 son eficaces agentes de extinción por que reducen el contenido de oxigeno en la atmosfera, evitando así que la combustión continúe. Al estar almacenados en alta presión cuando se utilizan se expanden, provocando que la temperatura descienda transformando el gas en hielo seco y congelando el combustible incendiado controlando así el fuego. El CO2 se almacena a temperatura ambiente de 21 grados centígrados, alcanzando presiones de 62 bar y de hasta 100 bar en épocas de más calor. Esto no supone ningún peligro ya que un extintor CO2 posee una válvula de seguridad calibrada entre 180/210 bar y además han superado pruebas de presión de hasta 250 bar.

Cada extintor CO2 se llena entre un 60% y un 68% de su capacidad total, para garantizar seguridad, ya que posibles subidas de temperatura podrían provocar un aumento elevado de presión. Es importante mantener las temperaturas de almacenaje entre 0 y 49º.

	EXTINTOR
	CAPACIDAD
	CARACTERISTICAS TÉCNICAS
	MEDIDAS
	CANTIDAD 

	Extintor CO2
	5 LBS
	· Fabricada en acero (uso residencial) y aluminio (ambientes extremos)

· Con trompa difusora

· Cantidad agente: 2.5 Kg.

· Eficacia: 34B

· Presión de prueba: 245 bar.

· Temperatura de utilización: -20º C -+ 60º C

· Tarado disco rotura:186 bar.


	· Peso total cargado: 8 Kg.

· Altura en mm.:620

· Diámetro en mm.: 102
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	Extintor CO2
	15 LBS
	· Fabricada en acero (uso residencial) y aluminio (ambientes extremos)

· Con manguera y trompa difusora

· Cantidad agente: 7.5 Kg.

· Eficacia: 89B

· Presión de prueba: 245 bar.

· Temperatura de utilización: -20º C -+ 60º C

· Tarado Disco Rotura:186 bar.


	· Peso total cargado: 20 Kg.

· Altura: 748 mm.

· Diámetro: 140 mm.

[image: image2.jpg]



	37


ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, excepto maquinaria y equipo - $13.240.000,00
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA MANTENIMIENTO RECARGA DE EXTINTORES

Calidad Mínima / Patrones de Desempeño Mínimos

Equipo portátil ensamblado con cilindro en lámina de acero CR, acabado con pintura electrostática, que garantiza mayor vida útil en condiciones ambientales extremas. Provisto con una válvula en bronce, un sistema de accionamiento rápido (manija y palanca) con un indicador de presión contenido en la caja metálica (manómetro) y una boquilla y/o manguera flexible para la descarga.

Fabricado y probado bajo las normas técnicas aplicadas, como la NTC-652, NTC-2885 y la NFPA-10:2010.

Su tamaño y diseño ergonómico facilitan el transporte y la movilidad; sus accesorios optimizan el desempeño durante la descarga consiguiendo en su interior un residuo de agente extintor inferior al 10%.

	FICHA TÉCNICA EXTINTORES CACOM - 4

	

	Extintor Polvo Químico Seco clase ABC Portátil

	Categoría
	Reducción del Riesgo por Atención de Eventos por Incendios

	Requisitos específicos
	Definición
	Son adecuados para la extinción de fuegos “ABC” ocasionados en cualquier tipo de elementos, sean combustibles, madera, papel,

plástico, algodón, líquidos inflamables y equipos eléctricos.

	
	Especificación
	Extintor debe contener polvo químico seco clase ABC (multipropósito) y nitrógeno presurizado. 

Debe tener manómetro, válvula y manguera. Debidamente cargado e instalado.

Alcance de descarga 3 a 6 metros. Con pintura electrostática.

	
	Otros
	El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el mes y el año de fabricación. El Extintor debe incluir la instalación en la Entidad Compradora.

	
	Accesorios que incluye
	Calcomanía, aviso y soporte de pared

	
	Vida útil
	10 años

	
	Normas Técnicas Colombianas
	NTC 652, NTC 1916, NTC 2885

	
	Modelo
	5, 10, 20, 30, 75, 150 y 200 lbs

	
	Agente Extintor
	Nitrógeno (N2)


	FICHA TÉCNICA EXTINTORES CACOM - 4

	

	Extintor Polvo Químico Seco clase BC Portátil

	Categoría
	Reducción del Riesgo por Atención de Eventos por Incendios

	Requisitos específicos
	Definición
	Son adecuados para la extinción de fuegos “ABC” ocasionados en cualquier tipo de elementos, sean combustibles, madera, papel, plástico, algodón, líquidos inflamables y equipos eléctricos.

	
	Especificación
	Extintor debe contener polvo químico seco clase BC (multipropósito) y nitrógeno presurizado.

Debe tener manómetro, válvula y manguera. Debidamente cargado e instalado.

Alcance de descarga 3 a 6 metros. Con pintura electrostática.

	
	Otros
	El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el mes y el año de fabricación. El Extintor debe incluir la instalación en la Entidad Compradora.

	
	Accesorios que incluye
	Calcomanía, aviso y soporte de pared

	
	Vida útil
	10 años

	
	Normas Técnicas Colombianas
	NTC 652, NTC 1916, NTC 2885

	
	Modelo
	5, 10, 20, 30, Lbs

	
	Agente Extintor
	Nitrógeno (N2)


	FICHA TÉCNICA EXTINTORES CACOM - 4

	

	Extintor de Agente Limpio HCFC

	Categoría
	Reducción del Riesgo por Atención de Eventos por Incendios

	Requisitos específicos
	Definición
	Extintor portátil agente limpio. Es especial para la extinción de los fuegos producidos por equipos eléctricos y todo tipo de corto circuito.

	
	Especificación
	El Extintor debe tener una válvula en bronce, un sistema de accionamiento rápido con manija y palanca, manómetro y manguera con boquilla de aluminio para la descarga. Extintor presurizado con nitrógeno como Agente Extintor y Agente Expelente HCFC 123. 2500 gramos.

	
	Otros
	El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el mes y el año de fabricación. El Extintor debe incluir la instalación en la Entidad Compradora.

	
	Accesorios que incluye
	Calcomanía, aviso y soporte de pared

	
	Vida útil
	10 años

	
	Normas Técnicas Colombianas
	NTC 652, NTC 1916, NTC 2885

	
	Modelo
	2500, 3700, 7000 y 9000 Gramos

	
	Agente Extintor
	Nitrógeno (N2)


	FICHA TÉCNICA EXTINTORES CACOM - 4

	

	Extintor de Agua a Presión

	Categoría
	Reducción del Riesgo por Atención de Eventos por Incendios

	Requisitos específicos
	Definición
	Extintor para combatir incendios clase A. Está compuesto por agua y aditivo penetrante. Este Extintor refrigera el material por debajo de su temperatura de ignición y sumerge las fibras extinguiendo el fuego.

	
	Especificación
	El Extintor debe tener una válvula en bronce, un sistema de accionamiento rápido con manija y palanca, manómetro y manguera con boquilla plástica para la descarga. 

Extintor presurizado que utiliza nitrógeno como Agente Expelente y agua con aditivo penetrante como Agente Extintor.

	
	Otros
	El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el mes y el año de fabricación. El Extintor debe incluir la instalación en la Entidad Compradora.

	
	Accesorios que incluye
	Calcomanía, aviso y soporte de pared

	
	Vida útil
	10 años

	
	Normas Técnicas Colombianas
	NTC 652, NTC 1916, NTC 2885

	
	Modelo
	2 1/2 y 14 Galones.

	
	Agente Extintor
	Nitrógeno (N2)


	FICHA TÉCNICA EXTINTORES CACOM - 4

	

	Extintor CO2

	Categoría
	Reducción del Riesgo por Atención de Eventos por Incendios

	Requisitos específicos
	Definición
	Extintores diseñados para proteger zonas comerciales e industriales con riesgos de fuego tipo B y C. Se recomienda su uso en interiores, aquellos lugares donde el viento no afecte la emisión del gas extinguidor.

	
	Especificación
	Extintor portátil con una válvula en bronce con acabado en cromo resistente a la corrosión y un sistema de accionamiento rápido con manija y palanca. Debe tener una manguera flexible con terminal de salida en forma de corneta fabricada en material dieléctrico con mango aislante. 5 libras.

	
	Otros
	El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el mes y el año de fabricación. El Extintor debe incluir la instalación en la Entidad Compradora.

	
	Accesorios que incluye
	Calcomanía, aviso y soporte de pared

	
	Vida útil
	10 años

	
	Normas Técnicas Colombianas
	NTC 652, NTC 1916, NTC 2885

	
	Modelo
	5, 10, 15, 20, 30, 75 y 100 Lbs

	
	Agente Extintor
	Nitrógeno (N2)


EXTINTORES PORTATILES PQS.
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MODELO ABC 150 Ib BC 150 Ib
AGENTE EXTINTOR Botella Nitrégeno (N:) capacidad 3m®
AGENTE EXPELENTE SRR L2 (P05 Glortito o poleio (kel)
CARGA AGENTE EXTINTOR 68 kg 68 kg
ALTO CILINDRO 149 cm 149 cm
DIAMETRO CILINDRO 36 cm 36 cm
PESO EXTINTOR CARGADO 180 Kg 180 Kg
PESO CILINDRO VACIO 112 Kg 112 Kg
PRESION DE SERVICIO EXT. 240 psi 240 psi
PRUEBA HIDROSTATICA 500 psi 500 psi
'CONDUCTOR ELECTRICO NO

ANILLO DE VERIFICACION NO

TIEMPO DESCARGA 30 a 60 seg 30 a 60 seg
ALCANCE HORIZONTAL DESCARGA 45-135m 45-13.5m
MANGUERA @ 3/4” caucho lona

PRESION SERVICIO MANGUERA 300 psi 300 psi
LONGITUD DE LA MANGUERA 15m 15m

COLOR DE LAMANGUERA Nearo/roio




EXTINTORES PORTATILES CO2
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MODELO 5Lb 101Lb 151b
APLICACION Boquilla Manguera g1/4”  Manguera 01/4”
AGENTE EXTINTOR 02 (dibxido de carbono)

ALTO CILINDRO 600 mm 560 mm 680 mm
DIAMETRO EXTINTOR 115 mm 140 mm 160 mm
PESO EXTINTOR CARGADO 6.2Kg 9.6Kg 12.8Kg
PESO CILINDRO VACIO 3.6Kg 54Kg 7.5Kg
PRESION DE SERVICIO EXT. 800 psi 800 psi 800 psi
PRUEBA HIDROSTATICA 3240 psi 3240 psi 3240 psi
CONDUCTOR ELECTRICO NO

ANILLO DE VERIFICACION NO

PRESION SERVICIO MANGGUERA N/A 1200 psi 1200 psi
ALCANCE HORIZONTAL DESCARGA 3a6m 3a6m 3a6m
TIEMPO DESCARGA 8a30seg 8a30seg 8230 seg
CARGA AGENTE EXTINTOR 2.6Kg 42Kg 53Kg

AGENTE EXPELENTE Co2 (didxido de carbono)




EXTINTORES TIPO CARRETILLA.

	PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA SE DEBE REALIZAR LO SIGUIENTE

	Mantenimiento: Incluye una revisión completa con el fin de dar la máxima seguridad de que el extintor funcionará efectiva y seguramente, así como la pintura del elemento y reparación o repuesto que se necesite.

	Revisión: Se realiza con el fin de identificar el estado del extintor y sus componentes y así definir el cambio o reparación.

	Pintura: Consiste en realizar el cambio del color del extintor, mejorando su color vivo, llamativo y fácil de identificar en situaciones de peligro.

	Carga de Extintores: El proceso es muy sencillo, simplemente basta con realizar lo siguiente:

TIPO DE EXTINTOR

PROCEDIMIENTO

ABC y BC

· Comprobar la placa de industria para saber si es posible realizar la recarga del      equipo. Identificar el tipo de agente extintor de polvo del equipo.

· Desmontar el extintor, limpiar la válvula y partes mecánicas.

· Vaciar de manera completa el extintor con una tolva.

· Pesar el extintor vacío en una báscula calibrada.

· Proceder a la recarga del extintor hasta los kg de agente extintor que indique el envase.

· Cerrar el equipo y proceder a la carga de nitrógeno.

CO2

· Comprobar la placa de industria para saber si es posible realizar la recarga del equipo

· Identificar el tipo de agente extintor de polvo del equipo.

· Desmontar el extintor, limpiar la válvula y partes mecánicas

· Vaciar de manera completa el extintor con una tolva

· Pesar el extintor vacío en una báscula calibrada.

· Proceder a la recarga del extintor hasta los kg de agente extintor que indique el envase.

· Cerrar el equipo y proceder a la carga de nitrógeno.

AGUA A PRESIÓN

· Comprobar la placa de industria para saber si es posible realizar la recarga del equipo

· Desmontar el extintor, limpiar la válvula y partes mecánicas

· Vaciar de manera completa el extintor.

· Pesar el extintor vacío en una báscula calibrada.

· Proceder a la recarga del extintor hasta los kg de agua que indique el envase, o bien, cargar el equipo siguiendo las instrucciones del fabricante y añadir el aditivo clase F que nos indique.

· Cerrar el equipo y proceder a la carga de nitrógeno.

· El cronograma de recarga se debe realizar de acuerdo con la hoja de vida de cada extintor.




Listado de Extintores, tipo y cantidad aproximada.

	EXTINTORES CACOM No. 4

	
	

	MANTENIMIENTO Y RECARGA 

	No. 
	Tipo Extintor 
	Peso 
	Cantidad

	1
	ABC Multipropósito
	5 Lbs
	23

	2
	ABC Multipropósito
	10 Lbs
	84

	3
	ABC Multipropósito
	20 Lbs
	50

	4
	ABC Multipropósito
	30 Lbs
	3

	5
	ABC Multipropósito Tipo Robot
	75 Lbs
	9

	6
	ABC Multipropósito Tipo Satélite 
	150 Lbs
	6

	7
	ABC Multipropósito Tipo Halotron convertido para polvo químico seco.
	200 Lbs
	10

	8
	Agua a Presión 
	2,5 Gal.
	24

	9
	BC Polvo Químico Seco 
	5 Lbs
	14

	10
	BC Polvo Químico Seco 
	10 Lbs
	20

	11
	BC Polvo Químico Seco 
	20 Lbs
	8

	12
	BC Polvo Químico Seco 
	30 Lbs
	3

	13
	BC Polvo Químico Seco con Botella de Nitrógeno
	150 Lbs
	1

	14
	CO2 Gas Carbónico 
	5 Lbs
	6

	15
	CO2 Gas Carbónico 
	10 Lbs
	3

	16
	CO2 Gas Carbónico 
	15 Lbs
	18

	17
	CO2 Gas Carbónico 
	20 Lbs
	10

	18
	CO2 Gas Carbónico 
	100 Lbs
	3

	19
	CO2 Gas Carbónico 
	150 Lbs
	1

	Total, Extintores
	296

	ADQUISICIÓN 

	01
	CO2 Gas Carbónico 
	5 Lbs.
	24

	02
	CO2 Gas Carbónico 
	15 Lbs.
	37

	Total, Extintores
	61


Obligaciones del contratista:
· Revisión de los componentes básicos del extintor ajustado a la norma ICONTEC 1980 y NFPA 10 (Partes mecánicas, Agente extintor y Medios expelentes) que permita establecer la funcionalidad o estado de cada una de las partes del cilindro.

· Mantenimiento y corrección de fallas de acuerdo con la norma técnica colombiana NTC 3808, NTC 2885 y NFPA 10, garantizando la operatividad de los extintores o aquellas que las modifique o adiciones.

· Cambio de repuestos y/o partes defectuosas, en los casos que se requiera de acuerdo con la verificación de funcionamiento.

· Cambiar el agente extintor (agua y aditivos, agentes y/o polvos químicos, espumas, etc.) y/o completar (Solkaflam) según el caso, garantizando que los productos y/o materiales son de excelente calidad y cumplen con las normas nacionales e internacionales NTC-3808, NTC-2885 y NFPA 10. Para lo cual, se debe anexar copia del certificado para los equipos extintores; cumpliendo la norma NFPA10.

· Cambio de los sellos de seguridad, instalación de anillo de verificación, calcomanías, enumeración de estos y cada uno debe contar con una etiqueta adherida que indique la fecha de la recarga efectuada y fecha en que debe realizarse la próxima recarga o revisión.

· El Contratista deberá mantener por el plazo de ejecución del contrato el laboratorio que presento con su oferta.

· Al finalizar el plazo de ejecución, el contratista deberá presentar un informe final donde se indique la hoja de vida actualizada de cada extintor donde se incluya: Ubicación, Agente extintor, capacidad, tipo, fecha y clase de mantenimiento realizado al extintor, fecha de recarga y vencimiento de la recarga.

· Los compuestos del agente extintor deben ser 100% biodegradables, sin toxicidad y respetuosos con el medio ambiente. Enviar fichas técnicas de los agentes a emplear. En caso que por consideraciones técnicas no se puedan emplear enviar una declaración firmada justificando las razones, la cual esté debidamente sustentada. De manera que se asegure que los químicos empleados en la carga de los extintores de la entidad no contengan hidrobromofluorocarburos del metano, del etano o del propano dañinos para la capa de ozono. 

· El contratista deberá hacer entrega de la factura electrónica con el cumplimiento de los requisitos exigidos en la circular 016 del 9 de marzo del 2021, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se debe tener en cuenta que dentro del campo observaciones de la factura se debe diligenciar con el uso estricto de los símbolos, lo siguiente: #$15-01-05-006; CONTRATO; CORREO SUPERVISOR#$. Se debe enviar tanto el archivo en pdf como en formato XML al correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con el asunto 15-01- 05-006; CONTRATO; CORREO SUPERVISOR. Es importante aclarar que, de no cumplirse con los requisitos descritos, no se podrá efectuar el pago.

Traslado de los extintores por parte del contratista.

· Incluye transporte desde CACOM-4, hasta el sitio donde se realizará el mantenimiento y la carga, así como la posterior devolución al puesto de extinción en el CACOM-4. Lo anterior sin costo adicional. Adicionalmente se debe garantizar que la recarga de extintores no exceda en una (1) semana la entrega y devolución al CACOM 4.

· El contratista en conjunto con el supervisor del contrato, realizarán un cronograma para recoger los extintores a los cuales se les realizará mantenimiento y recarga, y suministrar en calidad de préstamo la misma cantidad de extintores retirados, con el fin de mitigar posibles conatos de incendio durante el proceso de recarga y mantenimiento. En el cronograma se identificará las fechas de entrega de los mismos.

· El Contratista deberá́ responder por la originalidad y compatibilidad 100% de l    los repuestos suministrados e instalados.

· En caso de rechazo de un extintor en pruebas hidrostáticas por parte del contratista, este deberá anexar un informe técnico al Comando Aéreo de Combate No.4

· Se deberá garantizar por un (1) año el mantenimiento y carga efectuada.

Control de Aspectos e Impactos Ambientales 

· Los compuestos del agente extintor deben ser 100% biodegradables, sin toxicidad y respetuosos con el medio ambiente. Enviar fichas técnicas de los agentes a emplear. En caso que por consideraciones técnicas no se puedan emplear enviar una declaración firmada justificando las razones, la cual esté debidamente sustentada. De manera que se asegure que los químicos empleados en la carga de los extintores de la entidad no contengan hidrobromofluorocarburos del metano, del etano o del propano dañinos para la capa de ozono. 

· Enviar copia de los certificados de calibración de los equipos que se emplearán en el proceso de recarga. 

· Garantizar que la disposición final o aprovechamiento de los residuos del agente extintor, se realiza de manera adecuada, con las medidas pertinentes que no genere impactos ambientales negativos. 

· El contratista deberá presentar un Programa de Manejo de Sustancias químicas, hojas de seguridad y tarjetas de emergencia de los productos a suministrar que contengan químicos. 

Obligaciones de acuerdo al Sistema de Catalogación OTAN

Acorde con lo indicado y en cumplimiento de la Directiva Permanente 34/2018 “Lineamientos y directrices para los Escalones de Catalogación y la utilización del Sistema OTAN de Catalogación en las unidades ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional”, el contratista proporcionará, dentro del plazo de ejecución establecido en el EDP, la documentación técnica y de gestión requerida para la identificación inequívoca de los bienes objeto del contrato así: 

	ARTICULO
	INFORMACION REQUERIDA SOC
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HERMES

[SISTEMA DE CATALOGACION DE LA DEFENSA]

MINDEFENSA

=4
[NIN: CATALOGACION OTAN] [NOMBRE DE ARTICULO: EXTINTOR]

Bisqueda de NOC

Registros (0)

No se enconiraron datos

Muy nublado

SICAD | @NMeRL

CONSULTA
Segundo Escalén





	De acuerdo a la búsqueda realizada, no se evidencia registro de los números NOC correspondientes a los extintores en todas sus categorías, por lo cual se adjunta pantallazo de la búsqueda.


De conformidad con los lineamientos citados por el Grupo de Catalogación de Defensa y cualquier otra información que permita la identificación inequívoca. En medio magnético diligenciando el formato Reporte Información Cláusula Contractual de Catalogación, y adjuntando la documentación en formato PDF. 

A los efectos anteriores el contratista será responsable de obtener de sus subcontratistas o proveedores, los datos técnicos necesarios para la identificación de los artículos a catalogar procedentes de estas fuentes, así mismo, si los bienes se encuentran catalogados deberá suministrar el numero OTAN de catálogo. 

El contratista proporcionará al MDN-FAC, la información técnica correspondiente a las modificaciones, cambios, en el concepto o diseño, que se realicen al elemento de abastecimiento durante el plazo del contrato. El contratista acreditará el cumplimiento de la cláusula de catalogación, a través del acta de recibo a satisfacción emitida por la entidad la cual certificará la entrega total de la información requerida de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Defensa Nacional.

_____________________________________________________________

[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] 

Nombre: [Insertar información]

Cargo: [Insertar información]

Documento de Identidad: [Insertar información]
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