## 1
# | descripcion | COMPRENDE | cantidad | valor unidad (sin iva) | Valor Unidad (con iva) | valo total
1 | Mantenimiento de unidades aire FRL | Mantenimiento general de las unidades FRL, Las unidades de mantenimiento se deben desmontar y realizar un desarme, donde se inspecciona el estado de sus componentes, se debe realizar una limpieza mecánica y una lubricación de sus partes antes de volverlos armar y hacer pruebas de funcionamiento. Las unidades que presenten fallas en sus piezas se reemplazaran con repuestos nuevos, también hay unidades que se deben recuperar de un lote que se tiene almacenado por algunos defectos, estas llevaran el mismo procedimiento de mantenimiento que las instaladas en los puestos de trabajo. Mantenimiento o reemplazo de los racores estandar, racores de conexionado rapido, sellos mecanicos, empaques, empaquetaduras u O'rings en nitrilo, viton o silicona, con medidas en milímetros o pulgadas segun el caso. igualmente de los manometros, reguladores, filtros de aire y deposito lubricador. | 20 | 79823.5294 | 94990 | 1899800
2 | Mantenimiento modulos Siemens | Mantenimiento general y alistamiento de módulos compactos de PLC’s SIEMENS. Los equipos deben recibir un mantenimiento general eléctrico y mecánico en sus partes, con productos garantizados y directamente enfocados para esa labor, cabe aclarar que no se debe hacer ninguna operación que comprometa el normal funcionamiento de los equipos. En el alistamiento de los módulos compactos, se pondrá una canaleta para el paso de los cables en la parte anterior, se instalara borneras en las salidas de los PLC’s para evitar la manipulación directa con sus bornes, se implementara una nueva marcación de las señales y las salidas , se cambiaran cables que no cumplan con su labor o que generen inseguridad para su normal funcinamiento. Cada PLC se debe fijar a placas de acrilico y perfileria de aluminio de 4 pulgadas, con tornileria de agarre, que sirvan de soporte fijo y permanente, ademas que brinden seguridad en su manipulación. Revisión del modulo compactos de comunicaciones y actualizacion del firmware. revision y natenimiento de los modulos de entrada /salida, digitales y analogos, y dejar programado un codigo de demostracion que permita verificar el funcionamiento de cada plc y sus distintos modulos. | 6 | 114414.5658 | 136153.3333 | 816920
3 | Mantenimiento modulo multivariable ABB | Mantenimiento módulo de trabajo multivariable ABB . El trabajo comprende el mantenimiento general y un lavado en seco de su estructura en acero inoxidable, devolviendo su tono brillante, también se debe hacer un lavado del tanque de almacenamiento de agua de la bomba, a cada instrumento se le debe hacer una limpieza mecánica , eléctrica y estética con los productos garantizando un desmanche de su carcasa, se cambiaran las mangueras neumáticas del sistema completamente, se organizara el cableado de las señales instrumentación de los equipos que viajan por la estructura, realizar limpieza el gabinete de control donde se ubica el PLC y sus módulos ,aspirando todos los dispositivos , limpiándolos y alistando el cableado que no cumpla con su labor o se cambiaran cables por temas de metraje. Las unidades que presenten fallas en sus piezas se reemplazaran con repuestos nuevos. Mantenimiento o reemplazo de los racores estandar, racores de conexionado rapido,, sellos mecanicos, empaques, empaquetaduras u O'rings en nitrilo, viton o silicona, con medidas en milímetros o pulgadas segun el caso. igualmente de los manometros, reguladores, filtros de aire y deposito lubricador. verificacion de funcionamiento o reemplazo de sensores, swiches o interruptores. Calibración instrumentos transmisores de presión diferencial : Los equipo deberan recibir un mantenimiento general mecánico y eléctrico en sus partes, con productos garantizados y directamente enfocados para esa labor, cabe aclarar que no se hará ninguna operación que comprometa el normal funcionamiento del instrumento. Frente a la calibración se realizará un proceso de ajuste de cero y spam, en el cual se entregará un documento donde se indica el procedimiento realizado, la tabla del comportamiento del instrumento en su calibración con sus valores (PV, LRV, URV). En el documento también se indicará como se deja el equipo y las recomendaciones frente a su uso. mantenimiento general Calibración instrumentos válvulas de control electro neumáticas Los equipos previamente recibirán un mantenimiento mecánico y eléctrico en sus partes, con productos garantizados y directamente enfocados para esa labor, cabe aclarar que no se hará ninguna operación que comprometa el normal funcionamiento del instrumento. Frente a la calibración se realizara un proceso de ajuste de cero y spam, en el cual se entregara un documento donde se indica el procedimiento realizado, la tabla del comportamiento del instrumento en su calibración con sus valores (PV, LRV, URV). En el documento también se indicara como se deja el equipo y las recomendaciones frente a su uso | 1 | 1431182 | 1703106.58 | 1703106.58
4 | Mantenimiento modulo multivariable siemens | Mantenimiento módulo de trabajo multivariable SIEMENS El trabajo comprende un lavado en seco de su estructura en acero inoxidable, devolviendo su tono brillante, también se hará un lavado del tanque de almacenamiento de agua de la bomba, cada instrumento tendrá una limpieza mecánica , eléctrica y estética con los productos garantizando un desmanche de su carcasa, se cambiaran las mangueras neumáticas del sistema completamente, se organizara el cableado de las señales instrumentación de los equipos que viajan por la estructura, el gabinete de control donde se ubica el PLC y sus módulos se realizara una limpieza ,aspirando todos los dispositivos , limpiándolos y alistando el cableado que no cumpla con su labor estéticamente o se cambiaran cables si es necesario por temas de metraje. Las unidades que presenten fallas en sus piezas se reemplazaran con repuestos nuevos. Mantenimiento o reemplazo de los racores estandar, racores de conexionado rapido, sellos mecanicos, empaques, empaquetaduras u O'rings en nitrilo, viton o silicona, con medidas en milímetros o pulgadas segun el caso. igualmente de los manometros, reguladores, filtros de aire y deposito lubricador. verificacion de funcionamiento o reemplazo de sensores, swiches o interruptores. Calibración instrumentos transmisores de presión diferencial Los equipos previamente recibirán un mantenimiento mecánico y eléctrico en sus partes, con productos garantizados y directamente enfocados para esa labor, cabe aclarar que no se hará ninguna operación que comprometa el normal funcionamiento del instrumento. Frente a la calibración se realizará un proceso de ajuste de cero y spam, en el cual se entregará un documento donde se indica el procedimiento realizado, la tabla del comportamiento del instrumento en su calibración con sus valores (PV, LRV, URV). En el documento también se indicará como se deja el equipo y las recomendaciones frente a su uso Calibración instrumentos válvulas de control electro neumáticas Los equipos previamente recibirán un mantenimiento mecánico y eléctrico en sus partes, con productos garantizados y directamente enfocados para esa labor, cabe aclarar que no se hará ninguna operación que comprometa el normal funcionamiento del instrumento. Frente a la calibración se realizara un proceso de ajuste de cero y spam, en el cual se entregara un documento donde se indica el procedimiento realizado, la tabla del comportamiento del instrumento en su calibración con sus valores (PV, LRV, URV). En el documento también se indicara como se deja el equipo y las recomendaciones frente a su uso Instructivos equipos instructivo de manejo flujómetro SIEMENS MAG 500 El instructivo de manejo tendrá como base el poder interactuar con el equipo y así modificar sus modos de trabajo, el tipo de unidad de medida, las referencias usadas en el instrumento para el cero y el spam frente a la señal del lazo de control. Instructivos equipos instructivo de manejo transmisor de presión SIEMENS DSIII El instructivo de manejo tendrá como base el poder interactuar con el equipo y así modificar sus modos de trabajo, el tipo de unidad de medida, las referencias usadas en el instrumento para el cero y el spam frente a la señal del lazo de control. | 1 | 1471848.6667 | 1751499.9133 | 1751499.9133
5 | Mantenimiento modulo microflujo #1 | Mantenimiento módulo de trabajo microflujo #1 El trabajo comprende un lavado en seco de su estructura en acero inoxidable, devolviendo su tono brillante, también se hará un lavado del tanque de almacenamiento de agua de la bomba, cada instrumento tendrá una limpieza mecánica, eléctrica y estética con los productos garantizando un desmanche de su carcasa, se cambiaran las mangueras neumáticas del sistema completamente, se organizara el cableado de las señales instrumentación de los equipos que viajan por la estructura, el tanque de trabajo se realizara una limpieza , se ajustara su posición, las mangueras para medir nivel y las reglas que lo indican se cambiaran. Mantenimiento o reemplazo de los racores estandar, racores de conexionado rapido,, sellos mecanicos, empaques, empaquetaduras u O'rings en nitrilo, viton o silicona, con medidas en milímetros o pulgadas segun el caso. igualmente de los manometros, reguladores, filtros de aire y deposito lubricador. verificacion de funcionamiento o reemplazo de sensores, swiches o interruptores. Calibración instrumentos transmisores de presión diferencial Los equipos previamente recibirán un mantenimiento mecánico y eléctrico en sus partes, con productos garantizados y directamente enfocados para esa labor, cabe aclarar que no se hará ninguna operación que comprometa el normal funcionamiento del instrumento. Frente a la calibración se realizará un proceso de ajuste de cero y spam, en el cual se entregará un documento donde se indica el procedimiento realizado, la tabla del comportamiento del instrumento en su calibración con sus valores (PV, LRV, URV). En el documento también se indicará como se deja el equipo y las recomendaciones frente a su uso. Mantenimiento general y Calibración instrumentos válvulas de control electro neumáticas Los equipos previamente recibirán un mantenimiento mecánico y eléctrico en sus partes, con productos garantizados y directamente enfocados para esa labor, cabe aclarar que no se hará ninguna operación que comprometa el normal funcionamiento del instrumento. Frente a la calibración se realizara un proceso de ajuste de cero y spam, en el cual se entregara un documento donde se indica el procedimiento realizado, la tabla del comportamiento del instrumento en su calibración con sus valores (PV, LRV, URV). En el documento también se indicara como se deja el equipo y las recomendaciones frente a su uso | 1 | 1373974.6667 | 1635029.8533 | 1635029.8533
6 | Mantenimiento modulo medicion columna liquida | Mantenimiento general del módulo de trabajo medición de columna liquida El trabajo comprende mantenimiento general y pintar la estructura en hierro, cada instrumento tendrá una limpieza mecánica y estética con los productos garantizando un desmanche de su carcasa, se ajustara la posición de los elementos que conforman el equipo, se cambiaran las mangueras para medir nivel y las reglas que lo indican. | 2 | 286036.4146 | 340383.3333 | 680766.6667
7 | Mantenimiento modulo de control Honeywell | Mantenimiento general del módulo de control honeywell El trabajo comprende un lavado en seco de su estructura en acero inoxidable, devolviendo su tono brillante, se abrirá el compartimiento interno revisando el cableado y su lógica de control , validando conexiones en los terminales que todo este correctamente, volviendo a posicionar lo defectuoso , también se realizara nuevas marcaciones de los pines de in/out y el tablero en general. mantenimiento general y Calibración instrumentos convertidores de corriente a presión Los equipos previamente recibirán un mantenimiento mecánico y eléctrico en sus partes, con productos garantizados y directamente enfocados para esa labor, cabe aclarar que no se hará ninguna operación que comprometa el normal funcionamiento del instrumento. Mantenimiento o reemplazo de los racores estandar, racores de conexionado rapido, sellos mecanicos, empaques, empaquetaduras u O'rings en nitrilo, viton o silicona, con medidas en milímetros o pulgadas segun el caso. igualmente de los manometros, reguladores, filtros de aire y deposito lubricador. verificacion de funcionamiento o reemplazo de sensores, swiches o interruptores. Frente a la calibración se realizará un proceso de ajuste de cero y spam, en el cual se entregará un documento donde se indica el procedimiento realizado, la tabla del comportamiento del instrumento en su calibración con sus valores (PV, LRV, URV). En el documento también se indicará como se deja el equipo y las recomendaciones frente a su uso. mantenimiento general y Calibración instrumentos Calibración controlador de procesos honeywell Los equipos previamente recibirán un mantenimiento mecánico y eléctrico en sus partes, con productos garantizados y directamente enfocados para esa labor, cabe aclarar que no se hará ninguna operación que comprometa el normal funcionamiento del instrumento. Frente a la calibración del equipo se realizara un restablecimiento de fábrica así se garantiza que no existan datos o configuraciones que afecten el normal funcionamiento, el equipo se volverá a parametrizar de tal manera que sea productivo para las practicas, se someterá a pruebas de control en lazo abierto y lazo errado , validando su algoritmo de control. Se entregara un documento instructivo en el cual se indica los procedimientos realizados anteriormente y también una guía rápida para el manejo del controlador (reinicio de fábrica, cambio de modos de trabajo, parametrización de la indicación y sus límites de trabajo, cambio en la configuración de la entrada de la señal y la salida, entre otras funciones importantes para las practicas). | 2 | 801235.3333 | 953470.0467 | 1906940.0933
8 | Mantenimiento modulo de control fisher porter | Mantenimiento módulo de control Fisher Porter El trabajo comprende un mantenimiento general y un lavado en seco de su estructura en acero inoxidable, devolviendo su tono brillante, se abrirá el compartimiento interno revisando el cableado y su lógica de control , validando conexiones en los terminales que todo este correctamente, volviendo a posicionar lo defectuoso , también se realizara nuevas marcaciones de los pines de in/out y el tablero en general. Mantenimiento o reemplazo de los racores estandar, racores de conexionado rapido,, sellos mecanicos, empaques, empaquetaduras u O'rings en nitrilo, viton o silicona, con medidas en milímetros o pulgadas segun el caso. igualmente de los manometros, reguladores, filtros de aire y deposito lubricador. verificacion de funcionamiento o reemplazo de sensores, swiches o interruptores. Calibración instrumentos convertidores de corriente a presión Los equipos previamente recibirán un mantenimiento mecánico y eléctrico en sus partes, con productos garantizados y directamente enfocados para esa labor, cabe aclarar que no se hará ninguna operación que comprometa el normal funcionamiento del instrumento. Frente a la calibración se realizará un proceso de ajuste de cero y spam, en el cual se entregará un documento donde se indica el procedimiento realizado, la tabla del comportamiento del instrumento en su calibración con sus valores (PV, LRV, URV). En el documento también se indicará como se deja el equipo y las recomendaciones frente a su uso. mantenimiento general Calibración instrumentos Calibración controlador de procesos Fisher Porter Los equipos previamente recibirán un mantenimiento mecánico y eléctrico en sus partes, con productos garantizados y directamente enfocados para esa labor, cabe aclarar que no se hará ninguna operación que comprometa el normal funcionamiento del instrumento. Frente a la calibración del equipo se realizara un restablecimiento de fábrica así se garantiza que no existan datos o configuraciones que afecten el normal funcionamiento, el equipo se volverá a parametrizar de tal manera que sea productivo para las practicas, se someterá a pruebas de control en lazo abierto y lazo errado , validando su algoritmo de control. Se entregara un documento instructivo en el cual se indica los procedimientos realizados anteriormente y también una guía rápida para el manejo del controlador (reinicio de fábrica, cambio de modos de trabajo, parametrización de la indicación y sus límites de trabajo, cambio en la configuración de la entrada de la señal y la salida, entre otras funciones importantes para las practicas). | 1 | 858442.6667 | 1021546.7733 | 1021546.7733
9 | Mantenimiento modulo nivel | Mantenimiento módulo de trabajo nivel El trabajo comprende un mantenimiento general y lavado en seco de su estructura en acero inoxidable, devolviendo su tono brillante, también se hará un lavado del tanque de almacenamiento de agua de la bomba, cada instrumento tendrá una limpieza mecánica , eléctrica y estética con los productos garantizando un desmanche de su carcasa, se cambiaran las mangueras neumáticas del sistema completamente, se organizara el cableado de las señales instrumentación de los equipos que viajan por la estructura, el gabinete de control donde se ubica el PLC y sus módulos se realizara una limpieza ,aspirando todos los dispositivos , limpiándolos y alistando el cableado que no cumpla con su labor estéticamente o se cambiaran cables si es necesario por temas de metraje, se fijara presostato al módulo y se harán pruebas de funcionamiento para validar su estado. Calibración instrumentos transmisores de presión diferencial Los equipos previamente recibirán un mantenimiento mecánico y eléctrico en sus partes, con productos garantizados y directamente enfocados para esa labor, cabe aclarar que no se hará ninguna operación que comprometa el normal funcionamiento del instrumento. Mantenimiento o reemplazo de los racores estandar, racores de conexionado rapido, sellos mecanicos, empaques, empaquetaduras u O'rings en nitrilo, viton o silicona, con medidas en milímetros o pulgadas segun el caso. igualmente de los manometros, reguladores, filtros de aire y deposito lubricador. verificacion de funcionamiento o reemplazo de sensores, swiches o interruptores. Frente a la calibración se realizará un proceso de ajuste de cero y spam, en el cual se entregará un documento donde se indica el procedimiento realizado, la tabla del comportamiento del instrumento en su calibración con sus valores (PV, LRV, URV). En el documento también se indicará como se deja el equipo y las recomendaciones frente a su uso mantenimiento general y Calibración instrumentos válvulas de control electro neumáticas Los equipos previamente recibirán un mantenimiento mecánico y eléctrico en sus partes, con productos garantizados y directamente enfocados para esa labor, cabe aclarar que no se hará ninguna operación que comprometa el normal funcionamiento del instrumento. Frente a la calibración se realizara un proceso de ajuste de cero y spam, en el cual se entregara un documento donde se indica el procedimiento realizado, la tabla del comportamiento del instrumento en su calibración con sus valores (PV, LRV, URV). En el documento también se indicara como se deja el equipo y las recomendaciones frente a su uso | 1 | 915649.8599 | 1089623.3333 | 1089623.3333
10 | Mantenimiento modulo de presion | Mantenimiento módulo de trabajo tanque presurizado o de presión El trabajo comprende un mantenimiento general y pintar la estructura en hierro, también se hará un lavado del tanque de almacenamiento de presión, cada instrumento tendrá una limpieza mecánica , eléctrica y estética con los productos garantizando un desmanche de su carcasa, se cambiaran las mangueras neumáticas del sistema completamente, se organizara el cableado de las señales instrumentación de los equipos que viajan por la estructura, se harán pruebas de funcionamiento a presostato para validar su estado y se cambiara manguera que indica nivel del tanque. Mantenimiento o reemplazo de los racores estandar, racores de conexionado rapido, sellos mecanicos, empaques, empaquetaduras u O'rings en nitrilo, viton o silicona, con medidas en milímetros o pulgadas segun el caso. igualmente de los manometros, reguladores, filtros de aire y deposito lubricador. verificacion de funcionamiento o reemplazo de sensores, swiches o interruptores. Calibración instrumentos transmisores de presión diferencial Los equipos previamente recibirán un mantenimiento mecánico y eléctrico en sus partes, con productos garantizados y directamente enfocados para esa labor, cabe aclarar que no se hará ninguna operación que comprometa el normal funcionamiento del instrumento. Frente a la calibración se realizará un proceso de ajuste de cero y spam, en el cual se entregará un documento donde se indica el procedimiento realizado, la tabla del comportamiento del instrumento en su calibración con sus valores (PV, LRV, URV). En el documento también se indicará como se deja el equipo y las recomendaciones frente a su uso mantenimiento general y Calibración instrumentos válvulas de control electro neumáticas Los equipos previamente recibirán un mantenimiento mecánico y eléctrico en sus partes, con productos garantizados y directamente enfocados para esa labor, cabe aclarar que no se hará ninguna operación que comprometa el normal funcionamiento del instrumento. Frente a la calibración se realizara un proceso de ajuste de cero y spam, en el cual se entregara un documento donde se indica el procedimiento realizado, la tabla del comportamiento del instrumento en su calibración con sus valores (PV, LRV, URV). En el documento también se indicara como se deja el equipo y las recomendaciones frente a su uso Mantenimiento bomba y flotador de nivel Se realizara limpieza mecánica, eléctrica y estética de la bomba, se cambiara el capacitor y se realizara pruebas de funcionamiento, frente al flotador se harán pruebas de funcionamiento y se validara el estado. | 1 | 915649.8599 | 1089623.3333 | 1089623.3333
11 | Mantenimiento modulo microflujo #2 | Mantenimiento módulo de trabajo microflujo tanque cerrado El trabajo comprende pintar la estructura en hierro, también se hará un lavado del tanque de almacenamiento de agua de la bomba, cada instrumento tendrá una limpieza mecánica , eléctrica y estética con los productos garantizando un desmanche de su carcasa, se cambiaran las mangueras neumáticas del sistema completamente, se organizara el cableado de las señales instrumentación de los equipos que viajan por la estructura, se instalara el transmisor de presión diferencial y se cambiara regletas que indican nivel del tanque. Calibración instrumentos transmisores de presión diferencial Los equipos previamente recibirán un mantenimiento mecánico y eléctrico en sus partes, con productos garantizados y directamente enfocados para esa labor, cabe aclarar que no se hará ninguna operación que comprometa el normal funcionamiento del instrumento. Mantenimiento o reemplazo de los racores estandar, racores de conexionado rapido, sellos mecanicos, empaques, empaquetaduras u O'rings en nitrilo, viton o silicona, con medidas en milímetros o pulgadas segun el caso. igualmente de los manometros, reguladores, filtros de aire y deposito lubricador. verificacion de funcionamiento o reemplazo de sensores, swiches o interruptores. Frente a la calibración se realizará un proceso de ajuste de cero y spam, en el cual se entregará un documento donde se indica el procedimiento realizado, la tabla del comportamiento del instrumento en su calibración con sus valores (PV, LRV, URV). En el documento también se indicará como se deja el equipo y las recomendaciones frente a su uso Calibración instrumentos válvulas de control electro neumáticas Los equipos previamente recibirán un mantenimiento mecánico y eléctrico en sus partes, con productos garantizados y directamente enfocados para esa labor, cabe aclarar que no se hará ninguna operación que comprometa el normal funcionamiento del instrumento. Frente a la calibración se realizara un proceso de ajuste de cero y spam, en el cual se entregara un documento donde se indica el procedimiento realizado, la tabla del comportamiento del instrumento en su calibración con sus valores (PV, LRV, URV). En el documento también se indicara como se deja el equipo y las recomendaciones frente a su uso Start-stop con protección térmica Se realizara el montaje del sistema de arranque de la bomba, se harán pruebas de funcionamiento y se calibrara el sistema de protección de corriente. | 1 | 1717218.3333 | 2043489.8167 | 2043489.8167
12 | Mantenimiento intercambiador de calor | Calibración instrumentos Caracterización válvula de control intercambiador de calor Los equipos previamente recibirán un mantenimiento mecánico y eléctrico en sus partes, con productos garantizados y directamente enfocados para esa labor, cabe aclarar que no se hará ninguna operación que comprometa el normal funcionamiento del instrumento. Frente a la caracterización se realizara un proceso de validación de sus datos y componentes que la conforman, también se realizara un análisis de apertura y cierre para validar el estado del embolo y su recorrido, a su vez se comprobara con pruebas de funcionamiento y tablas de procedimiento su respuesta del CV; se entregara un documento donde se indica el procedimiento realizado, la tabla del comportamiento del instrumento y finalmente como se deja el instrumento y las recomendaciones frente a su uso. Calibración instrumentos 2 PT100 y transmisor de temperatura en intercambiador de calor Los equipos previamente recibirán un mantenimiento mecánico y eléctrico en sus partes, con productos garantizados y directamente enfocados para esa labor, cabe aclarar que no se hará ninguna operación que comprometa el normal funcionamiento del instrumento. Mantenimiento o reemplazo de los racores estandar, racores de conexionado rapido,, sellos mecanicos, empaques, empaquetaduras u O'rings en nitrilo, viton o silicona, con medidas en milímetros o pulgadas segun el caso. igualmente de los manometros, reguladores, filtros de aire y deposito lubricador. verificacion de funcionamiento o reemplazo de sensores, swiches o interruptores. Frente a la calibración se realizará un proceso de ajuste de cero y spam, en el cual se entregará un documento donde se indica el procedimiento realizado, la tabla del comportamiento del instrumento en su calibración con sus valores (PV, LRV, URV). En el documento también se indicará como se deja el equipo y las recomendaciones frente a su uso. | 1 | 1373974.6667 | 1635029.8533 | 1635029.8533
13 | Mantenimiento modulo electroneumatico | Mantenimiento general de los modulos electroneumaticos. Los elementos neumaticos que conforman los modulos se deben desmontar y se les debe realizar un desarme por piezas, donde se inspecciona el estado de sus componentes, se realiza una limpieza mecánica y una lubricación de sus partes antes de volverlos armar y hacer pruebas de funcionamiento. Los elementos que presenten fallas en sus piezas se reemplazaran con repuestos nuevos. igualmente con los sensores finales de carrera, inductivos, capacitivos, opticos y los plc que tienen incorporados, ademas de las valvulas de control y cilindros de simple y doble efecto, etc. Mantenimiento o reemplazo de los racores estandar, racores de conexionado rapido,, sellos mecanicos, empaques, empaquetaduras u O'rings en nitrilo, viton o silicona, con medidas en milímetros o pulgadas segun el caso especialmente en las valvulas neumaticas, electrovalvulas, cilindros de efecto simple y doble efecto. igualmente de los manometros, reguladores, filtros de aire y deposito lubricador. verificacion de funcionamiento o reemplazo de sensores, swiches o interruptores. verificacion de funcionamiento o reemplazo de cilindros neumaticos que por desgaste presenten fugas. verificacion y mantenimiento de la tuberia fija y flexible que lleva el aire desde los compresores hasta cada modulo neumatico. deteccion y correccion de fugas, racores estandar, racores de conexionado rapido,, conexiones cuello de ganzo, trampas de agua o deposito acumulador de condensado. valvula limitadora de presion y purgador. | 3 | 514865.6667 | 612690.1433 | 1838070.43
14 | Mantenimiento fugas linea | Corrección de fugas del sistema de aire del laboratorio (variables, electroneumatica, mecatronica, procesos, area de servicio, etc) Se implementara sintesolda en los puntos que presenten fugas, esta resina dura 24 horas para su secado, se debe garantizar un 100% la eliminación de las fugas. se debe cambiar tuberia o mangueras obsoletas. Mantenimiento o reemplazo de los racores estandar, racores de conexionado rapido, sellos mecanicos, empaques, empaquetaduras u O'rings en nitrilo, viton o silicona, con medidas en milímetros o pulgadas segun el caso | 1 | 1341666.6667 | 1596583.3333 | 1596583.3333
15 | Mantenimiento compresor | Mantenimiento del compresor electrico y mecanico, se debe revisar el control eléctrico, se revisara todo el cableado que comprende el control y la potencia, se anulara caja de paso existente, instalando una más estética realizando unos empalmes que cumplan con la norma, se marcaran cableados y se identificaran los circuitos desde el tablero de potencia. Mantenimiento preventivo compresor Se realizará un diagnostico el que comprende: revisión de poleas, correas, ejes y sistema mecánico, limpieza, apriete del sistema eléctrico ajuste de sistema de control, cambio de terminales sulfatadas, revisión presostato y sistema neumático informe técnico con recomendaciones del proceso, cambio de consumibles o repuestos defectuosos. Mantenimiento o reemplazo de los racores estandar, racores de conexionado rapido, sellos mecanicos, empaques, empaquetaduras u O'rings en nitrilo, viton o silicona, con medidas en milímetros o pulgadas segun el caso. revision de trmometro, manometro, filtros, valvula limitadora de presion, valvula de paso, purgador.Cabe resaltar que el equipo no está funcional | 1 | 754666.6667 | 898053.3333 | 898053.3333
16 | Manenimiento calentador agua | Revisión y ajuste de sistema de control y potencia, cambio de terminales sulfatadas, limpieza de radiadores con desincrustante, revisión racores estandar, racores de conexionado rapido,, correas, abrazaderas, lubricación de rodamientos y partes móviles, medidas de consumo y operación informe técnico con recomendaciones del proceso, cambio de consumibles o repuestos defectuosos. Cabe resaltar que los equipos no está funcionales este será un diagnóstico para validar la amplitud del estado de los secadores. revision de conexionado electrico y de gas, valvulas de paso, sistema de encendido, y seguridad. | 1 | 1866000 | 2220540 | 2220540
17 | Mantenimiento secador | Mantenimiento preventivo secadores Revisión, apriete y ajuste de sistema de control y potencia, cambio de terminales sulfatadas, limpieza de radiadores con desincrustante, revisión racores estandar, racores de conexionado rapido, correas, abrazaderas, lubricación de rodamientos y partes móviles, medidas de consumo y operación informe técnico con recomendaciones del proceso, cambio de consumibles o repuestos defectuosos. Cabe resaltar que los equipos no está funcionales este será un diagnóstico para validar la amplitud del estado de los secadores | 2 | 880333.3333 | 1047596.6667 | 2095193.3333
[5 empty] | sub-total | 21783039.1989
[5 empty] | iva | 4138777.4478
[5 empty] | total | 25921816.6467

## 2
# | descripcion | cantidad |  | iva | subtotal | total item
1 | Mantenimiento de unidades aire FRL | 20 | 84000 | 19% | 1680000 | 1999200
2 | Mantenimiento modulos Siemens | 6 | 120000 | 19% | 720000 | 856800
3 | Mantenimiento modulo multivariable ABB | 1 | 1502000 | 19% | 1502000 | 1787380
4 | Mantenimiento modulo multivariable siemens | 1 | 1550000 | 19% | 1550000 | 1844500
5 | Mantenimiento modulo microflujo #1 | 1 | 1442000 | 19% | 1442000 | 1715980
6 | Mantenimiento modulo medicion columna liquida | 2 | 300000 | 19% | 600000 | 714000
7 | Mantenimiento modulo de control Honeywell | 2 | 841000 | 19% | 1682000 | 2001580
8 | Mantenimiento modulo de control fisher porter | 1 | 901000 | 19% | 901000 | 1072190
9 | Mantenimiento modulo nivel | 1 | 961000 | 19% | 961000 | 1143590
10 | Mantenimiento modulo de presion | 1 | 961000 | 19% | 961000 | 1143590
11 | Mantenimiento modulo microflujo #2 | 1 | 1802000 | 19% | 1802000 | 2144380
12 | Mantenimiento intercambiador de calor | 1 | 1442000 | 19% | 1442000 | 1715980
13 | Mantenimiento modulo electroneumatico | 3 | 540000 | 19% | 1620000 | 1927800
14 | Mantenimiento fugas linea | 1 | 1408000 | 19% | 1408000 | 1675520
15 | Mantenimiento compresor | 1 | 792000 | 19% | 792000 | 942480
16 | Manenimiento calentador agua | 1 | 1958000 | 19% | 1958000 | 2330020
17 | Mantenimiento secador | 2 | 924000 | 19% | 1848000 | 2199120
| total |  |  |  |  | 27214110

## 3
# | descripcion | cantidad |  | iva | subtotal | total item
1 | Mantenimiento de unidades aire FRL | 20 | 79000 | 19% | 1580000 | 1880200
2 | Mantenimiento modulos Siemens | 6 | 114000 | 19% | 684000 | 813960
3 | Mantenimiento modulo multivariable ABB | 1 | 1426000 | 19% | 1426000 | 1696940
4 | Mantenimiento modulo multivariable siemens | 1 | 1500000 | 19% | 1500000 | 1785000
5 | Mantenimiento modulo microflujo #1 | 1 | 1369000 | 19% | 1369000 | 1629110
6 | Mantenimiento modulo medicion columna liquida | 2 | 285000 | 19% | 570000 | 678300
7 | Mantenimiento modulo de control Honeywell | 2 | 798000 | 19% | 1596000 | 1899240
8 | Mantenimiento modulo de control fisher porter | 1 | 855000 | 19% | 855000 | 1017450
9 | Mantenimiento modulo nivel | 1 | 912000 | 19% | 912000 | 1085280
10 | Mantenimiento modulo de presion | 1 | 912000 | 19% | 912000 | 1085280
11 | Mantenimiento modulo microflujo #2 | 1 | 1711000 | 19% | 1711000 | 2036090
12 | Mantenimiento intercambiador de calor | 1 | 1369000 | 19% | 1369000 | 1629110
13 | Mantenimiento modulo electroneumatico | 3 | 513000 | 19% | 1539000 | 1831410
14 | Mantenimiento fugas linea | 1 | 1337000 | 19% | 1337000 | 1591030
15 | Mantenimiento compresor | 1 | 752000 | 19% | 752000 | 894880
16 | Manenimiento calentador agua | 1 | 1860000 | 19% | 1860000 | 2213400
17 | Mantenimiento secador | 2 | 877000 | 19% | 1754000 | 2087260
| total |  |  |  |  | 25853940