## mante plantas CAM
ESTUDIO DE MERCADO MANTENIMIENTO DE PLANTAS PTAP Y PTAR DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META
[6 empty] | COTIZACION COMPAÑÍA DE INFRAESTRUCTURA, PROYECCION Y CONSTRUCCION |  |  | CONSTRUCTEMPO |  |  | ESTUDIO DE MERCADO
N° | DESCRIPCION DEL ELEMENTO O SERVICIO | CODIGO SECP | DESCRIPCION SE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNI | VALOR UNI+IVA | VALOR TOTAL | VALOR UNI | VALOR UNI+IVA | VALOR TOTAL | VALOR UNI | VALOR UNI+IVA | VALOR TOTAL
MANTENIMIENTO PLANTA PTAP HACHON
1 | SISTEMA DE DESINFECCION: *Suministro e instalacion de un (1)agitador tipo Air Blowe;, de 2 HP; En acero inoxidable; de 240 Volt; de 4,9 amp; 50/60 ciclos; open flow 110 cfm; presion sellada 120 " h20; Funcionamiento automatico. Instalacion y puesta en funcionamiento. *Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de Dos (2)Bombas DOSIFICADORAS PERISTALTICAS: 100-240 V; Bar 10 I/H 5 Y 50/60 Hz; 20w: bar5 I/H 2. que cumplan con la necesidad del sistema de tratamiento que se realice en las intalaciones. (1 para cloro y otra para sulfato) | 72102900 | Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones | Global | 3 | 4105042 | 4884999.98 | 14654999.94 | 4000000 | 4760000 | 14280000 | 4052521 | 4822499.99 | 14467499.97
2 | SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA CRUDA Y AGUA POTABLE: Mantenimiento preventivo y correctivo (incluido repuestos), instalacion y puesta en funcionamiento de electrobombas de suministro de agua potable y agua cruda: Cuatro(4) electrobombas de 3Hp y Tres(3) electrobombas de 5 HP consistente en: A) Suministro e instalacion de Rodamientos. B) Suministro e instalacion de escobillas. C) Suministro e instalacion de Diafragmas y empaquetadura(Juego) D) Aplicacion de pintura a los equipos y tuberia de 4" E)Suministro e instalacion de 5 cheques de 2 pulgadas en bronce. | 72102900 | Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones | Global | 7 | 638655 | 759999.45 | 5319996.15 | 648000 | 771120 | 5397840 | 643328 | 765560.32 | 5358922.24
3 | TABLEROS DE CONTROL DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA CRUDA Y POTABLE: A) Mantenimiento preventivo, correctivo y actualizacion de los elementos del tablero de control de las bombas de presion de agua potable y de agua cruda de 220 V. (Cambio breakers, reles, contactores). | 72102900 | Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones | Global | 2 | 6722689 | 7999999.91 | 15999999.82 | 6500000 | 7735000 | 15470000 | 6611345 | 7867500.55 | 15735001.1
4 | Suministrar e instalar valla informativa con los parametros mas especificos de la PTAP. Según resolucion de cormacarena. ARTICULO SEXTO:valla informativa de 2 X 1 m, indicando el tipo de obra, el use del recurso, el caudal otorgado, el acto administrativo de CORMACARENA que lo autoriza y un mensaje ecologico referido al agua y su ahorro. (RESOLUCION PS-GJ.1.2.6.15.0714 EXPEDIENTE 5.37.2.07.036, caudal otorgado 1,9 l/s otrogado, aumento de caudal a 3,7 l/s. | 72102900 | Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones | unid | 1 | 1092437 | 1300000.03 | 1300000.03 | 1090000 | 1297100 | 1297100 | 1091219 | 1298550.61 | 1298550.61
5 | MANTENIMIENTO DE ELECTRO BOMBAS DEL SISTEMA DE AGUA CRUDA PARA POTREROS Mantenimiento preventivo y correctivo de 2 Bombas centrifugas, una (1) de 10 Hp y una segunda (1) de 11 Hp; el cual consiste en realizar embobinado del equipo, cambio de rodamientos, turbina de refrigeracion,sellos, pintura y de mas reparacion requeridas. | 72102900 | Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones | Global | 2 | 1680672 | 1999999.68 | 3999999.36 | 1690000 | 2011100 | 4022200 | 1685336 | 2005549.84 | 4011099.68
6 | SISTEMA DE PRESION CON HIDROFLOW: A) Suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de dos (2) TANQUES HIDRONEUMATICOS DE ACERO DE ALTA PRESION, CON UNA CAPACIDAD DE 300 LITROS, CON SELLO HERMETICO,MENBRANA INTERNA, CAPACIDAD DE PRESION DE 20-50 PSI EN ARRANQUE Y PRESION DE APAGADO DE 40-70 PSI. B) Mantenimiento preventivo, correctivo y Calibracion de los sensores de presion marca DANFOSS. C) Mantenimeto preventivo, correctivo y actualizacion del tablero de control Electrico del Sistema de PRESION, DE 220 V. El cual se debe realizar diagnostico del tablero y reemplazar los elementos que presenten falla o desgaste y puesta en funcionamiento optimo. D)Sumistro de manual y ficha tecnica de los equipos. | 72102900 | Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones | Global | 6 | 924370 | 1100000.3 | 6600001.8 | 923000 | 1098370 | 6590220 | 923685 | 1099185.15 | 6595110.9
7 | PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Elaboracion del plan de mantenimiento preventivo anual para entrega a CORMACARENA. El plan de mantenimiento de la PTAP, debe estar orientado hacia el preventivo, que debe contener como mínimo los siguientes ítems: - Objetivos - Descripción del los procesos unitarios de la planta de potabilización de la sede hachón- - Definición y guía de las actividades de mantenimiento preventivo orientado a: • Infraestructura. • Elementos de medición de caudal • Equipos electromecánicos • Equipos electrónicos • Instalaciones eléctricas • Dosificadores • Sistema hidráulico La guía de mantenimiento debe explicar el paso a paso de cada uno, y por lo tanto allí debe especificarse como mínimo la frecuencia de mantenimiento, trabajo a realizar, responsable, materiales, elementos y /o repuestos necesarios. - Realizar los formatos necesarios para llevar el registro de las actividades de mantenimiento (preventivo o correctivo) en la ptap - Realizar las fichas técnicas y hoja de vida de los equipos de la planta de potabilización. La guía de mantenimiento debe explicar el paso a paso de cada uno, y por lo tanto allí debe especificarse como mínimo la frecuencia de mantenimiento, trabajo a realizar, responsable, materiales, elementos y /o repuestos necesarios. | 72102900 | Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones | Unid | 1 | 1176471 | 1400000.49 | 1400000.49 | 1000000 | 1190000 | 1190000 | 1088236 | 1295000.84 | 1295000.84
8 | INFORME DEL MANTENIMIENTO REALIZADO: Elaboración y entrega de informe de ejecución del mantenimiento realizado.(En medio Fisico y Magnetico -2 copias). El informe de ejecución de actividades, debe contener como mínimo los siguientes ítems: - Objetivos. - Descripción del estado actual de la planta de potabilización en relación con sus procesos de extracción de agua, filtración, nivelación de pH, cloración, almacenamiento, medición de caudal. - Descripción de las actividades desarrolladas y presentar el registro fotográfico, allí debe contener como mínimo descripción del Tipo de daño, repuestos utilizados y procedimiento realizado - Recomendación y Descripción de actividades de mantenimiento correctivos para la planta de potabilización, como información base para los mantenimientos de vigencias futuras. - Conclusiones. | 72102900 | Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones | Unid | 1 | 420168 | 499999.92 | 499999.92 | 410000 | 487900 | 487900 | 415084 | 493949.96 | 493949.96
9 | Suministro y aplicación de carbon coke. Las cuales seran aplicados en las bandejas de airacion de la planta de tratamiento de agua potable. | 72102900 | Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones | Kg | 40 | 21008 | 24999.52 | 999980.8 | 21000 | 24990 | 999600 | 21004 | 24994.76 | 999790.4
| MANTENIMIENTO PLANTA PTAR HACHON |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Suministrar una (1) valla informativa con los parametros mas especificos de la PTAR. Según resolucion Cormacarena. valla informativa de 2 X 1 m, indicando el tipo de obra, el uso del recurso, RESOLUCION RESOLUCION PS-GJ.1.2.6.15.0714 EXPEDIENTE 5.37.2.07.036, CAUDAL DE VERTIMIETNO 1,52 l/S y un mensaje ecologico referido al agua y su ahorro. | 55121704 | Señales de seguridad | Unid | 1 | 1092437 | 1300000.03 | 1300000.03 | 1002437 | 1192900.03 | 1192900.03 | 1047437 | 1246450.03 | 1246450.03
11 | Suministro Cloro Hipoclorito Granulado al 70% DE 45 KILOS. A) Entregar fichas tecnicas de todos los quimicos soliciutados, señalizacion Plastica en Polipropileno correcpondiente con tabla de Compatibilidad (Sistema Globalmente Armonizado). | 12141901 | Cloro CL | Caneca de 45 kilos | 5 | 1134454 | 1350000.26 | 6750001.3 | 1034454 | 1231000.26 | 6155001.3 | 1084454 | 1290500.26 | 6452501.3
12 | Suministro de Sulfato de aluminio tipo A Bulto de 25 kilos. | 51211600 | Antidotos y emeticos | Bulto de 25 kilos | 6 | 105882 | 125999.58 | 755997.48 | 100882 | 120049.58 | 720297.48 | 103382 | 123024.58 | 738147.48
13 | Suministro de Cal hidratada Blanca | 12352319 | hidroxido de calcio | Bulto de 50 kilos | 5 | 14286 | 17000.34 | 85001.7 | 13286 | 15810.34 | 79051.7 | 13786 | 16405.34 | 82026.7
14 | Suministro Caretas anti gases y acidos, con filtros. | 46182002 | Respiradores | Unidad | 2 | 75630 | 89999.7 | 179999.4 | 79630 | 94759.7 | 189519.4 | 77630 | 92379.7 | 184759.4
15 | Suministro tanques plasticos, con una capacidad de 500 litros. | 20142904 | Tanque plastico | Unidad | 1 | 294118 | 350000.42 | 350000.42 | 298118 | 354760.42 | 354760.42 | 296118 | 352380.42 | 352380.42
16 | LIMPIEZA DE POZOS, TRAMPAS DE GRASAS CON EQUIPO VACTOR: Limpieza con equipos especializados (Vactor- vehiculo succionador) en: el pozo de recibo en la PTAR (1,93 m diametro X 5.80 m profundidad X 35 cm de lodo Y 2,10 de agua). Cajas de inspeccion, trampas de grasas (casino la primera trampa es de 1,80 m X 80 cm - la segunda trampa tiene 80cm X 90 cm). Agroindustria 70 cm X 1,70m y 1m de profundidad. Sala de sacrificio pozo (1,70 diametro x 6 profundidada). Pozo Septico detras de la sala de ordeño mecanico, de 2x2 m y 6 de profundidad. Debe incluir: extracción, transporte, disposición de residuos extraidos y entrega de certificado de disposición final a través de una empresa autorizada por la Autoridad Ambiental. | 72102900 | Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones | Global | 6 | 605043 | 720001.17 | 4320007.02 | 500000 | 595000 | 3570000 | 552522 | 657501.18 | 3945007.08
17 | Sumistro de bateria recargable de 12 V 7 A y un cargador de bateria de 12 v 7 Amp inteligente. | 72102900 | Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones | Unidad | 2 | 336134 | 399999.46 | 799998.92 | 316134 | 376199.46 | 752398.92 | 326134 | 388099.46 | 776198.92
| MANTENIMIENTO PLANTA PTAP NARANJOS | 72102900 | Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Realizar mantenimiento preventivo, correctivo y actualización a los componentes del tablero eléctrico , incluyendo cambio de componentes, mano de obra y puesta en marcha. | 72102900 | Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones | Global | 1 | 1890756 | 2249999.64 | 2249999.64 | 1990000 | 2368100 | 2368100 | 1940378 | 2309049.82 | 2309049.82
19 | Mantenimiento preventivo, correctivo y puesta en funcionamiento de filtro fime con medidas 1,50 metros de alto, diametro 91 cm, radio de 45,5 cm, perimetro 2,88 metros, y suministro de material de lechos filtrantes, (200 kilos de grava de 3 1/4, 200 kilos de gravas de 1/2, 100 kilos de 1/4, 200 kilos de grava de 1/8, 300 kilos de arena, 100 kilos de antracita, 100 kilos de maya de 10 y 50 kilos de carbón activado granulado grueso), mano de obra y puesta en funcionamiento. | 72102900 | Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones | Global | 1 | 3361345 | 4000000.55 | 4000000.55 | 3461000 | 4118590 | 4118590 | 3411173 | 4059295.87 | 4059295.87
20 | Suministro e instalación de (1) un deposito dosificador CNT 110 Volumen 110 litros Dimensiones 480x735 mm de agua para almacenar la solución de hipoclorito en el sistema de desinfección. | 72102900 | Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones | Unidad | 1 | 336134 | 399999.46 | 399999.46 | 376000 | 447440 | 447440 | 356067 | 423719.73 | 423719.73
21 | Suministro e instalación y puesta en marcha del sistema de microfiltración para la filtración de agua, para una el diámetro de tubería de 1 ½” y el control de solidos o materiales finos (hierro, manganeso entro otros), que permite la remoción de contaminantes por adsorción y al mismo tiempo una filtración de partículas de hasta 3 a 5 micras, el cual actúa como complemento a proceso de tratamiento de aguas, edificio, hoteles, industria de bebidas y alimentos. | 72102900 | Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones | Unidad | 1 | 2151261 | 2560000.59 | 2560000.59 | 2351000 | 2797690 | 2797690 | 2251131 | 2678845.89 | 2678845.89
22 | Suministro e instalacion de electrobomba Alta Presión 2 x 2, 5 Hp, 1E0549, de estructura en Hierro y Motor eléctrico, para aplicaciones como: Distribución de agua en unidades residenciales, Equipos de trabajo pesado y continuo, Extracción de agua de pozos llanos y profundos, Industria Minera, Industria Petroquímica, Industria Química, Lavado a presión de maquinaria, Lavado de establos, Llenado de tanques elevados, Llenado tanque bajo-tanque alto, Recirculación de agua en torres de enfriamiento, Riego por aspersión, Sistemas contra incendio, sistemas de presión. | 72102900 | Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones | Unidad | 2 | 4201681 | 5000000.39 | 10000000.78 | 4301000 | 5118190 | 10236380 | 4251341 | 5059095.79 | 10118191.58
23 | Mantenimiento preventivo, correctivoy puesta en marcha de electrobombas de Alta Presión 2 x 2, 5 Hp, 1E0549, de estructura en Hierro y Motor eléctrico | 72102900 | Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones | unidad | 2 | 2016807 | 2400000.33 | 4800000.66 | 2116000 | 2518040 | 5036080 | 2066404 | 2459020.76 | 4918041.52
24 | Mantenimiento preventivo con suministros de repuestos de filtros de sistema de micro filtración a través de (2) dos cartuchos de 1 1/2" de polidem y carbón para la retención de material fino SWC-45-2005, (2) cartucho de filtro de agua de cáscara de coco bloque de carbón activado CTO ¦ Cartucho universal de 5 micrones de 19.7 in y puesta en funcionamiento. | 72102900 | Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones | Global | 1 | 840336 | 999999.84 | 999999.84 | 880000 | 1047200 | 1047200 | 860168 | 1023599.92 | 1023599.92
25 | Elaboración del plan de mantenimiento preventivo anual para entrega a CORMACARENA. El plan de mantenimiento de la PTAP, debe estar orientado hacia el preventivo, que debe contener como mínimo los siguientes ítems: - Objetivos - Descripción de estado actual de la planta de potabilización en relación con sus procesos de extracción de agua, filtración, nivelación de pH, cloración, almacenamiento, medición de caudal - Definición y guía de las actividades de mantenimiento preventivo orientado a: • Infraestructura. • Elementos de medición de caudal • Equipos electromecánicos • Equipos electrónicos • Instalaciones eléctricas • Dosificadores • Sistema hidráulico La guía de mantenimiento debe explicar el paso a paso de cada una de las actividades de mantenimiento , y por lo tanto allí debe especificarse como mínimo la frecuencia de mantenimiento, trabajo a realizar, responsable, materiales, elementos y /o repuestos necesarios. - Realizar los formatos necesarios para llevar el registro de las actividades de mantenimiento (preventivo o correctivo) en la planta de potabilización. - Actualizar las fichas técnicas y hoja de vida de los equipos de la planta de potabilización, inmersas en la guía operación de la planta de tratamiento de agua potable. | 72102900 | Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones | Global | 1 | 2352941 | 2799999.79 | 2799999.79 | 2450000 | 2915500 | 2915500 | 2401471 | 2857750.49 | 2857750.49
26 | Elaboración y entrega de informe de ejecución del mantenimiento realizado. (En medio Físico y Magnético -2 copias).- Objetivos. - Descripción del estado actual de la planta de potabilización en relación con sus procesos de extracción de agua, filtración, nivelación de pH, cloración, almacenamiento, medición de caudal. - Descripción de las actividades desarrolladas y presentar el registro fotográfico, allí debe contener como mínimo descripción del Tipo de daño, repuestos utilizados y procedimiento realizado - Recomendación y Descripción de actividades de mantenimiento correctivos para la planta de potabilización, como información base para los mantenimiento de vigencias futuras. - Conclusiones. | 72102900 | Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones | Global | 1 | 504202 | 600000.38 | 600000.38 | 515000 | 612850 | 612850 | 509601 | 606425.19 | 606425.19
27 | Suministro Cloro Hipoclorito Granulado al 90% DE 50 KILOS. A) Entregar fichas tecnicas de todos los quimicos soliciutados, señalizacion Plastica en Polipropileno correcpondiente con tabla de Compatibilidad (Sistema Globalmente Armonizado). | 12141901 | cloro CL | Caneca de 50 kilos | 3 | 2300000 | 2737000 | 8211000 | 1900000 | 2261000 | 6783000 | 2100000 | 2499000 | 7497000
28 | Soda cáustica al 99% de 25KG en presentacion escama A) Entregar fichas tecnicas de todos los quimicos soliciutados, señalizacion Plastica en Polipropileno correcpondiente con tabla de Compatibilidad (Sistema Globalmente Armonizado). | 47131819 | Limpiadores causticos | bulto de 25 kilos | 3 | 520000 | 618800 | 1856400 | 490000 | 583100 | 1749300 | 505000 | 600950 | 1802850
| TOTAL | [6 empty] | 103793386.27 |  |  | 100860919.25 |  |  | 102327167.04
| COMPONENTES | NOMBRES |  |  |  | FIRMAS
| PROYECTO: COMPONENTE TECNICO: | Cesar Augusto Quiroga -Administrador -Sede Hachón Jair Fabian Duitama Ochoa-Apoyo Ambienta Hachon
| REVISO: AREA FINANCIERA Y ECONOMICA: | LEYSI FAISURY MARIN REYES- Profesional Contratacion CAM