## PriceList
Lista de artículos
Nivel | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado | Comentarios del comprador
| 1 | 83121703 | PUNTOS DE RED DE DATOS | 1 | UN |  |  | CARACTERISTICAS GENERALES Marca del cableado determinada por el proveedor, fabricante reconocido en el mercado. Los componentes de cada punto de datos deben ser de la misma marca. En casos específicos se requerirá solamente el punto de datos, el supervisor indicará si requiere tomas reguladas adjusntas o de corriente normal (para impresoras). Puntos de red construidos con cable categoría 6A o superior El proveedor deberá cumplir mínimo los siguientes estándares para la entrega del cableado: 1. TIA1179 Norma técnica para instalaciones de cableado estructurado en instalaciones sanitarias 2. ANSI/TIA/EIA-568-B 3. ISO/IEC 11801 (2a edición, clase E). 4. NEMA WC66. - EN 50173-1. 5. CSA - UL. 6. IEC 61156 7. Norma RETIE CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS Cable UTP categoría 6A o superior Conductor de cobre sólido de 0.51 mm. Desempeño probado hasta 300 Mhz. Debe soportar como mínimo las siguientes aplicaciones: · 1.2 Gbps ATM · 622 Mbps ATM. · 100 Base T. · 100 Mbps TP-PMD. · 100 BASE VG ANYLAN. · 1000 Base T. Video digital. Tensión máxima de instalación (N): 90 CONECTOR Conector RJ45 FTP blindado categoría 6A, configuración A/B Desempeño superior mínimo a 250 Mhz Guía de hilos en policarbonato, llegada de los cables por arriba y por abajo. Conexión sin herramienta (autoponchable o autoinsertable). Etiqueta de identificación de contactos y código de color T 568 A y B. PANEL DE PARCHE (PATCH PANEL): Como parte de los puntos de red y cableado, el proveedor debe incluir dentro de su oferta patch panel y organizadores para la organización del cableado en el ítem de puntos de red, en los casos que se requiera. PDU minimo de tres servicios o de acuerdo a la necesidad. con clavija de seguridad. Ubicar punto a tierra en el rack. Identificación según TIA/EIA 606-A. CABLE DE PATCHEO Cable de patcheo UTP categoría 6A (Certificado). Cumplimiento con las normas ISO/IEC 11801, EIA/TIA 568 B.2, EN 50173, UL y NMX-I-NYCE-248-2005. ACCESORIOS :Identificadores por color para panel de parcheo modular de 24 y 48 puertos en colores. CERTIFICACIÓN: Certificación de cada punto de red de acuerdo a la normativa incluyendo el informe detallado de cada punto. GARANTÍA:Tres (3) años de garantía contados a partir de la entrega y demás requisitos (ver capítulo de garantía en el presente documento). La garantía debe cubrir defectos de instalación o defectos de fábrica. Cualquier daño ocurrido a la infraestructura física de las sedes intervenidas deberá ser reparado por el proveedor sin costo adicional en un plazo máximo de 72 horas después del reporte de la novedad.
| 2 | 83121703 | PUNTOS DE RED ELECTRICA REGULADA | 1 | UN |  |  | CARACTERISTICAS GENERALES Marca del cableado determinada por el proveedor, fabricante reconocido en el mercado. Cada punto de red eléctrico regulado deberá tener dos tomas eléctricas de corriente regulada grado hospitalario. Los circuitos eléctricos deben ser diseñados y realizados con máximo 5 puntos de red eléctrica. El cable, las tomas eléctricas, Tableros de distribución, conectores e instalación debe cumplir con las normas técnicas y especialmente lo que se refiere al RETIE. La calidad del cableado, permitirá una solución de largo plazo (entre 5 y 20 años). Cumplimiento con los estándares internacionales de las industrias de cableado. Todos los empalmes deben ser realizados con conectores. Los requerimientos mínimos de materiales para este tipo de cable en la red vertical son: cable de cobre 12 AWG-THHN-THWN color blanco, rojo, verde. CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS Cable de cobre 12 AWG-THHN-THWN color blanco, rojo, verde, trifilar. Tipo de aislamiento: Nylon TABLEROS ELÉCTRICOS: (En caso de ser requeridos). Tablero 24 y 12 circuitos trifásico con espacio para totalizador, RETIE corriente nominal del barraje 200A con puerta y chapa, para empotrar o sobreponer, tipo NEMA 1 para uso interior, con pintura electrostática. Totalizadores de 50 amperios. TOMA CORRIENTE: Con polo a tierra aislado Dúplex de 20 amp. Punto verde marcado en frente. Grado hospitalario. INTERRUPTORES; Interruptor termo magnético de 20 amperios ACOMETIDAS: Como parte de los puntos de red y cableado, el proveedor debe incluir dentro de su oferta las acometidas y la instalación de los tableros eléctricos de corriente regulada PLANOS UNIFILARES El contratista debe entregar el diseño de la red eléctrica. INSTALACION El contratista debe realizar la instalación de la red eléctrica regulada y dejar en funcionamiento cada uno de los puntos de la red, incluyendo las pruebas de funcionamiento y marquillado. Nota: De llegarse a presentar la necesidad de implementar un punto de corriente regulada en una sede donde eventuálmente no exista UPS, el ofertante deberá instalar el circuito hasta donde le indique el supervisor con las características de punto regulado de manera que cuando posteriórmente la Subred adquiera la UPS se facilite la labor de conexión. Nota: En el caso de puntos de datos para Access Point, no se requiere el punto de corriente eléctrica mientras se tenga POE en el punto de origen (Switch).

## Hoja1
MONITORES MULTIPARAMETROS MARCA SPACELABS
MAQUINAS DE ANESTESIA MARCA SPACELABS
LÁMPARAS CIELITICAS CONVIDA
LÁMPARAS PIELITICAS CONVIDA
EQUIPOS DE RX PÓRTATIL ITAL RAY
DESFIBRILADORES ZOLL
LISTA DE POSIBLES REPUESTOS
UNIDAD DE EXTRACCIÓN DE GASES ANESTÉSICOS
KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL COMPLETOPARA BLEASE SIRIUS MARCA SPACELABS
KIT ANUAL BLEASE SIRIUS BASICO
DISCO PX3
KIT MANGUERA Y SENSOR ADULTO (TUBING AND FLOW SENSOR)
CELDA O2
TRAMPA DE CAPNOGRAFIA CX25(NOMOLIME)
TRONCAL DE ECG DE 5 DERIVADAS
SET DE 5 DERIVADAS
FILTRO HIDROFOBICO (AIR GUARD ) CX25
SENSOR DE SPO2 ADULTO
TRONCAL DE SPO2
BRAZALETE ADULTO
MANGUERA BRAZALETE ADULTO
SENSOR DE SPO2 A/N
MANGUERA NEONATAL
BRAZALETE NEONATAL PX10
TRONCAL DE PRESIÓN INVASIVA
BRAZALETE PEDIÁTRICO
CARGADOR PORTAMODILO MODELO 90499
CABLE AC
CXABLE SWITCH BAG/ VENT (RED SWITH ASSY)
SENSOR DE TEMPERATURA
CABLE DE TEMPERATURA
MULTIGRAS MADULE 92518-5A
ADAPTADOR NOMOLINE COMPLETO CON LINEA C*25
MODULO COMANDO9 91496-5 CHURS
MEMBRANA DE CONTROL CONVIDA
MANILARESTERIL *70 CONVIDA
CUBIERTA ARCO (TAPITAS) CONVIDA
FUENTE DE PODER CONVIDA
TARJETA DE CONTROL MCU CONVIDA
CUBIERTA DE CONTROL FRONTAL SATELITE PX3 CONVIDA
CUBIERTA CONTROL POSTERIOR SATELITE PX3 CONVIDA
ACRÍLICO FRONTAL SATELITAL CONVIDA
BATERIA BACKUP X5 CONVIDA
CARGADOR CONVIDA
MANILAR ESTERIL X5 CONVIDA
MEMBRANA X5
PALAS EXTERNAS ZOLL
BATERÍAS M-SERIES ZOLL
BATERÍA R-SERIES ZOLL
CABLE EKG PARA R - SERIES ZOLL