ANEXO TÉCNICO No. 1

ADQUISICIÓN A TODO COSTO (INSTALACIÓN, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO) DE EQUIPO ELECTRÓGENO PARA LA SEDE LAS MERCEDES DEL CLUB MILITAR

- DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

  - DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

El Club Militar, acorde con las disposiciones constitucionales y legales vigentes y con el objeto de satisfacer necesidades de interés general, considera necesario y oportuno contratar la ADQUISICION, MONTAJE, INSTALACION, CONEXIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE UN (01) DE GRUPO ELECTRÓGENO PARA LA SEDE LAS MERCEDES DEL CLUB MILITAR

  - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

| ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE DEL BIEN | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UNIDAD | GLOBAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26111601 | GRUPO ELECTRÓGENO DIESEL TRIFÁSICO RANGO DE POTENCIA PRIME 390 – 400 KVA, O EL EQUIVALENTE A 312 - 320 KW, 220V/127V, 60 Hz | Suministro, montaje, instalación, conexión, pruebas y puesta en servicio de un (01) grupo electrógeno diésel Trifásico, tipo estacionario, servicio prime, para trabajo pesado, 220V/127V, 60Hz, rango de potencia prime de 390-400 KVA, o el equivalente a 312-320 KW, 1800 R.P.M, F.P 0.8 , de cuatro tiempos, sistema de excitación con PMG, con tarjeta de regulación de voltaje AVR electrónica, con governador de velocidad electrónico conforme ISO 8528 con Regulación clase G2, sistema de inyección MEUI, con tarjeta electrónica que permita el arranque automático, con protección termo magnética de caja moldeada norma NEMA o IEC montada a la salida del generador de capacidad según potencia de la máquina y adosado al equipo, arranque eléctrico con batería sellada libre de mantenimiento, con selector para arranque de tres posiciones manual – o – automático, grupo electrógeno montado sobre base rígida anti vibratoria, la refrigeración del motor es por circuito cerrado de agua, debe traer tanque de combustible sub-base para mínimo siete (07) horas de operación continua al 75% de la carga. El panel de control del grupo motor-generador diésel, se ubicará en el chasis de la máquina. El panel de control deberá efectuar las siguientes funciones: - Supervisión general del funcionamiento y protecciones del motor. - Detección de fallas y señalización de las mismas – señalización de falla y bloqueo del motor. - Apagado y bloqueo del motor por falla del mismo. - Interface para programación y comunicación, entre otras, a través de las siguientes funciones: Ethernet RJ45, monitoreo web, programación web, correo electrónico, Modbus, RS485, RS 232, acceso de memoria USB, SNMP. Adicionalmente dispondrá como mínimo de los siguientes medidores: - Voltímetro con selector - Amperímetro con selector (alternativa: tres amperímetros). - Frecuencímetro - Horómetro - Medidor de temperatura del agua refrigerante - Manómetro indicador de la presión del aceite lubricante - Indicador carga de batería - Tacómetro R.P.M. NOTA : alternativa display digital con todas las funciones anteriores El motor Diesel debe estar provisto como mínimo de los dispositivos necesarios para paradas instantáneas por: - Baja presión de aceite lubricante - Sobretemperatura del agua refrigerante - Sobrevelocidad - Subfrecuencia - Bajo nivel de combustible tanque sub-base - Sobre y bajo voltaje - Push button de parada de emergencia - Bajo nivel del agua refrigerante El motor debe bloquearse por sobre arranque. Tipo de aspiración turboalimentado, post- enfriado. El acople motor diesel-generador debe ser flexible directo. El sistema de combustible del motor debe disponer de filtro separador de agua (con posibilidad de drenarse). La potencia eléctrica de salida (KVA) del generador no será inferior a la solicitada 390 KVA servicio prime rateados en las condiciones de operación. El aislamiento del bobinado del rotor y del estator debe ser clase H. El generador debe disponer de filtros supresores de radiofrecuencia y de interferencia electromagnética (EMI). El motor debe disponer de un sistema de precalentamiento automático del líquido refrigerante (opcional). Para el funcionamiento del motor eléctrico de arranque, se utilizarán baterías selladas libres de mantenimiento. En el panel de control del grupo electrógeno debe venir instalado desde fábrica, un cargador estático para cargue baterías, con el fin de mantener la carga latente de éstas. NOTA: El grupo electrógeno debe despacharse desde fábrica matriz (ensambladora) con todos sus accesorios estándar y opcionales debidamente montados y probados. Se incluye dentro del precio del equipo el suministro e instalación del sistema de gases de escape construido a partir del múltiple de escape con acoples Flexibles, tubos y codos de hierro, tapa lluvia, soportería y silenciador tipo residencial o superior. La tubería de gases de escape se debe prolongar al exterior del espacio o la caseta en una longitud de aproximadamente 07 ml, soportada técnicamente a la estructura del cielo raso en concreto y se recubrirá con capas de material aislante térmico para evitar flujo de calor de estos gases hacia el ambiente del cuarto de la planta eléctrica (se recomienda emplear chaquetas o lana de fibra de vidrio especial para aislamiento hasta 530°C). Recubriendo el aislamiento térmico se emplearán ductos de aluminio, fino acabado, sección circular con lámina calibre 26 o en tela de fibra de vidrio y cerámica, en tela de fibra de vidrio con silicona, tela de teflón o, en tela de Titanio. Unidad de medida 01 Dentro del precio del equipo queda incluido el suministro de tres (03) juegos de manuales técnicos de instalación, operación, mantenimiento y partes de repuestos del motor-generador en pasta dura (un original y dos copias) y en medio magnético, en idioma Castellano o Inglés. El grupo electrógeno se debe entregar instalado y funcionando a entera satisfacción del Club Militar en el espacio o la caseta para la planta eléctrica existente en el área administrativa del Club Militar sede las Mercedes en Nilo - Cundinamarca. Kilómetro 103 vía Bogotá - Girardot. |  |  |
|  |  |  | Suministro e instalación de cabina insonora SA, Silenced Attenuated, fabricada en acero galvanizado para grupo electrógeno de 390-400 KVA. Nota: Debe ensamblarse directamente con el grupo electrógeno en fábrica (ensambladora). Se debe anexar ficha técnica de la cabina a ser suministrada que cumpla con los estándares internacionales. Indicando las mediciones de atenuación de la presión del sonido. Protegida con recubrimiento en pintura electrostática para alta resistencia a la intemperie y máxima durabilidad de los componentes de las láminas, cerraduras y bisagras de acero inoxidable, dotada con válvulas de drenaje para el líquido refrigerante y el aceite lubricante del motor, dotada con tapa que brinde estanqueidad montada en la parte superior para relleno del radiador, con ductos removibles de tal forma que permitan el acceso para mantenimiento del grupo electrógeno en el sitio, con puertas laterales amplias con bisagras en ambos lados de forma que brinden un acceso para un mantenimiento mayor del equipo, con un dispositivo montado en el exterior de la cabina para parada de emergencia (rojo). La cabina debe permitir su arme y desarme. Dotada con ventana de visualización del panel de control con puerta de acceso bloqueable. Con ventilador de construcción especial para enfriamiento en la carga de las baterías. Acceso al llenado de combustible y baterías a través de puerta con cerradura. El exhosto debe ser totalmente aislado para seguridad del operador. Unidad de medida 01 |  |  |
|  |  |  | SUBTOTAL 1 |  |  |
| 2 |  | CAJA DE CIRCUITOS | CAJA DE CIRCUITOS PARA SERVICIOS AUXILIARES DEL DIESEL GENERADOR |  |  |
|  |  |  | Suministro, instalación y conexión de caja de cuatro (04) circuitos equipada con cuatro (04) breaker enchufables monopolar de 1x15 A, 240V, G.E, con barraje de neutro montado sobre aisladores y barraje de tierra unido a la caja. Unidad de medida 01 |  |  |
|  |  |  | Suministro e instalación de tubería metálica EMT de diámetro 3/4". Unidad de medida 15 ML |  |  |
|  |  |  | Nota: Se debe verificar los metros lineales reales que se necesitan durante el replanteo en sitio para evitar la falta o desperdicio de material |  |  |
|  |  |  | Suministro e instalación de accesorios metálicos EMT de 3/4": Dos (02) curvas de 90°, cuatro (04) uniones, cuatro adaptadores terminales. Unidad de medida 01 |  |  |
|  |  |  | SUBTOTAL 2 |  |  |
| 3 | 26121600 | CABLE ELECTRICO | CABLE ELECTRICO SERVICIOS AUXILIARES DIESEL GENERADOR |  |  |
|  |  |  | Suministro, instalación y conexión de cable de cobre encauchetado 3x14 AWG, THWN, 600V, Referencia CENTELSA. (Para la conexión de los servicios auxiliares del diesel generador: precalentador de agua (opcional) y cargador estático de baterías). Unidad de medida 30 ML |  |  |
|  |  |  | Nota: Se debe verificar los metros lineales reales que se necesitan durante el replanteo en sitio para evitar la falta o desperdicio de material |  |  |
|  |  |  | SUBTOTAL 3 |  |  |
| 4 |  | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL DE ADECUACION CARCAMO E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLES |  |  |
|  |  |  | Suministro e instalación de bandeja portacables de 40 cm de ancho para soporte de los cables de potencia y control dentro del cárcamo y sobre muro incluye mensulas de soporte, accesorios y accesorios de fijación a piso y muro. Unidad de medida 5.5 ML |  |  |
|  |  |  | Obra civil de adecuación de cárcamo existente. Unidad de medida 01 |  |  |
|  |  |  | SUBTOTAL 4 |  |  |
| 5 |  | SERVICIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS | Servicios y actividades asociadas al desarrollo del proyecto, tales como: Transporte, viáticos, mano de obra, actividades varias, no incluidas en los numerales anteriores. Relacionarlas. Unidad de medida 01 |  |  |
|  |  |  | SUBTOTAL 5 |  |  |
|  |  |  | VALOR TOTAL ITEMS 1 AL 5 | Global |  |

  - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

| No | NOMBRE | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | GRUPO ELECTROGENO DIESEL TRIFASICO RANGO DE POTENCIA 390 - 400 KVA, o el equivalente a 312 - 320 KW, 220V, 60 Hz | El oferente se debe comprometer a que el grupo electrógeno a suministrar deberá cumplir con las siguientes especificaciones técnicas adicionales así: - El grupo electrógeno diésel debe entregarse en los predios del Club Militar de Oficiales sede las Mercedes en Nilo - Cundinamarca. Kilómetro 103 vía Bogotá – Girardot. - El oferente debe realizar las conexiones de potencia y control del equipo. - El oferente debe realizar la conexión de puesta a tierra del grupo electrógeno a cero metros. - El oferente debe realizar la conexión eléctrica de los elementos auxiliares del grupo electrógeno: cargador estático de baterías. - El grupo electrógeno diésel debe despacharse desde fábrica debidamente enhuacalado y protegido con plástico para su fácil transporte marítimo, terrestre y/o aéreo. - Se debe entregar con el grupo electrógeno diésel los documentos de protocolos de pruebas en fábrica, certificados emitidos por la casa matriz del fabricante del motor diésel. - La fecha de fabricación y ensamble del equipo motor generador no debe ser inferior al año 2021. - Se debe entregar con la oferta los catálogos y fichas técnicas del equipo ofertado y diligenciar el cuadro de verificación y cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas por el Club Militar. - Una vez instalado el equipo y puesto en servicio, la firma contratista favorecida en este proceso dará capacitación en la operación y mantenimiento al personal de técnicos designados por el Club Militar, que estará a cargo de la operación de éste. - El oferente debe certificar en la propuesta que el motor diésel, está construido con governador de velocidad electrónico conforme ISO 8528 con Regulación clase G2, y el sistema de inyección es MEUI (Inyector unitario controlado electrónicamente y accionado mecánicamente). - El oferente con la propuesta debe anexar el certificado RETIE, conforme a la resolución 90708 del 2013 emitida por el Ministerio de Minas y Energía. - El oferente, debe tener representante en el territorio nacional, inscrito en la Cámara de Comercio, autorizado por el fabricante del Grupo Electrógeno, para soporte de repuestos, partes y elementos originales y que adicionalmente brinde los servicios de mantenimientos preventivos y correctivos con personal técnico idóneo, de tal forma que cualquier novedad o requerimiento sea atendido en un tiempo menor a diez (10) días hábiles. Debe anexar la certificación del fabricante. |
| 2 | PERSONAL TECNICO | El oferente se debe comprometer a mantener en sitio el personal profesional, técnico o tecnólogo, idóneo y necesario para el correcto desarrollo de los trabajos en cada una de las etapas de ejecución del contrato |
| 3 | GARANTIA INSTALACIÓN | El oferente se debe comprometer a suministrar garantía técnica de instalación y operatividad. Durante el tiempo de garantía, los elementos que resulten defectuosos deberán ser reemplazados por nuevos y libres de imperfecciones, sin costo alguno para la entidad, en un término no superior a diez (10) días hábiles contados a partir del reporte del CLUB MILITAR. |
| 4 | ANÁLISIS DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO | El oferente antes de dar inicio al servicio, deberá presentar al supervisor del contrato, un análisis de riesgo de seguridad y salud en el trabajo de la actividad a realizar. |

CUADRO DE VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

GRUPO ELECTRÓGENO DIESEL TRIFÁSICO TIPO ESTACIONARIO RANGO DE POTENCIA DE 300 - 400 KVA, 220/127V, 60 Hz SERVICIO PRIME-SEDE LAS MERCEDES NILO-CUNDINAMARCA

| ITEM | DESCRIPCIÓN | VALOR O CARACTERÍSTICA TÉCNICA REQUERIDA | VALOR O CARACT. TÉCNICA OFRECIDA | VERIFICAR EN FOLIO (S) No. (S) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # I | GRUPO ELECTROGENO |  |  |  |
|  | Aplicación | Estacionario |  |  |
|  | Marca |  |  |  |
|  | Modelo |  |  |  |
|  | Año de fabricación | >=2021 |  |  |
|  | Rango de Potencia Prime KVA | 390 -400 |  |  |
|  | Voltaje V | 220/127 |  |  |
|  | Frecuencia Hz | 60 |  |  |
|  | Factor de potencia | 0.8 |  |  |
|  | Dimensiones : Largo |  |  |  |
|  | Ancho |  |  |  |
|  | Alto |  |  |  |
|  | Peso Neto |  |  |  |
|  | Temperatura ambiente de operación | >= 40°C |  |  |
|  | Con selector de arranque de tres posiciones manual – cero- automático ubicado en el panel de control de la máquina | SI |  |  |
|  | Conexión de potencia y control | SI |  |  |
|  | Conexión de la puesta a tierra del grupo electrógeno a cero metros | SI |  |  |
|  | Conexión eléctrica de los elementos auxiliares del grupo electrógeno: cargador estático de baterías y pre calentador del líquido refrigerante del motor | SI |  |  |
| II | ## MOTOR |  |  |  |
|  | Marca |  |  |  |
|  | Modelo y Número de serie |  |  |  |
|  | Año de fabricación | >=2021 |  |  |
|  | Potencia KW |  |  |  |
|  | Velocidad rpm | 1800 |  |  |
|  | Governador de velocidad electrónico conforme ISO 8528 con Regulación Clase G2 - Marca | Electrónico conforme ISO 8528 con Regulación Clase G2 |  |  |
|  | Regulación de frecuencia, sin carga a plena carga |  |  |  |
|  | Regulación de frecuencia en estado estacionario |  |  |  |
|  | Número de horas de trabajo para el primer overhaul. Presentar certificado de fábrica. Mínimo 15000 horas. | (15000, 18000, 24000) |  |  |
|  | Combustible | ACPM |  |  |
|  | Consumo de Combustible 100% carga gph |  |  |  |
|  | Consumo de Combustible 75% carga gph |  |  |  |
|  | Consumo de Combustible 50% carga gph |  |  |  |
|  | Capacidad de almacenamiento del tanque de combustible Sub-base. gal |  |  |  |
|  | Filtro separador de agua del sistema de combustible. | SI |  |  |
|  | Capacidad del refrigerante del motor con radiador gal(Lts) |  |  |  |
|  | Expulsión de calor al medio ambiente desde el motor Btu/min |  |  |  |
|  | Tipo de aspiración | Turbocargado, Post- enfriado |  |  |
|  | Acople motor-generador | Flexible directo |  |  |
|  | Sistema de precalentamiento automático del líquido refrigerante | SI |  |  |
|  | Baterías selladas libres de mantenimiento | SI |  |  |
|  | Tipo de Silenciador | Residencial o superior |  |  |
|  | Suministro de materiales e instalación de la prolongación del sistema de gases de escape al exterior de la caseta de la planta eléctrica a partir del múltiple de escape. Longitud aproximada 7 ml | SI |  |  |
| III | ## GENERADOR |  |  |  |
|  | Marca |  |  |  |
|  | Modelo –Tipo - Serie |  |  |  |
|  | Año fabricación | >=2021 |  |  |
|  | Tamaño |  |  |  |
|  | Voltaje V | 220/127 |  |  |
|  | Regulador de Voltaje AVR (Equipado para censar en las tres fases). | Electrónico con sensamiento trifásico |  |  |
|  | Tipo de regulador (Referencia) |  |  |  |
|  | Regulación de voltaje de vacío a plena carga |  |  |  |
|  | Clase de aislamiento | H |  |  |
|  | Sistema de excitación con | PMG |  |  |
|  | Tipo de rodamiento | Sellado |  |  |
|  | Filtro supresor de radiofrecuencia y de interferencia electromagnética (EMI) | SI |  |  |
|  | Expulsión de calor al medio ambiente desde el generador. BTU/min |  |  |  |
|  | Protección termo magnética de caja moldeada norma NEMA o IEC montada a la salida del generador de capacidad según potencia de la máquina y adosada al equipo. | SI |  |  |
| ### IV | ## PANEL DE CONTROL |  |  |  |
|  | Panel de control | Digital |  |  |
|  | Marca (fabricante) |  |  |  |
|  | Modelo-Tipo |  |  |  |
|  | Cargador estático de baterías | SI |  |  |
|  | MEDIDORES: |  |  |  |
|  | - Voltímetro | SI |  |  |
|  | - Frecuencímetro | SI |  |  |
|  | - Amperímetro | SI |  |  |
|  | - Horómetro | SI |  |  |
|  | - Indicador de nivel de combustible | SI |  |  |
|  | - Medidor de temperatura del agua refrigerante | SI |  |  |
|  | - Manómetro indicador de la presión de aceite lubricante. | SI |  |  |
|  | - Indicador de carga de batería | SI |  |  |
|  | - Tacómetro rpm | SI |  |  |
|  | Alternativa display digital con todas las funciones anteriores |  |  |  |
|  | DISPOSITIVOS PARA PARADAS INSTANTANEAS POR: |  |  |  |
|  | Baja presión del aceite lubricante | SI |  |  |
|  | Sobre temperatura del agua refrigerante | SI |  |  |
|  | Sobrevelocidad | SI |  |  |
|  | Subfrecuencia (baja frecuencia) | SI |  |  |
|  | Bajo nivel de combustible del tanque sub-base. | SI |  |  |
|  | Sobre y bajo voltaje | SI |  |  |
|  | Push button de parada de emergencia | SI |  |  |
|  | Bajo nivel del líquido refrigerante | SI |  |  |
|  | Falla a tierra del generador de 30 a 300 mA |  |  |  |
|  | Falla del Pick Up magnético |  |  |  |
|  | Bloqueo por sobre arranque | SI |  |  |
| V | CABINA INSONORA | SI |  |  |
| ### VI | ## GARANTIA |  |  |  |
|  | ## Tiempo de garantía del grupo electrógeno |  |  |  |
|  | Tiempo de cobertura en repuestos motor-generador (meses). Presentar certificado del fabricante. |  |  |  |
| VII | ## MANUALES TECNICOS |  |  |  |
|  | Manuales técnicos del motor y generador | Manual de instalación del grupo electrógeno, manual de partes de repuestos del motor y generador, manual de mantenimiento preventivo y manual de operación. En idioma castellano o Inglés. (Original y dos copias en pasta dura) y en medio magnético. |  |  |
| VIII | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE: TABLERO DE CONEXIONES DE GRUPO ELECTROGENO CON TRANSFERENCIAS MANUALES EXISTENTES, CAJA DE CIRCUITOS PARA SERVICIOS AUXILIARES DIESEL-GENERADOR, CABLE DE POTENCIA, CABLE DE CONTROL Y TUBERIA CONDUIT. |  |  |  |
| IX | ## TIEMPO DE ENTREGA |  |  |  |
|  | Tiempo de entrega |  |  |  |
| X | CAPACITACION |  |  |  |
|  | Capacitación en la operación y mantenimiento preventivo del grupo electrógeno al personal designado por el Club Militar de Oficiales que estará a cargo de la operación de éste. |  |  |  |

NOTA: En el cuadro anterior se deben especificar las características técnicas del equipo ofertado y debe ser soportada por los catálogos y fichas Técnicas, los cuales deben ser suministrados con la oferta.

- ASPECTOS TECNICOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO- NO PONDERABLES

GRUPO ELECTROGENO DIESEL TRIFASICO TIPO ESTACIONARIO RANGO DE POTENCIA DE 390 - 400 KVA, 220/127V, SERVICIO PRIME-PARA LA SEDE LAS MERCEDES NILO-CUNDINAMARCA

| ITEM | DESCRIPCIÓN | VALOR O CARACTERÍSTICA TÉCNICA REQUERIDA | PUNTAJE ASIGNADO | FORMA DE CALIFICAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | GRUPO ELECTROGENO |  |  |  |
|  | Aplicación | Estacionario | CUMPLE | SI/EXCL. |
|  | Marca |  |  |  |
|  | Modelo |  |  |  |
|  | Año de fabricación | >=2021 | CUMPLE | SI/EXCL. |
|  | Rango de Potencia Prime KVA | 390 - 400 | CUMPLE | SI/EXCL. |
|  | Voltaje V | 220/127 | CUMPLE | SI/EXCL. |
|  | Frecuencia Hz | 60 | CUMPLE | SI/EXCL. |
|  | Factor de potencia | 0.8 | CUMPLE | SI/EXCL. |
|  | Dimensiones : Largo mm | <=3500 | CUMPLE | SI/EXCL. |
|  | Ancho mm | <=1650 | CUMPLE | SI/EXCL. |
|  | Alto mm | <=2200 | CUMPLE | SI/EXCL. |
|  | Peso (Dry) kg | <=3200 | CUMPLE | SI/EXCL. |
|  | Peso (Wet) kg | <=3450 | CUMPLE | SI/EXCL. |
|  | Temperatura ambiente de operación del Grupo Electrógeno | >= 40°C | CUMPLE | SI/EXCL. |
|  | Con selector de arranque de tres posiciones manual – cero- automático ubicado en el panel de control de la máquina | SI | CUMPLE | SI/EXCL. |
|  | Conexión de potencia y control | SI | CUMPLE | SI/EXCL. |
|  | Conexión de la puesta a tierra del grupo electrógeno a cero metros | SI | CUMPLE | SI/EXCL. |
|  | Conexión eléctrica de los elementos auxiliares del grupo electrógeno: cargador estático de baterías y pre calentador del líquido refrigerante del motor. | SI | CUMPLE | SI/EXCL. |
| II | MOTOR |  |  |  |
|  | Marca |  |  |  |
|  | Modelo y Serie |  |  |  |
|  | Año de fabricación | >=2021 | CUMPLE | SI/EXCL. |
|  | Potencia KW |  |  |  |
|  | Velocidad rpm | 1800 | CUMPLE | SI/EXCL. |
|  | Governador de velocidad electrónico conforme ISO 8528 con Regulación clase G2. Marca | Electrónico conforme ISO 8528 con Regulación Clase G2 | CUMPLE | SI/EXCL. |
|  | Tipo de aspiración | Turbocargado, Post- enfriado | CUMPLE | SI/EXCL. |
|  | Acople motor-generador | Flexible directo | CUMPLE | SI/EXCL. |
|  | Sistema de precalentamiento automático del líquido refrigerante | SI | CUMPLE | SI/EXCL. |
|  | Baterías selladas libres de mantenimiento | SI | CUMPLE | SI/EXCL. |
|  | Tipo de Silenciador | Residencial o Superior | CUMPLE | SI/EXCL. |
|  | Suministro de materiales e instalación de la prolongación del sistema de gases de escape al exterior de la caseta de la planta eléctrica a partir del múltiple de escape. Longitud aproximada 7 ml | SI | CUMPLE | SI/EXCL. |
|  | Mínimas horas de operación antes del primer overhaul. Anexar con la propuesta el Certificado por el fabricante | 15.000 horas | CUMPLE | SI/EXCL. |
|  | Suministro en el sistema de alimentación de combustible, de un filtro separador de agua, con posibilidad de drenaje | SI | CUMPLE | SI/EXCL. |
|  | Sistema de inyección MEUI (Inyector unitario controlado electrónicamente y accionado mecánicamente) | SI | CUMPLE | SI/EXCL. |
| III | GENERADOR |  |  |  |
|  | Marca |  |  |  |
|  | Modelo-Tipo |  |  |  |
|  | Año fabricación | >=2021 | CUMPLE | SI/EXCL. |
|  | Voltaje V | 220/127 | CUMPLE | SI/EXCL. |
|  | Regulador de Voltaje. AVR (Equipado para sensar en las tres fases). | Electrónico (Con sensamiento en las tres fases). | CUMPLE | SI/EXCL. |
|  | Tipo de regulador (Referencia) |  |  |  |
|  | Clase de aislamiento | H | CUMPLE | SI/EXCL. |
|  | Sistema de excitación con | PMG | CUMPLE | SI/EXCL. |
|  | Tipo de rodamiento | Sellado | CUMPLE | SI/EXCL. |
|  | Filtro supresor de radiofrecuencia y de interferencia electromagnética (EMI) | SI | CUMPLE | SI/EXCL. |
|  | Protección termo magnética de caja moldeada norma NEMA o IEC montada a la salida del generador de capacidad según potencia de la máquina y adosada al equipo. | SI | CUMPLE | SI/EXCL. |
| IV | PANEL DE CONTROL |  |  |  |
|  | Marca (fabricante) |  |  |  |
|  | Modelo-Tipo |  |  |  |
|  | Cargador estático de baterías | SI | CUMPLE | SI/EXCL. |
|  | Interface para programación y comunicación, entre otras, a través de las siguientes funciones: Ethernet RJ45, monitoreo web, programación web, correo electrónico, Modbus, RS 485, RS 232, acceso de memoria USB, SNMP. | SI | CUMPLE | SI/EXCL. |
|  | MEDIDORES: |  |  |  |
|  | - Voltímetro | SI | CUMPLE | SI/EXCL. |
|  | - Amperímetro | SI | CUMPLE | SI/EXCL. |
|  | - Frecuencímetro | SI | CUMPLE | SI/EXCL. |
|  | - Horómetro | SI | CUMPLE | SI/EXCL. |
|  | - Indicador de nivel de combustible | SI | CUMPLE | SI/EXCL. |
|  | - Medidor temperatura agua refrigerante | SI | CUMPLE | SI/EXCL. |
|  | - Manómetro indicador de la presión de aceite lubricante. | SI | CUMPLE | SI/EXCL. |
|  | - Indicador de carga de batería | SI | CUMPLE | SI/EXCL. |
|  | - Tacómetro rpm | SI | CUMPLE | SI/EXCL. |
|  | Alternativa display digital con todas las funciones anteriores |  |  |  |
|  | DISPOSITIVOS PARA PARADAS INSTANTANEAS POR: |  |  |  |
|  | Baja presión del aceite lubricante | SI | CUMPLE | SI/EXCL. |
|  | Sobretemperatura del agua refrigerante | SI | CUMPLE | SI/EXCL. |
|  | Sobrevelocidad | SI | CUMPLE | SI/EXCL. |
|  | Sub frecuencia | SI | CUMPLE | SI/EXCL. |
|  | Bajo nivel de combustible del tanque sub-base. | SI | CUMPLE | SI/EXCL. |
|  | Sobre y bajo voltaje | SI | CUMPLE | SI/EXCL. |
|  | Push button de parada de emergencia | SI | CUMPLE | SI/EXCL. |
|  | Bajo nivel del líquido refrigerante | SI | CUMPLE | SI/EXCL. |
|  | Bloqueo por Sobrearranque | SI | CUMPLE | SI/EXCL. |
| VI | MANUALES TÉCNICOS |  |  |  |
|  | Manuales técnicos del motor y generador Manual de instalación del grupo electrógeno, manual de partes y repuestos del motor y generador, manual de mantenimiento preventivo y manual de operación. En idioma español o Inglés. (Original y dos copias en pasta dura) y en medio magnético. | SI | CUMPLE | SI/EXCL. |
| VII | CABINA INSONORA | Si | CUMPLE | SI/EXCL. |
|  | Dimensiones |  |  |  |
|  | Largo | <= 5500 | CUMPLE | SI/EXCL. |
|  | Ancho | <=1700 | CUMPLE | SI/EXCL. |
|  | Alto | <=2500 | CUMPLE | SI/EXCL. |
| VIIII | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE: TABLERO DE CONEXIONES DE GRUPO ELECTROGENO CON TRANSFERENCIAS MANUALES EXISTENTES, CAJA DE CIRCUITOS PARA SERVICIOS AUXILIARES DIESEL-GENERADOR, CABLE DE POTENCIA, CABLE DE CONTROL Y TUBERIA CONDUIT | Si | CUMPLE | SI/EXCL. |

OTRAS CONDICIONES VERIFICABLES Y SUBSANABLES EN CUANTO A SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

| 1. | CONDICIÓN DE SEGURIDAD EN EL MONTAJE | El oferente deberá comprometerse por escrito a tener dentro, el personal que realice la instalación del equipo y caseta, y que realice las conexiones eléctricas, de potencia y control del equipo, a un responsable de las condiciones de seguridad industrial para el cargue, descargue e instalación de la planta dentro de la sede las Mercedes. |
| --- | --- | --- |
| 2. | MANEJO DE EMERGENCIAS | El oferente deberá comprometerse a tener los materiales y personal necesarios básicos para atender una emergencia eléctrica u operacional. |
| 3. | ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | El oferte entregará una copia de la matriz de elementos de protección individual (EPIS) por los cargos que hacen parte de la realización de la instalación y mantenimiento objeto del contrato incluyendo el formato de inspección de los elementos. Anexar con la propuesta. |
| 4. | ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | El contratista entregará de elementos de protección individual y a hará uso adecuado de los mismos de acuerdo a lo estipulado en la matriz de EPPS. |
| 5. | RESPONSABILIDAD ANTE ACCIDENTES | En caso de presentarse un accidente de trabajo; corresponde al contratista asumir responsabilidades y realizar el respectivo reporte e investigación dentro del tiempo reglamentario, presentará una copia de la documentación al Área de Seguridad y Salud en el Trabajo del Club Militar. |
| 6. | SGST | El oferente deberá presentar junto con presentación de la oferta la evaluación inicial del Sistema de Gestión Seguridad en el trabajo mediante la aplicación de los estándares mínimos, solicitado por el Ministerio de Trabajo en lo relacionado con la calidad del SGSST, lo anterior se encuentra contemplado en la Resolución 1111 del 2017, y que da cumplimiento a lo establecido en decreto único reglamentario 1072 de 2015, los productos solicitados deben estar avalados por un profesional (tecnólogo o profesional) con licencia en Salud ocupacional vigente de acuerdo al tamaño de la empresa. |

| ACTIVIDAD | NOMBRE | FIRMA |
| --- | --- | --- |
| Estructurador Técnico | Capitán de Navío (RA) MAXIMO LINARES MORENO |  |