## REDES Y PLANTAS
PROPUESTA ECONOMICA
PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA No.110-00-J-EMAVI-GRUAL-2022
OBJETO: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES, PARARRAYOS, ADECUACIÓN REDES DE MEDIA - BAJA TENSIÓN DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN LO CUAL INCLUYE INSUMOS Y REPUESTOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO
| RUBRO 02-02-02-005-004-02-4 REC. 16 Presupuesto ificial: $28,395,000,00 Concepto del Rubro: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍAS PARA LA CONDUCCIÓN DE GAS A LARGA DISTANCIA, LÍNEAS DE COMUNICACIÓN Y CABLES DE PODER | REDES
ITEM | ACTIVIDAD | UND MED | CANT SERV | VR UNIT SIN IVA | IVA | VR. TOTAL
ADECUACION RED MEDIA- BAJA TENSION
1 | SUMINISTRO, HINCADO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE POSTE DE 12 M CAPACIDAD DE ROTURA 750KGF | UND | 1
2 | SUMINISTRO, HINCADO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE POSTE DE 12 M CAPACIDAD DE ROTURA 510 KGF | UND | 1
3 | SUMINISTRO, HINCADO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE DE POSTE DE 12M CAPACIDAD DE ROTURA 1350KGF | UND | 1
4 | SUMINISTRO, HINCADO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE DE POSTE DE 8M CAPACIDAD DE ROTURA 500KGF | UND | 1
5 | SUMINISTRO, HINCADO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE CONJUNTO TRIFASICO ALINEACIÓN PARA RED ECOLOGICA 15KV | UND | 1
6 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE CONJUNTO TRIFASICO TERMINAL PARA RED ECOLÓGICA 13,2KV | UND | 1
7 | CONSTRUCCION, SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE RETENIDA A TIERRA | UND | 1
8 | CONSTRUCCION, SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE RETENIDA A TIERRA CON RIEL | UND | 1
9 | INSTALACION Y PUESTA A TIERRA CON TECNOLOGIA EN ACERO AUSTENISTICO, TRATAMIENTO CON FABIGEL, RESISTENCIA NO MAYOR A 8 OHMNIOS, INCLUYE CAJA DE INSPECCION DE 30*30 Y PUNTO DE INSPECCION | UND | 1
10 | DESMONTE DE LINEA ACSR (INCLUYE CONJUNTOS) | ML | 1
11 | INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE RED TRIFASICA ECOLOGICA 1/0 ACSR 15KV 2 CAPAS, INCLUYE ACCESORIOS. | ML | 1
12 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE ESPACIADORES POLIMERICOS 15KV. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y OPERACIÓN. | UND | 1
13 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA 3/8" ACERO, INCLUYE ACCESORIOS. | ML | 1
14 | DESMONTE Y RETIRO DE POSTE | UND | 1
15 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTEGRAL SUBESTACIÓN ELÉCTRICA INCLUYE: | UND | 1
• ESTUDIO TERMOGRÁFICO
• ANÁLISIS DE CALIDAD DE ENERGÍA, POTENCIA ACTIVA (KW), POTENCIA REACTIVA (KVAR), POTENCIA APARENTE (KVA), FACTOR DE POTENCIA, PERFIL Y COMPORTAMIENTO DE LA TENSIÓN (V), DESBALANCE DE TENSIÓN, PERFIL Y COMPORTAMIENTO DE CORRIENTE (A), DESBALANCE DE CORRIENTE, FRECUENCIA (HZ)
• INSPECCIÓN DE COMPONENTES.
• LIMPIEZA DE COMPONENTES.
• LUBRICACIÓN DE COMPONENTES.
• RETORQUEO DE CONEXIONES, (AJUSTE DE PUNTOS DE CONEXIÓN, INTERRUPTORES DE PROTECCIÓN, PUNTOS DE CONEXIÓN DE ACOMETIDAS Y BARRAJES DE DISTRIBUCIÓN, TORNILLERÍA EN GENERAL, PROCEDIMIENTO QUE SE REALIZADO EN TODOS LOS TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ADECUADA CONTINUIDAD ELÉCTRICA ENTRE COMPONENTES Y EVITAR LA PRESENCIA DE ANOMALÍAS TÉRMICAS.)
• PRUEBAS ELÉCTRICAS (RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN CON TTR; RESISTENCIA DE DEVANADOS MEGGER; MEDICIÓN DE AISLAMIENTO MEGGER), RESISTENCIA Y CONTINUIDAD SPT
• PRUEBAS DIELÉCTRICAS.
• PRUEBAS MECÁNICAS.
• LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE SUCIEDAD (EN COMPONENTES, CÁRCAMOS, RETIRO CUERPOS EXTRAÑOS)
• INFORME RESULTADOS
EQUIPOS ELÉCTRICOS INVOLUCRADOS:
• CONDUCTORES ELÉCTRICOS.
• TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN ACEITE, TRANSFORMADORES DE POTENCIA TIPO SECO.
• INTERRUPTORES.
• SECCIONADORES.
• TC´S Y PT´S.
• PARARRAYOS.
• CELDAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN.
• TRANSFORMADOR.
• TRANSFERENCIA.
• INTERRUPTORES.
• BANCO DE CONDENSADORES.
• TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN.
• APANTALLAMIENTO Y MEDICIÓN DE SPT.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES SECOS DE SERVICIOS AUXILIARES SEGÚN ANEXO
16 | LIMPIEZA GENERAL DE LOS TRANSFORMADORES DE RED Y SERVICIOS AUXILIARES, TRANSFORMADORES SECOS SOPLADO CON NITRÓGENO. | UND | 1
17 | PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR.
18 | MEDICIÓN DE LA RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN.
19 | VERIFICACIÓN DE TAP’S EN EL TRANSFORMADOR SER NECESARIO.
20 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA, EN LA BASE AÉREA MARCO FIDEL SUAREZ INCLUYE CAMBIO DE EMPAQUETADURA TOTAL, PRUEBAS DE ACEITE, CERTIFICADO DE PCB, PROCESO DE SECADO, Y PINTURA. SE DEBE GARANTIZAR EL PRÉSTAMO DE TRANSFORMADOR MIENTRAS SE HACE EL MANTENIMIENTO Y EQUIPOS QUE SE REQUIERAN PARA LA MANIOBRA | UND | 1
21 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ACTUALIZACIÓN DE TABLEROS DE BAJA TENSIÓN, REEMPLAZAR POR TIEMPO DE SERVICIO CUCHILLAS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TOTALIZADORES. | UND | 1
22 | MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DEL TERRENO CON TELUROMETRO EN CADA UNO DE LOS NODOS DE PUESTA A TIERRA DE LA MALLA, LIMPIEZA DE LOS MISMOS Y SU RESPECTIVO AJUSTE O REPARACIÓN. MEJORAS A LOS NIVELES DE LAS PUESTAS A TIERRA MÁXIMO 8 OHMIOS. VERIFICAR PUNTOS DE CONEXIÓN. CORREGIR ÁNGULO DE LOS MÁSTIL. INSPECCIÓN DEL CABLE DE LAS VARILLAS HASTA EL PARARRAYO Y CAMBIO DE SER NECESARIO TENIENDO EN CUENTA NO PRESENTAR EMPALMES NI CORTES Y REMPLAZÁNDOLO POR CALIBRE DE 2/0 AWG.REVISIÓN ELECTROMECÁNICA DE LA PUNTAS CAPTADORAS DE LOS SISTEMAS DE PARARRAYO Y CAMBIO SI ES NECESARIO. APLICAR SOLDADURA EXOTÉRMICA EN LA UNIÓN DEL CABLE A LA VARILLA. CAMBIO DE LA VARILLAS A COBRE-COBRE SEGÚN NORMA RETIE, NTC 2050 Y CODENSA. BAJANTE DEL CABLE SEA EN TUBO CONDUIT EMT PROTEGIENDO EL CABLE HASTA CAJA DE INSPECCIÓN. CAJA DE INSPECCIÓN CON TAPA DE 30X30 CM ANCHO Y 40 CM LAS PAREDES DE PROFUNDIDAD EN FIBRA DE VIDRIO | UND | 1
23 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MOTORES ELÉCTRICOS ASTAS DE LA EMAVI | UND | 1
TOTALES
| RUBRO 02-02-02-008-007-01-5 REC.16 Valor: $ 14,402,200 Concepto del Rubro: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO | PLANTAS
| ACTIVIDADES : Para el desarrollo de las actividades a realizar con ocasión de la ejecución del objeto contractual, se debe suministrar los insumos y/o repuestos necesarios por parte del contratista | UND MED | CANT SERV | VR UNIT SIN IVA | IVA | VR. TOTAL
1 | GENERADOR SANIDAD. Marca: Olympian. 75 kva, motor Perkins 1004. | GBL | 1
Actividades minimas:
Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)
Cambio de Aceite
Cambio de correa ventilador y alternador.
Cambio de batería.
Ajuste de guarda-ventilador.
Limpieza general.
Pruebas de funcionamiento
Mantenimiento que Incluye:
Aceite 15W-40(galón)
Filtro de Aceite
Filtro de combustible
Filtro de aire
Batería 31H
Correa Ventilador
Mano de obra
2 | GENERADOR TORRE DE CONTROL NUEVA. Marca: S&S, Motor Deutz. 112 KVA. | GBL | 1
Actividades minimas:
Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)
Cambio de Aceite
Cambio de correas (ventilador y alternador).
Cambio de batería.
Cambio de líquido refrigerante.
Limpieza general.
Pruebas de funcionamiento.
Mantenimiento que Incluye:
Aceite 15W-40(galón)
Filtro de Aceite
Filtro de combustible
Filtro de aire
Correa Ventilador
Correa alternador
Batería 31H
Líquido refrigerante galon
Mano de obra
3 | GENERADOR EQUIPOS DE BOMBEO BARRACAS SUBOFICIALES. Marca: FG Wilson Motor: Perkins, Generador: Kholer | GBL | 1
Actividades minimas:
Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)
Cambio de Aceite
Cambio de correa ventilador.
Cambio de batería.
Cambio líquido refrigerante.
Limpieza general.
Pruebas de funcionamiento.
Mantenimiento que Incluye:
Aceite 15W-40(galón)
Filtro de Aceite
Filtro de combustible
Filtro de aire
Batería 31H
Mano de obra
4 | GENERADOR CONTROL DE CAMARAS. Marca: S&S 125 kva, Motor: Deutz TD226B, Generador: Stanford . | GBL | 1
Actividades minimas:
Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)
Cambio de Aceite
Cambio de correa ventilador y alternador.
Cambio de batería.
Limpieza general.
Prueba de funcionamiento.
Mantenimiento que Incluye:
Aceite 15W-40(galón)
Filtro de Aceite
Filtro de combustible
Filtro de aire
Batería 31H
Correa Ventilador
Mano de obra
5 | HANGAR SR 26 GENERADOR SWAIZER. 75 kva, motor Perkins 1004T. | GBL | 1
Actividades minimas:
Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)
Cambio de Aceite
Cambio de correa ventilador y alternador.
Cambio de batería.
Limpieza general.
Prueba de funcionamiento.
Mantenimiento que Incluye:
Aceite 15W-40(galón)
Filtro de Aceite
Filtro de combustible
Filtro de aire
Batería 31H
Correa Ventilador
Mano de obra
6 | GENERADOR EDIFICIO CENTENARIO. Marca: Caterpillar 360 kva, motor: CAT C13 | GBL | 1
Actividades minimas:
Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)
Cambio de Aceite
Cambio de baterías.
Limpieza general.
Prueba de funcionamiento.
Mantenimiento que Incluye:
Aceite 15W-40(galón)
Filtro de Aceite
Filtro de combustible
Filtro de aire
Batería 31H
Mano de obra
7 | GENERADOR TANQUES DE COMBUSTIBLE AERONAVES. Marca: S&S. 75 kva, motor Deutz. | GBL | 1
Actividades minimas:
Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)
Cambio de Aceite
Cambio de correa ventilador y alternador.
Cambio de batería.
Prueba de funcionamiento.
Mantenimiento que Incluye:
Aceite 15W-40(galón)
Filtro de Aceite
Filtro de combustible
Filtro de aire
Batería 31H
Mano de obra
8 | GENERADOR CHILLER. Marca: GS , 812 kva, motor Mitsubishi. | GBL
Actividades minimas:
Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)
Cambio de Aceite
Cambio de correa ventilador y alternador.
Cambio de baterías.
Limpieza externa del radiador.
Limpieza general.
Prueba de funcionamiento.
Mantenimiento que Incluye:
Aceite 15W-40(galón)
Filtro de Aceite
Filtro de combustible
Filtro de aire
Batería 31H
Correa Ventilador
Mano de obra
9 | GENERADOR MOVIL. Marca: S&S. 75 kva, motor Deutz. | GBL | 1
Actividades minimas:
Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)
Cambio de Aceite
Cambio de correa ventilador y alternador.
Cambio de batería.
Prueba de funcionamiento.
Mantenimiento que Incluye:
Aceite 15W-40(galón)
Filtro de Aceite
Filtro de combustible
Filtro de aire
Batería 31H
Correa Ventilador
Mano de obra
10 | GENERADOR CERRO PAN DE AZUCAR. Marca: Olympian 75 KVA. Motor Perkins 1004T. | GBL | 1
Actividades minimas:
Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)
Cambio de Aceite
Cambio de correa ventilador y alternador.
Cambio de batería.
Limpieza general.
Pruebas de funcionamiento.
Mantenimiento que Incluye:
Aceite 15W-40(galón)
Filtro de Aceite
Filtro de combustible
Filtro de aire
Batería 31H
Correa Ventilador
Mano de obra
11 | GENERADOR TORRE DE CONTROL 2. - Marca: FG WILSON - MOTOR PERKINS | GBL | 1
Actividades minimas:
Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)
Cambio de Aceite
Cambio de correa ventilador y alternador.
Cambio de batería.
Limpieza general.
Pruebas de funcionamiento.
Mantenimiento que Incluye:
Aceite 15W-40(galón)
Filtro de Aceite
Filtro de combustible
Filtro de aire
Batería 31H
Correa Ventilador
Mano de obra
12 | GENERADOR TORRE DE CONTROL 2. - MOTOR PERKINS | GBL | 1
Actividades minimas:
Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)
Cambio de Aceite
Cambio de correa ventilador y alternador.
Cambio de batería.
Limpieza general.
Prueba de funcionamiento.
Mantenimiento que Incluye:
Aceite 15W-40(galón)
Filtro de Aceite
Filtro de combustible
Filtro de aire
Batería 31H
Correa Ventilador
Mano de obra
13 | GENERADOR MOVIL. Olympian. 34 kva, motor Perkins 1004. | GBL | 1
Actividades minimas:
Cambio del sistema eléctrico y control del equipo como totalizador, pilotos, tablero de control, manómetros, sensores de protección tarjetas controladoras etc.
Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)
Cambio de Aceite
Cambio de correa ventilador y alternador.
Cambio de batería.
Cambio cargador de batería.
Limpieza general.
Prueba de funcionamiento.
Mantenimiento que Incluye:
Mantenimiento correctivo sistema eléctrico y control del equipo como totalizador, pilotos, tablero de control, manómetros, sensores de protección tarjetas controladoras etc.
Aceite 15W-40(galón)
Filtro de Aceite
Filtro de combustible
Filtro de aire
Batería 31H
Correa Ventilador
cargador de bateria
Mano de obra
14 | GENERADOR MOVIL. Marca: PRAMAC GSW50 / MECALTE 50KVA YANMAR 4E | GBL | 1
Actividades minimas:
Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)
Cambio de Aceite
Cambio de correa ventilador y alternador.
Cambio de batería.
Cambio cargador de batería.
Limpieza general.
Prueba de funcionamiento.
Mantenimiento que Incluye:
Aceite 15W-40(galón)
Filtro de Aceite
Filtro de combustible
Filtro de aire
Batería 31H
Correa Ventilador
cargador de bateria
15 | GENERADOR BLART TUMACO 1. Marca: AGG 015- 27 KVA / MOTOR PERKINS | GBL | 1
Actividades minimas:
Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)
Cambio de Aceite
Cambio de correa ventilador y alternador.
Cambio de batería.
Cambio cargador de batería.
Limpieza general.
Prueba de funcionamiento.
Mantenimiento que Incluye:
Aceite 15W-40(galón)
Filtro de Aceite
Filtro de combustible
Filtro de aire
Batería 31H
Correa Ventilador
cargador de bateria
Transporte por sus propios medios hasta Tumaco Nariño
16 | GENERADOR BLART TUMACO 2. Marca: AGG 017- 27 KVA / MOTOR PERKINS
Actividades minimas:
Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)
Cambio de Aceite
Cambio de correa ventilador y alternador.
Cambio de batería.
Cambio cargador de batería.
Limpieza general.
Prueba de funcionamiento.
Mantenimiento que Incluye:
Aceite 15W-40(galón)
Filtro de Aceite
Filtro de combustible
Filtro de aire
Batería 31H
Correa Ventilador
cargador de batería
Transporte por sus propios medios hasta Tumaco Nariño
TOTALES
TODOS LOS REPUESTOS NECESARIOS EN CASO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR NO INCLUIDOS EN ESTA FICHA TÉCNICA SERÁN DEBIDAMENTE COTIZADAS POR EL CONTRATISTA LOS CUALES DEBERAN SER AUTORIZADOS POR EL ORDENADOR DEL GASTO DE LA EMAVI, DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
| RUBRO PRESUPUESTAL | EQUIPOS |  | VR UNIT SIN IVA | IVA | VR. TOTAL
| RUBRO 02-02-02-005-004-02-4 REC. 16 Presupuesto ificial: $27.000.00,00 Concepto del Rubro: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍAS PARA LA CONDUCCIÓN DE GAS A LARGA DISTANCIA, LÍNEAS DE COMUNICACIÓN Y CABLES DE PODER | REDES
| RUBRO 02-02-02-008-007-01-5 REC.16 Presupuesto oficial: $ 13.700.000,00 Concepto del Rubro: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO | PLANTAS
TOTALES
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
C.C.
PROPONENTE
NOTA: Acepto y declaro que la propuesta será presentada en las condiciones establecidas por la Entidad contratante, a continuación descritas:
Tener en cuenta para costear la propuesta, todas las erogaciones correspondientes al objeto del contrato en caso de ser adjudicatarios, valores que deben ser incluidos en los ítems ofertados, en ningún caso se relacionaran por separado en la propuesta fletes, mano de obra, maquinaria, AIU, etc o conceptos diferentes a los relacionados en el Formato, so pena de rechazo de la oferta.
El presente proceso se adjudicará a la oferta de menor valor (sumatoria de valores unitarios antes de IVA) hasta por el valor total del presupuesto asignado para la contratación. En caso de que el total ofertado sobrepase el valor de cada rubro presupuestal y/o total del presupuesto asignado, la EMAVI ejecutará el contrato solo hasta el total de este, según las necesidades más inmediatas y prioridades que presenten los equipos contenidos en el anexo técnico del presente proceso, logrando así hacer mantenimiento y reparar mayor cantidad de equipos, previo requerimiento que haga el supervisor del contrato.
Se deben cotizar la totalidad de los ítems
Para el futuro contrato, LA EMAVI no realizará ANTICIPOS, ni PAGOS ANTICIPADOS, los pagos se realizarán de conformidad al descrito en el presente proceso de selección
Se tendran en cuenta para la presentación de la oferta todos los impuestos que se causen por razón de la celebración y ejecución del contrato, los cuales son de cargo exclusivo del contratista, a excepción de aquellos que la ley tributaria asigne específicamente al contratante. Las exenciones y tratamientos preferenciales de impuestos que la Ley establezca deben ser considerados en la propuesta, de manera que se reflejen en el valor de esta.

## REDES Y PLANTAS (2)
PROPUESTA ECONOMICA
PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA No.110-00-J-EMAVI-GRUAL-2022
OBJETO: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES, PARARRAYOS, ADECUACIÓN REDES DE MEDIA - BAJA TENSIÓN DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN LO CUAL INCLUYE INSUMOS Y REPUESTOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO
| RUBRO 02-02-02-005-004-02-4 REC. 16 Presupuesto ificial: $28,395,000 Concepto del Rubro: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍAS PARA LA CONDUCCIÓN DE GAS A LARGA DISTANCIA, LÍNEAS DE COMUNICACIÓN Y CABLES DE PODER | REDES
ITEM | ACTIVIDAD | UND MED | CANT SERV | VR UNIT SIN IVA | IVA | VR. TOTAL
ADECUACION RED MEDIA- BAJA TENSION
1 | SUMINISTRO, HINCADO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE POSTE DE 12 M CAPACIDAD DE ROTURA 750KGF | UND | 1
2 | SUMINISTRO, HINCADO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE POSTE DE 12 M CAPACIDAD DE ROTURA 510 KGF | UND | 1
3 | SUMINISTRO, HINCADO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE DE POSTE DE 12M CAPACIDAD DE ROTURA 1350KGF | UND | 1
4 | SUMINISTRO, HINCADO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE DE POSTE DE 8M CAPACIDAD DE ROTURA 500KGF | UND | 1
5 | SUMINISTRO, HINCADO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE CONJUNTO TRIFASICO ALINEACIÓN PARA RED ECOLOGICA 15KV | UND | 1
6 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE CONJUNTO TRIFASICO TERMINAL PARA RED ECOLÓGICA 13,2KV | UND | 1
7 | CONSTRUCCION, SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE RETENIDA A TIERRA | UND | 1
8 | CONSTRUCCION, SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE RETENIDA A TIERRA CON RIEL | UND | 1
9 | INSTALACION Y PUESTA A TIERRA CON TECNOLOGIA EN ACERO AUSTENISTICO, TRATAMIENTO CON FABIGEL, RESISTENCIA NO MAYOR A 8 OHMNIOS, INCLUYE CAJA DE INSPECCION DE 30*30 Y PUNTO DE INSPECCION | UND | 1
10 | DESMONTE DE LINEA ACSR (INCLUYE CONJUNTOS) | ML | 1
11 | INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE RED TRIFASICA ECOLOGICA 1/0 ACSR 15KV 2 CAPAS, INCLUYE ACCESORIOS. | ML | 1
12 | INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE RED TRIFASICA TETRAFILAR ( CUADROPLEX 03 FASES 01 NEUTRO) TRENZADA ECOLOGICA 1/0 ACSR 2 CAPAS, INCLUYE ACCESORIOS. | ML | 1
13 | INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE RED TRIFASICA TETRAFILAR ( CUADROPLEX 03 FASES 01 NEUTRO) TRENZADA ECOLOGICA 2/0 ACSR 2 CAPAS, INCLUYE ACCESORIOS. | ML | 1
14 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE ESPACIADORES POLIMERICOS 15KV. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y OPERACIÓN. | UND | 1
15 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA 3/8" ACERO, INCLUYE ACCESORIOS. | ML | 1
16 | DESMONTE Y RETIRO DE POSTE | UND | 1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTEGRAL SUBESTACIÓN ELÉCTRICA INCLUYE:
17 | • ESTUDIO TERMOGRÁFICO | UND | 1
• INSPECCIÓN DE COMPONENTES.
• LIMPIEZA DE COMPONENTES.
• LUBRICACIÓN DE COMPONENTES.
• RETORQUEO DE CONEXIONES, (AJUSTE DE PUNTOS DE CONEXIÓN, INTERRUPTORES DE PROTECCIÓN, PUNTOS DE CONEXIÓN DE ACOMETIDAS Y BARRAJES DE DISTRIBUCIÓN, TORNILLERÍA EN GENERAL, PROCEDIMIENTO QUE SE REALIZADO EN TODOS LOS TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ADECUADA CONTINUIDAD ELÉCTRICA ENTRE COMPONENTES Y EVITAR LA PRESENCIA DE ANOMALÍAS TÉRMICAS.)
• PRUEBAS ELÉCTRICAS (RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN CON TTR; RESISTENCIA DE DEVANADOS MEGGER; MEDICIÓN DE AISLAMIENTO MEGGER), RESISTENCIA Y CONTINUIDAD SPT
• PRUEBAS DIELÉCTRICAS.
• PRUEBAS MECÁNICAS.
• LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE SUCIEDAD (EN COMPONENTES, CÁRCAMOS, RETIRO CUERPOS EXTRAÑOS)
• INFORME RESULTADOS
EQUIPOS ELÉCTRICOS INVOLUCRADOS:
• CONDUCTORES ELÉCTRICOS.
• TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN ACEITE, TRANSFORMADORES DE POTENCIA TIPO SECO.
• INTERRUPTORES.
• SECCIONADORES.
• TC´S Y PT´S.
• PARARRAYOS.
• CELDAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN.
• TRANSFORMADOR.
• TRANSFERENCIA.
• INTERRUPTORES.
• BANCO DE CONDENSADORES.
• TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN.
• APANTALLAMIENTO Y MEDICIÓN DE SPT.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES SECOS DE SERVICIOS AUXILIARES SEGÚN ANEXO
18 | LIMPIEZA GENERAL DE LOS TRANSFORMADORES DE RED Y SERVICIOS AUXILIARES, TRANSFORMADORES SECOS SOPLADO CON NITRÓGENO. | UND | 1
19 | PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR.
20 | MEDICIÓN DE LA RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN.
21 | VERIFICACIÓN DE TAP’S EN EL TRANSFORMADOR SER NECESARIO.
22 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA, EN LA BASE AÉREA MARCO FIDEL SUAREZ INCLUYE CAMBIO DE EMPAQUETADURA TOTAL, PRUEBAS DE ACEITE, CERTIFICADO DE PCB, PROCESO DE SECADO, Y PINTURA. SE DEBE GARANTIZAR EL PRÉSTAMO DE TRANSFORMADOR MIENTRAS SE HACE EL MANTENIMIENTO Y EQUIPOS QUE SE REQUIERAN PARA LA MANIOBRA | UND | 1
23 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ACTUALIZACIÓN DE TABLEROS DE BAJA TENSIÓN, REEMPLAZAR POR TIEMPO DE SERVICIO CUCHILLAS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TOTALIZADORES. | UND | 1
24 | MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DEL TERRENO CON TELUROMETRO EN CADA UNO DE LOS NODOS DE PUESTA A TIERRA DE LA MALLA, LIMPIEZA DE LOS MISMOS Y SU RESPECTIVO AJUSTE O REPARACIÓN. MEJORAS A LOS NIVELES DE LAS PUESTAS A TIERRA MÁXIMO 8 OHMIOS. VERIFICAR PUNTOS DE CONEXIÓN. CORREGIR ÁNGULO DE LOS MÁSTIL. INSPECCIÓN DEL CABLE DE LAS VARILLAS HASTA EL PARARRAYO Y CAMBIO DE SER NECESARIO TENIENDO EN CUENTA NO PRESENTAR EMPALMES NI CORTES Y REMPLAZÁNDOLO POR CALIBRE DE 2/0 AWG.REVISIÓN ELECTROMECÁNICA DE LA PUNTAS CAPTADORAS DE LOS SISTEMAS DE PARARRAYO Y CAMBIO SI ES NECESARIO. APLICAR SOLDADURA EXOTÉRMICA EN LA UNIÓN DEL CABLE A LA VARILLA. CAMBIO DE LA VARILLAS A COBRE-COBRE SEGÚN NORMA RETIE, NTC 2050 Y CODENSA. BAJANTE DEL CABLE SEA EN TUBO CONDUIT EMT PROTEGIENDO EL CABLE HASTA CAJA DE INSPECCIÓN. CAJA DE INSPECCIÓN CON TAPA DE 30X30 CM ANCHO Y 40 CM LAS PAREDES DE PROFUNDIDAD EN FIBRA DE VIDRIO | UND | 1
25 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MOTORES ELÉCTRICOS ASTAS DE LA EMAVI | UND | 1
TOTALES
| RUBRO 02-02-02-008-007-01-5 REC.16 Valor: $ 14,402,200 Concepto del Rubro: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO | PLANTAS
| ACTIVIDADES : Para el desarrollo de las actividades a realizar con ocasión de la ejecución del objeto contractual, se debe suministrar los insumos y/o repuestos necesarios por parte del contratista | UND MED | CANT SERV | VR UNIT SIN IVA | IVA | VR. TOTAL
1 | GENERADOR SANIDAD. Marca: Olympian. 75 kva, motor Perkins 1004. | GBL | 1
Actividades minimas:
Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)
Cambio de Aceite
Cambio de correa ventilador y alternador.
Cambio cargador de batería.
Ajuste de guarda-ventilador.
Limpieza general.
Pruebas de funcionamiento
Mantenimiento que Incluye:
Aceite 15W-40(galón)
Filtro de Aceite
Filtro de combustible
Filtro de aire
cargador de batería 31H
Correa Ventilador
Mano de obra
2 | GENERADOR TORRE DE CONTROL NUEVA. Marca: S&S, Motor Deutz. 112 KVA. | GBL | 1
Actividades minimas:
Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)
Cambio de Aceite
Cambio de correas (ventilador y alternador).
Cambio de batería.
Cambio de líquido refrigerante.
Limpieza general.
Pruebas de funcionamiento.
Mantenimiento que Incluye:
Aceite 15W-40(galón)
Filtro de Aceite
Filtro de combustible
Filtro de aire
Correa Ventilador
Correa alternador
Batería 31H
Líquido refrigerante galon
Mano de obra
3 | GENERADOR EQUIPOS DE BOMBEO BARRACAS SUBOFICIALES. Marca: FG Wilson Motor: Perkins, Generador: Kholer | GBL | 1
Actividades minimas:
Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)
Cambio de Aceite
Cambio de correa ventilador.
Cambio de batería.
Cambio líquido refrigerante.
Limpieza general.
Pruebas de funcionamiento.
Mantenimiento que Incluye:
Aceite 15W-40(galón)
Filtro de Aceite
Filtro de combustible
Filtro de aire
Batería 31H
Mano de obra
4 | GENERADOR CONTROL DE CAMARAS. Marca: S&S 125 kva, Motor: Deutz TD226B, Generador: Stanford . | GBL | 1
Actividades minimas:
Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)
Cambio de Aceite
Cambio de correa ventilador y alternador.
Cambio de batería.
Limpieza general.
Prueba de funcionamiento.
Mantenimiento que Incluye:
Aceite 15W-40(galón)
Filtro de Aceite
Filtro de combustible
Filtro de aire
Batería 31H
Correa Ventilador
Mano de obra
5 | HANGAR SR 26 GENERADOR SWAIZER. 75 kva, motor Perkins 1004T. | GBL | 1
Actividades minimas:
Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)
Cambio de Aceite
Cambio de correa ventilador y alternador.
Cambio de batería.
Limpieza general.
Prueba de funcionamiento.
Mantenimiento que Incluye:
Aceite 15W-40(galón)
Filtro de Aceite
Filtro de combustible
Filtro de aire
Batería 31H
Correa Ventilador
Mano de obra
6 | GENERADOR EDIFICIO CENTENARIO. Marca: Caterpillar 360 kva, motor: CAT C13 | GBL | 1
Actividades minimas:
Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)
Cambio de Aceite
Cambio de baterías.
Limpieza general.
Prueba de funcionamiento.
Mantenimiento que Incluye:
Aceite 15W-40(galón)
Filtro de Aceite
Filtro de combustible
Filtro de aire
Batería 31H
Mano de obra
7 | GENERADOR TANQUES DE COMBUSTIBLE AERONAVES. Marca: S&S. 75 kva, motor Deutz. | GBL | 1
Actividades minimas:
Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)
Cambio de Aceite
Cambio de correa ventilador y alternador.
Cambio de batería.
Prueba de funcionamiento.
Mantenimiento que Incluye:
Aceite 15W-40(galón)
Filtro de Aceite
Filtro de combustible
Filtro de aire
Batería 31H
Mano de obra
8 | GENERADOR CHILLER. Marca: GS , 812 kva, motor Mitsubishi. | GBL
Actividades minimas:
Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)
Cambio de Aceite
Cambio de correa ventilador y alternador.
Cambio de baterías.
Limpieza externa del radiador.
Limpieza general.
Prueba de funcionamiento.
Mantenimiento que Incluye:
Aceite 15W-40(galón)
Filtro de Aceite
Filtro de combustible
Filtro de aire
Batería 31H
Correa Ventilador
Mano de obra
9 | GENERADOR MOVIL. Marca: S&S. 75 kva, motor Deutz. | GBL | 1
Actividades minimas:
Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)
Cambio de Aceite
Cambio de correa ventilador y alternador.
Cambio de batería.
Prueba de funcionamiento.
Mantenimiento que Incluye:
Aceite 15W-40(galón)
Filtro de Aceite
Filtro de combustible
Filtro de aire
Batería 31H
Correa Ventilador
Mano de obra
10 | GENERADOR CERRO PAN DE AZUCAR. Marca: Olympian 75 KVA. Motor Perkins 1004T. | GBL | 1
Actividades minimas:
Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)
Cambio de Aceite
Cambio de correa ventilador y alternador.
Cambio de batería.
Limpieza general.
Pruebas de funcionamiento.
Mantenimiento que Incluye:
Aceite 15W-40(galón)
Filtro de Aceite
Filtro de combustible
Filtro de aire
Batería 31H
Correa Ventilador
Mano de obra
11 | GENERADOR TORRE DE CONTROL 2. - Marca: FG WILSON - MOTOR PERKINS | GBL | 1
Actividades minimas:
Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)
Cambio de Aceite
Cambio de correa ventilador y alternador.
Cambio de batería.
Limpieza general.
Pruebas de funcionamiento.
Mantenimiento que Incluye:
Aceite 15W-40(galón)
Filtro de Aceite
Filtro de combustible
Filtro de aire
Batería 31H
Correa Ventilador
Mano de obra
12 | GENERADOR TORRE DE CONTROL 2. - MOTOR PERKINS | GBL | 1
Actividades minimas:
Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)
Cambio de Aceite
Cambio de correa ventilador y alternador.
Cambio de batería.
Limpieza general.
Prueba de funcionamiento.
Mantenimiento que Incluye:
Aceite 15W-40(galón)
Filtro de Aceite
Filtro de combustible
Filtro de aire
Batería 31H
Correa Ventilador
Mano de obra
13 | GENERADOR MOVIL. Olympian. 34 kva, motor Perkins 1004. | GBL | 1
Actividades minimas:
Cambio del sistema eléctrico y control del equipo como totalizador, pilotos, tablero de control, manómetros, sensores de protección tarjetas controladoras etc.
Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)
Cambio de Aceite
Cambio de correa ventilador y alternador.
Cambio de batería.
Cambio cargador de batería.
Limpieza general.
Prueba de funcionamiento.
Mantenimiento que Incluye:
Mantenimiento correctivo sistema eléctrico y control del equipo como totalizador, pilotos, tablero de control, manómetros, sensores de protección tarjetas controladoras etc.
Aceite 15W-40(galón)
Filtro de Aceite
Filtro de combustible
Filtro de aire
Batería 31H
Correa Ventilador
cargador de bateria
Mano de obra
14 | GENERADOR MOVIL. Marca: PRAMAC GSW50 / MECALTE 50KVA YANMAR 4E | GBL | 1
Actividades minimas:
Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)
Cambio de Aceite
Cambio de correa ventilador y alternador.
Cambio de batería.
Cambio cargador de batería.
Limpieza general.
Prueba de funcionamiento.
Mantenimiento que Incluye:
Aceite 15W-40(galón)
Filtro de Aceite
Filtro de combustible
Filtro de aire
Batería 31H
Correa Ventilador
cargador de bateria
15 | GENERADOR BLART TUMACO 1. Marca: AGG 015- 27 KVA / MOTOR PERKINS | GBL | 1
Actividades minimas:
Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)
Cambio de Aceite
Cambio de correa ventilador y alternador.
Cambio de batería.
Cambio cargador de batería.
Limpieza general.
Prueba de funcionamiento.
Mantenimiento que Incluye:
Aceite 15W-40(galón)
Filtro de Aceite
Filtro de combustible
Filtro de aire
Batería 31H
Correa Ventilador
cargador de bateria
Transporte por sus propios medios hasta Tumaco Nariño
16 | GENERADOR BLART TUMACO 2. Marca: AGG 017- 27 KVA / MOTOR PERKINS | GBL | 1
Actividades minimas:
Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)
Cambio de Aceite
Cambio de correa ventilador y alternador.
Cambio de batería.
Cambio cargador de batería.
Limpieza general.
Prueba de funcionamiento.
Mantenimiento que Incluye:
Aceite 15W-40(galón)
Filtro de Aceite
Filtro de combustible
Filtro de aire
Batería 31H
Correa Ventilador
cargador de batería
Transporte por sus propios medios hasta Tumaco Nariño
TOTALES
TODOS LOS REPUESTOS NECESARIOS EN CASO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR NO INCLUIDOS EN ESTA FICHA TÉCNICA SERÁN DEBIDAMENTE COTIZADAS POR EL CONTRATISTA LOS CUALES DEBERAN SER AUTORIZADOS POR EL ORDENADOR DEL GASTO DE LA EMAVI, DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
| RUBRO PRESUPUESTAL | EQUIPOS |  | VR UNIT SIN IVA | IVA | VR. TOTAL
| RUBRO 02-02-02-005-004-02-4 REC. 16 Presupuesto ificial: $28,395.000 Concepto del Rubro: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍAS PARA LA CONDUCCIÓN DE GAS A LARGA DISTANCIA, LÍNEAS DE COMUNICACIÓN Y CABLES DE PODER | REDES
| RUBRO 02-02-02-008-007-01-5 REC.16 Presupuesto oficial: $14,402,000 Concepto del Rubro: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO | PLANTAS
TOTALES
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
C.C.
PROPONENTE
NOTA: Acepto y declaro que la propuesta será presentada en las condiciones establecidas por la Entidad contratante, a continuación descritas:
Tener en cuenta para costear la propuesta, todas las erogaciones correspondientes al objeto del contrato en caso de ser adjudicatarios, valores que deben ser incluidos en los ítems ofertados, en ningún caso se relacionaran por separado en la propuesta fletes, mano de obra, maquinaria, AIU, etc o conceptos diferentes a los relacionados en el Formato, so pena de rechazo de la oferta.
El presente proceso se adjudicará a la oferta de menor valor (sumatoria de valores unitarios antes de IVA) hasta por el valor total del presupuesto asignado para la contratación. En caso de que el total ofertado sobrepase el valor de cada rubro presupuestal y/o total del presupuesto asignado, la EMAVI ejecutará el contrato solo hasta el total de este, según las necesidades más inmediatas y prioridades que presenten los equipos contenidos en el anexo técnico del presente proceso, logrando así hacer mantenimiento y reparar mayor cantidad de equipos, previo requerimiento que haga el supervisor del contrato.
Se deben cotizar la totalidad de los ítems
Para el futuro contrato, LA EMAVI no realizará ANTICIPOS, ni PAGOS ANTICIPADOS, los pagos se realizarán de conformidad al descrito en el presente proceso de selección
Se tendran en cuenta para la presentación de la oferta todos los impuestos que se causen por razón de la celebración y ejecución del contrato, los cuales son de cargo exclusivo del contratista, a excepción de aquellos que la ley tributaria asigne específicamente al contratante. Las exenciones y tratamientos preferenciales de impuestos que la Ley establezca deben ser considerados en la propuesta, de manera que se reflejen en el valor de esta.