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Anexo  – Especificaciones Técnicas
Ficha Técnica
ANEXO 1A

ESPECIFICACIONES TECNICAS
	Ficha técnica del bien o servicio a contratar

	Ítem

Descripción

Cantidad

Valor

1

MANTENIMIENTO FILTRO DE APAC 80.000 GPD

3
2

MANTENIMIENTO FILTRO DE  APAC RD 3000 GDP

1

3
MANTENIMIENTO FILTROS PISCINAS
2
4

MANTENIMIENTO FILTRO DE AGUA

1

5
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO  DEL FOTOMETRO.
1

6
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL OXIMETRO

1

7
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, VERIFICACION DEL PH METRO

1

8
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL TURBIDIMETRO

1

MANTENIMIENTO FILTROS

1. MANTENIMIENTO FILTRO DE APAC 80.000 GPD
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1.1 Mantenimiento filtro de APAC 80.000 GPD, ubicado en el rancho de tropa: Mantenimiento consistente en lavado de tanques de alimentación con hidrolavadora, cambio  de lámpara UV, cambio de  cartucho filtrante, cambio de  material filtrante (Incluye arena y carbón activado). Cambio de bomba de 0.5 HP con hidroneumático, cambio de llaves, accesorios y tubería que se encuentre en mal estado hasta garantizar su correcto funcionamiento. 

Nota: debe entregar un CD con fotografía y un informe de los trabajo realizados y programa y plan de mantenimiento.

1.2 Mantenimiento filtro de APAC 80.000 GPD, ubicado en el casino de oficiales: Mantenimiento consistente en lavado de tanques de alimentación con hidrolavadora, cambio  de lámpara UV, cambio de  cartucho filtrante, cambio de  material filtrante (Incluye arena y carbón activado). Cambio de bomba de 0.5 HP con hidroneumático, cambio de llaves, accesorios y tubería que se encuentre en mal estado hasta garantizar su correcto funcionamiento. 

Nota: debe entregar un CD con fotografía y un informe de los trabajo realizados y programa y plan de mantenimiento.
1.3 Mantenimiento filtro de APAC 80.000 GPD, ubicado en el casino de suboficiales: Mantenimiento consistente en lavado de tanques de alimentación con hidrolavadora, cambio  de lámpara UV, cambio de  cartucho filtrante, cambio de  material filtrante (Incluye arena y carbón activado). Cambio de bomba de 0.5 HP con hidroneumático, cambio de llaves, accesorios y tubería que se encuentre en mal estado hasta garantizar su correcto funcionamiento. 

Nota: debe entregar un CD con fotografía y un informe de los trabajo realizados y programa y plan de mantenimiento.
2. MANTENIMIENTO FILTRO DE  APAC RD 3000 GDP
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Mantenimiento consistente en lavado de tanques de alimentación con hidrolavadora, cambio  de lámpara UV, cambio de  cartucho filtrante, cambio de  material filtrante (Incluye arena y carbón activado). Cambio de bomba de 0.5 HP con hidroneumático, cambio de llaves, accesorios y tubería que se encuentre en mal estado hasta garantizar su correcto funcionamiento. 

Nota: debe entregar un CD con fotografía y un informe de los trabajo realizados y programa y plan de mantenimiento.
3. MANTENIMIENTO FILTROS PISCINAS
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3.1 Mantenimiento filtro piscina oficiales: Mantenimiento consistente en:

Retiro de  toda la arena

Lavado general interno y externo.

Remoción  de óxido que se encuentra sobre la superficie, lijado de  la superficie.

Reparación de fisuras presentes en el tanque. 

Pintura general interna y externa: una mano de pintura con anticorrosivo Alquídica, con oxido de hierro como pigmento inhibidor de la corrosión y pintura final  a dos manos en color blanco con Esmalte sintético a base de aceite, acabado brillante, excelente cubrimiento y adherencia, lavable, sólidos por peso de 34.25 – 59.1 %.

Cambio de arena para filtros de piscina

Cambio de tubería y válvulas 
Medidas del tanque 1,9 metros de alto X 1,20 metros de ancho.
Nota: debe entregar un CD con fotografía y un informe de los trabajo realizados y programa y plan de mantenimiento.

3.2 Mantenimiento filtro piscina Suboficiales: Mantenimiento consistente en:

Retiro de  toda la arena

Lavado general interno y externo.

Remoción  de óxido que se encuentra sobre la superficie, lijado de  la superficie.

Reparación de fisuras presentes en el tanque. 

Pintura general interna y externa: una mano de pintura con anticorrosivo Alquídica, con oxido de hierro como pigmento inhibidor de la corrosión y pintura final  a dos manos en color blanco con Esmalte sintético a base de aceite, acabado brillante, excelente cubrimiento y adherencia, lavable, sólidos por peso de 34.25 – 59.1 %.

Cambio de arena para filtros de piscina

Cambio de tubería y válvulas 
Medidas del tanque 1,9 metros de alto X 1,20 metros de ancho.
Nota: debe entregar un CD con fotografía y un informe de los trabajo realizados y programa y plan de mantenimiento.
4. MANTENIMIENTO FILTRO DE AGUA


[image: image4]
Mantenimiento consiste en el cambio de los filtros, revisión y cambio de tuberías y mangueras en mal estado y revisión de la parte eléctrica.

Nota: debe entregar un CD con fotografía y un informe de los trabajo realizados y programa y plan de mantenimiento.

MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LABORATORIO

5. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO  DEL FOTOMETRO.

Marca: MACHEREY-NAGEL

Modelo: PF-11
Incluye como mínimo las siguiente actividades y las demás que sean necesarias para garantizar su correcto funcionamiento:

· Mantenimiento general.

· Revisión de tarjeta electrónica y conexiones

· Verificación de funcionamiento

· Calibración del equipo

Nota: debe anexar certificado de calibración e informe del mantenimiento realizado y el equipo debe venir con Stiker de calibración.
6. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL OXIMETRO

Marca:WTW

Modelo: OXI 330 i

Incluye como mínimo las siguiente actividades y las demás que sean necesarias para garantizar su correcto funcionamiento:

· Cambio de membrana

· Incluye kit de mantenimiento zbk 325

· Calibración del instrumento 

· Limpieza interna y externa

· Cambio de baterías

· Limpieza de contactores eléctricos

Nota: debe anexar certificado de calibración e informe del mantenimiento realizado y el equipo debe venir con Stiker de calibración.
7. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, VERIFICACION DEL PH METRO

Marca: WTW

Modelo: PH 315 i

Incluye como mínimo las siguiente actividades y las demás que sean necesarias para garantizar su correcto funcionamiento:

· Limpieza interna y externa

· Calibración con standares trazables a nist ph 4 y ph7

· Cambio de baterías

· Verificación de sensibilidad y precisión del instrumento

· Cambio de electrodo de ph

· Revisión de tarjeta electrónica y conexiones

Nota: debe anexar certificado de calibración e informe del mantenimiento realizado y el equipo debe venir con Stiker de calibración.
8. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL TURBIDIMETRO

Marca: HF SCIENTIFIC

Modelo: 2000
Incluye como mínimo las siguiente actividades y las demás que sean necesarias para garantizar su correcto funcionamiento:

· Limpieza interna y externa

· Incluye  estándares certificados 

· Calibración con estándares certificados y verificación interna y externa del instrumento

· Verificación de sensibilidad y precisión del instrumento

· Verificación de la alineación de la lámpara

· Revisión de tarjeta electrónica y conexiones

Nota: debe anexar certificado de calibración e informe del mantenimiento realizado y el equipo debe venir con Stiker de calibración.


	· El mantenimiento de los filtros contemplados en los ítems 3 y 4 se realizarán una vez firmado el contrato, aprobada póliza y realizada acta de inicio. Los mantenimientos contemplados en los ítems 1, 2, 5, 6, 7 y 8 se realizaran en el mes de agosto.
DOCUMENTO

CANTIDAD CERTIFICACIONES

TIPO

La calibración de los equipos se debe realizar en un laboratorio certificado por parte de la ONAC. Por lo tanto una vez se entreguen los equipo calibrados se debe entregar certificación del laboratorio donde se realizó dicha calibración. 
01 certificado
Certificación de acreditación ONAC
· El contratista deberá utilizar accesorios nuevos de buena calidad, con personal idóneo y capacitado, con las herramientas y equipos necesarios. Será responsable de la seguridad social, seguro para accidentes laborales, ARL-EPS y parafiscales de cada uno de sus trabajadores, la seguridad industrial del personal que ingrese a la unidad para realizar servicio de operación, mantenimiento, preventivo y correctivo  a todo costo de los filtros de agua y calibración de equipos será responsabilidad única y exclusivamente del contratista. 
· El personal asignado para realizar trabajos en el CACOM-6 podrá hacer uso del servicio de alojamiento y alimentación que se presta en la base, para lo cual deberá  cancelar su alojamiento (Costo promedio de $ 20.000 – veinte mil pesos noche cada persona) y su alimentación durante su estadía (Costo Promedio que incluye las tres comidas $ 15.000 quince mil pesos por persona) adicionalmente en la base encuentra maquinas dispensadora y servicio de supermercado en el cual podrán comprar productos y bebidas NO alcohólica dependiendo del gusto y consumo, también deberá acatar las normas de convivencia y seguridad propias de la Unidad Militar.
· El contratista deberá dar una capacitación en manejo de los equipo a los cuales se les realizó mantenimiento, se debe expedir certificación por parte del contratista.
· El contratista deberá acarrear con todos los gastos necesarios para entregar la documentación de los estudios de seguridad del personal que laborara, así como el pago de elaboración de los ficheros.
· El contratista asumirá los gastos de alojamiento y alimentación de su personal.
· El contratista debe contar con los EPP adecuados para la realización de dicho trabajo.

· El contratista debe contar con todos los equipos necesarios para la realización del servicio, igualmente dispondrá para el CACOM-6 comunicación directa con celular para cualquier requerimiento durante la ejecución del contrato.
·  ESPECIFICACIONES   DE  COMPROMISOS:
           CACOM-6,  NO aportará, ni personal, ni herramienta de ningún tipo para el     desarrollo del contrato, así  como  no se  obliga a dar  transporte  conceptos de flete y seguro) ni ningún otro medio para la ejecución del contrato siendo únicamente responsabilidad      del Contratista y del personal que labore con ellos.

· El oferente debe anexar la hoja de vida del personal que realiza el servicio, quienes deberán tener una experiencia de mínimo un año en mantenimiento de filtros para agua

· El laboratorio que realice las calibraciones debe estar certificado por la ONAC. 




