Barranquilla, 22 de febrero 2023

Señores

OFERENTES

Asunto: Solicitud de cotización

Con el fin de adelantar el proceso contractual para la Intendencia Regional No.3 DIMAR Barranquilla se solicita cotización de los siguientes bienes y servicios:

ITEM 1 – MANTENIMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL DOMESTICA – PTARD, LUGAR DE EJECUCIÓN – BARRANQUILLA

SERVICIOS

| Descripción | Ciudad-unidad | Cantidad de Servicio | Valor unitario (Iva incluido) | Valor total (Iva Incluido) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mantenimiento general (cambio de empaques, tornillería, base del cable, bastidor del motor, rodamiento, sello mecánico, sello aceite, impulsor, cambio de aceite, MTTO rutina y pintura poliuretano, anticorrosivo poliuretano, cambio de boyarines, cambio de cheques); de un sistema total de cuatro (4) electrobombas, Dos (2) Bombas Sumergibles marca Pedrollo de 1HP- 220Vac-1F, Dos y (2) bombas sumergibles marca Truper 1,5HP-110Vac *Mantenimiento general (ajuste de engranaje desincronización, recubrimiento piezas para aumentar eficiencia, prueba de vibraciones, granallado, cambio de accesorios) de un (1) Blower de 2,4HP de 220Vac-3F Marca Max pump | Barranquilla-GINRED3 | 1 |  |  |
| Servicio de tratamiento y Mantenimiento planta agua residual - a todo costo ubicada en el complejo las flores, incluye el suministro e instalación de elementos propios de la planta de agua potable y necesarios para su funcionamiento. (servicio de acuerdo con los trabajos descritos abajo en el ítem PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL) | Barranquilla-GINRED3 | 1 |  |  |
| Mantenimiento de bombas de agua Dos (2). Equipos de presión, compuestos, cada uno, por: - Dos (2). Bomba centrifugas, marca IHM, acoplada a motor eléctrico de 1.5 hp, tensión 230 volts / fases 3. - Uno (1). Tanque hidro acumulador, capacidad 200 litros. - Dos (2). Suiches de presiona. - Uno (1). Tablero con: o Dos (2). Arrancadores directos. o Tres (3). Conmutables (I – 0 – II). o Tres (3). Lámparas de señalización | Sta Mta-ECTMCP4 | 1 |  |  |
| Mantenimiento e inspección bomba Diesel red contraincendios, mantenimiento preventivo y/o correctivo a 12 válvulas metálicas tipo compuerta de 6 pulgadas de la red contraincendios del complejo Dimar regional caribe, reparación de tubería general 6” red contraincendios incluye accesorios, mantenimientos hidrantes (cambio de tornillería acero inoxidable y rutina pintura a las válvulas. Bomba de 1000 Gal/m, 165 PSI | Barranquilla-GINRED3 | 1 |  |  |
| Mantenimiento general de 2 bombas de tanque de agua residuales 2HP – 220/440 Vac (cambio de empaques, tornillería, base del cable, bastidor del motor, rodamiento, sello mecánico, sello aceite, impulsor, cambio de aceite, MMTO rutina y pintura poliuretano, anticorrosivo, cambio de boyarines, cambio de cheques). | Sta Mta - CP4 | 1 |  |  |
| Mantenimiento BOMBA CONTRAINCENDIOS Este sistema de presión, esta, compuesto, por: - Bomba reforzadora acoplada a motor eléctrico de 40.0 hp. Bomba jockey, multi etapas vertical, acoplada a motor eléctrico de 2.0 hp. – Tablero general que contiene: o Arrancador estrella triangulo, para, bomba REFORZADORA. o Arrancador directo para bomba JOCKEY. - Suiches de presión, marca CONDOR. - Cheques y válvulas de compuerta Mantenimiento para motor eléctrico de la bomba REFORZADORA Rodamientos para motor eléctrico de la bomba JOCKE Sello mecánico - RL 1.1/2 tipo Casquillo 5 x 31 – Empaque carcasa 4 x 26 Anillo de fricción 5 x 25 Juego de tornillos, tuerca y arandelas 1 Und Desplazante de humedad - WD40. Limpieza de Contactores, ajuste de conexiones y prueba en vacío de los arrancadores. Revisión de suiches de presión y ajuste para presión de encendido y presión de apagado de la bomba reforzadora y de la bomba jockey. | Sta Mta - ECTMCP4 | 1 |  |  |
| Mantenimiento e impermeabilización tanque de Almacenamiento de agua medidas: ancho 1232 mm x alto 1030 mm x largo 1232 mm, ubicado en las instalaciones de la Capitanía de puerto de Santa marta | Sta Mta-CP4 | 1 |  |  |
| Mantenimiento e impermeabilización tanque de almacenamiento de agua de medidas x 1.35 cm alto x 1.95 cm ancho x 2.65 cm largo ubicado en las instalaciones de la Capitanía de puerto de Santa marta cp04. | Sta Mta-CP4 | 1 |  |  |
| Limpieza de tanques (02 subterráneos) por salubridad y limpieza para el correcto del funcionamiento de las unidades de Dimar 2mts X 2mts | Riohacha-CP6 | 1 |  |  |
| Mantenimiento Tres (3) Electrobombas - Bomba centrifuga, voltaje 115/ 230-60Hz corriente 9.2 /4.6 A Flujo max. 165L/min, Altura Max. 24.7 succión 3.17cm (1-1/4) NPT - Bomba Monofásico, Arranque por capacitor, tipo 1Rf3 25D-2YC69, 60Hz, potencia 0.75, 0.560Kw tensiòn 115/230V corriente 9.2/4.6 A - Pedrollo Hz 60 K 0.35 HP 0.5 A 5.5 | Riohacha-CP6 | 1 |  |  |
| Se requiere mantenimiento de limpieza y desinfección de 05 tanques elevados de 1000lt | Riohacha-CP6 | 1 |  |  |
| Se requiere el mantenimiento de dos (2) tanques de almacenamiento de agua potable con capacidad de 20000 y 30000 litros a los cuales se les debe realizar corte de corbatas, resane de poros, cambio de boyarines, rutina metalmecánica a las tapas y pintura de la parte interna de los tanques | Barranquilla-GINRED3 | 1 |  |  |
| Servicio de muestreo y análisis fisicoquímico y microbiológico de agua residual (ptard complejo las flores). 2 vez al año | Barranquilla-GINRED3 | 1 |  |  |
| TOTAL | ---- |  | ---- |  |

El servicio para contratar tendrá actividades Semanales, trimestrales y semestrales, los cuales se describen a continuación:

Las actividades básicas que deberá cumplir el contratista serán las siguientes:

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN A REALIZAR SEMANAL Y/O QUINCENALMENTE SEGÚN EL COMPORTAMIENTO DE LA PTRAD: - LIMPIEZA TOTAL Y RETIRO DE LA MALEZA QUE CRECE DENTRO DEL AREA DE LAS INSTALACIONES DE LA PTARD. - REVISION DE TANQUE EYECTOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS BOMBAS SUMERGIBLES Y BLOWER. - INUCOLACIÓN DE BACTERIAS AL SISTEMA - INSPECCION DE LA TUBERIA, FUGAS, SOPORTES. - REVISION Y REPARACION DE LOS TANQUES EN FIBRA DE VIDRIO. - INSPECCION REDES DE LODOS Y MANIPULACION DE VALVULAS DE LODOS. - INSPECCION TABLERO ELECTRICO, PROGRAMACION PLC. SEGÚN NORMA RETIE y NTC 2050. - INSPECCION Y REVISION DEL BLOWER, ESTADO Y OPERACIÓN. - ESTADO DE OPERACIÓN DIFUSORES. - EXTRACCION DE LODOS DE LOS TANQUES HACIA LECHO DE SECADO. - TOMAR INDICE VOLUMETRICO DE LODOS DEL SEDIMENTADOR SECUNDARIO - TOMAR DEL EFLUENTE TEMPERATURA Y PH - SUMINISTRO DE CATALIZADOR ORGÁNICO EN BAÑOS Y SIFONES DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS PARA LIMPIEZA DE TUBERÍA Y CONTROL DE OLORES. - SUMINISTRO DE ELIMINADOR DE OLOR (EN EL MANTENIMIENTO DE LA PTRAD) - SUMINISTRO DE TODO TIPO ACCESORIOS CUANDO SE REQUIERA EN EL MANTENIMEITNO DE LA PTARD. - DEMARCACIÓN TUBERÍA Y TANQUES. - TRASLADO INMEDIATO A LA UNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA. - ACTIVIDADES PARA REALIZAR MENSUALMENTE: - INFORME MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS, INCLUYE REGISTRO FOTOGRAFICO Y ELEMENTOS UTILIZADOS. - LIMPIEZA INTERNA DE LOS TANQUES EN FIBRA DE VIDRIO - REPONER ARENA EN LOS LECHOS DE SECADO SEGUN SOLICITUD DEL SUPERVISOR. - CAMBIO DE TODO TIPO ACCESORIOS ELECTRICOS CADA VEZ QUE SE REQUIERA. - LIMPIEZA DEL CANAL DE SALIDA EFLUENTE AL RIO MAGDALENA. - RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS - ENTREGA DE CERTIFICADO DE DISPOSICION FINAL DE LOS LODOS RESIDUALES. - MANTENIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS TUBERIAS DE INTERCONEXCIÓN - ANALISIS DE LABORATORIO PARA CONTROL INTERNO DEL SUPERVISOR INCLUYE PARAMETROS MINIMO COMO: DQO (DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO) DBO (DEMANDA BIOLOGICA DE OXIGENO) PH (POTENCIAL DE HIDROGENO) OD (OXIGENO DISUELTO) SST (SOLIDOS SUSPENDIDIOS TOTALES), SOLIDOS SEDIMENTABLES. ENTREGAR INFORME CON RESULTADOS MENSUALMENTE AL SUPERVISOR - ACTIVIDADES PARA REALIZAR TRIMESTRALMENTE: - PRESENTAR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICADOS TRIMESTRALES QUE GARANTICEN QUE LA EMPRESA QUE REALIZA LOS MANTENIMIENTOS A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA - PTARD ES ESPECIALIZADA PARA DICHO SERVICIO - CAMBIAR TOTALMENTE LA ARENA DE LOS COMPARTIMIENTOS DE LECHO DE SECADO - ACTIVIDADES PARA REALIZAR DOS VECES DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO ACUERDO A SOLICITUD DEL SUPERVISOR: - CARACTERIZACION DEL AGUA RESIDUAL CONFORME A LA RESOLUCION 0631 DEL 2015 Y DECRETO 3930 DEL 2010 DONDE SE TOMEN MUESTRAS COMPUESTAS DE 4 ALICUOTAS EN INTERVALOS DE UNA HORA, DURANTE TRES (3) DIAS CONSECUTIVOS Y SE ANALICEN MINIMO LOS SIGUIENTES PARAMETROS MEDIANTE UN LABORATORIO CERTIFICADO POR EL IDEAM. Parámetros; Valor; Unidad; Parámetros; Valor; Unidad. Generales; Generales. CAUDAL (Q); SOLIDOS SEDIMENTABLES (SSDE). TEMPERATURA (T°); GRASAS Y ACEITES. COLIFORME TERMOTOLERANTES; SUSTANCIAS ACTIVAS AL AZUL DE METILIENO (SAAM). PH; HIDROCARBUROS TOTALES (HTP). DQO; ORTOFOSFATOS. DBO5; FOSFOROS TOTAL. SST; NITRATOS. Parámetros; Valor; Unidad. Generales. NITRITOS. NITRÓGENO AMONIACAL. NITROGENO TOTAL. - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 8 VALVULAS PVC STANPROF PARA REALIZAR EL DESLODE HACIA LOS COMPARTIMIENTOS DE LECHO DE SECADO Y LOS RESPECTIVOS MANTENIMIENTOS. - LIMPIEZA Y PINTURA GENERAL, TUBERIAS, TANQUES Y ENMALLADO DE SEGURIDAD DE LA PTARD. - CAMBIO DE RODAMIENTOS Y SELLO MECÁNICO BLOWER. - SUMINISTRO E INSTALACION DE CUATRO (4) BIOFILTROS (Thunder Parts Difusor Fino De Burbujas Aire)

ITEM 2 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGAUA POTABLE

LUGAR DE EJECUCIÓN – BARRANQUILLA - SANTA MARTA - RIOHACHA

Las actividades básicas que deberá cumplir el contratista serán las siguientes:

MANTENIMIENTO TANQUES Y BOMBAS (INRED3-CP4-CP6)

- MANTENIMIENTO, LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DOS VECES AL AÑO

INRED 3 (BARRANQUILLA):

- SE REQUIERE EL MANTENIMIENTO DE DOS (2) TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 20000 Y 30000 LITROS A LOS CUALES SE LES DEBE REALIZAR CORTE DE CORBATAS, RESANE DE POROS, CAMBIO DE BOYARINES, RUTINA METALMECANICA A LAS TAPAS Y PINTURA DE LA PARTE INTERNA DE LOS TANQUES UTILIZANDO PINTURA EPOXICA APTA PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, PUEDEN SER LAS SIGUIENTES:

- Epoxi-Poliamidas ER-10, Grado Alimenticio

CP4 (SANTA MARTA):

- SE REQUIERE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE DOS (2) TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE UN (1) TANQUE ELEVADO Y UN TANQUE (1) SUBTERRANEO, ACUERDO ANEXO TECNICO.

- MANTENIMIENTO DE BOMBAS AGUAS POTABLE CONSISTE EN:

  - SE REVISA EL ESTADO DE CADA UNO DE LOS CHEQUES DE LOS SISTEMAS.

  - SE REVISAN CADA UNA DE LAS VÁLVULAS DE COMPUERTAS DE LOS SISTEMAS

  - SE LIMPIA CON UNA PULIDORA Y UNA GRATA METÁLICA LAS BASES DE ACERO Y LOS EQUIPOS (BOMBA – MOTOR), SE PINTAN CON EL COLOR CARACTERÍSTICO DE IHM.

  - SE MIDE LA RIGIDEZ DIELÉCTRICA DE LOS CUATRO MOTORES.

  - SE APLICA DESPLAZANTE DE HUMEDAD A LOS MOTORES ELÉCTRICOS.

  - SE MIDE NUEVAMENTE LA RIGIDEZ DIELÉCTRICA DE LOS MOTORES.

  - SE EXTRAEN LOS RODAMIENTOS Y SE CAMBIAN POR RODAMIENTOS NUEVOS.

  - SE REVISAN LOS SUICHES DE PRESIÓN. QUE NO HAYAN PERDIDO LA GRADUACIÓN Y QUE LOS CONTACTOS ESTÉN EN BUEN ESTADO. SE DETERMINA EN ESTE MOMENTO SI ES NECESARIOS CAMBIARLOS.

  - SE APLICA LIMPIADOR DE CONTACTOS A LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL TABLERO. .

  - SE ELIMINAN PUNTOS CALIENTES.

  - SE REVISA EL ENCENDIDO, ALTERNACIÓN Y APAGADO DE LAS BOMBAS.

  - SE VERIFICA QUE ESTÉN DANDO LAS PRESIONES QUE INDICA EL FABRICANTE.

- SISTEMA CONTRAINCENDIO ESTE SISTEMA DE PRESIÓN, ESTA, COMPUESTO, POR: - BOMBA REFORZADORA ACOPLADA A MOTOR ELÉCTRICO DE 40.0 HP.   BOMBA JOCKEY, MULTI ETAPAS VERTICAL, ACOPLADA A MOTOR ELÉCTRICO DE 2.0 HP. –   TABLERO GENERAL QUE CONTIENE: O ARRANCADOR ESTRELLA TRIANGULO, PARA, BOMBA REFORZADORA. O ARRANCADOR DIRECTO PARA BOMBA JOCKEY. - SUICHES DE PRESIÓN, MARCA CONDOR. - CHEQUES Y VÁLVULAS DE COMPUERTA

MANTENIMIENTO PARA MOTOR ELÉCTRICO DE LA BOMBA REFORZADORA

RODAMIENTOS PARA MOTOR ELÉCTRICO DE LA BOMBA JOCKE

SELLO MECÁNICO - RL 1.1/2 TIPO

CASQUILLO 5 X 31 –

EMPAQUE CARCASA 4 X 26

ANILLO DE FRICCIÓN 5 X 25

JUEGO DE TORNILLOS, TUERCA Y ARANDELAS 1 UND DESPLAZANTE DE HUMEDAD - WD40. LIMPIEZA DE CONTACTORES, AJUSTE DE CONEXIONES Y PRUEBA EN VACÍO DE LOS ARRANCADORES.

REVISIÓN DE SUICHES DE PRESIÓN Y AJUSTE PARA PRESIÓN DE ENCENDIDO Y PRESIÓN DE APAGADO DE LA BOMBA REFORZADORA Y DE LA BOMBA JOCKEY.

CP6 (RIOHACHA):

- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE (02 TANQUES SUBTERRÁNEOS) POR SALUBRIDAD Y LIMPIEZA PARA EL CORRECTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE DIMAR 2MTS X 2MTS

- SE REQUIERE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 05 TANQUES ELEVADOS DE 1000LT.

- Mantenimiento tres (3) electrobombas:

- BOMBA CENTRIFUGA, VOLTAJE 115/ 230-60HZ CORRIENTE 9.2 /4.6 A FLUJO MAX. 165L/MIN, ALTURA MAX. 24.7 SUCCIÓN 3.17CM (1-1/4) NPT

- BOMBA MONOFÁSICO, ARRANQUE POR CAPACITOR, TIPO 1RF3 25D-2YC69, 60HZ, POTENCIA 0.75, 0.560KW TENSIÒN 115/230V CORRIENTE 9.2/4.6 A

- PEDROLLO HZ 60 K 0.35 HP 0.5  A 5.5

REQUISITOS ADICIONALES

| ITEM | DESCRIPCION |
| --- | --- |
| 1 | El contratista deberá contar en su equipo de trabajo con una persona que certifique estudios de tecnólogo ambiental con experiencia de 2 años en operación de PTARD el cual esté presente en cada uno de los mantenimientos realizados y garantice el buen funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Agua Residual Doméstica PTARD. |
| 2 | Emplear personal capacitado para la realización de los mantenimientos a la PTARD y tanques de almacenamiento de agua potable, con certificados de trabajo seguro en alturas vigente para el personal que lo requiera de cuando con la actividad a realizar, y todos los demás requisitos de seguridad que apliquen a la actividad. Lo anterior como quiera que los tanques de agua residual y potable tienen una altura superior a los 2.5m y la ley exige curso de altura para trabajos a partir de los 1.5m Resolución 1409 de 2012 ART 1 |
| 3 | Entregar al supervisor del contrato, de manera previa, las fichas técnicas de los productos químicos que se utilicen para la realización de los trabajos, tales como pinturas, detergentes, etc., y garantizar que estos cumplen con las normas sanitarias y ambientales y sean de grado alimenticio. Así mismo, se compromete, bajo su cuenta y riesgo, a dar una adecuada disposición final de los residuos que se generen. |

SI EXISTE ALGÚNA VARIACIÓN SOBRE LO EXIGIDO POR LA ENTIDAD, LA FIRMA COTIZANTE DEBERA ACLARAR CUALES SON LAS VARIACIONES OFRECIDAS A CONTINUACION.

Nota. 1. La cotización deberá ser dirigida a la Intendencia Regional No. 3 de DIMAR, en ningún caso se aceptará a nombre personal, de lo contrario la Intendencia de Barranquilla se abstiene de recibir el presente documento.

2. La Intendencia Regional No. 3 de DIMAR no se obliga con la recepción de esta cotización a efectuar invitación al proceso contractual.

- Para efectos de establecer los precios a cotizar, deberá tener en cuenta las condiciones adicionales expuestas por la entidad para la ejecución de los servicios o entrega de los bienes.

- Los servicios a realizar aplican durante la vigencia 2023

REQUISITOS E EXIGIR

LUGAR DE ENTREGA:

- Vía 40 # 85-2202 Edificio Dirección General Marítima “DIMAR BARRANQUILLA

- Capitanía de Puerto de Santa Marta, Cra. 1C N° 22-26 Barrio Bellavista (Santa Marta).

- Carrera 12 N° 5-25, Conjunto el Faro (Riohacha).

EQUIPO MINIMO REQUERIDO: Los trabajos de mantenimiento deberán ser desarrollados por personal calificado.

CONSTITUCIÓN DE GARANTIAS: Teniendo en cuenta que el proceso se efectuará a través de la plataforma SECOP II al oferente que se presente y cumpla con los requisitos exigidos se le exigirá la constitución de una GARANTÍA ÚNICA que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del presente contrato, en los términos del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, la cual consistirá en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia; en garantías bancarias; o en cualquier otro mecanismo de cobertura del riesgo, autorizados por el reglamento de seguros a nivel nacional, emanadas por personas jurídicas legalmente establecidas en el país, a favor la NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL- MARITIMA GRUPO INTENDENCIA REGIONAL DIMAR No. 3 identificada con NIT 802.008.959-3, la cual contendrá los siguientes amparos:

- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

- CALIDAD DEL SERVICIO

- CALIDAD DE LOS BIENES

- PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

FORMA DE PAGO: GINRED3 se obliga con el contratista a pagar el valor del contrato en pesos colombianos en PAGOS PARCIALES CONTRA PRESTACION DE LOS SERVICIOS  a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato, presentación de la factura comercial debidamente firmada por el contratista, el supervisor y/o el almacenista; constancia de cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral (salud, pensión, riesgos profesionales) y parafiscales o certificación del pago de Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE), entrada de los bienes en el programa SAP, acta de recibo a satisfacción firmada por el supervisor del contrato. En todo caso, el pago está sujeto a asignación del PAC (Plan Anualizado de Caja) y se realizará dentro de los treinta (30) días contados a partir de la radicación de los documentos.