## 2. PPTO CONSOLIDADO
EPMSC LA MESA
ADECUACION DE LA RED DE VOZ Y DATOS; ADECUACION RED ELECTRICA AREA ADMINISTRATIVA.
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
10 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO (redes y equipos).
10.2 | RED DE BAJA TENSIÓN.
10.2.1 | CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELÉCTRICO BT.
10.2.1.1 | Suministro e Instalación de Tubería PVC de 1/2", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. | m | 50
10.2.1.2 | Suministro e Instalación de Tubería PVC de 3/4", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. | m | 10
10.2.1.11 | Suministro e Instalación de Tubería EMT de 1/2", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento | m | 30
10.2.1.12 | Suministro e Instalación de Tubería EMT de 3/4", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento | m | 10
10.2.1.13 | Suministro e Instalación de Tubería EMT de 1", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento | m | 5
10.2.2 | ACOMETIDAS Y CABLEADOS BT.
10.2.2.5 | Red eléctrica trensada 3x12. 1x12 (fase roja, ó fase azul, ó fase amarilla)+ 1Nx12 (Blanco)+ 1Tx12(verde), con aislamineto LS-HFFR, para uso en salidas en redes reguladas, normales, y de iluminacion en oficina. | m | 264
10.2.2.8 | Red eléctrica Trifásica en Cable de Cu en 4 x N° 6 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 8T AWG THHN/THWN 90° | m | 10
10.2.2.23 | Red eléctrica Bifásica en Cable de Cu en 3 x N° 10 AWG (2 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 12T AWG LS-HFFR° | m | 10
10.2.2.30 | Red eléctricaa Monofásica en Cable de Cu en 2 x N° 12 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1 x N° 12T AWG LS-HFFR | m | 50
10.2.3 | TABLEROS BT.
10.2.3.20 | Suministro e instalacion de Tablero Trifasico de Distribución de 12 Circuitos con puerta | u | 1
10.2.3.21 | Suministro e instalacion de Tablero Trifasico de Distribución de 18 Circuitos con puerta | u | 1
10.2.3.32 | Suministro, instalación deTablero BYPASS UPS de 6KVA, incluye inventeraio de protecciones, accesorios de instalacion, y todos los demas elementos necesarios y actividades para garantizar el correcto funcionaamiento y puesta en servicio. | u | 1
10.2.4 | INTERRUPTORES Y PROTECCIONES BT.
10.2.4.1 | Suministro e instalacion de Interruptor Monopolar desde 1x15 A hasta 1x40 A, Tipo Enchufable | u | 8
10.2.4.3 | Suministro e instalacion de Interruptor Bipolar desde 2x15 A hasta 2x40 A, Tipo Enchufable | u | 1
10.2.4.11 | Suministro e instalacion de Interruptor Tripolar desde 3x15 A hasta 3x40 A, Tipo Enchufable | u | 2
10.2.5 | SALIDAS DE ALUMBRADO.
10.2.5.3 | Salida para iluminacion interna: cableada en 2 No 12 (F.N) + 1 No. 12T en tuberia PVC regateada en pared o techo, incluye 0,5 metros de tuberia y red electrica ,cajas de paso, apliques, codos, uniones, terminales conectores resorte, resanes y acabados y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento. | u | 4
10.2.5.7 | Salida interruptor sencillo en 3 No.12 AWG PVC 3/4: Incluye 0,5 m de tuberia PVC regateada por pared, resane y acabados, el interruptor, caja 5800 en aluminio, elementos de fijacion y demas accesorios necesarios para la correcta instalacion y funcionamiento | u | 2
10.2.6 | SALIDAS DE TOMAS NORMALES Y REGULADAS.
10.2.6.1 | Salida de Tomacorriente normal doble con polo a tierra calidad tipo levinton ó superior en canaleta, se realizan en cable trensado 3x12 No.12 LS-HFFR, incluye troquel, toma corriente, conector autodesforre 3M, y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.(longitud promedio por salida 0,5 m.) | u | 20
10.2.6.2 | Salida de Tomacorriente regulada doble con polo a tierra calidad tipo levinton ó superior en canaleta, se realizan en cable trensado 3x12 No.12 LS-HFFR, incluye troquel, toma corriente, conector autodesforre 3M, y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.(longitud promedio por salida 0,5 m.) | u | 30
10.2.6.3 | Salida de Tomacorriente doble con polo a tierra, se realizan en 2 No.12 AWG + 1No. 12, Incluye ductería PVC regateada por pared, resanes,caja rectangular y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.(longitud promedio por salida 0,5 m.) | u | 4
10.2.7 | OTRAS SALIDAS.
10.2.8 | APARATOS ELÉCTRICOS.
10.2.8.3 | Suministro e Instalación Tomacorriente dobles normales con polo a tierra mas tapa Incluye todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento. | u | 34
10.2.8.4 | Suministro e InstalaciónTomacorriente Regulados con polo a Tierra aislado GH, Grado Hospitalario mas tapa, Incluye todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento. | u | 30
10.2.8.5 | Tomacorriente para circuito Normal GFCI (con interruptor de circuito de falla a Tierra para zonas húmedas) Incluye Caja,Elementos de fijación y Todos los Elementos y Accesorios para su adecuado Funcionamiento | u | 2
10.6 | RED CABLEADO ESTRUCTURADO PARA VOZ Y DATOS.
10.6.1 | CANALIZACIONES DE VOZ Y DATOS.
10.6.1.2 | Suministro e instalación de canaleta perimetral metálica de 12x5 con divisor con pintura electrostática, Incluye todos los elementos de fijación, aterrizamiento y accesorios para su correcto montaje y funcionamiento. | m | 130
10.6.2 | ACOMETIDAS Y CABLEADOS DE VOZ Y DATOS.
10.6.2.1 | Pacth Cord cat 6 de 10 ft Color Azul y rojo | u | 30
10.6.2.2 | Patch Cord cat 6 de 5 ft color azul o rojo | u | 30
10.6.2.6 | Cable UTP Cat 6 | m | 1298
10.6.3 | SALIDAS DE VOZ Y DATOS.
10.6.3.2 | Salida de voz (IP) y/0 datos cat 6, incluye: jack, marcacion, face plate, certificacion | u | 20
10.6.3.3 | Desmonte, de salidas de voz y datos Existentes. Incluye retiro de cableado y disposición final de los materiales retirados | u | 15
10.6.4 | APARATOS Y EQUIPOS VOZ Y DATOS.
10.6.4.4 | Suministro e Instalacion Gabinete lógico de 60x60x180cm para Rack de comunicaciones, Incluye Multitoma vertical de 10 puntos, 4 bandejas porta equipos, 2 ventiladores extractores de 4" de uso continuo, puerta delantera en acrílico y trasera en lamina totalmente desmontables. | u | 1
10.6.4.6 | Desmonte, Traslado, adecuación y Reinstalación de Gabinete lógico de comunicaciones, incluido servidor. Incluye Todos los Elementos, Accesorios y Actividades para su Correcto Funcionamiento. | u | 1
10.6.4.8 | Patch Panel de 48 puertos Cat 6 | u | 1
10.6.5 | EQUIPOS ACTIVOS DE COMUNICACIONES
10.6.5.2 | Suministro, instalación y configuracion de Switche de 48 puertos 10/100/100. Cisco capa 2 - incluye: accesorios de instalación, puesta en servicio, configuración. Y todos las demas actividades necesarias para garantizar el correcto funcionamiento y puesta en funcionamiento. | u | 1
10.6.5.7 | Suministro, instalacion, conexionado y puesta en servicio de UPS trifasica de 6kVA True on line doble conversion onda seno, by-pass automatico y manual para mantenimiento(no externo), baterias secas libres de mantenimento(VRLA), autonomia 15 minutos a plena carga Incluye todos los elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento | u | 1
.10 | SUBTOTAL 10. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO (redes y equipos).
20 | ILUMINACIÓN.
20.1 | LUMINARIAS LÁMPARAS.
20.1.5 | Suministro e Instalación de luminaria E27, Incluye roseta, luminaria ahorradora de energía 40W y Todos los Accesorios y Actividades para su Correcto Funcionamiento. | u | 3
20.1.8 | Suministro e instalación de luminaria fluorescente 2x36W T8 hermetica, Incluye Conductor, mueble, sockets, balasto T8 con garantía superior a 2 años, Tubos, y Todos los Accesorios y Actividades para su Correcto Funcionamiento. | u | 2
20.2 | LUMINARIAS BALAS Y APLIQUES (Incrustar, Sobreponer, Descolgar).
20.2.2 | Suministro e Instalación de luminaria panel LED para sobreponer 60x60 42 W. con garantia minima de 50000 h, flujo luminoso de 3400 lm, temperatura de color 4000k Incluye: marco o cadena para descolgar hasta 1m, driver eletronico,1,5 m de cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de 15 A, y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento. | u | 10
20.2.3 | Suministro e Instalación de luminaria panel LED para sobreponer 120x30 45 W. con garantia minima de 35000 h, flujo luminoso de 3200 lm, temperatura de color 6000k Incluye: marco o cadena para descolgar hasta 1m, driver eletronico,1,5 m de cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de 15 A, y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento. | u | 15
20.3 | LUMINARIAS DE DESCARGA (Reflectores y Proyectores).
20.3.3 | Suministro e instalacion luminaria tipo reflector Led de 120w, 120/220 voltios, incluye accesorios de instalacion necesarios para su funcionamiento. incluye punto electrico en cabl encauchetado 3x12 AWG y tuberia EMT de 1/2 y salida en conduleta en T" | u | 2
.20 | SUBTOTAL 20. ILUMINACIÓN.
TOTAL COSTOS DIRECTOS
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACIÓN | 0%
| IMPREVISTOS | 0%
| UTILIDAD | 0%
| I.V.A. / UTILIDAD | 0%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO

## CONVER.#.LETRA (hidden)
LOS DATOS EN ESTA HOJA PERMANECEN OCULTOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS VALORES EN LETRAS DEL TOTAL DEL PPTO
Valor en Pesos: |  | 0 |  | ← Digitar el valor
Valor en Letras: |  | DE PESOS M/CTE
1 | UN | UNO |  | 0 | Centenas | 0 |  | Billones
2 | DOS | DOS |  | 0 | Decenas | 0
3 | TRES | TRES |  | 0 | Unidades | 0
4 | CUATRO | CUATRO |  | 0 | Centenas | 0 |  | Miles de Millones
5 | CINCO | CINCO |  | 0 | Decenas | 0
6 | SEIS | SEIS |  | 0 | Unidades | 0
7 | SIETE | SIETE |  | 0 | Centenas | 0 |  | Millones
8 | OCHO | OCHO |  | 0 | Decenas | 0
9 | NUEVE | NUEVE |  | 0 | Unidades | 0
10 | DIEZ | DIEZ |  | 0 | Centenas | 0 |  | Miles
11 | ONCE | ONCE |  | 0 | Decenas | 0
12 | DOCE | DOCE |  | 0 | Unidades | 0
13 | TRECE | TRECE |  | 0 | Centenas | 0 |  | Cientos
14 | CATORCE | CATORCE |  | 0 | Decenas | 0
15 | QUINCE | QUINCE |  | 0 | Unidades | 0
16 | DIECISÉIS | DIECISÉIS
17 | DIECISIETE | DIECISIETE
18 | DIECIOCHO | DIECIOCHO
19 | DIECINUEVE | DIECINUEVE
20 | VEINTE | VEINTE | DE PESOS M/CTE
21 | VEINTIUNO | VEINTIUN
22 | VEINTIDÓS | VEINTIDÓS |  |  |  |  | DE PESOS M/CTE
23 | VEINTITRÉS | VEINTITRÉS |  | 0 | DE PESOS M/CTE
24 | VEINTICUATRO | VEINTICUATRO
25 | VEINTICINCO | VEINTICINCO
26 | VEINTISÉIS | VEINTISÉIS
27 | VEINTISIETE | VEINTISIETE
28 | VEINTIOCHO | VEINTIOCHO
29 | VEINTINUEVE | VEINTINUEVE
30 | TREINTA | TREINTA
40 | CUARENTA | CUARENTA
50 | CINCUENTA | CINCUENTA
60 | SESENTA | SESENTA
70 | SETENTA | SETENTA
80 | OCHENTA | OCHENTA
90 | NOVENTA | NOVENTA
100 | CIEN | CIENTO
200 | DOSCIENTOS | DOSCIENTOS
300 | TRESCIENTOS | TRESCIENTOS
400 | CUATROCIENTOS | CUATROCIENTOS
500 | QUINIENTOS | QUINIENTOS
600 | SEISCIENTOS | SEISCIENTOS
700 | SETECIENTOS | SETECIENTOS
800 | OCHOCIENTOS | OCHOCIENTOS
900 | NOVECIENTOS | NOVECIENTOS