## 2. PPTO CONSOLIDADO
EPMSC SOCORRO
SISTEMA ELECTRICO PRINCIPAL
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
3 | REDES SUBTERRÁNEAS (hidrosanitarias, gas, eléctricas, comunicaciones, calderas, lavandería, ventilación, ambientales, etc.).
3.3 | REDES SECAS.
3.3.1 | CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELÉCTRICO MEDIA TENSIÓN.
3.3.1.8 | Caja de inspección CS 274 según norma, medidas internas útiles 60x60x73cm (a x L x h). Incluye excavación, relleno, retiro y disposición de escombros, base en concreto y malla electrosoldada, marco y contramarco reforzado metálico, tapas de concreto, pañetado 1:3 impermeabilizado interno completo | u | 13
3.3.4 | PUESTA A TIERRA DE LA DERIVACIÓN DE MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN.
3.3.4.1 | Suministro e Instalación de Sistema de puesta a Tierra, Incluye varilla cu-cu de 2,4m X 5/8, suelo artificial, soldadura exotérmica, equipotencialización hasta 5 m en cable de cobre desnudo 2/0, con el Sistema Existente, Caja de inspección y certificación con informe escrito de medición de variables Eléctricas. | u | 1
.3 | SUBTOTAL 3. REDES SUBTERRÁNEAS (hidrosanitarias, gas, eléctricas, comunicaciones, calderas, lavandería, ventilación, ambientales, etc.).
10 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO (redes y equipos).
10.1 | DERIVACIÓN DE RED DE MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN.
10.1.1 | ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MEDIA TENSIÓN.
10.1.1.1 | Templete directo a tierra incluye excavacion para instalacion de vigueta de aclaje, relleno, vestida de poste y demas actividades necesarias para la correcta instalacion. | u | 1
10.1.1.7 | Red eléctrica trifásica de media tension en cable de Aluminio desnudo ACSR en 3 x N° 2 AWG incluye conectores | m | 20
10.1.1.14 | Canalizacion Subterranea para acometida electrica doble pared 90 X 30 - Incluye excavacion en tierra a mano, relleno, compactacion y retiro de escombros según normas de canalizaciones subterraneas.No incluye tuberia. | m | 200
10.1.1.18 | Suministro e instalación de poste en concreto con una capacidad 510 Kg. de rotura 12m, incluye la hincada, relleno, aplomada, templete y todos los elementos, accesorios y actividades necesarias para su correcta instalación. | u | 10
10.1.1.25 | deshincada de poste en concreto de altura desde 8m hasta 12m y con una capacidad de rotura desde 510 Kg hasta 1050 kg. , incluye disposicion final en el lugar indicado. | u | 2
10.1.1.28 | Red trensada de baja tension para distribucion en cable cuadruplex AL autosoportados 3X2 AWG AAC XLPE SR 4 AWG ACSR XLPE SR 600V 90C, incluye: yoyo aisladores, cinta de fijacion en poste o accesorios de instalacion en canalizacion | m | 200
10.1.2 | EQUIPOS SUBESTACIÓN Y MEDIA TENSIÓN.
10.1.2.5 | Suministro e Instalación de Subestacion de Distribución Trifásica de 112.5 KVA, 13.2 (11.4) KV- 208/120V Tipo SIEMENS, ABB, RYMEL O SIMILAR para montaje en poste, incluye pararrayos, cortacircuitos, herrajes, sistema de puesta a tierra del transformador,,tramites y autorizaciones necesarias ante la electrificadora local y todos los Elementos, Accesorios y Actividades necesarias para su Correcto Funcionamiento | u | 1
10.1.2.22 | Suministro de punto de medida indirecta 13.2kV exterior incluye: 2 Transformadores de Corriente, 2 Transformadores de potencial, gabinete de medidor, medidor electronico, bloque de prueba, accesorios, y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento. | u | 1
10.1.2.25 | Desmonte de transformador en aceite instalado en poste, incluye desconexion en MT, Deshincada de poste, ubicación final de elementos desmontados al insterior del establecimiento y todas la actividades y herrameintas necesarais para su seguro desmonte, traslado y ubicacaon final. | u | 1
10.2 | RED DE BAJA TENSIÓN.
10.2.1 | CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELÉCTRICO BT.
10.2.1.1 | Suministro e Instalación de Tubería PVC de 1/2", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. | m | 200
10.2.1.2 | Suministro e Instalación de Tubería PVC de 3/4", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. | m | 75
10.2.1.3 | Suministro e Instalación de Tubería PVC de 3/4" sobre puesta con abrazadera plastica doble ala, Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. | m | 40
10.2.1.4 | Suministro e Instalación de Tubería PVC de 1", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. | m | 30
10.2.1.7 | Suministro e Instalación de Tubería PVC de 2", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. | m | 217.52
10.2.1.11 | Suministro e Instalación de Tubería EMT de 1/2", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento | m | 70
10.2.1.12 | Suministro e Instalación de Tubería EMT de 3/4", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento | m | 40
10.2.1.13 | Suministro e Instalación de Tubería EMT de 1", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento | m | 10
10.2.1.16 | Suministro e Instalación de Tubería EMT de 2", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento | m | 30
10.2.1.20 | Suministro e Instalación de Tubería Metálica Galvanizada IMC de 1", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. | m | 20
10.2.1.22 | Suministro e Instalación de Tubería Metálica Galvanizada IMC de 1 1/2", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. | m | 20
10.2.1.35 | Suministro e instalacion de caja de paso de 15x15x10 cm, asegurada con chazo en muro. | u | 40
10.2.1.36 | Suministro e instalacion de caja de paso de 20x20x10 cm, asegurada con chazo en muro. | u | 30
10.2.1.38 | Suministro e instalación de Bandeja electrica tipo ducto cerrado 30x8x2400 redes fuerza, incluye accesorios de instalación, y todos los demas componenetes necesarios para garantizar su correcta instalación y funcionamiento. | m | 10
10.2.2 | ACOMETIDAS Y CABLEADOS BT.
10.2.2.8 | Red eléctrica Trifásica en Cable de Cu en 4 x N° 6 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 8T AWG THHN/THWN 90° | m | 30
10.2.2.9 | Red eléctrica Trifásica en Cable de Cu en 4 x N° 4 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 6T AWG THHN/THWN 90° | m | 30
10.2.2.17 | RED Eléctrica Trifásica en Cable de Cu en 3x(2Fx1/0AWG) + 2NX1/0AWG + 1Tx4AWG THHN/THWN 90° | m | 70
10.2.2.23 | Red eléctrica Bifásica en Cable de Cu en 3 x N° 10 AWG (2 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 12T AWG LS-HFFR° | m | 100
10.2.2.30 | Red eléctricaa Monofásica en Cable de Cu en 2 x N° 12 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1 x N° 12T AWG LS-HFFR | m | 500
10.2.3 | TABLEROS BT.
10.2.3.2 | Desmonte de Tablero de Distribución Principal Existente. Incluye desconexión, reconexión, organización, Identificación y marcación de Todos los Circuitos allí conectados y todas las tareas y Elementos Requeridos para el Correcto Funcionamiento de Circuitos. | u | 1
10.2.3.9 | Suministro, instalacion y conexionado de Tablero de Distribucion Principal de 115kVA(380A) de medidas Aprox 0,80m x 0,80m x 0.40 en lamina Cold Rolled 16mm: Incluye barraje principal (3 barras), barraje neutro y barraje tierra, totalizador de principal, bandeja para 10 totalizadores de caja moldeada de acuerdo a las acometidas existentes: 2(80A); 2(50A); 4(40A) y 2(30A). | m | 1
10.2.3.26 | Suministro e instalacion de Tablero Trifasico de Distribución de 12 Circuitos con espacio para totalizador y puerta | u | 4
10.2.3.27 | Suministro e instalacion de Tablero Trifasico de Distribución de 18 Circuitos con espacio para totalizador y puerta | u | 4
10.2.3.28 | Suministro e instalacion de Tablero Trifasico de Distribución de 24 Circuitos con espacio para totalizador y puerta | u | 4
10.2.3.29 | Suministro e instalacion de Tablero Trifasico de Distribución de 30 Circuitos con espacio para totalizador y puerta | u | 1
10.2.4 | INTERRUPTORES Y PROTECCIONES BT.
10.2.4.1 | Suministro e instalacion de Interruptor Monopolar desde 1x15 A hasta 1x40 A, Tipo Enchufable | u | 30
10.2.4.3 | Suministro e instalacion de Interruptor Bipolar desde 2x15 A hasta 2x40 A, Tipo Enchufable | u | 15
10.2.4.11 | Suministro e instalacion de Interruptor Tripolar desde 3x15 A hasta 3x40 A, Tipo Enchufable | u | 10
10.2.4.12 | Suministro e instalacion de Interruptor Tripolar desde 3x50 A hasta 3x90 A, Tipo Enchufable | u | 5
10.2.4.14 | Suministro e instalacion interruptor Automático Tripolar con Unidad de Disparo Termomagnética de 50A , 240 V, UL-489, Incluye su Montaje y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. | u | 2
10.2.4.15 | Suministro e instalacion interruptor Automático Tripolar con Unidad de Disparo Termomagnética de 60A Tipo FAL, 240 V, UL-489, Incluye su Montaje y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. | u | 2
10.2.4.16 | Suministro e instalacion interruptor Automático Tripolar con Unidad de Disparo Termomagnética de 70A, 240 V, UL-489, Incluye su Montaje y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. | u | 2
10.2.4.17 | Suministro e instalacion interruptor Automático Tripolar con Unidad de Disparo Termomagnética de 100A , 240 V, UL-489, Incluye su Montaje y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. | u | 3
10.2.5 | SALIDAS DE ALUMBRADO.
10.2.5.3 | Salida para iluminacion interna: cableada en 2 No 12 (F.N) + 1 No. 12T en tuberia PVC regateada en pared o techo, incluye 0,5 metros de tuberia y red electrica ,cajas de paso, apliques, codos, uniones, terminales conectores resorte, resanes y acabados y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento. | u | 50
10.2.5.5 | Salida para iluminacion interna: cableada en 2 No 12 (F.N) + 1 No. 12T en tuberia EMT sobre puesta en pared o techo, incluye 0,5 metros de tuberia y red electrica ,cajas de paso inyectada, apliques, codos, uniones, terminales, conectores resorte y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento. | u | 10
10.2.5.6 | Salida para iluminacion externa: cableada en cable encauchetado 3 No 12, incluye 0,5 metros de tuberia y red electrica ,conduleta en T inyectada, codos, uniones, terminales, conectores autodesforre y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento. | u | 30
10.2.5.7 | Salida interruptor sencillo en 3 No.12 AWG PVC 3/4: Incluye 0,5 m de tuberia PVC regateada por pared, resane y acabados, el interruptor, caja 5800 en aluminio, elementos de fijacion y demas accesorios necesarios para la correcta instalacion y funcionamiento | u | 10
10.2.5.9 | Salida interruptor sencillo en 3 No.12 AWG EMT 3/4: Incluye 0,5 m de tuberia EMT sobre puesto, el interruptor, caja 2x4 inyectada, elementos de fijacion con chazo, grapa doble ala y demas accesorios necesarios para la correcta instalacion y funcionamiento | u | 5
10.2.5.10 | Salida interruptor doble en 3 No.12 AWG PVC 3/4: Incluye 0,5 m de tuberia PVC regateada por pared, resane y acabados, el interruptor, caja 5800 en aluminio, elementos de fijacion y demas accesorios necesarios para la correcta instalacion y funcionamiento | u | 3
10.2.5.12 | Salida interruptor doble en 3 No.12 AWG EMT 3/4: Incluye 0,5 m de tuberia EMT sobre puesto, el interruptor, caja 2x4 inyectada, elementos de fijacion con chazo, grapa doble ala y demas accesorios necesarios para la correcta instalacion y funcionamiento | u | 1
10.2.5.13 | Salida interruptor commutable sencillo: Incluye tuberia PVC regateada por pared, resane, el interruptor, elementos de fijacion y demas accesorios ne cesarios para la correcta instalacion y funcionamiento | u | 1
10.2.6 | SALIDAS DE TOMAS NORMALES Y REGULADAS.
10.2.6.3 | Salida de Tomacorriente doble con polo a tierra, se realizan en 2 No.12 AWG + 1No. 12, Incluye ductería PVC regateada por pared, resanes,caja rectangular y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.(longitud promedio por salida 0,5 m.) | u | 50
10.2.6.5 | Salida de Tomacorriente doble con polo a tierra. Se realizan en 2 No.12 AWG + 1No. 12 desnudo con tubo EMT . incluye caja rectangular, uniones, codos, y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.(longitud promedio por salida 0,5 m.) | u | 10
10.2.6.6 | Salida para toma bifasica 50A 2F+T para caja 4x4 en tuberia EMT 3/4" ó PVC 3/4", en 2x10AWG F + 1x10 AWG T. incluye toma bifasica, longitud promedio por salida 0,5 m. | u | 3
10.2.6.7 | Salida para tomacorriente Trifasica 3F+T para caja 4x4 en tuberia EMT 3/4", en 3x10AWG F + 1x10 AWG T. incluye toma trifasica, longitud promedio por salida 0,5 m. | u | 2
10.2.8 | APARATOS ELÉCTRICOS.
10.2.8.3 | Suministro e Instalación Tomacorriente dobles normales con polo a tierra mas tapa Incluye todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento. | u | 55
10.2.8.5 | Tomacorriente para circuito Normal GFCI (con interruptor de circuito de falla a Tierra para zonas húmedas) Incluye Caja,Elementos de fijación y Todos los Elementos y Accesorios para su adecuado Funcionamiento | u | 5
10.2.8.6 | Suministro e instalacion de toma corriente Bifasico de capacidad 50A, 220V. Incluye:accesorios y demas elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento. | u | 3
10.2.8.7 | Suministro e instalacion de toma corriente trifasica con polo a tierra para muro de capacidad 50A, 220V. Incluye: , accesorios y demas elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento. | u | 2
10.4 | EQUIPOS GRUPO ELECTRÓGENO.
10.4.1 | EQUIPOS TRANSFERENCIAS AUTOMATICAS
10.4.1.13 | Mantenimiento de transferencia automatica de 200A 220V. Incluye pruebas de transferencia, cambio o re-configuracion de sistema existente, retorqueo de elementos, aseo y todas las actividades o elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la transferencia. | u | 1
10.4.2 | EQUIPOS PLANTAS ELECTRICAS
10.4.2.11 | Mantenimiento general correctivo de planta electrica de 80kVA. Incluye suministro de baterias, cargador de baterias, refrigerante, aceite, filtros de aceite y filtros combustible, filtro de aire, 20 galones de ACPM, verificacion de cableado y modulos de control, adecuacion y cambio de tuberia de escape y puebas funcionales. | u | 1
10.14 | TRÁMITES Y PERMISOS.
10.14.1 | Tramites de estudio de factibilidad de aumento de carga, presentacion de proyecto y correcciones hasta aprobacion ante la empresa electrificadora local. Incluye diseño, planos y todos los documentos y autorizaciones necesarias para cumplir con dicha actividad. | u | 1
10.14.2 | Maniobra en linea viva de conexión de nueva subestacion; desconexion de la existente y energizacion | u | 1
10.14.3 | Certificación Plena del Cumplimiento del Retie, uso final, distribucion, transformacion. Dictaminada por un organismo avalado por la ONAC | u | 1
.10 | SUBTOTAL 10. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO (redes y equipos).
20 | ILUMINACIÓN.
20.1 | LUMINARIAS LÁMPARAS.
20.1.5 | Suministro e Instalación de luminaria E27, Incluye roseta, luminaria ahorradora de energía 40W y Todos los Accesorios y Actividades para su Correcto Funcionamiento. | u | 10
20.1.8 | Suministro e instalación de luminaria fluorescente 2x36W T8 hermetica, Incluye Conductor, mueble, sockets, balasto T8 con garantía superior a 2 años, Tubos, y Todos los Accesorios y Actividades para su Correcto Funcionamiento. | u | 10
20.2 | LUMINARIAS BALAS Y APLIQUES (Incrustar, Sobreponer, Descolgar).
20.2.2 | Suministro e Instalación de luminaria panel LED para sobreponer 60x60 42 W. con garantia minima de 50000 h, flujo luminoso de 3400 lm, temperatura de color 4000k Incluye: marco o cadena para descolgar hasta 1m, driver eletronico,1,5 m de cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de 15 A, y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento. | u | 30
20.3 | LUMINARIAS DE DESCARGA (Reflectores y Proyectores).
20.3.3 | Suministro e instalacion luminaria tipo reflector Led de 120w, 120/220 voltios, incluye accesorios de instalacion necesarios para su funcionamiento. incluye punto electrico en cabl encauchetado 3x12 AWG y tuberia EMT de 1/2 y salida en conduleta en T" | u | 50
20.5 | LUMINARIAS DE EMERGENCIA.
20.5.1 | Suministro e Instalación de luminaria de emergencia 2x1.6 W LED (120/220V) para pasillos, focos bidireccionales, autonomia de 90 minutos, IP 20 incluye: baterias de resplado, salida electrica hasta 12 m, en cable trensado fase azul 3x12 HFFR-LS, tuberia EMT 3/4 donde aplique o PVC de 3/4 regateada y resanada al original, circuito independiente para las luminarias de emergencia, y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento. | u | 6
.20 | SUBTOTAL 20. ILUMINACIÓN.
TOTAL COSTOS DIRECTOS
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACIÓN | 0%
| IMPREVISTOS | 0%
| UTILIDAD | 0%
| I.V.A. / UTILIDAD | 0%
COSTO DIRECTO + INDIRECTO
ESTUDIOS Y DISEÑOS
IVA ESTUDIOS Y DISEÑOS 19%
ESTUDIOS Y DISEÑOS + IVA
COSTO TOTAL DEL PROYECTO

## CONVER.#.LETRA (hidden)
LOS DATOS EN ESTA HOJA PERMANECEN OCULTOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS VALORES EN LETRAS DEL TOTAL DEL PPTO
Valor en Pesos: |  | 0 |  | ← Digitar el valor
Valor en Letras: |  | DE PESOS M/CTE
1 | UN | UNO |  | 0 | Centenas | 0 |  | Billones
2 | DOS | DOS |  | 0 | Decenas | 0
3 | TRES | TRES |  | 0 | Unidades | 0
4 | CUATRO | CUATRO |  | 0 | Centenas | 0 |  | Miles de Millones
5 | CINCO | CINCO |  | 0 | Decenas | 0
6 | SEIS | SEIS |  | 0 | Unidades | 0
7 | SIETE | SIETE |  | 0 | Centenas | 0 |  | Millones
8 | OCHO | OCHO |  | 0 | Decenas | 0
9 | NUEVE | NUEVE |  | 0 | Unidades | 0
10 | DIEZ | DIEZ |  | 0 | Centenas | 0 |  | Miles
11 | ONCE | ONCE |  | 0 | Decenas | 0
12 | DOCE | DOCE |  | 0 | Unidades | 0
13 | TRECE | TRECE |  | 0 | Centenas | 0 |  | Cientos
14 | CATORCE | CATORCE |  | 0 | Decenas | 0
15 | QUINCE | QUINCE |  | 0 | Unidades | 0
16 | DIECISÉIS | DIECISÉIS
17 | DIECISIETE | DIECISIETE
18 | DIECIOCHO | DIECIOCHO
19 | DIECINUEVE | DIECINUEVE
20 | VEINTE | VEINTE | DE PESOS M/CTE
21 | VEINTIUNO | VEINTIUN
22 | VEINTIDÓS | VEINTIDÓS |  |  |  |  | DE PESOS M/CTE
23 | VEINTITRÉS | VEINTITRÉS |  | 0 | DE PESOS M/CTE
24 | VEINTICUATRO | VEINTICUATRO
25 | VEINTICINCO | VEINTICINCO
26 | VEINTISÉIS | VEINTISÉIS
27 | VEINTISIETE | VEINTISIETE
28 | VEINTIOCHO | VEINTIOCHO
29 | VEINTINUEVE | VEINTINUEVE
30 | TREINTA | TREINTA
40 | CUARENTA | CUARENTA
50 | CINCUENTA | CINCUENTA
60 | SESENTA | SESENTA
70 | SETENTA | SETENTA
80 | OCHENTA | OCHENTA
90 | NOVENTA | NOVENTA
100 | CIEN | CIENTO
200 | DOSCIENTOS | DOSCIENTOS
300 | TRESCIENTOS | TRESCIENTOS
400 | CUATROCIENTOS | CUATROCIENTOS
500 | QUINIENTOS | QUINIENTOS
600 | SEISCIENTOS | SEISCIENTOS
700 | SETECIENTOS | SETECIENTOS
800 | OCHOCIENTOS | OCHOCIENTOS
900 | NOVECIENTOS | NOVECIENTOS