FORMULARIO DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Nota: Con la diligencia de este documento no exime al oferente presentar las certificaciones como son solicitadas en el estudio previo y anexo a la invitación pública. 

Proceso de Contratación de Mínima Cuantía No. ____________________________
Proponente: …

Contratante: …


	CONTRATO No.
	OBJETO
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
	FECHA DE TERMINACIÓN
	VALOR EN $

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




Declaro bajo la gravedad de juramento, comprometiendo mi responsabilidad personal e institucional, que la información antes consignada es totalmente cierta y puede ser verificada.





____________________________________
Nombre: …
Cargo: …
Documento de Identidad: …








OFERTA TÉCNICA


Proceso de Contratación de Mínima Cuantía No. ________________________________


Para desarrollar el objeto contractual me comprometo a dar cumplimiento a todas las condiciones consignadas dentro del presente anexo técnico

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  EQUIPOS TIPO CHILLER
	CANTIDAD

	Mantenimiento preventivo chiller tornillo 1 marca YORK modelo YCAV0207EA40VACSXT.

	001
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	Toma de datos electrónica del tablero de operación del equipo Toma de amperaje de motores de condensación y compresores Verificación de instrumentos análogos con lectura externa Chequeo de niveles de aceite
Chequeo de mirillas de refrigerante
Medición de superheat en cada uno de los sistemas Verificar operación de motores de condensación
Lavado y desincrustación de intercambio de condensación Verificar la operación de las resistencias de calentamiento de aceite
Verificar balanceo de las tres fases en el voltaje y corriente Verificar operación, ajustar y calibrar los controles de seguridad Verificar flujos de agua en el evaporador
Verificar presencia de fugas y reparar si es posible
Verificar y apretar las conexiones eléctricas de los tableros de control y potencia
Limpieza de filtros de agua de entrada al evaporador
	1

	Mantenimiento preventivo chiller tornillo 2 marca YORK modelo YCIV0187EA46VABSXT

	002
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	Toma de datos electrónica del tablero de operación del equipo Toma de amperaje de motores de condensación y compresores Verificación de instrumentos análogos con lectura externa Chequeo de niveles de aceite
Chequeo de mirillas de refrigerante
Medición de superheat en cada uno de los sistemas Verificar operación de motores de condensación
Lavado y desincrustación de intercambio de condensación Verificar la operación de las resistencias de calentamiento de aceite
Verificar balanceo de las tres fases en el voltaje y corriente Verificar operación, ajustar y calibrar los controles de seguridad Verificar flujos de agua en el evaporador
Verificar presencia de fugas y reparar si es posible
Verificar y apretar las conexiones eléctricas de los tableros de control y potencia
Limpieza de filtros de agua de entrada al evaporador
	1

	003
	MANTENIMIENTO PREDICTIVO
	Mantenimiento predictivo Análisis de Aceite
Chiller tornillo 1 marca YORK modelo YCAV0207EA40VACSXT
- Kit para toma de muestra
- Toma de muestra
-  Traslado a fábrica
-  Análisis de resultados
	1

	004
	MANTENIMIENTO PREDICTIVO
	Mantenimiento predictivo Análisis de Aceite
Chiller tornillo 2 marca YORK modelo YCIV0187EA46VABSXT
- Kit para toma de muestra
- Toma de muestra
-  Traslado a fábrica
-  Análisis de resultados
	1

	005
	MANTENIMIENTO PREDICTIVO
	Mantenimiento predictivo Análisis de Vibraciones
Chiller tornillo 1 marca YORK modelo YCAV0207EA40VACSXT
- Traslado de analizador
- Toma de muestra
-  Envío a fábrica
- Análisis de resultados
	1

	006
	MANTENIMIENTO PREDICTIVO
	Mantenimiento predictivo Análisis de Vibraciones
Chiller tornillo 2 marca YORK modelo YCIV0187EA46VABSXT
- Traslado de analizador
- Toma de muestra
-  Envío a fábrica
- Análisis de resultados
	1

	Inspección de UNIDADES MANEJADORAS Y CASETTES

	007
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	SERVICIO TÉCNICO
1. Mantenimiento preventivo y correctivo de 17 UNIDADES MANEJADORAS (UMAS)
• Limpieza interior y exterior de la unidad manejadoras con desincrustante e hidrolavadora
• Ajuste y reposición de tornillos de ensamble
• Medición datos de operación (voltaje y amperaje)
• Revisión de los elementos eléctricos (contactores, transformadores, breakers etc.)
• Cambio de rodamientos del sistema de transmisión manejadora 
• Toma temperaturas de operación 
• Verificación operación del control de temperatura
	1

	007
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	
2. Mantenimiento preventivo y correctivo de 16 unidades tipo CASSETTE HIDRÓNICO y CASSETTE DE EXPANSIÓN DIRECTA 
• Limpieza interior y exterior de la unidad manejadoras con desincrustante e hidrolavadora
• Ajuste y reposición de tornillos de ensamble
• Medición datos de operación (voltaje y amperaje)
• Revisión de los elementos eléctricos (contactores, transformadores, breakers etc.)
• Cambio de rodamientos del sistema del blower de ser necesario 
• Toma temperaturas de operación 
• Verificación operación del control de temperatura
	1

	SERVICIO TÉCNICO Al sistema de bombas de agua fria compuesto por cuatro (4) bombas marca Amstrong.

	EQUIPO 1: MARCA ARMSTRONG COMPUESTO POR 2 MOTORES ( WEG NEMA PREMIUM 30 HP) Y 1 BOMBA (ARMSTRONG ING MODELO No. 4 X 4 X 8 4302 TC 30 HP) 

	008
	SIPS
	CAMBIO RODAMIENTOS
	1

	009
	SIPS
	MANTENIMIENTO DEL EMBOBINADO, BOBINAS, BARNIZADO
	1

	010
	SIPS
	CAMBIO VENTILADOR
	1

	011
	SIPS
	REBOBINADO MOTOR
	1

	012
	SIPS
	EJE MOTOR
	1

	013
	SIPS
	PINTURA GENERAL
	1

	014
	SIPS
	CAMBIO SELLO MECÁNICO
	1

	015
	SIPS
	CAMBIO DE IMPULSOR - ROTOR
	1

	016
	SIPS
	PINTURA GENERAL
	1

	EQUIPO 2: MARCA BALDOR RELIANCER MODELO 39P026W639 25 HP COMPUESTO POR 2 MOTORES ( MODELO 39P026W639 25 HP) Y 1 BOMBA (ARMSTRONG ING MODELO No. 4 X 4 X 8 4302 TC 25 HP) 

	017
	SIPS
	CAMBIO RODAMIENTOS
	1

	018
	SIPS
	MANTENIMIENTO DEL EMBOBINADO, BOBINAS, BARNIZADO
	1

	019
	SIPS
	CAMBIO VENTILADOR
	1

	020
	SIPS
	REBOBINADO MOTOR
	1

	021
	SIPS
	EJE MOTOR
	1

	022
	SIPS
	PINTURA GENERAL
	1

	023
	SIPS
	CAMBIO SELLO MECÁNICO
	1

	024
	SIPS
	CAMBIO DE IMPULSOR - ROTOR
	1

	025
	SIPS
	PINTURA GENERAL
	1

	VARIADORES DE VELOCIDAD PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA FRIA ELECTROBOMBAS

	026
	SIPS
	VARIADOR DE VELOCIDAD 440V~60HZ~PARA MOTOR DE 25HP
	1

	027
	SIPS
	VARIADOR DE VELOCIDAD 440V~60HZ~PARA MOTOR DE 30HP
	1

	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO chiller YCIV0187EA46VABSXT

	028
	025 52**** 000
	SENSOR TEMP 3000 OHMS
	1

	029
	025 47**** 000
	SENSOR TEMP. LIQUID 1
	1

	030
	325 43**** 001
	SENSOR,LEVEL,PEEK 12" 35% ASM
	1

	031
	025 28**** 000
	PLUG AND PIN
	1

	032
	025 28**** 000
	CONNECTOR PLUG HSG, 2 POS
	1

	033
	025 28**** 000
	CONTACT RECEPTACLE
	1

	034
	025 28**** 000
	COLLAR RUBBER, BLACK, 070
	1

	035
	025 30**** 001
	CONTROL, PRESSURE - POTTER
	1

	036
	013 03**** 000
	COOLANT PROPYLENE GLYCOL 5 GAL
	1

	037
	SRV TCN
	SERVICIO TÉCNICO requerido para Correctivo puntual chiller YCIV0187EA46VABSXT
	1

	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO chiller YCAV0207SA46VACBXT

	038
	025 52**** 000
	SENSOR, TEMP NTC
	1

	039
	025 47**** 000
	SENSOR TEMP. OIL
	1

	040
	013 03**** 000
	COOLANT PROPYLENE GLYCOL 5 GAL
	1

	041
	575 54**** 300
	HARNESS, 2 CONDUCTOR SENSOR
	1

	042
	025 28**** 000
	PLUG AND PIN
	1

	043
	025 28**** 000
	CONNECTOR PLUG HSG, 2 POS
	1

	044
	025 28**** 000
	CONTACT RECEPTACLE
	1

	045
	025 28**** 000
	COLLAR RUBBER, BLACK, 070
	1

	046
	025 30**** 001
	CONTROL PRESSURE - POTTER
	1

	047
	575 54**** 313
	HARNESS, 2 CONDUCTOR SENSOR
	1

	048
	S1- 25**** 3000
	CONTACT,SOCKET,SPLIT PIN UNIVERSAL (M10)
	1

	049
	025 28**** 000
	CONNECTOR PLUG HSG, 2 POS
	1

	050
	025 28**** 000
	CONTACT RECEPTACLE
	1

	051
	025 28**** 000
	COLLAR RUBBER, BLACK, 070
	1

	052
	MN
	Manómetro
	1

	053
	SRV TCN
	SERVICIO TÉCNICO requerido para Correctivo puntual chiller YCAV0207SA46VACBXT
	1

	Correctivo puntual chiller YCIV0187EA46VABSXT CAMBIO DE COMPRESOR

	054
	364 50**** 000
	MTS36SAAD46 COMPRESSSOR
	1

	055
	025 32**** 000
	HEATER PER JCI SPEC. C-58
	1

	056
	028 15**** 059
	GASKET
	1

	057
	028 15**** 000
	GASKET, DISCHARGE(REF DWG)
	1

	058
	028 13**** 000
	O RING
	1

	059
	028 13**** 000
	O-RING, ECONOMIZER
	1

	060
	026 35**** 000
	ELEMENT, OIL FILTER
	1

	061
	028 13**** 000
	O RING OIL FILT CVR M/F SPCR
	1

	062
	013 03**** 000
	COOLANT PROPYLENE GLYCOL 5 GAL
	1

	063
	011 00**** 000
	OIL, L 5 GAL PAIL
	1

	064
	CNS
	Consumibles locales: 2 Manómetros
Carga de refrigerante Nitrógeno Montacargas
Varios
	1

	065
	SRV TCN
	SERVICIO TÉCNICO requerido para Correctivo puntual chiller YCIV0187EA46VABSXT CAMBIO DE COMPRESOR
	1

	EQUIPOS DE CONTROL CHILLER

	066
	Suministro, instalacion y puesta en servicio
	Control Valve (CCV), 3/4", 2-way, Cv 24
Configurable. Valve Actuator, Non fail-safe, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programmable Actuator fitted
	1

	067
	Suministro, instalacion y puesta en servicio
	VRD Variador de velocidad VFD 7,5HP/5,5KW, 440VAC, 9,9A
	1

	068
	Suministro, instalacion y puesta en servicio
	VRD Variador de velocidad VFD 3HP/2,2KW, 220VAC
	1

	069
	Suministro, instalacion y puesta en servicio
	BAT Batería para controlador NCE2560
	1

	
	
	
	

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO  EQUIPOS TIPO VRV CONDENSADORA Y
 MANEJADORA
	CANTIDAD

	070
	MANTENIMIENTO
 PEVENTIVO
	Limpieza interior y exterior de la unidad condensadora con desincrustante e hidrolavadora
	1

	
	
	Ajuste y reposición de tornillos de ensamble
	

	
	
	Revisión de los rodamientos del motor ventilador. 
	

	
	
	Limpieza de filtros. 
	

	
	
	Toma de lectura de voltaje y corriente 
	

	
	
	Lavado del serpentín de condensación. 
	

	
	
	Limpieza exterior del compresor y sus controles. 
	

	
	
	Toma de lectura de presión de refrigerante por baja y alta presión
	

	
	
	Ajuste de los terminales tipo bandera
	

	
	
	Revisión Sistema Eléctrico en general. 
	

	
	
	Revisión y reparación  del aislamiento térmico de las tuberías de refrigeración. 
	

	
	
	Revisión y cambio de ser necesario de las válvulas de alta y baja presión
	

	
	
	
	

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO  EQUIPOS TIPO VRV CONDENSADORA Y
 MANEJADORA
	CANTIDAD

	071
	MTTO CORRECTIVO
	Aseo y limpieza general del equipo con desincrustante
	1

	072
	MTTO CORRECTIVO
	Retiro de compresor en mal estado e instalacion de uno nuevo, incluye procedimiento de vacio
	1

	073
	MTTO CORRECTIVO
	Retiro de Tarjeta electrónica de potencia condensadora referencia (RXYQ18PTL) en mal estado e instalación de Tarjeta electrónica nueva incluye soporte tecnico y configuracion
	1

	074
	MTTO CORRECTIVO
	Retiro de Tarjeta electrónica de potencia manejadora referencia (FXFQ125PVE9) en mal estado e instalación de Tarjeta electrónica nueva incluye soporte tecnico y configuracion
	1

	075
	MTTO CORRECTIVO
	Retiro de motor de la condensadora  ventilador en mal estado e instalación de motor ventilador de la condensadora nuevo  
	1

	076
	MTTO CORRECTIVO
	Retiro de motor ventilador de la manejadora en mal estado e instalación motor ventilador de la manejadora nuevo 
	1

	077
	MTTO CORRECTIVO
	Retiro de blower en mal estado e instalación de blower nuevo 
	1

	
	
	
	

	ADECUACION RED ELECTRICA EQUIPOS PERISFERICOS
	 

	078
	SUMINISTRO 
INSTALACION Y 
PUESTA EN SERVICIO
	Cofre metálico en lamina CR calibre 16-18 con acabado final en pintura en polvo depositada electrostáticamente. Color gris Ral 7032. tipo interior. Grado de protección IP40. Incluye barraje en cobre electrolítico 3fases 5h/200A/220 Vac, con aisladores, soportes de fijación y placa acrílica de protección. Nota: Cumple con norma RETIE.
	1

	079
	SUMINISTRO 
INSTALACION Y 
PUESTA EN SERVICIO
	Breaker tipo industrial Totalizador de 3X150 Amp Marcas Schneider, ABB, Siemens,Cutler Hammer.
	1

	080
	SUMINISTRO 
INSTALACION Y 
PUESTA EN SERVICIO
	Breaker para unidad condensadora de 3X60 Amp. Marcas Schneider, ABB, Siemens,Cutler Hammer.
	1

	081
	SUMINISTRO 
INSTALACION Y 
PUESTA EN SERVICIO
	Breaker para unidades de 2X4 Amp. Marcas Schneider, ABB, Siemens, Cutler Hammer.
	1

	082
	SUMINISTRO 
INSTALACION Y 
PUESTA EN SERVICIO
	Mini breaker de 1x2 Amp.
	1

	083
	SUMINISTRO 
INSTALACION Y 
PUESTA EN SERVICIO
	Tubería Conduit EMT de 3/4" (Tubería para cableado de control y fuerza de equipos)
	1

	084
	SUMINISTRO 
INSTALACION Y 
PUESTA EN SERVICIO
	Cable encauchetado de comunicación 2x18 AWG
	1

	085
	SUMINISTRO 
INSTALACION Y 
PUESTA EN SERVICIO
	Cable apantallado de comunicación 2 X 18 AWG + 1
	1

	086
	SUMINISTRO 
INSTALACION Y 
PUESTA EN SERVICIO
	Acometida condensadora cableado 7 hilos # 4 Libre Halógenos
	1

	087
	SUMINISTRO 
INSTALACION Y 
PUESTA EN SERVICIO
	Acometida condensadora cableado 7 hilos # 6 Libre Halógenos
	1

	088
	SUMINISTRO 
INSTALACION Y 
PUESTA EN SERVICIO
	Coraza Americana de 1/2"
	1

	089
	SUMINISTRO 
INSTALACION Y 
PUESTA EN SERVICIO
	Tubería Conduit galvanizada roscada 2"
	1

	090
	SUMINISTRO 
INSTALACION Y 
PUESTA EN SERVICIO
	Cable Monopolar #14 AWG Libre de halógenos
	1
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ta debe presentar en medio magnético al supervisor del contrato las hojas de vida del|
personal de operarios que realizara el objeto contractual, junto con la copia del titulo de formacion|
técnica,certificados de experiencia acreditada.

NI

El personal a cargo del contratista que desarrollara las actividades de mantenimiento objeto del contrato,|
debera contar con los elementos de proteccion y seguridad personal correspondientes, asimismo, al interior de
las instalaciones en las que se desarrollara el objeto del contrato, se identificaran con camisetaque los distingal
como personal a cargo del oferente adjudicatario. El Contratista debe disponer para la Escuela Militar de|
‘Aviacién comunicacién directa por medio de celular las 24hrs del dia, en casode cualquier requerimiento, paral
lo cual suministrara por escrito al supervisor designado por la EMAVI, nombre completo y numero telefénico|
del contacto.

el contratista debe presentar la documentacion al dia con los 30 dias cotizados a seguridad social de los|
trabajadores que van a estar dentro de las instalaciones de la emavi y sus zonas desconcentradas

El Contratista no podra utilizar ni subcontratar los servicios de ningun personal militar, ni civil de la EMAVI,
para realizar labores propias contratadas durante la ejecucion del contrato.

Durante el mantenimiento objeto del contrato, se debera sefializar los sectores o areas donde se esté
trabajando con el fin de evitar dafios o perjuicios al personal que transite por los alrededores, contar con|
anuncios de precaucion en las areas que sean necesarios con el fin de evitar accidentes.

Para cada una de estas actividades se debe entregar registro fotografico identificando a que equipo
pertenece

Entregar al supervisor hoja de vida con informe de las a¢ lades realizadas a cada equipo,
documentoselaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales

Presentar al supervisor del contrato los soportes para efectos de pagos por concepto de los servicios
prestados segun el objeto contractual

Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad en los plazos establecidos en la ley, en proporciénal
valor mensual de los honorarios del presente contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al
supervisor del contrato para cada pago

Responder ante las autoridades competentes por actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato,

cuando con ellos se cause perjuicio a la administracion o a terceros, en los términos del articulo 52 de la Ley80
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Tapnajanao con el TN ge eviiar aanos O PerjuIcios al personai que ransite por 10s alreqeqores, contar cony
anuncios de precaucion en las areas que sean necesarios con el fin de evitar accidentes.

Para cada una de estas actividades se debe entregar registro fotografico identificando a que equipo
pertenece

Entregar al supervisor hoja de vida con informe de las a¢ lades realizadas a cada equipo,
documentoselaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales

Presentar al supervisor del contrato los soportes para efectos de pagos por concepto de los servicios
prestados segun el objeto contractual

Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad en los plazos establecidos en la ley, en proporciénal
valor mensual de los honorarios del presente contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al
supervisor del contrato para cada pago

Responder ante las autoridades competentes por actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato,
cuando con ellos se cause perjuicio a la administracion o a terceros, en los términos del articulo 52 de la Ley80
de 1993.

Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacién que conozca por causa o con ocasién del
contrato.

Cumplir los protocolos de ingreso, circulacion y salida de la Unidad Militar cuando sea requerido

El transporte de los materiales y/o equipos es a costa y responsabilidad el Contratista, ademas debe contar
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con la disponibilidad permanente como minimo de 01 vehiculo tipo camioneta para el transporte de los
@ materiales y/o personal a cargo que intervendra en la ejecucion del contrato dentro de las instalaciones de la

Escuela Militar de Aviacion.

v Una vez adjudicado el contrato, el contratista debera realizar las gestiones a la mayor brevedad sobre las
acciones pertinentes para efectos de la realizacién del estudio de seguridad personal - ESP de los operariosa
su cargo para iniciar la ejecucion del contrato, estudio que tarda aproximadamente 15 dias calendario, paralo
cual debera tener comunicacién permanente con el supervisor designado para el contrato. En el ESP se
verificaran los antecedentes de caracter judicial y disciplinario, para lo cual debe ademas adjuntar la siguiente
informacién por cada persona que trabajara:

< o  Fotos 3X4: una de perfil derecho, una de perfil izquierdo y una de frente.

Fotocopia ampliada de la Cedula de ciudadania al 120%.

Fotocopia ampliada al 120% de la libreta militar. (Hombres)

03 referencias escritas con direccién, teléfono y firmadas por la persona que recomienda.

01 referencia laboral escrita con direccién, teléfono y firmadas por empresa donde haya laborado la
persona

o
o
o
o

2.1.1. Codificacién en el Clasificador de Bienes y servicios:

La clasificacion UNSPSC del objeto del contrato a celebrar se encuentra plenamente detallada en el Certificado
del Plan de Adq iones anexo al presente documento.

2111 Nimero de Material SAP: (Cuando apliaue)
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CAPITULO 2. ESTUDIO TECNICO

2.1. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS

®

VER ANEXO TECNICO

Actividades: Para el desarrollo de las actividades a realizar con ocasion de la ejecucion delobjeto contractual,
se debe suministrar los insumos y/o repuestos necesarios por parte delcontratista

NOTA IMPREVISTOS: TODOS LOS REPUESTOS NECESARIOS EN CASO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO MAYOR NO INCLUIDOS EN ESTA FICHA TECNICA SERAN DEBIDAMENTE COTIZADAS POR

EL CONTRATISTA LOS CUALES DEBERAN SER AUTORIZADOS POR EL ORDENADOR DEL GASTO DE LA
EMAVI.

CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA:
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El oferente con la mera presentacion de la oferta acepta que la informacién recibida de parte de la Escuela
Militar de Aviacién segun objeto contractual del presente proceso ha sido clara, que conoce las condiciones
de la prestacién del servicio, asi como el (los) lugar(es) y plazo de entrega de este, y que se encuentra en
capacidad de cumplir en caso de resultar adjudicatario.

El oferente debera cotizar por valores unitarios. Para |a adjudicacion, el menor valor se tomara del resultado
de la sumatoria de los valores unitarios de todos los items por rubro antes de IVA y se ejecutara segun
dichos valores hasta agotar el valor del presupuesto asignado, de acuerdo con las necesidades de la entidad
contratante.

Los valores unitarios de cada uno de los servicios ofrecidos deberan contener todos los costos directos e
indirectos requeridos para el objeto contractual. No se aceptara discriminar en la oferta econémica
conceptos diferentes a los relacionados en el Formato, so pena de rechazo de la oferta.

El oferente debe tener en cuenta para costear su propuesta, todas las erogaciones correspondientes al
objeto del contrato en caso de ser adjudicatarios, valores que deben ser incluidos en los items ofertados, en
ningun caso se relacionaran por separado en la propuesta fletes, mano de obra, maquinaria, etc.

El oferente debera cotizar todos los items relacionados en la ficha técnica del proceso
El oferente debera acreditar la experiencia minima relacionada en el proceso

El oferente debera certificar por escrito con la propuesta y con sus debidos soportes, que cuental
como minimo con una sede propia o establecimiento de comercio en la ciudad de Cali, el cual sera|
verificado por parte del comité técnico evaluador, anexando el certificado de camara y comercio de|
su sede propia en la ciudad de Cali, lo anterior obedece a la necesidad de la entidad contratante de|
garantizar la operatividad oportuna de los equipos teniendo en cuenta su ubicacién y uso para los|

fines del Estado
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El oferente debera presentar junto con su oferta econémica las siguientes certificaciones de (01) un
ingeniero mecanico, electrénico y/o eléctrico en equipos tipo CHILLER y VRV, teniendo en cuenta la|
complejidad de estos equipos, se requiere de un personal altamente calificado:

+ Curso sobre seleccion de bombas y aplicacion industrial

+ Certificacion por casa matriz en equipos VRV

- Certificacion en disefios de sistemas MULTI V

+ Curso sobre compresores tipo tornillo y centrifugos. Aplicaciones a sistemas de refrigeracion
y aire acondicionado.

+ Curso en disefio e implementacién para control de ambientes criticos

El oferente debera presentar con su oferta econémica documento soporte que lo certifique como
distribuidor autorizado en repuestos para aires de volumen variable VRV

La EMAVI realizara visita técnica antes del cierre del proceso, a fin de que los posibles oferentes conozcan
las condiciones de los equipos o bienes objeto de mantenimiento. Es de aclarar que la No asistencia a esta,
no representa rechazo de la oferta. Para coordinar el ingreso a la EMAVI, los interesados deben informar
por escrito a través de la plataforma del Secop Il dentro de los dos

(02) dias siguientes a la fecha de publicacién de la invitacién publica, su intencién en asistir, previo
cumplimiento de las normas de bioseguridad y el aforo correspondiente, segun las normas vigentes.

OBLIGACIONES PARTICULARES Y GENERALES DEL CONTRATISTA, PREVIO Y DURANTE LA
EJECUCION DEL CONTRATO
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Constituir una péliza de garantia pa licio del contrato con el nimero del contrato y el objeto del mismo
Suscribir oportunamente el acta de io del contrato, conjuntamente con el supervisor del mismo

El contratista se compromete a realizar la entrega del objeto a contratar en la fecha de ejecucién del contrato

El contratista respondera por el personal a su cargo que disponga para efectos del desarrollo del objeto
contractual, deberan cumplir con los requisitos de ley (pago aportes al SSSI), a cargo de este

El contratista debera cumplir con lo ordenado en la Resolucién 1409 del 23 de julio de 2012 (Reglamento de
seguridad para |a proteccion contra caidas en el trabajo en alturas).

Cumplir con las actividades técnicas minimas requeridas

La garantia minima del servicio sera de (06) MESES. De presentarse novedades durante el tiempo de la
garantia con el mantenimiento preventivo, correctivo y adecuacién, el contratista debera resolver la novedad)
con tiempode respuesta de (03) tres dias calendario. De volver a presentar novedades, la Escuela Militar de|
Aviacién procedera a realizar la declaratoria de siniestro en razén al incumplimiento por parte del contratistal
para lo cual adelantara los tramites administrativos a que haya lugar.

Dar uso eficiente a los recursos de la institucion en desarrollo y ejecucion del contrato mediante el cumpli
e implementacién de las politicas publicas: Cero papel, ahorro de servicios publicos y demas lineal
ambientales, segun aplique.

El valor unitario con impuesto ofrecido por cada servicio debera mantenerse durante el plazo de ejecucién del
contrato y sus adiciones o prorrogas, si a ello hubiere lugar

Todos lo que conlleva para el desarrollo del objeto contractual correra por cuenta del contratista

Los equipos objeto del contrato que correspondan al mantenimiento preventivo, correctivo y adecuacion,
deben ser entregados debidamente instalados, con las pruebas de funcionamiento y en operacion

EI contratista debera garantizar que durante la ejecucion del objeto contractual se contara con la
idad de un ingeniero electrénico, mecanico o eléctrico titulado, comomi
experiencia para el efecto, se allegara al supervisor del contrato, la hoja de vida, copiadel titulo
profesional, copia de tarjeta profesional.

El Contratista debe presentar en medio magnético al supervisor del contrato las hojas de vida del|

personal de operarios que realizara el objeto contractual, junto con la copia del titulo de formacion|
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