## Sheet1
PRESUPUESTO OFICIAL
OBJETO: Realizar los mantenimientos preventivos y suministro de baterias de las UPS (Uninterruptible Power Supply ) pertenecientes a la Territorial Quindío Risaralda de la Escuela Superior de Administración Pública - Esap, para el año 2023, de conformidad con las especificaciones técnicas descritas en los estudios previos.
| DETALLE | UBICACIÓN | CANT | No de mantenimientos | Valor
Item |  |  |  |  | VALOR UNIT | VALOR TOTAL
1 | Mto preventivo ups on line de 30kva incluye reconexion | Dosq - Rack | 1 | 1 | 443333.3333 | 443333.3333
2 | Mto preventivo ups on line de 20kva incluye reconexion | Dosq - Rack | 1 | 1 | 323333.3333 | 323333.3333
3 | Mto preventivo ups on line de 10kva incluye reconexion | Dosq - Rack | 1 | 1 | 163333.3333 | 163333.3333
4 | Mto preventivo ups on line de 5kva incluye reconexion | Armenia - Rack | 1 | 1 | 110000 | 110000
5 | Mto preventivo ups on line de 3kva incluye reconexion | Dosq - Rack | 1 | 1 | 63333.3333 | 63333.3333
[5 empty] | Subtotal | 1103333.3333
[5 empty] | IVA 19% | 209633.3333
[5 empty] | Total | 1312966.6667
6 | Suministro e instalacion de Baterias para UPS powersun pws33-10 de 10kva S/N R010KT8642 | Dosq - Rack | 22 | - | 158000 | 3476000
7 | Suministro e instalacion de Baterias para UPS powersun psw20k de 20kva S/N R020KT8601 | Dosq - Rack | 34 | - | 159666.6667 | 5428666.6667
[5 empty] | Subtotal | 8904666.6667
[5 empty] | IVA 19% | 1691886.6667
[5 empty] | Total | 10596553.3333
| PRESUPUESTO TOTAL (suma del items del 1 al 7) |  |  |  | Subtotal | 10008000
[5 empty] | Iva 19% | 1901520
[5 empty] | Total | 11909520
El mantenimiento debe incluir
1. Comprobación de todos los indicadores de la UPS, visuales y sonoros.
2. Inspección visual externa, comprobación de todas las conexiones, alimentación de la UPS, analizando contactos incorrectos que puedan causar mal funcionamiento o daños al equipo, haciendo una revisión general del equipo.
3. Revisión y validación de las etapas de: control y potencia.
4. Toma de medición y revisión de cada una de las baterías de cada equipo.
5. Comprobación de estabilidad y estado de carga de la batería, incluyendo una prueba funcional mediante corte de suministro eléctrico, garantizando un tiempo mínimo de 15 minutos.
6. Realizar una limpieza de contactos con un limpiador especializado.
7. Limpieza del equipo en la parte interna y externamente. Incluye las tarjetas electrónicas de control y potencia, empleando sopladoras de aire. Esto debe ser una limpieza general del equipo.
8. Calibración y validación de valores eléctricos, empleando equipos de medición externa de precisión (tester, multímetro u osciloscopio).
9. Si la UPS es de la marca CDP y modelo UPO 33-20, cada visita se debe borrar los eventos en la memoria del equipo, para evitar alarmas por llenado de memoria, con esto garantizamos eliminar mensajes en el display y apagar sonidos de alarma.
10. Actualización de software de control, drivers, entre otros (si hay una nueva versión del fabricante).
11. Verificación después de la limpieza y validación del firmware, que la UPS queda en condiciones de funcionamiento óptimo mediante una prueba con suspensión del suministro eléctrico principal.
12. Comprobación y recomendaciones del ambiente de trabajo de la UPS, con respecto a condiciones físicas de temperatura y humedad.
13. Elaborar un registro escrito en un formato del contratista, donde se evidencia las actividades, lecturas de mediciones encontradas y registradas: voltajes de entrada y salida, corriente, temperatura y el estado de funcionamiento en el que queda el equipo. Adicionalmente, la identificación de cada equipo (modelo, serial, marca, capacidad). Además, debe contener información de fecha, empresa y funcionario que ejecuta el mantenimiento. Esta información es la mínima requerida por la entidad.
Nota: El formato debe ser enviado al supervisor del contrato para la aprobación y/o modificación por parte de la entidad, antes de realizar la primera visita de mantenimiento preventivo.
En el caso de requerir mantenimiento correctivo, el contratista debe documentar el diagnostico técnico y la solución a la falla del equipo, remitirla al supervisor.