

ANEXO No.5 
ESPECIFICACIONES TECNICAS  
[bookmark: _Hlk106370751]

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

	ADQUIRIR SOLUCIONES DE ENERGÍA PARA LA RED INTEGRADA DE COMUNICACIONES (RIC) DEL COGFM 

	ÍTEM No.
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN / SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	1
	SOLUCIÓN DE ENERGÍA TIPO 1
	UNIDAD
	1

	Cada solución de energía debe contar de los siguientes componentes: 
. Un (1) RECTIFICADOR DE ALTA FRECUENCIA mínimo 20000 W, con módulos mínimo 50 A @ 48 VDC configuración N+1.
. Un (1) BANCO DE BATERÍAS de mínimo 1500Ah 48VDC @ 8h, 25°C, 1.75V  

	1.1.
	RECTIFICADOR DE ALTA FRECUENCIA Mínimo 20000 W, con módulos mínimo 50 A @ 48 VDC 
configuración N+1.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	CANTIDAD:
	Uno (1).
	
	 

	 

	 
	
	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
	
	 

	 
	
	Voltaje de entrada:
	Nominal: Entre 208 a 300 VAC
Rango: Entre 85 a 300 VAC
	
	 

	 
	
	Frecuencia:
	Entre 45 a 66 Hz.
	
	 

	 
	
	Factor de potencia:
	Mayor o igual a 0.99
	
	 

	 
	
	Eficiencia:
	Mayor o igual a 96%
	
	 

	 
	
	Voltaje de salida:
	Entre 42 a 58 VDC
	
	 

	 
	
	Potencia de salida:
	Mínimo 3000W por módulo
	
	 

	 
	
	Corriente salida:
	55.6 A @ 54 VDC / 62,5 A @ 48 VDC
	
	 

	 
	
	Regulación de carga:
	<= +/- 0,5%
	
	 

	 
	
	Temperatura:
	De -40 a +80°C
	
	 

	
	
	Nivel de protección 
	IP20
	
	

	 
	
	Indicadores:
	Con LED de señalización para operación, fallas, protección y alarmas.   
	
	 

	 
	
	Ajustes:
	Voltaje de flotación y ecualización a través del controlador. Límite de corriente de salida. Sobre voltaje y bajo voltaje DC.
Arranque y parada de ventilador. Sobre voltaje y bajo voltaje AC. Ajuste de alarmas de alto y bajo voltaje AC. 
	
	 

	 
	
	Protección:
	Protección contra sobretensiones transitorias a la entrada AC y salida DC. Corte por alto y bajo voltaje AC. 
Apagado por bajo y alto voltaje DC. 
Limitación de corriente. 
Protección por sobre temperatura.
Protección contra cortocircuitos.  
	
	 

	 
	
	Estándar:
	Debe cumplir como mínimo
EN 55015:2013+AT2015 / EN 61547:2009
EN 61000-3-2-2014
EN 61000-4-5
YD/T 983-1998 Telecom Power System EMC Limit. Value and Test Method. Class A 
GB 4943-2001 / IEC 60950 / UL 62368-1
	
	 

	 
	
	CARACTERÍSTICAS GENERALES
	
	 

	 
	
	Componentes:
	. Shelf de 19" para instalación en rack o gabinete de 19", alto 7UR, para alojar máximo 12 módulos Rectificadores, controlador, distribución DC de 16 posiciones para MCBs, 1 breaker de baterías.
. Módulos Rectificadores de 48Vdc, mínimo 3kW
. Un (1) controlador.
. Un (1) breakers de baterías.
. Breakers para cargas.
. Tarjeta de alarmas con 4 salidas por contactos secos.
. Tarjeta señales de entradas: Temperatura baterías, temperatura ambiente, humo, puerta y dos DI.
Termocupla.
Shunt.
LVD.

	
	 

	 
	
	MODULO DE CONTROL
	
	 

	 
	
	Cantidad:
	Uno (1).
	
	 

	 
	
	Módulo de comunicación:
	. Módulo de monitoreo y control configurable local y remotamente.
. Puertos de comunicación: RS485, RS232, Protocolo SNMP.
. La comunicación es SNMP, no se requiere software, deben ser suministrados los MIBS. 
	
	 

	 
	
	Controlador del sistema:
	El controlador permite el monitoreo en tiempo real de las variables de voltajes y corrientes, estado del sistema y alarmas presentes.
	
	 

	 
	
	Visualización:
	El controlador cuenta con una pantalla LCD para visualización de variables de voltajes, corrientes, alarmas, ajustes.
	
	 

	 
	
	Requerimiento técnico:
	. Los módulos rectificadores no podrán quedar fuera de servicio en caso de falla de módulo monitor o módulo de gestión de los rectificadores. Para tal efecto, los módulos rectificadores deben seguir funcionando sin el módulo controlador.   
. El módulo controlador se debe poder retirar en caliente en caso de falla.
	
	 

	 
	
	Monitoreo y control:
	. Corriente de salida de cargas, corriente de baterías.
. Voltaje de entrada AC, voltaje de salida DC.
. Corriente de carga y descarga de baterías, Temp. Baterías, Temp. Ambiente
	
	 

	 
	
	Parámetros operacionales mínimos programables:
	. Ajuste de voltaje de flotación.
. Ajuste de voltaje de ecualización (igualación).
. Ajuste de alto y bajo voltaje AC, y alarmas. Ajuste bajo y alto voltaje DC y alarmas.
. Ajuste de modo de operación (Ecualización y flotación).
. Ajuste del LLVD, desconexión de las cargas por bajo voltaje y ajuste de voltaje de reconexión. 
	





	 

	
	
	MONTAJE Y OPERACIÓN
	

	

	
	
	Instalación en rack:
	Se debe suministrar un rack para el montaje del sistema rectificador, el cual debe ser de 2 parales, para la instalación de los equipos. El banco de baterías debe tener su propio rack.
	
	

	


	
	Alimentación del rectificador.
	La alimentación desde la red comercial se realiza mediante un único circuito trifásico en AC para energizar el shelf de Rectificadores. 
	
	

	
	
	Sistemas de protección de transitorios de corriente directa:
	. Protección contra sobretensiones transitorias a la salida DC de 10kA/20kA, 8/20 microsegundos.
. No aplica breaker para DC. El dispositivo de protección contra sobretensiones para la salida DC son varistores (MOVs).
	
	

	
	
	Compensación de voltaje por temperatura:
	El controlador del sistema cuenta con la función de compensación del voltaje de flotación de baterías en función de la temperatura. La señal de temperatura de baterías es proporcionada por una termocupla que se instala en las baterías.
	
	

	
	
	Mantenimiento sin interrupción del servicio.
	Los módulos rectificadores se pueden retirar y conectar en el shelf en caliente sin que ello afecte la alimentación de las cargas.
	
	

	
	
	Protecciones.
	. Protección contra cortocircuito.     
. Cuando el voltaje a la salida es mayor al valor ajustado, el módulo rectificador automáticamente se apaga.
. El sistema debe contar con dos tipos de LVD: BLVD y LLVD.
. Ambos ajustables por el usuario.
	
	

	
	
	Bypass de emergencia.
	El sistema debe contar con una forma de inhibir el LVD desde el módulo de control.
	
	

	
	
	Aterrizaje.
	El sistema debe contar con un punto externo para conexión a tierra del chasis.
	
	

	
	
	Tablero eléctrico de distribución de corriente directa y acometida eléctrica.
	Panel de distribución DC de 16 posiciones, riel DIN para instalar breaker MCB hasta 63A. Configuración estándar: 8 de 63 A y 8 de 63 A.
	
	

	
	
	Alimentación de acumuladores de energía industrial para telecomunicaciones:
	El sistema debe permitir la medición de la corriente de carga y descarga de los acumuladores, debe tener 1 breaker de 400 A protegido en polo negativo del banco.
	
	

	
	
	Documentación técnica.
	Por cada equipo suministrado se debe anexar el manual técnico original de la empresa fabricante dirigida al usuario.
	
	

	

	
	Rotulado indeleble.
	Fecha fabricación, garantía, capacidad y referencia.
	
	

	
	
	Pruebas.
	Se deben realizar pruebas FAT de todos los elementos que componen el sistema rectificador
	
	

	 
	 
	
	 








	 
	 
	 


	 

	1.2.
	BANCO DE BATERÍAS de mínimo 1500Ah 48VDC @ 8h, 25°C, 1.75V

	 

	 
	
	CANTIDAD:
	Uno (1).
	
	 

	 

	 
	
	CARACTERÍSTICAS GENERALES
	
	 

	 
	
	Tipo de batería:
	-VRLA
-Anillo óhmico para facilidad de medición.
-Separador de fibra de vidrio absorbente envuelto en C para garantizar el aislamiento de la placa (AGM).
	
	 

	 
	
	Rango de temperatura de operación:
	25°C (77°F)
	
	 

	 
	
	Voltaje por unidad:
	1 celda - 2 Vcc nominal
	
	 

	 
	
	Capacidad de batería:
	Mínimo 1500Ah @ 8h, 25°C, 1.75V
	
	 

	 
	
	Compensación de temperatura / Voltaje (carga)
	- 2mV/celda/°F por encima de 77°F (-3,6mV/celda/°C por encima de 25°C)
+ 2 mV/celda/°F por debajo de 77°F (+3,6 mV/celda/°C por debajo de 25°C)
	
	 

	 
	
	Voltaje de flotación de carga 
	2.25 - 2.27 VPC a 77°F (25°C)
	
	 

	
	
	Dimensiones de cada celda (w x d x h)
	(258mm x 589mm x 230mm) ± 5mm
	
	

	 
	
	Temperatura de operación nominal:
	25°C (77°F)
	
	 

	 
	
	Peso máximo por banco, incluido rack 
	2626 ± 2kg
	
	 

	 
	
	Ancho del banco, incluido rack
	874 ± 5mm
	
	 

	 
	
	Profundidad del banco, incluido rack
	640 ± 5mm
	
	 

	 
	
	Altura del banco, incluido rack
	2140 ± 5mm
	
	  

	
	
	Gravedad especifica de la batería
	1300
	

	

	
	
	Vida útil
	20 años
	
	

	 
	
	Torque:
	160 in-lb (18 Nm).
	
	 

	 
	
	Normas técnicas:
	-Componente reconocido por UL94 VO, LOI>28 %
-Certificado como NEBS Nivel 3 compatible con la Zona de riesgo de terremoto 4 en varias configuraciones del sistema
-Superar los requisitos sísmicos de la zona 4 UBC de 1997 en instalaciones de grado inferior
-Superar los requisitos de IBC 2000/2003 para un nivel de 1,25% g
-  CBC de 2007
	
	 

	 
	
	Configuración del arreglo:
	24 Celdas de 2 V
	
	 

	 
	
	Montaje e instalación:
	Las baterías deben ser instalados en un rack antisísmico con las dimensiones mencionadas en este cuadro. Se debe suministrar el rack con las baterías.
	
	 

	 

	
	2
	SOLUCIÓN DE ENERGÍA TIPO 2
	UNIDAD
	2


Cada solución de energía debe contar de los siguientes componentes: 
. Un (1) RECTIFICADOR DE ALTA FRECUENCIA mínimo 12000 W, con módulos mínimo 50 A @ 48 VDC configuración N+1.
. Un (1) BANCO DE BATERÍAS de mínimo 800Ah 48VDC @ 8h, 25°C, 1.75V  

	2.1.
	RECTIFICADOR DE ALTA FRECUENCIA Mínimo 12000 W, con módulos mínimo 50 A @ 48 VDC configuración N+1.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	CANTIDAD:
	DOS (2).
	

	 

	 
	
	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
	

	 
	
	Voltaje de entrada:
	Nominal: Entre 220 a 380 VAC
	

	 
	
	Frecuencia:
	Entre 45 a 66 Hz.
	

	 
	
	Factor de potencia:
	Mayor o igual a 0.99
	

	 
	
	Eficiencia:
	Mayor o igual a 96%
	

	 
	
	Voltaje de salida:
	Entre 42 a 58 VDC
	

	 
	
	Potencia de salida:
	Mínimo 3000W por módulo
	

	 
	
	Corriente salida:
	55.6 A @ 54 VDC / 62,5 A @ 48 VDC
	

	 
	
	Distorsión armónica (THD)
	≤ 5%
	

	 
	
	Temperatura:
	De -40 a +80°C
	

	 
	
	Indicadores:
	Con LED de señalización para operación, fallas, protección y alarmas.   
	

	 
	
	Ajustes:
	Voltaje de flotación y ecualización a través del controlador. Límite de corriente de salida. Sobre voltaje y bajo voltaje DC.
Arranque y parada de ventilador. Sobre voltaje y bajo voltaje AC. Ajuste de alarmas de alto y bajo voltaje AC. 
	

	 
	
	Protección:
	Protección contra sobretensiones transitorias a la entrada AC y salida DC. Corte por alto y bajo voltaje AC. 
Apagado por bajo y alto voltaje DC. 
Limitación de corriente. 
Protección por sobre temperatura.
Protección contra cortocircuitos.  
	

	 
	
	Estándar:
	Debe cumplir como mínimo
IES 60950
ULÑ 62368-1
EN 61547:2009
EN: 55015:2013+AT2015
	

	 
	
	CARACTERÍSTICAS GENERALES
	

	 
	
	Componentes:
	. Shelf de 19" para instalación en rack o gabinete de 19", alto 5UR, para alojar máximo 4 módulos Rectificadores, controlador, distribución DC de 12 posiciones para MCBs, dos breakers de baterías.
. Módulos Rectificadores de 48Vdc, mínimo 3kW
. Un (1) controlador.
. Breaker de entrada AC.
. Dos (2) breakers de baterías.
. Breakers para cargas.
. Tarjeta de alarmas con 4 salidas por contactos secos.
. Tarjeta señales de entradas: Temperatura baterías, temperatura ambiente, humo, puerta y dos DI.
. Termocupla.
. Shunt.
. LVD.
	

	 
	
	MODULO DE CONTROL
	

	 
	
	Cantidad:
	DOS (2).
	

	 
	
	Módulo de comunicación:
	. Módulo de monitoreo y control configurable local y remotamente.
. Puertos de comunicación: RS485, RS232, Protocolo SNMP sobre TCP/IP.
. La comunicación es SNMP, no se requiere software, deben ser suministrados los MIBS. 
	

	 
	
	Controlador del sistema:
	El controlador permite el monitoreo en tiempo real de las variables de voltajes y corrientes, estado del sistema y alarmas presentes.
	

	 
	
	Visualización:
	El controlador cuenta con una pantalla LCD para visualización de variables de voltajes, corrientes, alarmas, ajustes.
	

	 
	
	Requerimiento técnico:
	. Los módulos rectificadores no podrán quedar fuera de servicio en caso de falla de módulo monitor o módulo de gestión de los rectificadores. Para tal efecto, los módulos rectificadores deben seguir funcionando sin el módulo controlador.   
. El módulo controlador se debe poder retirar en caliente en caso de falla.
	

	 
	
	Monitoreo y control:
	. Corriente de salida de cargas, corriente de baterías.
. Voltaje de entrada AC, voltaje de salida DC.
. Corriente de carga y descarga de baterías, Temp. Baterías, Temp. Ambiente
	


	 
	
	Parámetros operacionales mínimos programables:
	. Ajuste de voltaje de flotación.
. Ajuste de voltaje de ecualización (igualación).
. Ajuste de alto y bajo voltaje AC, y alarmas. Ajuste bajo y alto voltaje DC y alarmas.
. Ajuste de modo de operación (Ecualización y flotación).
. Ajuste del LLVD, desconexión de las cargas por bajo voltaje y ajuste de voltaje de reconexión. 
	







	
	
	MONTAJE Y OPERACIÒN
	




	
	
	Instalación en rack:
	Se debe suministrar un rack para el montaje del sistema rectificador, el cual debe ser de 2 parales, 7 FT.
	


	
	
	Alimentación del rectificador.
	La alimentación desde la red comercial se realiza mediante un único circuito trifásico en AC para energizar el shelf de rectificadores. 
	

	
	
	Sistemas de protección de transitorios de corriente directa:
	. Protección contra sobretensiones transitorias a la salida DC de 10kA/20kA, 8/20 microsegundos.
. No aplica breaker para DC. El dispositivo de protección contra sobretensiones para la salida DC son varistores (MOVs).
	


	
	
	Compensación de voltaje por temperatura:
	El controlador del sistema cuenta con la función de compensación del voltaje de flotación de baterías en función de la temperatura. La señal de temperatura de baterías es proporcionada por una termocupla que se instala en las baterías.
	

	
	
	Mantenimiento sin interrupción del servicio.
	Los módulos rectificadores se pueden retirar y conectar en el shelf en caliente sin que ello afecte la alimentación de las cargas.
	


	
	
	Protección entrada AC:
	1x63 A, 3P/ SPD 20kA/40kA 8/20μs.
	


	
	
	Protecciones.
	. Protección contra cortocircuito.     
. Cuando el voltaje a la salida es mayor al valor ajustado, el módulo rectificador automáticamente se apaga.
. El sistema debe contar con dos tipos de LVD: BLVD y LLVD. 
. Ambos ajustables por el usuario.
	

	
	
	Bypass de emergencia.
	El sistema debe contar con una forma de inhibir el LVD desde el módulo de control.
	

	
	
	Aterrizaje.
	El sistema debe contar con un punto externo para conexión a tierra del chasis.
	

	
	
	Tablero eléctrico de distribución de corriente directa y acometida eléctrica.
	Panel de distribución DC de 12 posiciones, riel DIN para instalar breakers MCB hasta 63A. Configuración estándar: 4 de 63 A, 6 de 32 A y 2 de 16 A.
	

	
	
	Alimentación de acumuladores de energía industrial para telecomunicaciones:
	El sistema debe permitir la medición de la corriente de carga y descarga de los acumuladores, debe tener dos (2) breaker monopolar de 125 A protegido en polo negativo del banco.
	

	
	
	Documentación técnica.
	Por cada equipo suministrado se debe anexar el manual técnico original de la empresa fabricante dirigida al usuario.
	

	
	
	Rotulado indeleble.
	Fecha fabricación, garantía, capacidad y referencia.
	

	2.2.
	BANCO DE BATERÍAS DE MÍNIMO 800Ah 48VDC @ 8h, 25°C, 1.75V

	 

	 
	
	CANTIDAD:
	DOS (2).

	 

	 
	
	CARACTERÍSTICAS GENERALES

	 
	
	Tipo de batería:
	-VRLA
-Anillo óhmico para facilidad de medición.
-Separador de fibra de vidrio absorbente envuelto en C para garantizar el aislamiento de la placa (AGM).

	 
	
	Rango de temperatura de operación:
	25°C (77°F)

	 
	
	Voltaje por unidad:
	1 celda - 2 Vcc nominal

	 
	
	Capacidad de batería:
	Mínimo 800 Ah @ 8h, 25°C, 1.75V

	 
	
	Compensación de temperatura / Voltaje (carga)
	- 2mV/celda/°F por encima de 77°F (-3,6mV/celda/°C por encima de 25°C)
+ 2 mV/celda/°F por debajo de 77°F (+3,6 mV/celda/°C por debajo de 25°C)

	 
	
	Voltaje de flotación de carga 
	2.25 - 2.27 VPC a 77°F (25°C)

	 
	
	Temperatura de operación nominal:
	25°C (77°F)

	 
	
	Gravedad especifica de la batería
	1300

	
	
	Dimensiones de la celda mm
	W:155mm x D:589mm x H: 230mm ± 5mm

	
	
	Vida util
	20 años

	 
	
	Torque:
	160 in-lb (18 Nm).

	 
	
	Normas técnicas:
	-Componente reconocido por UL94 VO, LOI>28 %
-Certificado como NEBS Nivel 3 compatible con la Zona de riesgo de terremoto 4 en varias configuraciones del sistema
-Superar los requisitos sísmicos de la zona 4 UBC de 1997 en instalaciones de grado inferior
-Superar los requisitos de IBC 2000/2003 para un nivel de 1,25% g
-  CBC de 2007

	 
	
	Configuración del arreglo:
	24 celdas de 2 V

	 
	
	Montaje e instalación:
	Las baterías deben ser instalados en un rack antisísmico con las dimensiones mencionadas en este cuadro.





	PRUEBAS

	. El sistema estará sujeto a pruebas de funcionamiento y operación; en cumplimiento de las especificaciones de acuerdo con las recomendaciones de UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) y demás normatividad a nivel nacional e internacional, para garantizar un correcto funcionamiento bajo todas las condiciones ambientales, topográficas y de operación. Las pruebas en mención se realizarán en coordinación con el supervisor del contrato, con el acompañamiento permanente del personal técnico del Departamento Conjunto de Comunicaciones J6 del Comando General de las Fuerzas Militares. Para lo cual se efectuarán las siguientes pruebas:   
- El voltaje de trabajo con una fuente variable a la entrada.   
- Prueba de corto circuito.   
- Máxima potencia por módulo.   
- En caliente se extraerán módulos rectificadores y de control.   
- Simulación de falla de AC.  
- Prueba de alarmas.   
- Gestión local y remota.
- Funcionamiento LVD.
- Verificación de los SLOK.
. Las pruebas se realizarán en las instalaciones del contratista en la ciudad de Bogotá D.C. Los equipos deberán entregarse con los inventarios de módulos, tarjetas y componentes, con el fin de verificar uno a uno, los elementos descritos en las especificaciones técnicas.
. Se deben entregar los manuales de operación y mantenimiento de la totalidad de los equipos, en idioma español preferiblemente.
. Adicionalmente, se deben entregar planos de instalación, planos de cableado, diagramas de interconexión, señalización, interfaces, disponibilidad de puertos y demás información técnica que sea requerida y deba ser tenida por el Departamento Conjunto de Comunicaciones para labores técnicas de operación.
. El contratista proveerá todos los instrumentos, herramientas especiales y equipos que se requieran durante la ejecución de las pruebas.
. Incluye: Suministro de los bienes, cargue, descargue, transporte, elementos y accesorios necesarios y uso de herramientas menores y equipos de propiedad del proveedor que sean necesarias para la configuración, pruebas de la solución ofertada) y todo incluido.

	CRONOGRAMA

	Dentro de los primeros cinco (05) días calendario del plazo de ejecución, el contratista seleccionado deberá presentar el cronograma para la ejecución del objeto del futuro contrato, para aprobación del supervisor del contrato.

	GARANTÍA TÉCNICA

	. El término de la garantía técnica o garantía legal de conformidad con el art. 7, 8, 9 y 11 de la Ley 1480 de 2011, para los bienes suministrados será de dos (02) años, contados a partir de la suscripción del acta de recibo a satisfacción de los bienes, firmada por parte del representante del contratista o su representante autorizado y el supervisor del contrato.
. Es obligación, en los términos de la ley 1480 de 2011, de todo productor y/o proveedor responder por la calidad, idoneidad, seguridad y el buen estado y funcionamiento de los bienes suministrados.
. Durante el periodo de garantía se deberá cumplir con las siguientes obligaciones:
- Se deberá garantizar que todos los bienes y partes a suministrar dentro del objeto contractual, sean nuevos, originales y no re manufacturados, de conformidad con las especificaciones técnicas exigidas. Así mismo, se obliga a reemplazar a sus expensas aquellos elementos y partes descritos en el presente anexo que resulten de mala calidad, con defectos de fabricación o que fallen durante la operación.
1. Como regla general, reparación totalmente gratuita por parte del oferente seleccionado por defectos de los bienes, así como su transporte, de ser necesario, y el suministro oportuno de los repuestos. Si los bienes no admiten reparación, se procederá a su reposición.
2. En caso de repetirse la falla y atendiendo a la naturaleza de los bienes y a las características del defecto, a elección del COGFM, se procederá a una nueva reparación o al cambio parcial o total del o los bienes por otros de la misma especie, características o especificaciones técnicas, las cuales en ningún caso podrán ser inferiores a las requeridas en las especificaciones técnicas exigidas.
3. Cuando sea devuelto alguno de los bienes para garantía, el oferente seleccionado tendrá un plazo máximo de treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de devolución, para devolverla en perfecto estado
4. Suministrar las instrucciones para la instalación, mantenimiento y utilización de los productos de acuerdo con la naturaleza de estos.
. Por cada elemento o parte suministrado bajo el presente contrato cuyo diagnóstico indique falla, es responsabilidad del contratista efectuar su reemplazo. El contratista contará con un plazo máximo de treinta (30) días calendario para entregar el nuevo elemento y un plazo máximo de noventa (90) días calendario cuando el elemento requiera ser importado. El plazo en tiempo para la entrega del elemento importado incluye transporte y trámites de importación y nacionalización a que haya lugar.
. Mientras dure el trámite de entrega por garantía del nuevo elemento, el proveedor deberá entregar en reemplazo, un equipo de idénticas características y configuración, que cumpla con todas las especificaciones y funcionalidades que garanticen la disponibilidad de los servicios, con plazo máximo de 10 días después de realizado el diagnóstico, sin que esto genere costo adicional para el COGFM.
. Los gastos ocasionados como embalaje, transporte, exportación, importación, impuestos y demás a que haya lugar durante el proceso de garantía de los equipos y partes serán asumidos por el contratista, sin que esto genere costo adicional para el COGFM.

	OTRAS CONDICIONES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

	1.  El contratista responderá por el correcto transporte de las SOLUCIONES DE ENERGÍA (rectificador con el banco de baterías) evitando al máximo daños y golpes, utilizando correctamente elementos de sujeción y soporte tales como correas, arneses que faciliten el transporte y traslado al lugar de entrega.

2. En relación con la Solución de Energía: esta deberá incluir todos los elementos necesarios, que permita implementar al 100% la capacidad y la configuración solicitadas. Es responsabilidad del contratista contar con todos los elementos necesarios para su compatibilidad y funcionabilidad del sistema; sin que estos generen costo adicional para el COGFM.

3. El contratista deberá realizar una transferencia de conocimiento, teórica práctica de operación, soporte y mantenimiento básico del sistema rectificador en Bogotá D.C., con una duración mínima de 40 horas, para 5 técnicos del COGFM.

4. El contratista deberá realizar las pruebas de funcionamiento del sistema en Bogotá D.C., e indicar los parámetros de instalación, con instrucción al personal técnico del COGFM.

5. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del objeto contractual.

6. En caso de observarse mala calidad de los productos o que sus especificaciones no correspondan a las exigidas en el anexo técnico, el contratista deberá remplazarlo en el término que estipule el supervisor del contrato.

7. El transporte, seguros de los equipos, son responsabilidad del contratista hasta el lugar de entrega.

REQUISITOS AMBIENTALES:
1. El contratista debe dar cumplimiento a las condiciones de transporte de los bienes objeto del contrato, los cuales deberán estar debidamente empacados, rotulados, embalados, enzunchados conforme a la normatividad técnica nacional cuando este aplique, de acuerdo con las exigencias propias de su naturaleza, de manera que cumpla con las medidas de seguridad vial y la normatividad ambiental. los contenedores deberán llevar dispositivos especiales de sujeción según lo estipulado por el Ministerio de Transporte.

2. El Contratista debe garantizar que los envases y embalajes de los equipos y piezas a suministrar deben ser reciclables o reutilizables, y se debe minimizar cantidad, sin que afecte la protección de los productos.

3. Los equipos electrónicos deben contemplar la eficiencia energética, con el fin de hacer un uso eficiente de los recursos naturales.

NORMAS BIOSEGURIDAD:
1. El personal contratista debe cumplir con las normas de seguridad y salvaguardar la integridad de sus empleados, al igual que respetar las normas de movilidad interna dentro las instalaciones del Ministerio de Defensa.

2.  El Contratista deberá cumplir con todos los protocolos y normas de bioseguridad establecidos, expedidos por el gobierno nacional y/o distrital.





[bookmark: _GoBack]
___________, identificado con cc No.      Expedida en _____________, actuando en calidad de representante legal de la firma (o persona natural), manifiesto que cumplo con todas las especificaciones técnicas, perfil   y experiencia requeridas y me comprometo a cumplir con el objeto del proceso bajo las condiciones técnicas sin condición alguna. 

Así mismo declaro bajo la gravedad del juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal e institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, corresponde única y exclusivamente a la entidad que representamos.


Para constancia firmo, en la ciudad de Bogotá a los ________________

_______________________________________           
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CC.    


