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1. OBJETO DEL PROCESO 

33300C0559 ADQUIRIR, INSTALAR, CALIBRAR Y PONER A FUNCIONAR SISTEMA DE UPS EN PARALELO PARA SALA TÉCNICA DEL CENTRO DE AERONAVEGACIÓN DEL CARIBE
2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

a) Dar cumplimiento de todas las especificaciones y condiciones técnicas descritas en el Formato No. 8 especificaciones Técnicas y Formato 10 Ficha Técnica, en el lugar y plazos establecidos en el contrato.

b) Cumplir con el alcance y descripción del factor técnico ofrecido y sobre el cual fue objeto de asignación de puntaje en el proceso de selección.

c) Asumir el costo de la carnetización de todo el personal que vincule para el cumplimiento del contrato, conforme al procedimiento que le señale la administración del aeropuerto. La administración del aeropuerto dará la información sobre el precio de este servicio.

d) Se compromete para con la AEROCIVIL a pagar a su personal los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que se deriven de la ejecución del presente contrato de conformidad con lo establecido en las normas que regulan la materia, así como cumplir con las demás disposiciones laborales aplicables.

e) Se compromete a tener vinculados a sus empleados permanentemente y mientras dure la ejecución del contrato a los sistemas de previsión social, salud, pensión y riesgos profesionales, de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2002, el Decreto 1295 de 1994 y demás normas que regulen la materia, al pago de contribuciones parafiscales, y a salir al saneamiento y defensa de los derechos de la Aerocivil, en el evento de reclamaciones de terceros por causa o con ocasión de la prestación de los servicios.

f) Está obligado a responder a la AEROCIVIL por las eventuales reclamaciones laborales derivadas de la ejecución del contrato; así como por los perjuicios que por motivo de su negligencia, imprudencia o impericia se causen a las personas y/o los bienes de la AEROCIVIL o de terceros con ocasión de la ejecución del contrato.

g) Colocar las respectivas señales de seguridad con el fin de evitar posibles accidentes.

h) Mantener en perfecto estado de aseo y orden el área de trabajo y las zonas aledañas a las mismas.

i) Implementar y hacer seguimiento a un programa HSSE, para todo el personal involucrado en la ejecución del contrato.

j) Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional y la entidad para combatir el COVID 19, sin costo adicional para la entidad.

k) Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de los mismos contenidos en el Formato No. 9 Matriz de Riesgos.

l) Dar a conocer a la AEROCIVIL cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

m) Cumplir con el plan de garantías ofertadas.

n) Responder ante AEROCIVIL por las fallas que le sean atribuibles respecto del objeto del presente contrato y los demás documentos vinculantes del proceso.

3. CARACTERÍSTICAS, ACTIVIDADES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
El proponente deberá garantizar y efectuar la ejecución de los trabajos de interconexión eléctrica de media y baja tensión, mediante el empleo de personal ingeniero electricista o técnico electricista certificado; para trabajar en caliente; con el fin de disminuir la afectación de servicios críticos de comunicaciones de centro de Control de Barranquilla; al realizar las siguientes actividades propuestas para adecuación interconexión eléctrica regulada redundante de los sistemas CNS-MET del Nuevo Centro de Control C.A.C. y Torre de Control Barranquilla:
3.1  TRABAJOS ELECTRICOS POR EFECTUAR EN ACC-SKBQ

· Suministro e instalación de (2) acometidas eléctricas trifásicas (220VAC/120VAC), que interconectan tableros de distribución eléctrica regulada del grupo UPS-1/2 (LIEBERT-VERTIV-30 KVA); con (2) tableros de distribución final, para las posiciones Ejecutivas. Un tablero está ubicado en Sala Técnica (Cuarto Racks) y el otro tablero ubicado, en Sala Radar (Simulador Radar) del ACC-SKBQ. (Cable No. 4).
· Suministro e instalación de (2) acometidas eléctricas trifásicas (220VAC/120VAC), que interconectan tableros de distribución eléctrica regulada del Nuevo grupo a adquirir UPS-3/4 (LIEBERT-VERTIV -30 KVA); con (2) tableros de distribución final, para las posiciones Planificadoras. Un tablero está ubicado en Sala Técnica (Cuarto Racks) y el otro tablero ubicado, en Sala Radar (Simulador Radar) del ACC-SKBQ. (Cable No. 4).
· Implementar acometida eléctrica trifásica regulada a (380VAC/220VAC), tomada desde el grupo de UPS1-2 LIEBERT VERTIV, (usando transformador elevador de tensión de (10 KVA IN=220VAC OUT=380/220VAC), para suministro eléctrico de entrada, de equipo Regulador Cargador BRAGA-MOROS (-47VAC Microondas y MUX-RAD) y Control Remoto Conjunto Polarizador y motor de giro (azimutal-cenital) de Antena estación VSAT, del Aeropuerto de Barranquilla; el cual debe quedar implementado en un tablero nuevo (TN) (trifásico, de 48 circuito para Servicios, de sobreponer), el cual debe quedar instalado contiguo al tablero de Servicios Ejecutivos, ubicado en cuarto de Racks de la nueva Sala Técnica. (Cable No. 4).
· Efectuar adecuación temporal de interconexión eléctrica regulada desde Nuevo Tablero Trifásico (TN); que viene a través de transformador de 10KVA, para alimentación a (220VAC FASE-NEUTRO), de al menos, una de las (2) tomas de alimentación eléctricas de entrada, de los (2) Rack de comunicaciones principales (VCCSS-GAREX), garantizando la no interrupción de los servicios de comunicaciones y coordinaciones implementados a través de este sistema. De igual forma, desde el mismo tablero (TN), implementar acometida temporal a (220VAC FASE-NEUTRO), para alimentar cargador BRAGA-MORO (alimenta enlace de microondas STRATEX SKBQ-C.KENNEDY); Equipos de VHF-EXT, VOTING, VHF-LOCAL TWR y MUX RAD; para minimizar la afectación de los Servicios de Comunicaciones esenciales del ACC-SKBQ.

· Una vez garantizada y verificada la disponibilidad Minina, de los Servicios de Comunicaciones esenciales (VCSS, Microondas, Multiplexores, VHF Extendido, Subsistema VOTING, VHF-LOCAL TWR SKQ), implementados en el ítem anterior; Efectuar apago procedimental (requiere autorización NOTAM), supervisado por AEROCIVIL-INDRA SYSTEM, de todos los equipos de Procesamiento y Visualización de información de datos radar de Sala técnica, Sala Radar, Torre Control Barranquilla. (Se tiene afectación temporal de servicios de apoyo de subsistemas: FDP de Torres Remotas de SKBQ, SKCG, SKSM, SKMR, SKRH y Subsistemas locales en ACC-SKBQ (FDP, TERMINALES AMHS, LAN INSTITUCIONAL)

· Una vez finalizado el Apagado Procedimental de todos Sistemas de Vigilancia de Procesamiento y Visualización Radar del ACC-SKBQ; proceder a efectuar desconexión, desmonte, reemplazo y puesta en operación de forma escalonada de (6) unidades de distribución de potencia eléctrica (P.D.U), ubicadas en la parte posterior de (3) gabinetes, de instalación de los Equipos de Procesamiento Principales del Sistema de Vigilancia ARICON-2100, ubicados, en el cuarto de racks del ACC-SKBQ; las cuales actualmente, operan en rango nominal de 220VAC (fase-neutro); y se requieren reemplazar, por unidades de distribución similar, que operan a un rango nominal de (110VAC fase-neutro). Esta actividad incluye adecuación del cableado eléctrico de interconexión ya existente; entre los tableros de distribución finales (4 tableros) y las unidades de distribución de potencia; cada una de las cuales, dispone de una entrada de conexión eléctrica (fase, neutro y tierra) y de (24) puntos, de toma eléctrica de salida. Adicionalmente el cableado debe quedar marquillado e identificado en ambos extremos de la conexión.

· Los Tableros T1e (Ejecutivos-Cuarto Racks), T3p (Planificadores-Cuarto Simuladores); quedaran alimentados por el grupo UPS1-2 LIEBERT-VERTIV. La distribución de su cableado interno se debe modificar de configuración tetra-filar (380VAC/220VAC), a una configuración trifilar (220VAC/110VAC); balanceando cargas adecuadamente.
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CONFIGURACION ACTUAL TABLERO-1 (EJECUTIVOS) CUARTO RACK
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[image: image4.emf]CABLEADO PROYECTADO TABLERO T1e (EJECUTIVOS-CUARTO RACKS)
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CONFIGURACION ACTUAL TABLERO-2 (PLANIFICADORES) CUARTO RACKS.
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· Suministro montaje e instalación de (2) equipos UPS-30KVA- LIEBERT-VERTIV y (1) RAKC de BYPASS, incluye conexión eléctrica, traslado a nueva ubicación, reconexión eléctrica y puesta en operación en vacío de los (2) equipos UPS-30KVA LIEBERT-VERTIV (configuración en modo paralelo). También, Incluye adecuación de protección manual de bypass.
· Los Tableros T2p (Planificador-Cuarto Racks), T4e (Ejecutivos-Cuarto Simuladores); deberán quedar alimentados por el grupo nuevo UPS 3-4 30KVA LIEBERT-VERTIV. La distribución de su cableado interno se debe modificar de configuración tetra-filar (380VAC/220VAC), a una configuración trifilar (220VAC/110VAC); balanceando cargas adecuadamente.
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CONFIGURACION ACTUAL TABLERO-3 (PLANIFICADORES) CUARTO SIMULADOR
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CONFIGURACION ACTUAL TABLERO-4 (EJECUTIVOS) CUARTO SIMULADOR
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· Verificar correcta operación, consumo eléctrico de carga y demás parámetros; del conjunto de UPS (1/2-30KVA LIEBERT-LIVERTIV), que opera para suministro regulado de tablero de servicios Ejecutivos, al igual que el nuevo conjunto de UPS (3/4 30KVA LIEBERT-LIVERTIV), de suministro ininterrumpido de los servicios de las posiciones Planificadoras.
3.2  TRABAJOS ELECTRICOS POR EFECTUAR EN TORRE APTO BARRANQUILLA.

· Verificación estado Conservación, Protecciones (Programación Software (3) Dispositivos C.E.P.A.M) y Operación; de las (2) Celdas de media tensión (Transformador-Seccionador), que forman parte de la acometida eléctrica a (2.400VAC/220VAC) existente e implementada para proporcionar interconexión de alimentación eléctrica principal; entre nueva subestación de energía del C.A.C. y torre la torre de Control del Apto. Ernesto Cortissoz.

· Adecuación de conexiones eléctricas tablero de distribución principal existente, adquiriendo e implementando transferencia eléctrica de baja tensión (15KVA); para conmutación y selección de acometidas trifásicas a 220VAC, de red principal y de respaldo (suministrada por la concesión).

· Adecuación interconexión eléctrica del actual equipo UPS-10KVA a acometida de suministro principal (subestación CAC-TWR), mediante procedimiento de gestión de seguridad operacional NOTAM.

· Migración Procedimental (NOTAM), de Servicios de Comunicaciones, Vigilancia
DIAGRAMA GENERAL
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3.3 ESPECIFICACIONES DE UPS 30 KVA - LIEBERT® EXS
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En el formato 8 Especificaciones Técnicas, se deberán incluir las condiciones técnicas relacionadas con la ejecución, tales como obligaciones, condiciones de entrega, pruebas, transferencia de conocimiento, entre otros aspectos que no contenga el formato 10.

4. PERSONAL QUE INTERVENDRÁ EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
Nota: Debido a la complejidad de los trabajos a realizar la experiencia acreditada por los proponentes deben haber sido ejecutadas en instalaciones aeroportuarias (aeropuertos), con el fin de garantizar que el futuro contratista conozca los protocolos de seguridad, logísticos y operativos que se manejan en este tipo de instalaciones.

Organización Técnica 

El oferente deberá presentar o entregar las hojas de vida del siguiente personal, al momento de presentación de la oferta:

· Un (1) Ingeniero supervisor con el siguiente perfil:

· Debe ser Profesional con título en Ingeniería Eléctrica, Mecánica o Electromecánica. 

· Debe tener experiencia en Dirección general, Administración o Ejecución de mínimo un contrato con objeto relacionado con el del presente proceso.

· Durante la ejecución del Contrato: Deberá estar directa y constantemente vinculado con la ejecución del Contrato; responderá personalmente a las llamadas, observaciones, inquietudes o requerimientos del supervisor del contrato y acudirá a las reuniones a las que sea convocado para operar y asistir oportunamente cualquier eventualidad que se le presente al sistema de aire acondicionado.

· Se debe aportar: hoja de vida, fotocopia de la cedula, diploma de título académico, tarjeta profesional, certificado de vigencia de la matricula profesional.

· Dos (2) técnicos electricistas, con dos años de experiencia específica, se debe aportar: hoja de vida, fotocopia de la cedula, matricula profesional de técnico electricista del CONTE, tarjeta profesional, certificado de vigencia de la matricula profesional y certificados de experiencia mínima de dos años.
· Dos (2) auxiliares con dos años de experiencia especifica en mantenimiento, se debe aportar: hoja de vida, fotocopia de la cedula y certificados de experiencia.

Todo el personal propuesto por el proponente debe presentar con la oferta el certificado del curso avanzado de trabajo en alturas vigente.

El oferente deberá demostrar que cuenta con el personal que se encargará de la ejecución de las actividades, para ello deberá aportar las últimas tres (3) planillas de pago de aportes a seguridad social de los trabajadores a su cargo, donde se relacione el personal operativo ofrecido.

Cuando alguna de las hojas de vida solicitadas no cumpla con uno o más de los requisitos antes anotados, entonces se considerará que el oferente no posee la organización técnica y su propuesta se considerará como NO CUMPLE.

5. GARANTÍA TÉCNICA 

El contratista se obliga a dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 932 y 933 del Código de Comercio, Ley 1480 de 2011, Decreto 735 de 2013 y demás normas que lo modifiquen o adicionen.

La garantía técnica mínima para el bien o servicio objeto del contrato será de 12 meses contados a partir del acta de recibo final la cual operará de la siguiente forma:

Si el fabr​​icante otorga la garantía a través de un Agente Comercial: El contratista debe entregar al supervisor el contrato de agenciamiento donde conste la autorización al Agente Comercial en Colombia para certificar el tiempo de garantía ofrecido, acompañada de una comunicación del agente comercial al oferente avalando el tiempo de garantía.

Si el fabricante otorga la garantía a través de un Canal de Distribución Autorizado: El contratista debe entregar al supervisor el certificado del fabricante donde conste la autorización al Canal de distribución para certificar el tiempo de garantía ofrecido, acompañada de una comunicación del Canal de distribución al oferente (subdistribuidor) avalando el tiempo de garantía. El tiempo ofrecido por el Canal de distribución no debe superar el autorizado por el fabricante

Si el fabricante otorga la garantía directamente al oferente: Se debe entregar dicho certificado al supervisor del contrato

No se aceptará de ningún modo la hoja de garantía que ofrecen los fabricantes en sus catálogos o páginas Web.

Los tiempos de garantía inferiores a los requeridos por LA AERONÁUTICA CIVIL, constituye causal de incumplimiento del contrato. 
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