## EVALUACION TECNICA
Regional Distrito Capital
CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGIA
EVALUACIÓN TECNICA MC-DC-CDM-003-2023
Verificación de Documentos y Requisitos Habilitantes
OBJETO: Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de dos ascensores, con el suministro de repuestos originales para los mismos, y la certificación bajo la norma Técnica Colombiana NTC 5926-1:2021 para transporte vertical del Edificio Sena calle 54 10-39 Bogotá
DOCUMENTOS REQUERIDOS |  |  | MANTENIMIENTO DE ELEVADORES SAS |  | OBSERVACIONES
CUMPLE
|  |  | SI | NO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR El objeto contractual deberá desarrollarse en el marco de las siguientes especificaciones técnicas:
7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR | Mantenimiento Correctivo ASCENSOR 1. | MANTENIMIENTO CORRECTIVO * Suministro, instalación y puesta en marcha de un control de etapa lógica VVVF de última tecnología para más confort y seguridad en cada desplazamiento * Cambio de cableados eléctricos para comunicación de pasillo a control en cuarto de máquinas. * Cambio de un tramo de cable viajero para comunicación de cabina a control en cuarto de máquinas. * Suministro e instalación de un (1) juego de zapatas deslizantes guías de cabina y contrapeso. * Suministro e instalación de selectores tipo cigarro. * Suministro e instalación de 4 finales de carrera incluye estopín de aplique. * Suministro e instalación de fuente para sensores piso techo de retroceso de puertas * Suministro, instalación y programación de tarjeta expansiva para comunicación dúplex * implementaciones electromecánicas según NTC 5926-1:2021 para el transporte vertical de personas. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO *OPERACIÓN: Duplex. Full Colectiva *SISTEMA CONTROL: VVVF ( variador de voltaje variado de frecuencia) ENERGIA DE TRABAJO: 220 VAC -tres (3) fases-60 HZ ILUMINACIÓN DE CABINA: 110VAC - 60HZ CAPACIDAD: 850 KG, 10 pasajeros VELOCIDAD EN AUTOMATICO: 1..0 m/seg MANIOBRA CONTROL DE MANTOBRA MONARCH NICE 3000 4011 /220VAC 7.5 KW BRAKE 110 VDC * Variador integral monarch NICE 3000 * Caja de resistencia * Caja de comunicación (INSP) * Tarjeta de comunicación CTB-A * Bandeja conexión comunicación * Cable VGA comunicación con tarjeta de botonera de cabina MCTC- CTB-A * Plano eléctrico (01 unidad) * Teclado y cable RJ (01 unidad) . Bornas y pines de conexión | X |  | Se evidencia que el oferente adjunta la aceptación de las especificaciones técnicas referente al mantenimiento correctivo para el ascensor 1 de las instalaciones de Tecnoparque
| Mantenimiento Correctivo ASCENSOR 2. | ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO * Suministro e ‘instalación de cuatro {04} finales de carrera incluye estopín de aplique * Suministro e instalación de un (01) juego de zapatas deslizantes guías de cabina y contrapeso * Suministro e instalación de selectores tipo cigarro. * Suministro e instalación de fuente para ascensores piso techo de retroceso de puertas * Cambio de cableado eléctricos para comunicación de pasillo a controlen cuarto de máquinas * implementaciones electromecánicas según NTC 5926-1:2021 para el transporte vertical de personas * Suministro, instalación y puesta en marcha de un control de etapa lógica VVVF de última tecnología para más confort y seguridad en cada desplazamiento * Cambio de un tramo de cable viajero para comunicación de cabina a control en cuarto de máquinas * Suministro, instalación y programación de tarjeta expansiva para comunicación dúplex DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO *OPERACIÓN: Duplex. Full Colectiva *SISTEMA CONTROL: VVVF ( variador de voltaje variado de frecuencia) ENERGIA DE TRABAJO: 220 VAC -tres (3) fases-60 HZ ILUMINACIÓN DE CABINA: 110VAC - 60HZ CAPACIDAD 850 KG 10 PASAJEROS APROXIMADAMENTE VELOCIDAD EN AUTOMATICO : 1.0 m/seg CONTROL DE MANIOBRA MONARCH NICE 3000 4011 / 220VAC 7.5 KW BRAKE 110vdc * Variador integral monarch NICE 3000 * Caja de resistencia * Caja de comunicación (INSP) * Tarjeta de comunicación CTB-A * Bandeja conexión comunicación * Cable VGA comunicación con tarjeta de botonera de cabina MCTC-CTB-A * Plano eléctrico (01 unidad) Bornas y pines de conexión | X |  | Se evidencia que el oferente adjunta la aceptación de las especificaciones técnicas referente al mantenimiento correctivo para el ascensor 2 de las instalaciones de Tecnoparque
| Mantenimiento Preventivo para Ascensor 1 | DESCRIPCIÓN: El mantenimiento preventivo consta de un (01) revisión al mes utilizando el tiempo que se considere necesario para efectos de aseo, lubricación y ajuste de mecanismos, partes eléctricas y electrónicas, ajustes electromecánicos de puertas, verificación de estado de cables de tracción compensación, cables de viaje, inspección de circuitos de seguridades, alumbrados de las cabinas, revisión de señales luminosas, revisión de alambrado eléctricos ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Una visita mensual que cubre lo siguiente: * Aseo * Lubricación y ajuste de mecanismos, partes eléctricas y electrónicas * Ajustes electromecánicos de puertas * Verificación de estado de cables de tracción * compensación * Cables de gobernadores de velocidad * Cables de los selectores * Cables de viaje * inspección de circuitos de seguridad, contactores, reles, temporizadores, fusibles * térmicos, protecciones, resistencias, contactos, discos * Alumbrado de la cabina, verificación y limpieza de interruptor de revisión y parada del contacto de seguridad, swichts final, revisión de zapatas, ruedas guiadoras * lubricador automático, conexiones suspensiones tracción, comandos señales * nivelación entrada de piso * Revisión de señales luminosas * Revisión de alumbrados eléctricos * Freno limpieza y Lubricación y verificación de estado de corrosión y desgastes * tensión, suspensión y estiramiento * visita mensual programada *Tiempo de atención de averías inferior a 3 horas * Revisión general del equipo y puesta en marcha Firma de supervisor por cada mantenimiento | X |  | Se evidencia que el oferente adjunta la aceptación de las especificaciones técnicas referente al mantenimiento preventivo para el ascensor 1 de las instalaciones de Tecnoparque
| Mantenimiento Preventivo para Ascensor 2 | DESCRIPCIÓN: El mantenimiento preventive consta de un (01) revisión al mes utilizando el tiempo que se considere necesario para efectos de aseo, lubricación y ajuste de mecanismos, partes eléctricas y electrónicas, ajustes electromecánicos de puertas, verificación de estado de cables de tracción compensación, cables de viaje, inspección de circuitos de seguridades, alumbrados de las cabinas, revisión de señales luminosas, revisión de alambrado eléctricos ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Una visita mensual que cubre lo siguiente: * Aseo * Lubricación y ajuste de mecanismos, partes eléctricas y electrónicas * Ajustes electromecánicos de puertas * Verificación de estado de cables de tracción * compensación * Cables de gobernadores de velocidad * Cables de los selectores * Cables de viaje * inspección de circuitos de seguridad, contactores, reles, temporizadores, fusibles, * térmicos, protecciones, resistencias, contactos, discos * Alumbrado de la cabina, verificación y limpieza de interruptor de revisión y parada del contacto de seguridad, swichts final, revisión de zapatas, ruedas guiadoras * lubricador automático, conexiones suspensiones tracción, comandos señales * nivelación entrada de piso * Revisión de señales luminosas * Revisión de alumbrados eléctricos * Freno limpieza y Lubricación y verificación de estado de corrosión y desgastes * tensión, suspensión y estiramiento * visita mensual programada *Tiempo de atención de averías inferior a 3 horas * Revisión general del equipo y puesta en marcha Firma de supervisor por cada mantenimiento | X |  | Se evidencia que el oferente adjunta la aceptación de las especificaciones técnicas referente al mantenimiento preventivo para el ascensor 2 de las instalaciones de Tecnoparque
| Implementaciones electromecánicas según NTC-5926- 1:2021 Ascensor 1 y Ascensor 2 | Implementaciones electromecánicas según NTC 5926-1:2021 Ascensor 1 y Ascensor 2 | X |  | Se evidencia que el oferente adjunta la aceptación de las especificaciones técnicas referente a la implementación del mantenimiento correctivo y preventivo para el Ascensor 1 y Ascensor 2. Según NTC 5926-1:2021 para las instalaciones de Tecnoparque
| Certificación para Ascensor 1 y Ascensor 2. según NTC 5926-1:2021 | Certificación para Ascensor 1 y Ascensor 2. según NTC 5926-1:2021 | X |  | Se evidencia que la oferente adjunta certificado que unas ves realizado los mantenimientos realiza la gestión el correspondiente para obtener la certificado bajo la norma Técnica Colombiana NTC 5926-1
7.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES/SERVICIOS/OBRAS. |  | 1. El oferente debe tener en cuenta que los mantenimientos preventivo y correctivo, se debe realizar a los dos ascensores del edificio del Tecnoparque nodo Bogotá ubicado en la Calle 54 No 10 – 39 | X |  | Se evidencia que el oferente anexa dentro de su aceptación de las especificaciones técnicas los puntos emitidos de obligatorio cumplimiento puntos 7.1 como se visualiza en los estudios previos.
|  | 2. El proponente debe una vez realizados los mantenimientos, emitir el correspondiente certificado bajo la norma Técnica Colombiana NTC 5926-1:2021 para transporte vertical del Edificio TPC nodo Bogotá. | X |  | Se evidencia que el oferente anexa dentro de su aceptación de las especificaciones técnicas los puntos emitidos de obligatorio cumplimiento puntos 7.1 como se visualiza en los estudios previos.
|  | 3. El proponente debe contemplar dentro de su oferta todos los repuestos originales y maquinaria necesaria para realizar el correspondiente mantenimiento preventivo y correctivo a fin de obtener el correcto funcionamiento de los ascensores y la correspondiente certificación bajo la norma Técnica Colombiana NTC 5926-1:2021 para transporte vertical del Edificio TPC nodo Bogotá. | X |  | Se evidencia que el oferente anexa dentro de su aceptación de las especificaciones técnicas los puntos emitidos de obligatorio cumplimiento puntos 7.1 como se visualiza en los estudios previos.
|  | 4. El Contratista por demás se obliga a cumplir de manera inequívoca el plazo establecido para la prestación del respectivo servicio de acuerdo con las características técnicas, las cantidades, unidades y descripción relacionadas por la entidad y descritas a continuación | X |  | Se evidencia que el oferente anexa dentro de su aceptación de las especificaciones técnicas los puntos emitidos de obligatorio cumplimiento puntos 7.1 como se visualiza en los estudios previos.
|  | 5. El servicio tendrá en cuenta los siguientes aspectos de carácter técnico: a) Mantenimiento y verificación de las condiciones técnicas, mecánicas y seguridad de los ascensores de acuerdo con los requisitos establecidos en la Norma NTC 5926-1:2021 “Revisión técnico-mecánica de sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas” - Parte 1: Ascensores electromecánicos e hidráulicos” b) Se aplicarán los sistemas establecidos en la Norma NTC 5926-1:2021, así: “Es de aplicación todos aquellos ascensores eléctricos e hidráulicos, instalados de forma permanente, que sirvan niveles definidos y que estén previstos de una cabina destinada al transporte de personas o de personas y objetos, la cual está suspendida mediante cables o cadenas, o sostenida, por uno o más pistones (…)” c) Se debe realizar el mantenimiento preventivo y correctivo y posterior a ello emitir la correspondiente certificación teniendo en cuenta: - Puertas de acceso al ascensor y su sistema mecánico - Cables de tracción y sus amarres - Grupo tractor y su mecanismo de freno - Paracaídas y limitador de velocidad - Cabina y acceso a la misma - Contrapeso - Circuitos eléctricos de seguridad - Señalización y maniobras que afecten la seguridad - Pozo del ascensor - Cuarto de máquinas y poleas - Mantenimiento, identificación y rótulos - Demás actividades necesarias para la obtención del certificado según corresponda. | X |  | Se evidencia que el oferente anexa dentro de su aceptación de las especificaciones técnicas los puntos emitidos de obligatorio cumplimiento puntos 7.1 como se visualiza en los estudios previos.
|  | 6. Personal: El personal destinado para prestar el servicio de mantenimiento e inspección para emitir el correspondiente certificado debe ser capacitado, contar con la experiencia y experticia necesaria para realizar las actividades bajo condiciones de calidad exigidas en el mismo, que respondan con los estándares del sector; y deberá estar dotado de los elementos que les permitan efectuar las labores en forma eficiente y con la observancia de las normas de Seguridad Industrial, por cuenta y riesgo del contratista. (anexar certificación de cumplimiento de personal calificado) a) Por el acceso que deben realizar las personas al cuarto de máquinas, se solicita que al momento de presentar la propuesta se alleguen los siguientes documentos: - Copia del certificado del coordinador de trabajo seguro en alturas. (vigente) - Copia de los certificados de cursos en alturas (vigentes) del personal que ejecutara el objeto contractual acorde a las necesidades del Tecnoparque Nodo Bogotá del Centro de Diseño y Metrología y las fichas técnicas relacionadas con el mantenimiento y certificación que se requiere para los ascensores de acuerdo con nivel requerido (avanzado o reentrenamiento). - Copia de exámenes médicos de las personas que realizaran las actividades como aptos para trabajo en alturas, (incluye el coordinador de trabajo en alturas) - Descripción del procedimiento de acceso al área y de las actividades en general o Análisis de trabajo seguro (A.T.S) - Copia inspección de equipos de alturas a utilizar. - Copia Programa de prevención y protección contra caídas de la empresa que realizará la actividad. c) Así mismo se requiere de como mínimo, de un profesional en ingeniería mecánica y/o profesiones afines (adjuntar hoja de vida), con tarjeta profesional que lo habilite para ejercer la profesión y las certificaciones laborales que acrediten la experiencia requerida relacionada con el objeto a contratar mínima de 2 años. d) Profesional y/o Tecnólogo en mantenimiento electrónico y/o instrumental y/o industrial el certificado de espacios confinados, certificados de alturas actualizados, riesgo eléctrico y matrícula CONTE (TE1, TE2, TE3, TE4, TE6.). A su vez el coordinador de alturas debe contar con el curso virtual de 50 horas y el certificado como coordinador de alturas para el sistema de seguridad y salud en el trabajo según Resolución 4272 de 2021 emitida por el Ministerio | X |  | . Se evidencia que el oferente anexa dentro de su aceptación de las especificaciones técnicas los puntos emitidos de obligatorio cumplimiento puntos 7.1 como se visualiza en los estudios previos. . Se evidencia que ingeniero mecánico cuenta con la formación y experiencia solicitada . Se evidencia que el tecnólogo cuenta con los certificados de espacios confinados y trabajo en alturas se encuentran vigentes desde el 21 de Febrero 2023.
19.1.2 EXPERIENCIA |  | Los interesados que quieran participar en el presente proceso de selección deberán acreditar, a través de mínimo dos (2) certificaciones de contratos celebrados y ejecutados en su totalidad, con entidades públicas o privadas cuyo objeto este directamente relacionado con el objeto a contratar y que la sumatoria de las mismas sean igual o superior al presupuesto oficial del presente proceso. | X |  | El oferente cumple con la experiencia relacionada para el objeto a contratar
RESULTADOS |  |  | CUMPLE
OBSERVACIONES: Al realizar la verificación y evaluación de la oferta técnica se evidencia que la firma MANTENIMIENTO DE ELEVADORES SAS cumple con todas las especificaciones tecnicas para el proceso MC-DC-CDM-003-2023 para el mantenimiento preventivo y correctivo de dos ascensores, con el suministro de repuestos originales para los mismos, y la certificación bajo la norma Técnica Colombiana NTC 5926-1:2021 para transporte vertical del Edificio Sena calle 54 10-39 Bogotá
2022-06-06
CAMILO ANDRES CRUZ SANDOVAL
evaluador tecnico