FORMULARIO No. 9

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Ciudad y fecha

El suscrito ___________________ (oferente) identificado bajo el NIT No. _________, representado legalmente por ______________ identificado con Cédula de Ciudadanía No. ___________, certifica bajo la gravedad de juramento el cabal cumplimiento de las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento requeridas para los bienes objeto del proceso de selección No. XX-CENACPERSONAL-2023, así:


El proponente debe manifestar que cumple y se compromete al cabal cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas a continuación:

	DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS


	1  ÍTEM PRINCIPAL: MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA CONTROL DE ACCESO DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO

	
	SISTEMA CONTROL DE ACCESO

	DESCRIPCIÓN
	EL SISTEMA CONTROL DE ACCESO SE COMPONE DE:
	UBICACIÓN

	TALANQUERA SOTANO
	
	Comando de
Personal

	Barreras Hidráulica marca CAME – GARD barrera modular para transito rápido (Servomotor) con pluma de 2, 5 m plegable a 1,4 m Tiempo de Apertura I/O Cierre 3/90o. Dispositivo de bloqueo mediante llave triangular, equipo electrónico, pistón de doble
Efecto, Detector Loop Incluido, Bobina de paso 200 x 100.
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	Lector de largo alcance, marca HD ICLASS SER 30 formato Wigand 26 Bits, lectura 30-70
Cm., lectura formato EM o estándar ISO 14443A Mfare con capacidad de 4K.
	
04
	

	TORNIQUETE INGRESO PISOS
	
	

	Torniquete marca CAME TWISTER con control de acceso integrado Bidireccional acero inoxidable AISI430I/O304, trípode de tres brazos en acero inoxidable, Altura96Cm., Largo 68Cm, Ancho 20.5 Cm, Peso: 50 kgs
Aprox., Ancho de paso libre: 45 Cm.
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	Lector de proximidad marca HD ICLASS SER 10 formato Wigand 26 Bytes.
	04
	

	Software para gerenciamiento y administración de sistema de control de acceso: torniquetes, barreras vehiculares, arcos magnéticos y apertura de puertas (2 operadores manejo de visitantes).
	

01
	

	
Cajas Controladoras de Acceso Visitantes BOSCH AFC AMC2-UC2
	

03
	

	
PC DELL OPTIPLEX 3020 sistema operativo W7 profesional 64 bits.
	

02
	

	
Arcos detectores de metal marca RAPISCAN SYSTEMS METOR 6M.
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Mantenimiento preventivo:

El mantenimiento preventivo debe de constar de limpieza, ajuste de piezas, mediciones de parámetros importantes tales como tiempo de apertura y cierre, tensiones y corrientes importantes dentro del equipo, recepción de señal y pruebas del controlador. También se deberá realizar en caso de ser necesario desmonte y remontaje de los sistemas necesarios.
Todos los equipos necesarios para la realización del mantenimiento deberán ser a cargo del contratista, no se admiten equipos faltos de calibración o con certificados vencidos.

Mantenimiento correctivo: 

Para este tipo de mantenimiento se deberá considerar las posibles variaciones de los equipos, para ello se incluye una lista de insumos que históricamente han tenido fallas para ser involucrados en un eventual mantenimiento correctivo, sin embargo, cada falla será evaluada por el contratista y avisada al supervisor respectivo para ser evaluada y tratada conforme a la solución propuesta.

BOLSA DE POSIBLES REPUESTOS (Incluye: Suministro e instalación de repuestos nuevos y originales, y mano de obra).

Barrera Hidráulica marca CAME – GARD barrera modular para transito rápido (Servomotor) con pluma de 2, 5 m plegable a 1,4 m Tiempo de Apertura I/O Cierre 3/90o. Dispositivo de bloqueo mediante llave triangular, equipo electrónico, pistón de doble Efecto, Detector Loop Incluido, Bobina de paso 200 x 100.

Lector de largo alcance Marca HD ICLASS SER 30 formato Wigand 26 Bits, lectura 30-70 cm., lectura formato EM o estándar ISO 14443A Mfare con capacidad de 4K.

Torniquete marca CAME TWISTER con control de acceso integrado Bidireccional acero inoxidable AISI430I/O304, trípode de tres brazos en acero inoxidable, Altura96Cm., Largo 68cm, Ancho 20.5cm, Peso: 50 kgs Aprox., Ancho de paso libre: 45 cm


CAJAS CONTROLADORAS DE ACCESO VISITANTES BOSCH AFC AMC2-UC2





	DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS 

	2.  ÍTEM PRINCIPAL: MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA CCTV Y SWITCH DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO

		SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)

	DESCRIPCIÓN
	EL SISTEMA DE CIRCUITO CCTV SE COMPONE DE:
	UBICACIÓN

	Cámara Domo Full HD Fija
	32
	Carrera 50 N° 18-92, Cantón	Militar
Caldas,	Edificio
Comando	de
Personal,	Bogotá D.C.

	Cámara Tipo Bullet Con Iluminadores
	59
	

	Autodome (PTZ) 36x D/N
	03
	

	Monitor tipo led HD de alto rendimiento de 42", BOSCH HDMI 1080, TVL 650.
	05
	

	Computador  de  escritorio tipo SERVER	HP
Z420 W7 PROFESSIONAL 64 Bits
	01
	

	
Servidor de grabación NVR 64 canales. DELL POWEREDGE T110 II Intel Inside Xeon Precargado y configurado con el software de gestión de video en red.
	

01
	

	
Tablero de seguridad y control Schneider electric Modelo: TQSP-NTQ-NTQT.
	

01
	

	
JOYSTICK BOSCH KBD Digital
	

01
	




		
EQUIPOS ACTIVOS SWICTH


	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	UBICACIÓN

	

SWITCH CAPA 3	10/100/1000 4X10G SFP
24 PORTS Allied Telesis AT-8000S Series
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SWITCH BLADE X908 Allied Telesis AT SBX908
	

01
	

	
SWITCH Allied Telesis X510-28GTX
	

01
	



Mantenimiento preventivo:

El mantenimiento preventivo debe de constar de limpieza, ajuste de piezas, mediciones de parámetros importantes  en todos los equipos tales como enfoque, nitidez de la señal, tiempo de grabación en el NVR, Verificación de señal de video de cada cámara en el centro de control, verificación y medición de la señal de voltaje en cada cámara y equipo del centro de control, verificación del estado de conectores de video y potencia, revisión del estado y continuidad del cableado de video y potencia, definir la imagen del foco, lente y ajustar la posición de la cámara, revisión de la configuración del sistema de visualización, revisión de la configuración del servidor, revisión del estado del rack que distribuyen el sistema, revisión y mantenimiento de los sistemas de grabación y video, revisión de la configuración del sistema de grabadoras digitales y demás aspectos importantes a ser tenidos en cuenta en el funcionamiento efectivo de este equipo. Todos los equipos necesarios para la realización del mantenimiento deberán ser a cargo del contratista, no se admiten equipos faltos de calibración o con certificados vencidos.

Mantenimiento correctivo: 

Para este tipo de mantenimiento se deberá considerar las posibles variaciones de los equipos, para ello se incluye una lista de insumos que históricamente han tenido fallas para ser involucrados en un eventual mantenimiento correctivo, sin embargo, cada falla será evaluada por el contratista y avisada al supervisor respectivo para ser evaluada y tratada conforme a la solución propuesta.

BOLSA DE POSIBLES REPUESTOS (Incluye: Suministro e instalación de repuestos nuevos y originales, y mano de obra).

SISTEMA CCTV Y SWITCH SE COMPONE DE LO SIGUIENTE:

MONITOR TIPO LED HD DE ALTO RENDIMIENTO DE 42", BOSCH HDMI 1080, TVL 650.

SERVIDOR DE GRABACIÓN NVR 64 CANALES. DELL POWEREDGE T110 II INTEL INSIDE XEON PRECARGADO Y CONFIGURADO CON EL SOFTWARE DE GESTIÓN DE VIDEO EN RED.

TABLERO DE SEGURIDAD Y CONTROL SCHNEIDER ELECTRIC MODELO: TQSP-NTQ-NTQT.

JOYSTICK BOSCH KBD DIGITAL 

SWITCH CAPA 3 10/100/1000 4X10G SFP 24 PORTS ALLIED TELESIS AT-8000S SERIES

SWITCH BLADE X908 ALLIED TELESIS AT SBX908 

SWITCH ALLIED TELESIS X510-28GTX





	DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS  

	3.  ÍTEM PRINCIPAL: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO

	
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	UBICACIÓN

	UPS trifásica en línea de 120kva 120.000 va y 96.000 w con 5 minutos de autonomía.
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UPS TRIFÁSICA EN LÍNEA DE 120KVA 120.000 VA Y 96.000 W CON 5 MINUTOS DE AUTONOMÍA.

Mantenimiento preventivo:

Debe contemplar apagado general de la máquina, diagnóstico inicial, mediciones, reparaciones y repuestos, soportado con su respectivo informe debidamente documentado y soportado.

DIAGNÓSTICO INICIAL  

El contratista debe realizar un diagnóstico inicial donde incluya lo siguiente:
· Verificar las condiciones ambientales y del estado de funcionamiento de las UPS, banco de baterías, panel remoto si existe.
· Inspección visual de conductores y terminales, filtros AC/DC, transformadores, ventiladores, BREAKERS, CONTACTORES y tarjetas de control, para asegurar su buen estado físico – mecánico.
· Inspección de conexiones eléctricas de baterías, filtros, transformadores, bobinas, BREAKERS, fusibles, terminales de entrada y salida, conexiones de distribución, para prevenir todo tipo de recalentamiento por mal contacto.

MEDICIONES

El contratista deberá realizar la medición de las variables operativas de los ups: voltajes AC de entrada-salida voltajes DC, voltaje neutro – tierra, corrientes de entrada y salida, corriente de retorno por tierra, frecuencias de entrada-salida.

El contratista deberá registrar el valor de variables adicionales, tales como potencias activas, reactivas, porcentaje de carga, factor de potencia, temperatura, THD, en el reporte de mantenimiento, al igual que los eventos históricos relevantes para el funcionamiento del sistema, que hubiesen ocurrido entre mantenimientos consecutivos, y que se encuentren almacenados en la memoria del equipo.

El contratista deberá realizar las siguientes actividades en la medición: Verificación de la calibración del voltaje AC de salida y voltaje dc de baterías.

Revisión eléctrica de condensadores, diodos, SCR´S, transistores, fusibles, BREAKERS, conexiones en borneras, que aseguren el buen desempeño de todos los componentes de potencia.

Verificación de las conexiones en los barrajes del rectificador, inversor, cargador de baterías e interruptor estático.

Verificación de la MOTHER BOARD, tarjetas drivers y tarjetas de control. Lectura de voltaje del banco de baterías y de cada una de las baterías.

Se debe efectuar prueba de descargue de baterías según recomendación del fabricante.

Se debe efectuar lectura de voltajes del rectificador e inversor.
Se debe efectuar comprobación de lecturas, si hubiere lugar a ello, de voltímetros, amperímetros, frecuencímetros instalados en tableros que efectúen el monitoreo de la entrada y/o salida del conjunto ups banco de baterías.

Se debe efectuar la verificación de las alarmas sonoras y lumínicas del panel de control.

Todos los equipos necesarios para la realización del mantenimiento deberán ser a cargo del contratista, no se admiten equipos faltos de calibración o con certificados vencidos.

Mantenimiento correctivo: 

Para este tipo de mantenimiento se deberá considerar las posibles variaciones de los equipos, para ello se incluye una lista de insumos que históricamente han tenido fallas para ser involucrados en un eventual mantenimiento correctivo, sin embargo, cada falla será evaluada por el contratista y avisada al supervisor respectivo para ser evaluada y tratada conforme a la solución propuesta.

BOLSA DE POSIBLES REPUESTOS (Incluye: Suministro e instalación de repuestos nuevos y originales, y mano de obra).




	DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS

	4.  ÍTEM PRINCIPAL: MANTENIMIENTO PREVENTIVO TABLEROS ELÉCTRICOS DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO

	
	DESCRIPCIÓN
	
CANTIDAD
	UBICACIÓN

	Tableros	UPS	400V-	500A- 254KA
	
02
	Carrera 50 N° 18-92, Cantón Militar Caldas, Edificio Comando de Personal, Bogotá D.C.


TABLEROS ELÉCTRICOS 
Tableros Eléctricos TABLESA TRF1-208V
Tablero general de distribución Tablero TR2 208V-800A-25KA
Tablero	regulado TR 208V- 630A-25KA  
     
Mantenimiento preventivo:

El mantenimiento preventivo debe de constar de limpieza, ajuste de piezas, engrase, medición de torque en tornillería (según aplicación), revisión termográfica con el fin de detectar puntos calientes o con sobre corrientes importantes, mediciones de parámetros importantes tales tensiones y corrientes importantes dentro del equipo, inspección de Breakers de entrada y salida, revisión de históricos de Analizador de redes existente (de haberlo) pruebas de funcionamiento.
En los tableros el contratista debe efectuar labores de limpieza, revisión de componentes, verificación de sujeción de cables, verificación de cable, barras o mallas de tierra estado de componentes, que a grandes rasgos y para la generalidad de los tableros realizando lo siguiente:

· En el interior de los tableros, se hará remoción de polvo utilizando brocha y luego proceder a un aspirado.
· Revisión y limpieza de contactores (entrehierros) e interruptores termo magnéticos.
· Verificación del estado de borneras.
· Verificación de la correcta sujeción de cables en borneros.
· En el exterior de los tableros, retiro de polvo y pasada de paño seco.
· Limpieza de bandeja porta conductores ubicada en recinto.
· Prueba y revisión final del funcionamiento correcto del sistema.
· Verificar voltajes fase a tierra, fase a fase, corrientes de fase, corrientes de los interruptores termomagnéticos (ITM’s), temperaturas de los ITM’s en los cables.
· Comprobar que los cables estén asegurados a los ITM’s y realizar el peinado de éstos usando cintillos de plástico.
Todos los equipos necesarios para la realización del mantenimiento deberán ser a cargo del contratista, no se admiten equipos faltos de calibración o con certificados vencidos.

Mantenimiento correctivo: 

Para este tipo de mantenimiento se deberá considerar las posibles variaciones de los equipos, para ello se incluye una lista de insumos que históricamente han tenido fallas para ser involucrados en un eventual mantenimiento correctivo, sin embargo, cada falla será evaluada por el contratista y avisada al supervisor respectivo para ser evaluada y tratada conforme a la solución propuesta.

BOLSA DE POSIBLES REPUESTOS (Incluye: Suministro e instalación de repuestos nuevos y originales, y mano de obra).




BOLSA DE REPUESTOS
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS CCTV, SISTEMA DE SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO, UPS COMANDO DE PERSONAL  

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ELEMENTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	      1.               MANTENIMIENTO CORRECTIVO

	ITEM No. 1.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA CONTROL DE ACCESO   BOLSA DE POSIBLES REPUESTOS (Incluye: Suministro e instalación de repuestos nuevos y originales, y mano de obra).           BARRERA HIDRAULICA  MARCA CAME

	1.1
	PLUMA DE 2,5 M PLEGABLE A 1,4 M
	UNIDAD
	1

	1.2
	TARJETA LOGICA 
	UNIDAD
	1

	1.3
	KIT DE FINALES DE CARRERA PARA BARRERA
	UNIDAD
	1

	1.4
	MOTOREDUCTOR PARA BARRERA LEVADIZA
	UNIDAD
	 

	1.5
	FOTOCELDAS ELECTRICAS INCLUYE SISTEMA DE BASES Y ENCABEZADO DE RECUBRIMIENTO
	UNIDAD
	1

	1.6
	POSTE FOTOCELDA
	UNIDAD
	1

	1.7
	LECTOR DE LARGO ALCANCE( LECTURA 30-70 CM)
	UNIDAD
	1

	1.8
	PUNTO DE DATOS CAT 6A CERTFICADO, INCLUYE CAJA, PLUGS, RJ45, FACE PLATE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	UNIDAD
	1

	1.9
	CABLE UTP CAT 6A LIBRE DE HALOGENOS, INCLUYE CABLE Y AMARRES VELCRO NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	UNIDAD
	1

	1.10
	TUBERIA EMT 1/2", INCLUYE ADAPTADORESS, UNIONES, CURVAS, GRAPAS Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
	UNIDAD
	1

	1.11
	TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE ADAPTADORESS, UNIONES, CURVAS, GRAPAS Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
	UNIDAD
	1

	1.12
	ACOMETIDAS EN 3No. 12 THHN SINTOX, LIBRE DE HALOGENOS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
	UNIDAD
	1

	1.13
	ACOMETIDAS EN 3No. 10 THHN SINTOX, LIBRE DE HALOGENOS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
	UNIDAD
	1

	1.14
	PATCH PANEL 48 PUERTOS EN CAT. 6A, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y MARCACIÓN
	UNIDAD
	1

	1.15
	PATCH PANEL 24 PUERTOS EN CAT. 6A, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y MARCACIÓN
	UNIDAD
	1

	1.16
	PATCH CORD CAT. 6A 0,9m AZUL
	UNIDAD
	1

	1.17
	PATCH CORD CAT. 6A 1,5m AZUL
	UNIDAD
	1

	1.18
	PATCH CORD CAT. 6A 3m AZUL
	UNIDAD
	1

	TORNIQUETE MARCA CAME TWISTER

	1.19
	TARJETA ELECTRONICA
	UNIDAD
	1

	1.20
	FLECHAS CON DIRECCION DE LED CON DISPLAY
	UNIDAD
	1

	1.21
	SEMAFOROS LATERALES 
	UNIDAD
	1

	ITEM No. 2.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO DE SISTEMA CCTV  Y SWITCH       BOLSA DE POSIBLES REPUESTOS (Incluye: Suministro e instalación de repuestos nuevos y originales, y mano de obra).

	2.1
	FUENTE DE PODER 110-220V PARA DVR SEGÚN LISTADO EQUIPOS COPER. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	UNIDAD
	1

	2.2
	JOYSTICK PARA EQUIPO DVR O NVR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
	UNIDAD
	1

	2.3
	DECODIFICADOR VIDEOJET DECODER 8000 BOSCH. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
	UNIDAD
	1

	2.4
	SWITCH-STACKABLE GIGABIT EDGE SWITCH WIRH24X. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
	UNIDAD
	1

	ITEM No. 3.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE  UPS    BOLSA DE POSIBLES REPUESTOS (Incluye: Suministro e instalación de repuestos nuevos y originales, y mano de obra).

	3.1
	BATERIA DE 12V 9.0 Ah 
	UNIDAD
	1

	3.2
	CABLE CONEXION DE BATERIA, INCLUYE TERMINAL.
	UNIDAD
	1

	3.3
	TARJETA DE POTENCIA.
	UNIDAD
	1

	3.4
	TARJETA FUENTE.
	UNIDAD
	1

	3.5
	MODULO UPS 120 KVA LIEBERT
	UNIDAD
	1

	ITEM No. 4. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE  TABLEROS ELECTRICOS     BOLSA DE POSIBLES REPUESTOS (Incluye: Suministro e instalación de repuestos nuevos y originales, y mano de obra).

	4.1
	CONTACTOR 20-60A
	UNIDAD
	1

	4.2
	FUSIBLES 
	UNIDAD
	1

	4.3
	BATERIAS DE 12 VOLTIOS 7 A
	UNIDAD
	1



1.4.1.	ESPECIFICACIONES TÈCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
	
· Los mantenimientos preventivos y correctivos deben realizarse por personal idóneo que cuente con experiencia en las marcas de los equipos, que pueda atender todos los requerimientos que surjan dentro de la ejecución del contrato. Dicho personal tendrá comunicación directa con el supervisor del contrato resultante.


· Los elementos o repuestos que se cambien dentro de los mantenimientos deben ser de calidad los elementos deben venir con sus respetivos empaques individuales y embalajes de acuerdo a la casa fabricante en caso de presentar alguna inconformidad estos deberán ser remplazados de acuerdo a lo establecido en la garantía técnica.

· Se debe garantizar que se cuenta con los medios suficientes para planear, organizar, suministrar y transportar los elementos.

· Los materiales suministrados para el mantenimiento deben ser entregados en perfecto estado y las características técnicas deben corresponder a las características mencionadas en el plan y en las especificaciones técnicas. Los repuestos, elementos y materiales deben ser originales, nuevos y de excelente calidad, de acuerdo las especificaciones técnicas 

· Se debe contar con el personal en  la ciudad de Bogotá para dar respuesta en los tiempos establecidos, teniendo en cuenta que los servicios de mantenimiento del presente proceso, se deben prestar en la ciudad de Bogotá. Lo anterior, en el caso que la empresa oferente no cuente con el domicilio contractual en la misma. 


· [bookmark: _GoBack]Originalidad y calidad de repuestos: Los repuestos a suministrar son originales, nuevos (SIN HORAS DE USO), no remanufacturados, ni repotenciados compatibles con las marcas y los equipos instalados en el comando de personal. Estos deberán ser de primera calidad.

· El personal debe estar capacitado y certificado para TRABAJO EN ALTURAS, razón por la cual previo al inicio de la ejecución presentará al supervisor el personal que cumple con este requisito, cuando la actividad a realizar así lo requiera.

· Se debe contar con el siguiente personal:	


· SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS CCTV, SISTEMA DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESO, UPS Y TABLEROS ELECTRICOS DEL COMANDO DE PERSONAL 

	CARGO  Y FUNCION
	PERFIL 
	CERTIFICACIONES
	EXPERIENCIA 

	LIDER – COORDINADOR Y SERÁ EL ENLACE DIRECTO CON EL SUPERVISOR 
	Profesional ingeniero sistemas, telecomunicaciones, comunicaciones y electrónica  o carreras afines SNIES
	El proponente anexará certificación a la oferta que cuenta con un Profesional Ingeniero(a) de sistemas, telecomunicaciones, comunicaciones y electrónica o carreras afines SNIES, y la experiencia requerida. 

Debe tener al menos un certificado de la marca BOSH, HID con el fin de validar al profesional como componente capacitado y profesional en el manejo de los equipos
	Mínimo de 6 años de experiencia relacionada.



	APOYO 
	Tecnólogo en electromecánica, electrónico o afín de acuerdo a la SNIES.


	El mantenimiento del sistema deberá ser realizado por personal calificado para la ejecución del contrato de un tecnólogo en electromecánica, electricista, electrónico o afín de acuerdo a la SNIES.

Con certificaciones que sumen el total de la experiencia requerida. 
La experiencia debe ser estrictamente referida a los equipos con los que cuenta el COPER en la actualidad y debe tener al menos un certificado de la marca BOSH, HID con el fin de validar al profesional como componente capacitado y profesional en el manejo de los equipos.

	Mínimo de 5 años de experiencia relacionada.






· Se debe cumplir con los requerimientos y normatividad relacionada con seguridad industrial, trabajos en altura, reglamentación ambiental y todas aquellas disposiciones aplicables al objeto del contrato, las Consecuencias jurídicas, económicas o de cualquier otra índole derivada de su inobservancia serán asumidas exclusivamente por el contratista, las áreas intervenidas deben permanecer libres de obstáculos y demarcadas con cintas de seguridad.
 
· Dentro de los cinco días siguientes, el contratista deberá entregar al SUPERVISOR un documento que explique el procedimiento a seguir durante el soporte técnico a realizar, en el cual deberá relacionar los números telefónicos fijo y celular de contacto, correo electrónico y personal a contactar en horario 7X24.

· El contratista y el equipo humano que formarán parte del grupo de trabajo deberán firmar al inicio de la ejecución del contrato un acuerdo de confidencialidad donde garantizan la reserva de la información Institucional a la cual tengan acceso directamente o por intermedio de terceros, así como la que genere, como producto de la ejecución. Este acuerdo deberá ser avalado por el supervisor del contrato.

· Una vez realizado un mantenimiento (preventivo y/o correctivo) el contratista debe entregar al SUPERVISOR un informe de ejecución contractual, incluyendo el registro fotográfico de las actividades desarrolladas. Así mismo, sucederá con el informe a entregar al término del plazo de ejecución como requisito adicional para la firma del acta de recibo a satisfacción del servicio.

· El transporte de los bienes que utilice el contratista para el servicio de mantenimiento objeto del contrato hasta el lugar de entrega, los seguros de transporte por robo, destrucción, pérdida de los mismos, serán asumidos por cuenta y riesgo del contratista y a favor de la entidad contratante, de la misma manera todos aquellos costos asociados al cumplimiento del objeto contractual.

· Se debe garantizar técnicamente el servicio entregado por un tiempo no menor a 6 meses.

· El contratista ejecutará el objeto contractual con sus propias herramientas y medios, y será responsable de cualquier incumplimiento que se derive de la deficiente logística dispuesta para ejecutar dentro del plazo de ejecución las obligaciones a su cargo.

· Los mantenimientos se deberán realizar conforme a los horarios preestablecidos por la Entidad, a efectos de no afectar las actividades propias de la Entidad

· El personal que el Adjudicatario contrate para la ejecución del Contrato, no tendrá ninguna vinculación de tipo laboral, civil, comercial con el Ejército Nacional La responsabilidad derivada de estas vinculaciones correrá a cargo exclusivo del Contratista.

· En el evento en que el contratista utilice en la ejecución del contrato, personal con contrato de prestación de servicios, deberá acreditar mediante certificación para cada pago al Supervisor, que estos cumplen con las obligaciones al Sistema Integrado de Seguridad Social.

 
NOTA 1: El oferente diligenciará la respectiva columna con “X” si la empresa que representa está en condiciones de cumplir o no cumplir con las especificaciones técnicas relacionadas en el anexo.

NOTA 2: Las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento deberán ser garantizadas por el oferente mediante certificación debidamente firmada por el representante legal, anexa a la oferta presentada para este proceso



El Contratista deberá asumir todos los costos derivados de la garantía técnica y del tiempo de respuesta de la garantía, sin ningún costo para la administración.




El OFERENTE 
Nombre: ______________________
C.C. / NIT _____________________


