[bookmark: _Int_0mJtWuhL]ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO 

El presente anexo contiene las condiciones generales y especificaciones recomendadas para la contratación de las obras necearías para “CONTRATAR EL DIAGNÓSTICO INTEGRAL Y LOS DISEÑOS DEL SISTEMA HIDRÁULICO Y ELÉCTRICO, ASÍ COMO LLEVAR A CABO LAS ADECUACIONES A LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE DE UBATÉ DE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÌA”.


Descripción del proyecto

Entre las sedes de la Agencia Nacional de Minería se encuentra la Estación de Seguridad y Salvamento Minero del Municipio de Ubaté (Cundinamarca) que cuenta con recurso humano, infraestructura física y equipos especializados que permiten atender las emergencias mineras que se presenten en el área de influencia y realizar la formación, entrenamiento y actualización de personal en seguridad y salvamento minero.

Es importante, además, contar con infraestructuras adecuadas con el fin ofrecer una reacción más rápida a las diferentes llamadas de emergencia, cuando se presente alguna eventualidad en lo relacionado con los accidentes en la actividad minera, lo cual se logra con este proyecto que permitirá una optimización de los recursos requeridos.

A través de este proyecto se pretende verificar el estado físico general de las edificaciones existentes que hacen parte de la  Estación de Seguridad y Salvamento Minero (E.S.S.M) ubicada en Ubaté departamento de Cundinamarca, con el fin de recolectar información técnica que permita aplicar conceptos bioclimáticos, de sostenibilidad ambiental, eficiencia energética y optimización de consumo de recursos para con esta información realizar el estudio y diseño detallados de los sistemas eléctricos, de iluminación e hidrosanitario.  Considerando que esta sede fue construida hace más de 30 años, es importante que los diagnósticos, alternativas técnicas y diseños estén de acuerdo con la normatividad vigente. 

También se incluye el mejoramiento, mantenimiento, repotenciación, reemplazo o adquisición de equipos y mobiliario. Posteriormente, se pretende implementar la adecuación de las redes eléctricas e hidrosanitarias que serán ejecutadas con base en las alternativas de diseño que sean seleccionadas. 

Entre otras actividades a realizar también se encuentra la desconexión del pozo séptico y posterior conexión del sistema sanitario de la sede a la red de alcantarillado pública (diseño existente que entregará la ANM), el reemplazo de la cubierta de Asbesto-cemento así como el reemplazo de el recubrimiento impermeable restante de la cubierta y la instalación de un sistema de recirculación de aguas lluvias, ; todo esto enmarcado en las recomendaciones y resultados que arrojen los diagnósticos preliminares. 

Cada una de las estaciones de la Agencia y puntos de apoyo cuentan con recurso humano, infraestructura física y equipos especializados que requieren un ambiente térmico, de humedad y en general condiciones de almacenamiento adecuado para garantizar su correcto funcionamiento; por esta razón durante la ejecución de este proyecto también se prevé, que durante la ejecución del contrato, en caso de requerirse, se esté en capacidad de atender adecuadamente las contingencias que se puedan presentar.


Descripción de las condiciones actuales a intervenir

La Estación de Seguridad y Salvamento Minero del Municipio de Ubaté (Cundinamarca) es una infraestructura construida hace más de 30 años, con edificaciones de dos y tres niveles en las que funciona la sede administrativa, depósito de basuras, cuarto de bombas y cuarto eléctrico y la torre de entrenamiento. La sede también cuenta con cerramiento. 

Es importante indicar que en el último año ha aumentado de forma significativa la participación de personas y/o asistentes en los Grupos de Socorredores Mineros y de esta manera ha aumentado su participación en las diferentes capacitaciones impartidas por la Agencia Nacional de Minería. Es así como la E.S.S.M de Ubaté debe encaminarse a tener espacios adecuados que garanticen una estancia confortable para un equipo de salvamento altamente especializado, con condiciones de uso colectivo, no solo para el personal propio, sino para el personal que asiste a los entrenamientos 

Mediante este proyecto se prevé atender las necesidades de la sede de Ubaté, en la cual se encuentran oficinas, depósitos, talleres, cocina, comedor, salones, laboratorio de equipos y otros.

	SEDE
	DIRECCIÓN SEDE
	ÁREA APROXIMADA

	UBATÉ

	Km. 1.5 vía Ubaté, Cundinamarca.
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Localización 
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Figura 1.1. Municipio de Ubaté 
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Figura 1.2. ESSM Ubaté
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Figura 1.3. ESSM Ubaté (fuente google maps)


Actividades a ejecutar y alcance

De acuerdo con la necesidad descrita, la Agencia Nacional de Minería requiere realizar las adecuaciones y mejoramientos locativos de la ESSM de Ubaté que permitan optimizar el funcionamiento de los sistemas eléctricos e hidrosanitarios existentes. Para esto, es indispensable contar previamente con la información, diagnósticos y análisis de alternativas que incluyan los conceptos de eficiencia energética, sostenibilidad arquitectónica y bioclimáticos, que además servirán como base de diseños detallados para la adecuación de la infraestructura.

Las actividades previstas a ejecutar son las siguientes: 

· Recolectar información relacionada con el objeto del contrato 
· Realizar diagnóstico de redes eléctricas 
· Realizar diagnóstico de redes hidrosanitarias
· Realizar diagnóstico de iluminación de la sede
· Realizar levantamiento arquitectónico y de redes
· Suministrar oportunamente la información especificada en el anexo.
· Diseñar redes eléctricas 
· Diseñar iluminación
· Diseñar redes hidrosanitarias 
· Diseñar redes de captación, almacenamiento y circulación para el aprovechamiento de las redes de aguas lluvias
·  Construir los diseños de las redes eléctricas 
· Construir la alternativa de solución para la iluminación de la sede
· Construir la alternativa de solución para el mejoramiento de redes hidrosanitarias.
· Construir la alternativa de solución para el aprovechamiento de las aguas lluvias.
· Construir la alternativa de solución de cubierta
· Atender adecuada y oportunamente las contingencias que puedan presentarse.
· Atender al llamado del interventor a la menor brevedad, para revisar y reparar las adecuaciones cuando así lo determine.
· Entregar en el plazo acordado las adecuaciones contratadas.

Fases y etapas del proyecto

El proyecto se desarrollará en las siguientes fases y etapas 

3.1.1 ETAPA 1 ESTUDIOS, DISEÑOS Y DIAGNOSTICO

3.1.1.1 Etapa 1 Fase 1. Recolección de información, diagnósticos preliminares y levantamientos

Incluye:

· Recolección de información técnica primaria y secundaria, así como registro fotográfico. 
· Evaluar técnicamente el estado actual de  los equipos eléctricos e hidráulicos existentes.
· Identificación de las necesidades y prioridades de diseño según criterios técnicos y económicos.
· Realización de levantamientos topográficos, arquitectónicos, estructurales, de redes eléctricas e hidrosanitarias existentes y demás registros que se requieran.
· Localización y replanteo de la conexión del sistema de aguas residuales a la red de alcantarillado disponible (el diseño existente será entregado por la ANM).
· Realización de las pruebas y ensayos técnicos necesarios para la elaboración de los diseños eléctricos, de iluminación, hidráulicos, sanitarios y de captación, almacenamiento y circulación de aguas lluvias.
· Elaborar el diagnóstico de las redes eléctricas e hidrosanitarias existentes.
· Elaborar el diagnóstico del estado y capacidad de la cubierta existente.
· Elaborar el diagnóstico de eficiencia energética, arquitectura sostenible y bioclimática con enfoque a la cubierta, red eléctrica e hidráulica de la sede,
· Los demás trabajos preliminares e insumos para los diseños detallados.
· Socialización de diagnósticos, recomendaciones y entrega de productos.
· Notas, conclusiones y recomendaciones de la obra.

ENTREGABLES ETAPA 1 FASE 1

· Planos resultado de la localización y replanteo de las cubiertas, redes eléctricas e hidrosanitarias existentes. Deben presentarse a una escala adecuada en medio físico y digital en formato dwg.
· Informe (en medio físico y digital) que incluya recomendaciones respecto al diagnóstico inicial incluyendo como mínimo:

· Identificación y descripción de las redes hidráulicas y eléctricas existentes, incluyendo su trazado, dimensiones, materiales, estado de conservación y funcionamiento. Incluir planos eléctricos unifilar y multifilar que incluya como mínimo: 
· Ubicación del alumbrado interior y exterior.
· Tomas corrientes.
· Sistemas de comunicación.
· Conexiones presentes en las edificaciones.
· Apagadores eléctricos, bombillos o lámparas.
· Sistemas de tierra.
· Diagramas de control.
· Detalles de construcción y montaje eléctrico.
En cuanto a los planos hidráulicos, estos deben incluir como mínimo:
· La ubicación y el diámetro de las tuberías de agua potable, agua residual y agua pluvial.
· Los símbolos y las especificaciones de los accesorios, válvulas, bombas, medidores, tanques y otros elementos del sistema hidráulico.
· Los planos de planta, alzado y corte de la edificación con las cotas y los niveles correspondientes.

· Evaluación de la adecuación de las redes hidráulicas y eléctricas a la normativa vigente y a las necesidades de la edificación, teniendo en cuenta aspectos como la seguridad, la eficiencia energética, la accesibilidad y el mantenimiento.

· Detección y análisis de las posibles deficiencias, anomalías o patologías que afecten a las cubiertas, redes hidráulicas y eléctricas, tales como fisuras, fugas, roturas, corrosión, sobrecargas, cortocircuitos, interferencias o riesgos de electrocución.

· Propuesta de las medidas correctoras o preventivas necesarias para garantizar el buen estado y el correcto funcionamiento de las cubiertas, redes hidráulicas y eléctricas, así como para mejorar su rendimiento y su adaptación a las exigencias actuales.

· Estimación del coste económico y del plazo de ejecución de las actuaciones propuestas


Fase 2. Diseño de redes eléctricas, iluminación, hidrosanitarias, cubiertas y de captación, almacenamiento y circulación de aguas lluvias.

El Contratista deberá priorizar la definición, elaboración y entrega de los diseños eléctricos e hidrosanitarios dentro del plazo definido para estas actividades.

Incluye:

· Elaboración del diseño detallado de redes eléctricas, aplicando los conceptos de eficiencia energética y bioclimáticos
· Elaboración del diseño detallado del sistema de iluminación, aplicando los conceptos de eficiencia energética y bioclimáticos.
· Elaboración del diseño detallado de la red de acueducto (agua fría y agua caliente), aplicando los conceptos de eficiencia energética y bioclimáticos dando cumplimiento a la normatividad vigente para certificación por el ente competente.
· Elaboración del diseño detallado la red de alcantarillado sanitario, aplicando los conceptos de eficiencia energética y bioclimáticos, dando cumplimiento a la normatividad vigente para certificación por el ente competente
· Elaboración del diseño detallado para la captación, almacenamiento y distribución de aguas lluvias, dando cumplimiento a la normatividad vigente para certificación por el ente competente
· Elaboración de especificaciones técnicas, cálculo de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuestos.
· Socialización de diseños detallados y entrega de productos.
· Los diseños de las instalaciones eléctricas deben propiciar que en la construcción se cumplan todos los requerimientos del RETIE, y RETILAP que le apliquen. Tanto las memorias de cálculo como los planos o diagramas deben contemplar en forma legible el nombre, apellidos y número de matrícula profesional de la persona o personas que actuaron en el diseño, quienes firmarán tales documentos y con la firma aceptan dar cumplimiento a los requerimientos del RETIE, en consecuencia, serán responsables de los efectos derivados de la aplicación del diseño.
· Cubiertas:

Antes de iniciar actividades programadas y de acuerdo al presente anexo el contratista deberá llevar a cabo un diagnóstico técnico previo a las zonas de cubierta a intervenir. 

En todo caso, el contratista debe procurar proponer soluciones definitivas y con el mínimo mantenimiento a largo plazo dentro del alcance y presupuesto del contrato. 
 
el contratista deberá llevar a cabo un diagnóstico previo que incluya como mínimo los siguientes criterios: 

· Análisis técnico (estructural, capacidad de drenaje, arquitectónico, mejora en la iluminación de la sede) 
· Económico (relación beneficio costo para la entidad, capacidad del contrato para ejecutar las obras maximizando el benéfico y cobertura en cuanto a mayor número de sedes y área intervenida adecuadamente),  
· Bajo mantenimiento a largo plazo   
· El Contratista deberá presentar varias alternativas comparables (mínimo 3) manifestando su recomendación de intervención argumentada la interventoría dará su aprobación para que con base en ella la a supervisión de o no la “no objeción” al diagnóstico de cubiertas llevado a cabo y solo en ese momento podrá realizarse la actividad. 
· Debe tenerse en cuenta que el alcance del diagnóstico se define como el proceso de identificar y evaluar la causa raíz del problema observado, así como el planteamiento de alternativas con las mejores relaciones de beneficio costo posibles, tendientes a identificar la intervención más adecuada con miras a plantear una solución definitiva. lo anterior, implica la realización de inspecciones aplicando técnicas de análisis y ensayos (de acuerdo a lo que se requiera) según la práctica usual de la ingeniería en Colombia dando como resultado la elaboración de un informe técnico y de alternativas de intervención, lo cual, debe dar lineamientos y conceptos técnicos y financieros objetivos, de las actividades de mantenimiento de cubiertas a llevar a cabo, señalando claramente el plazo de las intervenciones. 
· Para llevar a cabo el alcance del diagnóstico de mantenimiento de cubiertas, se requiere de un equipo multidisciplinario idóneo, definido por el contratista, que cuente con los conocimientos, habilidades y herramientas adecuadas para realizar un trabajo eficiente y profesional de acuerdo a la intervención que se requiera. De acuerdo a dichas alternativas la supervisión y el contratista determinaran las acciones a implementar de acuerdo al alcance, presupuesto y plazo del contrato. La alternativa elegida deberá contar finalmente con la “no objeción” por parte de la supervisión antes de su ejecución. Debe aportarse registro fotográfico y concepto profesional que contenga el análisis integral de las evidencias encontradas. 
· El costo del diagnóstico deberá ser incluido dentro de la estructura de costos del contratista y se considerará previsto dentro de los costos directos e indirectos conforme al anexo de oferta económica.  
 
· Dentro del diagnóstico que lleve a cabo en el aspecto de cubiertas, el contratista deberá proponer un sistema de aprovechamiento de aguas lluvias mediante su captación en la cubierta a intervenir de tal manera que sea una alternativa sustentable para aprovechar las aguas lluvias y se reduzca así la dependencia de fuentes externas o públicas.  
· El sistema de captación de aguas lluvias consiste principalmente en habilitar superficies impermeables, como techos, para interceptar el agua de lluvia y conducirla a depósitos o cisternas donde se almacena para su posterior uso. Estos sistemas pueden variar en tamaño, diseño y materiales según las necesidades y condiciones de cada lugar y esto deberá ser previsto por el contratista. 
· La captación que se proponga de aguas lluvias en cubiertas deberá hacer lo posible para mantener la calidad físico-química del agua de lluvia. El Contratista deberá hacer lo posible por prever los puntos donde se conectaría la red del edificio que aprovecharía el agua lluvia y que no hace parte del objeto del proyecto, conduciendo el agua a tanques de almacenamiento o de manera técnica y segura a los desagües existentes. 

· ESQUEMA DE REFERENCIA DE UN SISTEMA DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS 
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Fuente: https://huairou.org/wp-content/uploads/2015/12/Guatemala-agua-web.pdf 

· El contratista deberá tener en cuenta que para evaluar la factibilidad técnica, económica y social del sistema de captación de aguas lluvias en cubiertas debe considerar la oferta y la demanda de agua en la sede, así como, los aspectos climáticos, hidrológicos, topográficos, edafológicos. Además, es importante garantizar una adecuada limpieza y mantenimiento del sistema para evitar la contaminación o el deterioro del agua almacenada. 
· Es importante tener en cuenta que estas actividades se encuentran relacionadas con el objeto, de manera complementaria facilitando el adecuado aprovechamiento del agua lluvia en la sede


ENTREGABLES ETAPA 1 FASE 2

Al terminar la etapa 2 fase 2 el contratista deberá haber obtenido la aprobación por parte de la interventoría de la totalidad de productos señalados como entregables de la etapa 1, incluyendo planos.
Proyecto definitivo aprobado por la Interventoría: El contratista deberá entregar el proyecto definitivo aprobado por la interventoría incluyendo planos (eléctrico, hidráulico potable, hidráulico, sanitario, cubiertas) a escala adecuada en formato físico y digital (formato dwg), memorias de cálculo, 

Planos arquitectónicos b

Entregables del contratista: Informe y recomendaciones respecto al diseño propuesto y para la respectiva ejecución velando con el cumplimiento de la normatividad vigente, con el visto bueno de la interventoría.

Proyecto: Una vez aprobado las observaciones realizadas al diseño, se deberá presentar el proyecto definitivo de manera tal que defina forma, funciones, distribución, sistema constructivo; representados en planos, modelos informáticos o maquetas, presentando además una memoria descriptiva
Entregables: El contratista deberá entregar un juego de planos arquitectónicos en medio magnético y físico, que expliquen de manera gráfica cómo finalmente quedo diseñado y desarrollado el proyecto y entregado a la ANM. En estos se representará el proyecto en planta (vista superior), elevaciones o alzados (vista frontal de las fachadas), cortes o secciones y perspectivas, como finalmente quedo desarrollado y es entregado.


3.1.2 ETAPA 2 CONSTRUCCIÓN

3.1.2.1 Fase 1 Obras de construcción, adecuación, ajustes, reparación o mejoramiento de redes eléctricas, de iluminación, hidrosanitarias y de captación, almacenamiento y circulación de aguas lluvias.

El Contratista deberá priorizar la conexión del sistema de aguas residuales a la red de alcantarillado disponible, de acuerdo con el diseño existente entregado por la ANM.

El contratista ejecutará las obras de acuerdo con los diseños detallados aprobados por la interventoría y recibidos a satisfacción por la ANM.

Incluye:

· Socialización de la programación de obra.
· Localización y replanteo 
· Obras de construcción, adecuación, ajustes, reparación o mejoramiento del sistema eléctrico.
· Obras de construcción, adecuación, ajustes, reparación o mejoramiento del sistema de iluminación.
· Obras de construcción, adecuación, ajustes, reparación o mejoramiento de cubierta.
· Obras de construcción, adecuación, ajustes, reparación o mejoramiento de redes de acueducto.
· Obras de construcción, adecuación, ajustes, reparación o mejoramiento de redes sanitarias (incluye la conexión a la red de alcantarillado disponible, de acuerdo con el diseño existente entregado por la ANM).
· Obras de construcción, adecuación y ajustes para la captación, almacenamiento y circulación de aguas lluvias.
· Garantizar el transporte de los productos y materiales  hasta la sede de Ubaté.
· Garantizar la ejecución de las actividades con personal especializado y capacitado para ejecutar las adecuaciones acordadas.
· Garantizar que el personal esté capacitado y tenga la experiencia para realizar las adecuaciones acordadas.
· Realizar ensayos de laboratorio según la normatividad técnica colombiana (NTC) o la norma que así lo exija para las diferentes actividades expuestas en el presupuesto de obra.


3.1.2.2 ETAPA 2 FASE 2. Fase de entrega, pruebas y terminación

El contratista deberá realizar la entrega de las obras asegurándose que las obras de tal manera que sean funcionales y útil para la necesidad que se pretende satisfacer

Incluye:

· Pruebas de acuerdo a lo definido por los fabricantes y normas técnicas colombianas aplicables a todos los equipos y muebles instalados.
· Realizar capacitaciones a los usuarios de la sede sobre l operación y mantenimiento de las obras construidas

ENTREGABLES ETAPA 2 

El contratista deberá entregar un juego de planos arquitectónicos en medio magnético y físico, que expliquen de manera gráfica cómo finalmente quedo construidoi y desarrollado el proyecto y entregado a la ANM. En estos se representará el proyecto en planta (vista superior), elevaciones o alzados (vista frontal de las fachadas), cortes o secciones y perspectivas, como finalmente quedo desarrollado y es entregado.

Atención de contingencias

El contratista deberá brindar asistencia urgente en caso de avería o emergencia que afecte la habitabilidad o seguridad de la sede de Ubate a cargo de la Agencia Nacional de Minería tales como (sin limitarse a ellas), fugas de agua, cortes de luz, rotura de cerraduras, rotura de cristales (vidrios), inundación, etc.

Se atenderán en los términos del contrato cualquier emergencia que ocurra en la sede objeto de este proyecto (incluye la reparación o sustitución de los elementos dañados) y que se relacionen con:
· Inundaciones.
· Fuertes lluvias
· Fuertes vientos
· Sobrecargas en el sistema eléctrico
· Daños en el sistema hidráulico (potable o sanitario)
· Daños en el sistema eléctrico
· Cerrajería
· Cristales

Así mismo, se deberá brindar la asistencia urgente en caso de avería o emergencia que afecte a la habitabilidad o seguridad de las sedes, como fugas de agua, cortes de luz, rotura de cerraduras, etc.

El plazo definido para la atención de cualquier contingencia que declare la supervisión y la haga saber por cualquier medio escrito (correo electrónico, oficio) será de máximo 48 horas contadas a partir de su declaratoria por parte del supervisor. En el transcurso de dicho plazo el contratista deberá controlar la situación de emergencia, de tal manera que, no represente peligro para los funcionarios y usuarios, ni para los bienes de la ANM. Así mismo, deberá plantear las diferentes alternativas de solución que técnicamente se consideren y planteárselas mediante oficio a la supervisión previa realización de mesa técnica de trabajo.

El costo de la atención de contingencias deberá estar incluirlo dentro de los precios unitarios del contrato destinados para este fin.

Las contingencias que no se encuentren contempladas dentro de los precios unitarios contractuales, deberán ser atendidas por el contratista previa presentación del análisis de precios unitarios respectivo acompañado de la cotización de los materiales y equipo/maquinaria (mínimo dos cotizaciones de terceros que respalden los valores) las especificaciones técnicas y análisis económico de la incidencia del ítem y sus cantidades dentro del valor del contrato y su presupuesto. Lo anterior, para aprobación del supervisor previo a realizar la intervención, pero dentro del plazo antes definido de atención de contingencias. 

En todo caso no se podrá realizar intervenciones sin la aprobación previa del presupuesto de atención a la contingencia la cual se debe dar de manera expresa por la supervisión sin que la declaración de atención de contingencias signifique aprobación del presupuesto de intervención. 

De llevarse a cabo intervenciones sin la aprobación del presupuesto, los costos de las actividades realizadas podrán no ser reconocidos y se entenderán costeadas dentro de la estructura de los costos reconocidos del contratista.

Informe final: 	Comment by Nestor Martínez Gaitán: Validar parte técnica su inclusión 

El Contratista deberá entregar Un (1) original y Dos (2) copias del documento final, que deberá contener lo siguiente 
- Descripción de las actividades ejecutadas. 

Planos record de: 

- Ejecución Proyecto eléctrico 
- Ejecución Proyecto hidrosanitario. 
- Registros fotográficos del antes, durante y después 
- Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas 
- Certificaciones de calidad de materiales utilizados 
- Informe de seguridad industrial, manejo ambiental y gestión social 
- Paz y salvos de pagos a proveedores 
- Pagos de seguridad social durante la duración de la obra 
- Recomendaciones generales 
- Manual de mantenimiento

Plazo para la ejecución del CONTRATo

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del Proceso de Contratación es el establecido en el Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo – Minuta del Contrato. 

En todo caso, se deberán tener en cuenta los siguientes plazos parciales de cada Fase que podrán ser optimizados por el contratista:

 ETAPA 1

Fase 1. Recolección de información, diagnósticos preliminares y levantamientos

Plazo máximo de ejecución de la Fase 1: los primeros cinco (5) días contados a partir del acta de inicio del contrato. El contratista deberá disponer de todos los recursos técnicos necesarios para cumplir con los objetivos planteados para esta fase y que se describen más adelante

Fase 2. Diseño de redes eléctricas, iluminación, hidrosanitarias y de captación, almacenamiento y circulación de aguas lluvias.

Plazo máximo de ejecución de la Fase 2: quince (15) días contado a partir del siguiente día de finalizar la Fase 1.

4.2 ETAPA 2 

4.2.1 Fase 1. Obras de construcción, adecuación, ajustes, reparación o mejoramiento de redes eléctricas, de iluminación, hidrosanitarias y de captación, almacenamiento y circulación de aguas lluvias.

Plazo de ejecución: hasta el 1 de diciembre de 2023 y desde la finalización de la etapa 1 
4.2.2 Fase 2

Plazo de ejecución de la Etapa 2 Fase 2: quince (15) días calendario anteriores a la terminación del contrato

Notas: 
La Etapa 2 de considerarlo el contratista (por cumplirse las condiciones técnicas y administrativas necesarias), podrá iniciar finalizada la etapa 1 fase 1 previa autorización de la interventoría.



Forma de pago

La especificada en el contrato.

ITEMS NO PREVISTOS

En caso de evidenciarse ítems no previstos el contratista deberá presentar previa a la intervención propuesta de inclusión de dichos ítem a la Interventoría y a la supervisión adjuntando:

· Análisis de precios unitarios
· El costo de los materiales y equipos a emplear deben incluir como soporte mínimo 3 cotizaciones 
· Especificación técnica del ítem que incluya, como mínimo: unidad, descripción, procedimiento, no conformidad, normas técnicas que le aplican
· Justificación de la necesidad de inclusión del ítem
· Análisis económico del impacto en el presupuesto vigente del contrato la inclusión del ítem

El ítem podrá ejecutarse únicamente después de la aprobación por parte de la interventoría y la supervisión.

Condiciones particulares del proyecto

PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO

Durante los primeros 5 días calendario después de iniciado el contrato el contratista deberá presentar a la Interventoría un plan de dirección del proyecto que es una herramienta que expresa la manera como el contratista planificará las tareas objeto del contrato. En dicho documento se deben señalar los problemas a solucionar y las formas de resolverlos. El Plan de dirección del proyecto deberá contener como mínimo:

-	Identifica de roles y responsabilidades de quienes participan en el proyecto por parte del contratista
-	Descripción de cómo serán monitoreados y controlados los cambios y el sistema de administración del proyecto por parte del contratista
-	Cronograma del proyecto usando metodología GANTT. Dicho diagrama deberá mostrar como mínimo:
o Las fechas de inicio y fin del proyecto
· Señalar Holguras
o Las actividades que se deben realizar para completar el proyecto (mínimo 8 actividades)
o La duración estimada de cada tarea
o Las dependencias o relaciones entre las tareas
o Los hitos o entregables importantes del proyecto
o Recursos discriminados (humanos, equipo, maquinaria)
-	los recursos mínimos que tendrá disponible para la atención de contingencias y demás intervenciones, incluyendo la metodología de trabajo, recursos (mostrando la suficiencia para la atención de las obligaciones del contrato), fuentes de materiales, directorio de proveedores, permisos ambientales componente SST, esquema tipo de señalización de intervenciones, fuente de servicios públicos a utilizar, servicios sanitarios.
-	Relación de las intervenciones a realizar
-	Relación del personal a emplear para las actividades a llevar a cabo incluyendo certificado de cumplimiento de legislación de seguridad y salud ocupacional firmado por el representante legal incluyendo los respectivos soportes.

El plan de dirección del proyecto es un documento dinámico, por lo que la Interventoría podrá dar la “no objeción” condicionada o por capítulos y el contratista está obligado a que de manera oportuna tramite la “no objeción” en cada cambio que se deba llevar a cabo a este plan sin que su trámite implique justificación en los posibles atrasos que pudieran presentarse-

Solo podrán ejecutarse actividades enmarcadas dentro del plan de dirección del proyecto “no objetado”.

Una vez se termine la última intervención, el contratista deberá presentar un informe final que contenga la evaluación del cumplimiento del plan de dirección del proyecto, el resumen de todas las intervenciones realizadas incluyendo registro fotográfico, así como enunciar las fallas en las sedes intervenidas identificadas y no atendidas.



Especificaciones técnicas

Las especificaciones técnicas son una referencia de la descripción de las características y calidades requeridas para el proyecto y por tal razón no pretende ser un manual técnico, si no dar los fundamentos básicos de cómo realizar las actividades, complementada con la experiencia del contratista, la Interventoría o la supervisión.

Todo el personal, materiales, herramientas, equipos, ensayos y demás insumos aquí descritos se consideran de alta calidad y su aplicación y comportamiento son de responsabilidad del Contratista. Estas especificaciones son parte integral y complementan los demás estudios aplicables. Tienen por objeto explicar y aclarar las condiciones y características de las diferentes actividades que implica el proyecto y se deben incluir en cada ítem de pago. Cualquier elemento o actividad que se haya omitido en las especificaciones, planos, presupuestos o en todos estos, que debe formar parte del objeto contratado, no exime al Contratista de su ejecución, ni podrá tomarse como base para reclamaciones o demandas posteriores, quien es el único responsable de realizar un correcto desarrollo del contrato.

EL Contratista antes de iniciar actividades deberá revisar y estudiar cuidadosamente todos los planos, información y documentos que contiene el proyecto incluyendo fuentes primarias y secundarias, con el fin de verificar detalles, dimensiones, cantidades y especificaciones de materiales existentes, e inspeccionará el terreno con el fin de detectar con anterioridad cualquier eventualidad previsible que pueda afectar el correcto desarrollo del proyecto.

Para el correcto desarrollo de los trabajos el contratista deberá familiarizarse y guiarse con los estudios y contratos realizados con anterioridad (deberá realizar una investigación en SECOP I y II por su cuenta y riesgo), así como con las redes de acueducto, alcantarillado, gas, combustible, eléctricas, de voz y datos, ventilación mecánica, acústicos y demás que se encuentren en la zona de influencia de la sede.

El contratista deberá desarrollar el proyecto de conformidad con la Legislación Ambiental Municipal y/o Nacional, demás reglamentaciones tendientes a reducir, mitigar y corregir los impactos ambientales significativos. El contratista deberá conocer la legislación ambiental aplicable, establecer las acciones de cumplimiento de la misma y contar con las autorizaciones y permisos ambientales requeridos para el desarrollo del contrato. El Contratista deberá garantizar el cumplimiento de la política ambiental de la ANM, especialmente en lo relacionado con almacenamiento y manejo de sustancias químicas, ahorro y uso eficiente de agua, energía y papel, manejo de combustibles, manejo de vertimientos y gestión de residuos.

Cualquier cambio que proponga el Contratista deberá ser consultado por escrito al Interventor (y/o supervisión) y no podrá proceder a su ejecución sin la aceptación escrita de este. En caso contrario cualquier modificación emprendida sin autorización correrá por cuenta y riesgo del Contratista.

El Contratista someterá muestras de los materiales a utilizar para la aprobación de Interventor (y/o supervisión) acompañadas de sus correspondientes catálogos, especificaciones técnicas y cartas de recomendaciones de las casas fabricantes. Cuando en los planos o las especificaciones se indique algún equipo o material por su nombre de fábrica o marca registrada, esto se hace con el fin de establecer un estándar de calidad mínimo, tipo y/o característica, sin que ello implique el uso exclusivo de dicho insumo o equipo. EL Contratista podrá utilizar productos similares o de mejor calidad, que cumplan con los requisitos técnicos de la especificación original, obteniendo para esto previamente la aprobación de la Interventoría (y/o supervisión). 

Para los materiales similares a los de este anexo, que el Contratista vaya a utilizar, deberá seguir las recomendaciones y especificaciones técnicas suministradas por las casas fabricantes de los elementos que emplee en la obra, como también aplicar las normas y estándares de calidad ICONTEC, NTC y demás normas vigentes; en los casos en que no existan a nivel Nacional estándares de calidad para algún producto o procedimiento, se aplicarán normas internacionales para garantizar de esta forma la calidad de los productos y servicios que ejecute y/o entregue el Contratista.

El párrafo de "Unidad de medida y pago" incluido en cada ítem, indica la unidad física con la cual se medirán las obras ejecutadas y la forma de pago de dichas obras, cualquier error u omisión, de algún insumo, equipo, mano de obra o transporte, en los formularios de las especificaciones, no exime al Contratista de obra de su responsabilidad del suministro e instalación del elemento faltante, siempre que este sea necesario para la ejecución del ítem correspondiente y no se reconocerá valor adicional por este concepto, por cuanto el Contratista de obra en su propuesta, deberá considerar la totalidad de elementos que requiera el desarrollo de cada ítem.

Todo insumo mencionado en las especificaciones ya sea en la parte de descripción, materiales y equipos y/o medición y forma de pago, hace parte del respectivo ítem. Por lo que deberá estar incluido dentro del presupuesto entregado por el Contratista en la Fase 2, tanto el suministro como la instalación y las demás que sean necesarias para el correcto funcionamiento de cada actividad.


RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, DIAGNÓSTICOS PRELIMINARES Y LEVANTAMIENTOS (Etapa 1 fase 1)

Levantamiento Arquitectónico

El Contratista recopilará toda la información primaria y secundaria disponible en la ANM, Alcaldía y demás en relación con la edificación (Planos de la construcción, memorias de cálculo, estudios geotécnicos y complementarios, etc.). 

El contratista deberá realizar el levantamiento arquitectónico detallado de la edificación existente incluyendo especificaciones observables de materiales de piso, muros, ventanas, puertas y techo; se deben marcar niveles, cotas, cada espacio debe estar debidamente identificado, se deben identificar claramente cajas de paso, cajas de inspección, redes hidrosanitarias, datos, voz, eléctricas, medidores, contadores, tableros, y demás elementos eléctricos e hidrosanitarios relevantes de la edificación.

Se debe Incluir la localización en planta y en altura de todas las instalaciones y sistemas de redes existentes, los cuales deberán incluir la localización de instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, mecánicas, voz y datos, localización de equipos, puntos de suministro de recursos y demás componentes actuales en el inmueble. 

Los planos de levantamiento arquitectónico deberán tener los respectivos rótulos y firmas del profesional responsable de estas actividades y deberán entregarse en medio físico y digital (dwg).

En esta fase el contratista deberá reunir toda la información requerida para iniciar la fase 2 de la etapa 1.

Dentro de los productos entregables se requiere y que entregara en la fase 2 a la Interventoria se encuentran

· Localización general (esc. 1:200, 1:500, 1:100), indicando la orientación del proyecto, las vías circundantes, distancias a las esquinas próximas, linderos, mojones, paramentos, aislamientos, áreas libres y áreas cubiertas, zonas de cesión. 
· Plano índice: en el cual se detallarán las convenciones por zonas de obra y lista de planos con sus respectivas referencias. 
· Cuadro de áreas que indiquen claramente el área construida primer piso, superficie total construida, superficie libre total, índices de ocupación, índice de construcción, y demás que se requieran para los tramites de licencias. 
· Plantas arquitectónicas (esc. 1:50, 1:75) por cada piso o nivel diferente, con localización y dimensiones finales de columnas, ductos, bajantes, cajas de escaleras, referencias de nivel al proyecto global, para la correcta interpretación por parte del constructor. 
· Cortes urbanísticos del proyecto, fachadas completas del proyecto y de las edificaciones comunales. 
· Cortes y alzados (esc. 1:50, 1:75). 
· Cortes, realizados en diferentes puntos y que ilustren de manera adecuada las secciones transversales y longitudinales de la edificación, con la indicación de los paramentos interiores y exteriores, planos de carpintería metálica y/o de madera, espesores de acabados en muros, pisos y cielo rasos, cotas de nivel estructural, y de piso fino, altura libre de pisos, espesores de losas, cajas de escaleras, pozos y fosos, cubiertas y demás referencias. 
· Zonas interiores y exteriores (esc. 1:100, 1:200) 
· Fachadas y cortes por fachadas necesarios (1:25, 1:20).

Levantamiento estructural (Etapa 1 Fase 2)

En concordancia con el levantamiento arquitectónico debe entregarse (en la fase 2) el levantamiento estructural donde sea clara la definición del tipo de edificación existente de acuerdo con la NSR-10, y en caso de existir combinaciones de tipos de estructuras, poder identificar claramente la hipótesis para la evaluación de la misma.

Una vez definido el tipo de estructura, el levantamiento debe tener la ubicación y dimensiones exactas de los elementos estructurales.

Se deben elaborar y entregar Plantas estructurales (Esc 1:50, 1:75) por cada piso o nivel diferente desde cimentación hasta cubierta, con localización y dimensiones finales de columnas, ductos, bajantes, puntos fijos de escaleras y referencias de nivel.

Diagnóstico de redes eléctricas existentes (Etapa 1 fase 1)

Se deberán revisar y evaluar equipos, alineamientos, conexiones, materiales y estado de las redes eléctricas, existentes utilizando métodos y tecnologías propias de estas actividades, que mitiguen la afectación física de la infraestructura existente. En todo caso las labores de inspección deben llevarse a cabo sin afectar el normal funcionamiento de la edificación en horario laboral o durante la atención de emergencias en la sede. No obstante, cualquier posible interrupción o afectación del fluido eléctrico deberá ser coordinado con el líder de la Estación de Seguridad y Salvamento Minero de Ubaté.  

La información que se obtenga del diagnóstico debe compararse con el RETIE vigente, así como las normas técnicas (NTC) aplicables, determinando al final de la fase la ubicación y condición (de acuerdo al RETIE) real de la totalidad de la red eléctrica del predio (incluyendo sin limitarse edificaciones, iluminación y equipos eléctrico-mecánicos como motores de bombas y planta eléctrica conectados a la red)

 Diagnóstico de redes hidrosanitarias (potable y alcantarillado) existentes (Etapa 1 fase 1)

Se deberán revisar y evaluar equipos, alineamientos, conexiones, materiales y estado de las redes hidrosanitarias, existentes utilizando métodos y tecnologías propias de estas actividades, que mitiguen la afectación física de la infraestructura existente. En todo caso las labores de inspección deben llevarse a cabo sin afectar el normal funcionamiento de la edificación en horario laboral o durante la atención de emergencias en la sede. No obstante, cualquier posible interrupción o afectación al servicio que prestan las redes hidrosanitarias deberá ser coordinado con el líder de la Estación de Seguridad y Salvamento Minero de Ubaté.  

La información que se obtenga del diagnóstico debe compararse con el RAS vigente, así como las normas técnicas (NTC) aplicables como la NTC 1500, determinando al final de la fase la ubicación y condición real de la totalidad de la red hidrosanitaria del predio (incluyendo sin limitarse edificaciones y equipos eléctrico-mecánicos como bombas y tanques conectados a la red)


Actualmente, el suministro de agua se realiza a través de la red pública y se conduce a un tanque subterráneo cuyo estado y capacidad debe ser revisada y evaluada por el contratista para garantizar la demanda y calidad del recurso de acuerdo con la normatividad vigente. También se debe evaluar el estado y capacidad de los equipos de bombeo existentes y la necesidad de instalar accesorios como válvulas antirretorno y sensores de control de caudal y de activación del sistema automáticos adecuados, entre otros.

Para el diagnóstico de la red de alcantarillado el contratista deberá revisar el “diseño técnico con ingeniería de detalle civil e hidráulica para la conexión de la red de alcantarillado disponible, al sistema de aguas residuales de las estaciones de seguridad y salvamento minero de la ANM del municipio de Ubaté (Cundinamarca)” producto del proceso de contratación de consultoría No. SMC-016-2022, documento que debare será entregado por la ANM y confirmar con la Empresa de Servicios Públicos el punto y tipo de conexión que hay disponible para la entrega de las aguas sanitarias de la sede.


Diagnóstico para la captación de aguas lluvias y revisión de cubierta (Etapa 1 fase 2)

· Investigación y recolección de información pluviométrica y de precipitaciones en la zona.
· Proyección de la capacidad de recolección de aguas lluvias y comparativo con la demanda previamente calculada.
· Revisión visual e identificación de daños en la cubierta existente, incluye los elementos estructurales.
· Elaboración de propuesta para reemplazar la teja canaleta 90 existente por una teja liviana que se acople a los elementos estructurales que la soportan y teniendo en cuenta su uso para la recolección de aguas lluvias y la posibilidad de la instalación de paneles de energía solar o elementos de aero generación energética.
· De ser necesarios, se deben incluir las recomendaciones de mantenimiento de los elementos estructurales de la cubierta.

Diagnóstico de eficiencia energética, arquitectura sostenible y bioclimáticos (Etapa 1 fase 2)

El objetivo principal de este diagnóstico es evaluar alternativas que reduzcan el consumo energético de la sede con la implantación de sistemas de optimización de recursos, gestionando rendimientos energéticos y que garantice el ahorro en costos. Adicionalmente, se deben considerar los parámetros propios del diseño sostenible, en concordancia con una propuesta bioclimática y ambiental integral Para esto, se deberá realizar:

· Recolección de información, datos, monitorización y análisis energéticos de acuerdo con el tipo, tamaño y servicios de la sede.
· Definir las condiciones actuales de consumo energético, fuentes de energía, estado de operación y posibles desperdicios, considerando las condiciones arquitectónicas, climáticas, temperatura, humedad, ventilación y consumo de combustibles, entre otros.
· Revisar la incorporación de elementos pasivos como ventilación natural, luz solar, etc.
· Planificar la integración de las nuevas tecnologías y sistemas propuestos con los sistemas existentes y su configuración.
· Revisar la existencia de sobredimensionamiento de equipos y/o su uso prolongado en baja producción o demanda.

El Contratista aplicará los conceptos de arquitectura sostenible y bioclimáticos para lograr un máximo uso de la infraestructura con mínimo gasto energético. Para esto, es necesario el análisis y propuesta de aprovechamiento de las condiciones climáticas del entorno de la edificación, teniendo en cuenta que los diseños eléctricos e hidrosanitarios definitivos a futuro podrán acudir a fuentes de energía renovables para su suministro. De acuerdo con requisitos del proyecto, se debe contemplar:

· Elección de procesos y materiales de construcción con criterio medioambiental. 
· Bajo impacto de la obra con el entorno. 
· Eficiencia energética. 
· Eficiencia hídrica y manejo del agua.
· Condiciones sanitarias. 
· Manejo de residuos. 
· Mantenimiento y conservación. 


DISEÑO DE REDES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN (Etapa 1 fase 2)

El Contratista deberá realizar los estudios, diseños eléctricos, sistema de iluminación y de detalle, realizando el análisis de las cargas necesarias para el funcionamiento de todo el sistema (incluye equipos de bombeo), de manera que se satisfagan las exigencias de la norma RETIE y regulaciones establecidas del sistema por la empresa local prestadora del servicio, de la norma del RETILAP: Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado, Resolución 180540 de 2010, por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - Retilap, se establecen los requisitos de eficacia mínima y vida útil de las fuentes lumínicas y se dictan otras disposiciones. Los diseños deben cumplir las determinaciones previas realizadas por la Interventoría y/o la supervisión en la entrega definitiva.

El diseño detallado debe ser ejecutado por profesionales de la ingeniería cuya especialidad esté relacionada con el tipo de obra a desarrollar y la competencia otorgada por su matrícula profesional. Las partes involucradas con el diseño deben atender y respetar los derechos de autor y propiedad intelectual de los diseños. La profundidad con que se traten los temas dependerá de la complejidad y el nivel de riesgo asociado al tipo de instalación y debe contemplar los ítems que le apliquen de la siguiente lista: 

· Análisis y cuadros de cargas iniciales y futuras, incluyendo análisis de factor de potencia y armónicos. 
· Análisis de coordinación de aislamiento eléctrico. 
· Análisis de cortocircuito y falla a tierra. 
· Análisis de nivel de riesgo por rayos y medidas de protección contra rayos. 
· Análisis de riesgos de origen eléctrico y medidas para mitigarlos. 
· Análisis del nivel tensión requerido. 
· Cálculo de campos electromagnéticos para asegurar que en espacios destinados a actividades rutinarias de las personas, no se superen los límites de exposición definidos en la normatividad 
· Cálculo de transformadores incluyendo los efectos de los armónicos y factor de potencia en la carga. 
· Cálculo del sistema de puesta a tierra. 
· Cálculo económico de conductores, teniendo en cuenta todos los factores de pérdidas, las cargas resultantes y los costos de la energía. 
· Verificación de los conductores, teniendo en cuenta el tiempo de disparo de los interruptores, la corriente de cortocircuito de la red y la capacidad de corriente del conductor de acuerdo con la norma IEC 60909, IEEE 242, capítulo 9 o equivalente. 
· Cálculo mecánico de estructuras y de elementos de sujeción de equipos. 
· Cálculo y coordinación de protecciones contra sobre corrientes. En baja tensión se permite la coordinación con las características de limitación de corriente de los dispositivos según IEC 60947-2 Anexo A. 
· Cálculos de canalizaciones (tubo, ductos, canaletas y electroductos) y volumen de encerramientos (cajas, tableros, conduletas, etc.). 
· Cálculos de pérdidas de energía, teniendo en cuenta los efectos de armónicos y factor de potencia. 
· Cálculos de regulación. 
· Clasificación de áreas. 
· Elaboración de diagramas unifilares. 
· Elaboración de planos y esquemas eléctricos para construcción. 
· Especificaciones de construcción complementarias a los planos, incluyendo las de tipo técnico de equipos y materiales y sus condiciones particulares. 
· Establecer las distancias de seguridad requeridas. 
· Justificación técnica de desviación de la NTC 2050 cuando sea permitido, siempre y cuando no comprometa la seguridad de las personas o de la instalación. 
· Los demás estudios que el tipo de instalación requiera para su correcta y segura operación, tales como condiciones sísmicas, acústicas, mecánicas o térmicas. 

El Contratista deberá obtener de la empresa prestadora del servicio de energía respectivo, las condiciones de servicio (Factibilidad), previo al inicio del diseño eléctrico y posteriormente deberá entregar el diseño del proyecto de conexión domiciliaria aprobado ante la empresa de servicios públicos de acuerdo a la factibilidad del servicio, en caso de que la conexión existente deba ser ajustada. 

Este diseño se debe ejecutar o ajustar cumpliendo las normas establecidas por la empresa prestadora del servicio de energía respectivo. Debe contener planos de diseño de instalaciones eléctricas, iluminación con sus respectivos circuitos, diagramas unifilares, diseño de apantallamiento atmosférico, tableros de circuitos, tablero general y subestación eléctrica.

Se deben entregar las memorias de cálculo, especificaciones técnicas y la preliminar de energía, expedida por la empresa prestadora del servicio de energía respectivo, debidamente aprobada. El diseñador eléctrico deberá entregar toda la información y hacer las correcciones necesarias durante el trámite de aprobación del servicio de energía. En todos los casos será responsabilidad del Contratista adelantar las consultas previas con las Empresas de Servicios Públicos para garantizar la aprobación de los proyectos por la empresa correspondiente. 

El diseño eléctrico deberá tener en cuenta los conceptos de eficiencia energética, considerando el óptimo funcionamiento del sistema con tecnologías, equipos y componentes que mejoren el desempeño energético.

El Contratista deberá entregar cantidades de obra, análisis de precios unitarios, presupuesto, programación de las obras y actividades requeridas según el diseño realizado; para lo anterior se deben adelantar las siguientes actividades:
· Elaboración de especificaciones técnicas de construcción
· Suministro de materiales y proveedores
· Cálculo de cantidades de obra
· Presupuesto con el valor de cada capítulo sin AIU
· Detalle y análisis porcentaje del AIU
· Presupuesto con el valor por capitulo con AIU
· Programación de ejecución de obras

El Contratista adelantará el trámite de licencias y permisos que sean requeridas por las autoridades municipales para construir el proyecto.


DISEÑO DE REDES HIDROSANITARIAS Y DE RECIRCULACION DE AGUAS LLUVIAS (Etapa 1 fase 2)

El diseño comprende las redes de acueducto y alcantarillado, redes hidrosanitarias, de drenaje superficial y subterráneo, equipos de bombeo, sistema de captación, almacenamiento y distribución para el aprovechamiento de aguas lluvias, y demás sistemas hidráulicos necesarios para el óptimo suministro de agua (incluye de recirculación de aguas lluvias), la evacuación y disposición final de aguas negras y aguas lluvias (tuberías, bombas, accesorios, sifones, rejillas, etc.). Debe cumplir las determinaciones previas realizadas por la Interventoría y/o la supervisión en la entrega definitiva.

Se debe ejecutar o ajustar el proyecto de acuerdo con las normas exigidas por la empresa prestadora el servicio, NTC 1500, RAS 200’y  NSR 10. Se deben entregar memorias de cálculo, especificaciones técnicas y los planos de plantas de los diseños hidráulicos, sanitarios y aguas lluvias cumpliendo todas las normas vigentes, además de los planos de detalles, cortes, diagramas verticales, planos isométricos y equipos hidroneumáticos si son necesarios. 

Todos los puntos de conexión y desagües deben corresponder a los lineamientos técnicos emitidos por la prestadora del servicio público (en caso de que existan compromisos especiales enunciados en los lineamientos técnicos, el contratista tendrá la obligación de notificar al contratante, con el fin de que se tomen las medidas necesarias y las reservas presupuestales respectivas, para el logro la ejecución y aprobación de los diseños como también la elaboración de la carta de compromisos especiales, si es que no se hubiere contemplado dentro del alcance de la consultoría) establecidos en los planos aprobados de la prestadora del servicio público (deberá tener en cuenta entre los parámetros exigidos por la prestadora del servicio público en relación con las cartas de compromisos especiales y pólizas). En todos los casos será responsabilidad del contratista adelantar las consultas previas con las empresas prestadoras de servicios públicos para garantizar la aprobación de los proyectos, incluido el trámite de preliminares, si son necesarias.

Con el enfoque de reutilizar aguas lluvias en el funcionamiento de sanitarios, limpieza, riego y actividades secundarias al exterior de las edificaciones, se realizará el diseño de los elementos y sistemas requeridos para la captación, almacenamiento y distribución de aguas lluvias como alternativa al uso de agua de pozo en los puntos hidráulicos ya indicados y las recomendaciones para su implementación, de acuerdo con el reusó de aguas en Colombia. Para esta actividad se deberá tener en cuenta, como mínimo, lo siguiente:

· Identificación de puntos, elementos y rutas que puedan ser utilizados mitigando el impacto a la infraestructura.
· Implementación y diseño de un sistema tecnificado que garantice la mayor recolección posible mediante la adecuación de tanques de almacenamiento de agua, interceptores, canales, tuberías, bajantes, sistemas de bombeo.
· Definir el punto de almacenamiento de acuerdo con lo indicado por la interventoría y previa consulta a la supervisión delegada por la ANM. 
· Definir los elementos y equipos de bombeo necesarios para la óptima circulación del sistema, considerando los conceptos de eficiencia energética.
· De ser necesario, detallar el tratamiento mínimo requerido para el agua almacenada.  
· La red de distribución debe ir paralela a la red de acueducto y debe llegar a los puntos hidráulicos donde se utilizará el agua lluvia.
· Análisis y recomendaciones de manejo y control de emisiones atmosféricas que puedan afectar el sistema.
· Recomendaciones de uso, mantenimiento y limpieza del sistema.
· Análisis costo beneficio de la viabilidad técnica y económica de la propuesta.

Se debe entregar la siguiente información para cada propuesta:

· Planta general de localización de redes, indicando diámetros, longitudes, equipos y accesorios, especificación de materiales, etc. 
· Plantas generales de redes e instalaciones diseñadas. 
· Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, indicándose claramente los tramos y flujos. 
· Memorias de verificación, estudio y cálculo de diseño, incluyendo las tablas y parámetros utilizados, en original y copia, debidamente empastadas, indicando los criterios, normas y metodología seguida, debidamente firmadas con copia de la tarjeta profesional del responsable. 
· Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos. 
· Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y diseños para la ejecución del proyecto. 

El Contratista Consultor deberá entregar cantidades de obra, análisis de precios unitarios, presupuesto, programación de las obras y actividades requeridas según los diseños realizados; para lo anterior se deben adelantar las siguientes actividades:
· Elaboración de especificaciones técnicas de construcción
· Suministro de materiales y proveedores
· Cálculo de cantidades de obra
· Presupuesto con el valor de cada capítulo sin AIU
· Detalle y análisis porcentaje del AIU
· Presupuesto con el valor por capitulo con AIU
· Programación de ejecución de obras

La conexión final del sistema de aguas residuales a la red de alcantarillado disponible en la vía pública se debe realizar de acuerdo con el “diseño técnico con ingeniería de detalle civil e hidráulica para la conexión de la red de alcantarillado disponible, al sistema de aguas residuales de las estaciones de seguridad y salvamento minero de la ANM del municipio de Ubaté (Cundinamarca)” producto del proceso de contratación de consultoría No. SMC-016-2022, documento que será entregado por la ANM, revisado, verificado y ajustado por el contratista (si se requiere) y avalado por la interventoría. 

El Contratista adelantará el trámite de licencias y permisos que sean requeridas por las autoridades municipales para construir el proyecto.


OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, AJUSTES, REPARACIÓN O MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS, DE ILUMINACIÓN, HIDROSANITARIAS Y DE CAPTACIÓN, ALMACENAMIENTO Y CIRCULACIÓN DE AGUAS LLUVIAS. (Etapa 2)

El alcance y especificaciones detalladas de las obras a ejecutar serán definidos en la Etapa 1 Fase 2 con la entrega de cada uno de los diseños allí requeridos y que incluyen lo siguiente:

· Obras de construcción, adecuación, ajustes, reparación o mejoramiento del sistema eléctrico.
· Obras de construcción, adecuación, ajustes, reparación o mejoramiento del sistema de iluminación.
· Obras de construcción, adecuación, ajustes, reparación o mejoramiento de cubierta.
· Obras de construcción, adecuación y ajustes para la captación, almacenamiento y circulación de aguas lluvias.
· Obras de construcción, adecuación, ajustes, reparación o mejoramiento de redes de acueducto.
· Obras de construcción, adecuación, ajustes, reparación o mejoramiento de redes sanitarias (incluye la conexión a la red de alcantarillado disponible, de acuerdo con el diseño existente entregado por la ANM).

Conexión del sistema de aguas residuales a la red de alcantarillado disponible

Las obras para la conexión del sistema de aguas residuales a la red de alcantarillado disponible se deben realizar de acuerdo con el “diseño técnico con ingeniería de detalle civil e hidráulica para la conexión de la red de alcantarillado disponible, al sistema de aguas residuales de las estaciones de seguridad y salvamento minero de la ANM del municipio de Ubaté (Cundinamarca)” producto del proceso de contratación de consultoría No. SMC-016-2022, previa revisión y ajuste (si se requiere) realizado por el contratista en la Fase 2 y avalado por la interventoría.


ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS (Etapa 1 y Etapa 2)

El proyecto incluye la atención de contingencias ocasionadas por un siniestro cubierto por la póliza, como tuberías, instalaciones eléctricas, electrodomésticos, cerraduras, cristales, etc., así como la asistencia urgente en caso de avería o emergencia que afecte a la habitabilidad o seguridad de la vivienda, como fugas de agua, cortes de luz, rotura de cerraduras, etc.

Especificaciones técnicas de materiales 

Se aplicarán las especificaciones de los materiales de acuerdo con los diseños aprobados.

Pruebas y ensayos

Se realizarán las pruebas y ensayos que se requieran para la Fase 2 del proyecto, cuyo costo y responsabilidad estarán a cargo del Contratista, y se realizarán de acuerdo con las determinaciones de la Interventoría. 


Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del Contrato

Para las obras de conexión del sistema de aguas residuales a la red de alcantarillado disponible la ANM entregará el “diseño técnico con ingeniería de detalle civil e hidráulica para la conexión de la red de alcantarillado disponible, al sistema de aguas residuales de las estaciones de seguridad y salvamento minero de la ANM del municipio de Ubaté (Cundinamarca)”. 

La Entidad entregará al Contratista que resulte adjudicatario del Proceso de Contratación la documentación que tenga disponible tales como: estudios y diseños previos, planos constructivos (arquitectónicos y técnicos), esquemas y demás documentos, diseños que deberá apropiarse y realizar los ajustes que se consideren pertinentes con el fin que materializar el objeto del contrato.

Nota: Los documentos entregados por la Agencia deben ser considerados como un insumo para los diseños producto de la Etapa 1.

Notas técnicas específicas del proyecto

Deberá tener en cuenta el contratista para cada una de las intervenciones a llevar a cabo, propendiendo a facilitar la compatibilidad y la no destrucción o afectación de lo intervenido en el presente contrato considerando que la Entidad prevé ejecutar en los próximos años los siguientes aspectos:

· Podrá realizar la conexión de sistemas de aerogeneradores o sistemas de paneles solares en las sedes conectando estos a las redes eléctricas.
· Podrá instalar sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias en lugares diferentes a los especificados
· Se podrán implementar sistemas de Eficiencia energética
· Se podrá implementar Sistemas de Automatización de Edificios (Building Management System (BMS))

Por lo anterior deberá prever que las intervenciones que lleve a cabo sean compatibles con la integración de los sistemas o intervenciones enunciadas anteriormente y deberá hacer lo posible por evitar que la intervención que lleve a cabo sea afectada.


COSTOS DIRECTOS

Se consideran Costos Directos, los costos inherentes de todas las actividades que requieren para su ejecución, materiales, equipos y herramientas, transporte y mano de obra inclusive.

COSTOS INDIRECTOS

Se ha definido que dentro del factor A.I.U. (Administración, Imprevistos (Gestión integral del Riesgo) y Utilidad) se deben contemplar los costos relativos al personal para dirigir la construcción administrativamente y técnicamente, prestaciones sociales y todos los demás costos parafiscales en que el contratista de obra debe incurrir de acuerdo con las obligaciones de ley, los costos referentes a pólizas de seguros, pago de impuestos, los ensayos de laboratorio requeridos por la Interventoría (o supervisión) de acuerdo con las normas de calidad, y en general cualquier gasto necesario para el desarrollo del proyecto y que no esté incluido como ítem independiente.

El Contratista debe contemplar dentro del A.I.U. todos los costos correspondientes a la Administración como consumo de servicios públicos, celaduría, caja menor, transportes varios, papelería, equipos necesarios de oficina y lo demás que considere se requiera para ejecutar los trabajos de qué hablan estas especificaciones, los imprevistos y la utilidad. 

Con cargo a los costos administrativos del contrato de obra, deberá tener en cuenta los servicios públicos provisionales y serán por su cuenta todos los gastos de conexión, mantenimiento y consumo durante el tiempo de ejecución de las obras quien será el responsable de mantener actualizados estos servicios hasta la finalización de la obra y serán con cargo a los costos administrativos del contrato de obra. Las instalaciones eléctricas deben quedar debidamente protegidas para evitar accidentes y deben ser calculadas para atender la demanda y todos los equipos previstos (extensiones, tableros eléctricos provisionales e instalaciones de fuerza requeridas). Las instalaciones de alcantarillado no deben causar contaminación en fuentes de agua y predios vecinos. 

Asi mismo se incluyen todas las medidas de gestión del riesgo previsible necesarias, incluso los costos de eventuales materializaciones de este. Dentro del riesgo previsible se encuentran entre otros y sin limitarse, consecuencias en la obra de fenómenos meteorológicos e hídricos advertidos con anterioridad por el IDEAM o situaciones de orden público que de aviso la autoridad competente. Igualmente, el contratista deberá gestionar el riesgo teniendo en cuenta las opciones del mercado asegurador.

CANTIDADES DE OBRA

EL CONTRATISTA DE OBRA deberá cumplir con el alcance total de los trabajos que se describen. EL CONTRATISTA DE OBRA deberá diligenciar los correspondientes formatos de oferta económica en su propuesta. Al señalar los precios en dichos formatos, EL CONTRATISTA DE OBRA deberá tener en cuenta todos los costos directos e indirectos de acuerdo con los procedimientos de construcción y las normas técnicas indicadas en los pliegos que generen el contrato de obra.

MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA

Todos los materiales que sean necesarios para la construcción total de las obras deberán ser aportados por EL CONTRATISTA DE OBRA y colocados en el sitio de las obras. Así mismo deberá considerar las diversas fuentes de materiales y tener en cuenta todos aquellos factores que incidan en su suministro.

Todos los costos que demanden la compra, exploración, explotación procesamiento, transporte, manejo, vigilancia, etc., de dichos materiales serán por cuenta DEL CONTRATISTA DE OBRA, quien a su vez deberá asumir los riesgos por pérdida, deterioro y mala calidad de los mismos y su reposición.

EL CONTRATISTA DE OBRA deberá suministrar a la Interventoría (o supervisión), con la debida anticipación las muestras que se requieran y las pruebas o ensayos que se estimen pertinentes. Si EL CONTRATISTA DE OBRA omitiere este procedimiento, la Interventoría (o supervisión), podrá ordenarle el descubrimiento de las obras no visibles; los gastos que tal operación demande serán por cuenta del CONTRATISTA DE OBRA.

Las aprobaciones, por parte de la Interventoría (o supervisión), de los materiales, no exonera al Constructor de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, éste deberá reparar por su cuenta las obras defectuosas y que no se ciñan a las especificaciones técnicas de referencia.

TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

El transporte de todos los insumos, personal y equipos necesarios para la ejecución de las obras contratadas, hasta el lugar de los trabajos, hace parte de los costos que deberá asumir el Contratista de obra, por lo que debe ser considerado dentro del valor de los materiales, el hecho de que el Contratista de obra no lo haya tenido en cuenta dentro de su propuesta, no lo exonera de asumir la responsabilidad y costos de la puesta en obra de todos los elementos necesarios, por lo que no se pagara ningún costo adicional por este concepto.

La totalidad de insumos y la mayoría de los equipos necesarios para la ejecución de las obras, se observa que se consiguen en una radio de 50 kilómetros de la zona de las obras objeto del contrato y los proveedores los colocan en sitio, sin embargo, en caso de que alguno de estos no se consiga, el contratista deberá considerar el costo del transporte y puesta en sitio de este, dentro del correspondiente precio y no podrá cobrar ningún valor adicional por este concepto. 

Tantos los sobrantes de excavación, traslados internos de material, como todos los desperdicios de obra, serán retirados del sitio donde se producen y/o almacenan y transportados hasta el lugar previamente seleccionado, el cual deberá ubicarse en un sitio donde no incomode la realización de otras labores, y que sea de fácil acceso de la volqueta para efectos de su cargue para o cerca al sitio de su utilización y no generará costo adicional al valor unitario del ítem.

Si por efectos del trabajo realizado y como producto de las actividades de obra y procesos constructivos se encuentran sobrantes y acumulación de material en la obra, es necesario recurrir al cargue manual a una volqueta, se realizará esta labor desde el sitio donde se encuentren los sobrantes, los cuales han sido traslados a un lugar donde se pueda realizar esta tarea sin que incomode a las otras labores de obra, ni se dejen basuras y desperdicios. 

El retiro de los sobrantes se realizará en volqueta o similar hasta los botaderos autorizados por las autoridades correspondientes del Municipio en que se desarrolló la obra o regionales, las volquetas deberán estar previstas de dispositivos protectores que eviten caída de material durante su transporte. En caso de que se evidencie material desprendido de las volquetas (incluyendo el que pudiera tener origen en material incrustado en las llantas) el contratista efectuará con sus propios medios, la recolección del mismo y limpieza de la zona afectada.

Esta labor también deberá cumplir con las normas ambientales y en lo que se refiere a protección a terceros, horarios y vías de circulación, sitios de descargue del material, precauciones y demás requisitos indispensables para la labor.

El cargue, descargue y almacenamiento de materiales con destino y desde la zona de las obras se adelantará de conformidad con las regulaciones y prohibiciones de las normas locales.





MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y óptima ejecución de las obras deberán ser suministrados a su cargo por EL CONTRATISTA.

Los equipos, maquinarias y herramientas que debe suministrar EL CONTRATISTA deberán ser adecuados para las características y magnitud de la obra a ejecutar. La reparación y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por cargo DEL CONTRATISTA DE OBRA, quien deberá asumir todos los riesgos por pérdida, daño, deterioro, etc., de los mismos. La AGENCIA NACIONAL DE MINERIA, por ningún motivo, asumirá responsabilidad por tales elementos teniendo en cuenta que la vigilancia será contratada por el Contratista de obra, incluso si dichos elementos se encontraran en predios de la Agencia.

SST, ASEO, DOTACIÓN, TRANSPORTES INTERNOS, DESCUENTOS, CONTROL DE NIVELACIÓN E INSTALACIONES VARIAS.

Para el logro de este objetivo el contratista tendrá conocimiento de las condiciones normales de vida de la comunidad objeto de las obras, e implementará las medidas y los controles necesarios para preservar el bienestar de la comunidad y mejorar el medio ambiente, teniendo en cuenta el bienestar urbano, la seguridad de la población, la circulación vehicular, los servicios públicos y la prevención de accidentes en las áreas afectadas por el proyecto. Seguridad y Salud en el Trabajo

El Contratista de obra deberá acatar todas las normas aplicables a la construcción y manejo de la obra, todas las medidas de seguridad de su personal en cuanto a la prevención de accidentes y seguridad industrial que estén vigentes y hayan sido dictadas por las entidades competentes y en cumplimiento de estas elaborara bajo su propia cuenta y riesgo el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo o a implementarlo en la ejecución de la obra en caso de que cuente con el debidamente avalado por la ARL, manual de obligatorio cumplimiento por parte de todas las personas que ingresen a la obra, el cual deberá ser presentado a la Interventoría (o supervisión) antes del inicio de las labores de construcción.

El Contratista de obra debe designar a una persona (coordinador SST) a su cargo (Con licencia en seguridad y salud en el trabajo vigente y competente para el tipo de actividad a realizar) capacitada para tal fin durante toda la obra, para la verificación permanente del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y de la normativa vigente en este sentido, las condiciones de trabajo, riesgos laborales, seguridad de los operarios y procesos constructivos. Este designado tendrá asiento en los comités periódicos que se realicen con objeto del seguimiento de la obra El profesional designado SST, quedara facultado para que con el visto bueno del interventor (o supervisor), ordene la suspensión de los trabajos que a su juicio representen un riesgo para el personal o la obra, en caso de peligro inminente podrá suspender los trabajos sin autorización previa, informando la novedad inmediatamente al Contratante para que tome los correctivos del caso así como también informar al interventor.

El Contratista de obra entre otras disposiciones legales y del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo que adopte, deberá cumplir con las siguientes exigencias:

Protecciones:
Los sitios de trabajo que puedan ofrecer algún peligro para el público o el personal obrero se protegerán con barricadas que tengan cintas reflectivas en buen estado, o pintadas en colores reflectivos o luces rojas. Estas protecciones serán también aplicables para cerrar ductos, fosos y bordes de placas y su mantenimiento será por cuenta del Contratista de obra hasta el momento en que el Contratante o el Interventor (o supervisión) reciban el área correspondiente a plena satisfacción.

Seguros de salud, accidentes y seguridad social

Todo el Personal que emplee el Contratista en la obra deberá estar debidamente asegurado y cumplir con todos los requerimientos que exija la legislación colombiana. El contratista será el único responsable por este concepto.

Dotación del Personal
Todo el personal que labore en cualquier sitio de la obra por cuenta del Contratista de obra deberá tener en todo momento la dotación que requiera según la labor que ejecute y siguiendo lo determinado en estos casos por el Ministerio de Trabajo, en cuanto al número de dotaciones de acuerdo con la permanencia y tiempo de trabajo. La mínima dotación exigida será la relacionada con los elementos de protección personal que defina el coordinador SST. Los overoles y demás prendas deberán cumplir con lo señalado en el MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL vigente de la AGENCIA NACIONAL DE MINERIA o de acuerdo a la propuesta que presente el contratista y que apruebe la supervisión o la Interventoría.

Todo el personal de la obra, sin excepción, deberá portar un carnet de identificación con foto, datos personales, EPS, riesgos laborales, oficio y fecha de ingreso, el cual será presentado a diario en el puesto de control. Así mismo el Contratista se compromete a acatar todos los protocolos de seguridad definidos por la ANM incluyendo horarios de trabajo

Aseo
Por ningún motivo el Contratista de obra ocupará las vías y zonas públicas sin los respectivos permisos que otorgue la entidad competente; será su responsabilidad mantener limpios y con libre tránsito los andenes, calles y vías circundantes, para lo cual deberá disponer en forma inmediata y cuantas veces sea necesario del personal y equipo solicitado para dichos fines.

Interiormente se convendrá, previamente con el Interventor (o supervisión), la ubicación de los centros de acopio de materiales de patio, los cuales se organizarán conformando vertederos por tipo de materiales, con dispositivos que eviten la dispersión y desperdicio de los materiales.

Todo sitio de trabajo donde se destine y apruebe el inicio de una actividad deberá ser entregado por el Contratista de obra en completo aseo una vez se concluyan las labores, entendiéndose como parte unitaria de la actividad correspondiente, la cual no se medirá hasta no ser recibida a satisfacción del Contratante.

Todos los espacios internos como oficinas, campamento, casinos y demás instalaciones del Contratista de la obra, se mantendrán en continuo aseo, destinando el personal suficiente y permanente para tal labor.

Transportes Internos
Todo transporte vertical y horizontal de cualquier material o equipo que requiera el Contratista de obra deberá estar considerado dentro de los costos unitarios de su propuesta, su omisión no generara costo adicional alguno.

Descuentos
Todo material o mano de obra que no cumpla con lo especificado, o que por almacenamiento, utilización o ejecución inadecuada no se pueda recibir o utilizar o se compruebe mayores desperdicios que los estipulados por los fabricantes y que en concepto del Contratante o el Interventor requieren los descuentos correspondientes, serán evaluados y descontados de acuerdo con los valores que arroje el análisis respectivo elaborado por la Interventoría (o supervisión).

Estos descuentos se relacionarán con el acta de pago siguiente.

Control de Plomos y Nivelación
El Contratista de obra llevará un control estricto de los trabajos que realice haciendo uso de aparatos de precisión; estos controles serán por cuenta del Contratista de obra y deberá tener a disposición inmediata los certificados de calibración de los equipos, emitido por un proveedor certificado por la Organización Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC (de aplicar).

SEÑALIZACIÓN DURANTE LA OBRA

El Contratista de obra deberá señalizar la obra de acuerdo al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo que realice y con las instrucciones que imparta el Interventor (o la supervisión), con el fin de organizar las circulaciones del personal operativo de la obra, de los visitantes ocasionales, e los vehículos y de los transeúntes ajenos a la obra. Se pretende así evitar accidentes y ordenar permanentemente el movimiento de personas, materiales y equipos sin causar traumatismos. Esta es una actividad que se desarrollara durante toda la obra y para todas las áreas en que se requiera. El Interventor (o la supervisión) o la persona encargada SST de la obra, podrán ordenar la suspensión de los trabajos si considera que se está incumpliendo con este requerimiento, lo cual no genera un mayor plazo ni valor de los trabajos para el contratista.

Materiales y Equipo:
Para la señalización se utilizarán postes, cinta de señalización de polietileno amarillo y negro, avisos permanentes o temporales para anunciar observaciones o informaciones que requieran debida y oportuna comunicación. Todo lo cual deberá reemplazarse cada que sea necesario o por requerimiento de la Interventoría (o supervisión).

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)

El Contratista de obra debe plantear las estrategias y alternativas necesarias para mitigar el impacto generado por la ejecución de la obra en la movilización de los usuarios de las vías (peatones, vehículos, ciclistas) y con el fin de brindar un ambiente seguro, limpio, ágil y cómodo bajo el cumplimiento de las normas establecidas por la entidad competente para la regulación del tránsito. Este documento debe estar actualizado durante toda la ejecución de la obra y se debe dar estricto cumplimiento a lo aprobado por la Secretaria de Transporte y Movilidad Municipal o entidad que corresponda, en cuanto a horarios de entrada y salida de volquetas y vehículos de carga, señalización, uso y estacionamiento en la vía pública, etc.

ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

EL CONTRATISTA, antes de iniciar los trabajos debe disponer de un lugar adecuado que le sirva de oficina y depósito de materiales y herramientas. Tanto los materiales como la herramienta deberán ser revisados por la Interventoría (o supervisión) para comprobar que son los necesarios para la ejecución de la obra. En caso contrario, fijará un plazo prudencial para que EL CONTRATISTA los lleve a la obra.

INSTALACIONES PROVISIONALES

EL CONTRATISTA DE OBRA deberá tener en cuenta en su oferta los costos que demande la construcción y conservación de obras provisionales o temporales, tales como campamentos, oficinas, depósitos, vías, talleres, dotaciones, herramientas y obras para control de cualquier tipo de contaminación. Igualmente deberá considerar que son por cuenta DEL CONTRATISTA las acometidas y distribución temporal de los servicios de energía, agua y teléfono, en los sitios que se requieran y los elementos necesarios de protección y seguridad tanto para su personal como para sus instalaciones. A la terminación del contrato, EL CONTRATISTA DE OBRA deberá retirar por su cuenta todas las obras provisionales dejando la zona de trabajo limpia y en orden, bien sea que las haya utilizado él o sus subcontratistas.

PRELACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES

En caso de contradicción, el siguiente será el orden de prelación de los documentos relacionados con las Especificaciones técnicas

1.	Contrato
2.	Anexo Técnico
3.	Especificaciones técnicas del fabricante del material 

Especificaciones Generales
Hacen referencia a la descripción de las generalidades que encierran los capítulos en caso de ser pertinente.

Especificaciones Particulares
Siempre hacen referencia a los ítems del presupuesto de construcción, tomando como base las especificaciones generales. En algunas ocasiones hacen referencia a los planos constructivos u otros documentos técnicos. Están compuestas por los siguientes elementos:

•	Descripción
•	Material, herramienta y equipo
•	Ejecución
•	Medida y forma de pago

En ellas se describen: los procesos técnicos a seguir de acuerdo a las buenas prácticas de la Ingeniería para la correcta ejecución de la actividad, los tipos de materiales y equipos a utilizar, los requisitos mínimos de acabados y los métodos de comprobación y control. También se determinan las unidades de medida que se utilizarán para cuantificar y pagar las obras ejecutadas.

MANUAL DE MANTENIMIENTO

Dentro de los productos a entregar se encuentra el manual de mantenimiento que es un documento que contiene las instrucciones y recomendaciones para conservar el buen estado y funcionamiento de las instalaciones y equipos de las intervenciones llevadas a cabo. El manual debe incluir la información sobre la periodicidad y los procedimientos de las tareas de mantenimiento, así como los registros y reportes que se deben llevar periódicamente. El objetivo del manual es facilitar a la Agencia nacional de Minería la gestión del mantenimiento y prevenir posibles fallas o daños que afecten la seguridad y el confort de los usuarios del edificio.

Normatividad técnica y/o la que homologue:  

•	NTC 4294 DE 1994- Materiales y acabados. 
•	NSR 10 DE 2010 Cap. E5.2 - Cubiertas.
•	NTC 3488 DE 1992 - Ingeniería civil y arquitectura. Membranas prefabricadas con base en materiales bituminosos y bituminosos modificados.
•	NTC 2212 DE 1986 - Ingeniería civil y arquitectura. Impermeabilizante. Emulsiones asfálticas para impermeabilización de superficies
•	NSR 10. DE 2018 CAP. E.3 - Mampostería confinada.
•	NTC 1335 DE 2015 - Pinturas al agua tipo emulsión.
•	NTC 121 DE 1982- Ingeniería civil y arquitectura. Cemento Portland. Especificaciones físicas y mecánicas.
•	NTC 321 DE 1982-Ingeniería civil y arquitectura. Cemento Portland. Especificaciones químicas.
•	NTC 6018 DE 2013-Etiquetas tipo 1. Sello ambiental colombiano, Criterios ambientales para pinturas y materiales de recubrimiento.
•	CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL - ICONTEC 2050 de 1998.
•	REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS RETIE 2013 / RESOLUCIÓN NO. 90708 DE 2013.
•
·  REGLAMENTO TÉCNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO- RAS 2000
· Norma Técnica Colombiana NTC 1500
Las demás normas que se encuentren relacionadas con el objeto contractual.

Normatividad de trabajo en alturas y/o la que homologue:

•	RESOLUCIÓN N°1486 DE 2009- Por la cual se establecen lineamientos para el cumplimiento de la Resolución N° 0736 de 2009 expedida por el Ministerio de la Protección Social, sobre el trabajo en alturas, modificada por la Resolución 1938 de 2009.
•	RESOLUCIÓN N° 1409 DE 2014- Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. Modificada por la Resolución No. 1178 de 2017: Por la cual se establecen los requisitos técnicos de seguridad para proveedores del servicio de capacitación y entrenamiento en Protección contra Caídas en Trabajo de alturas.
•	RESOLUCIÓN 2578 de 2012- Resolución del SENA que establece los lineamientos para las personas naturales y jurídicas interesadas en impartir formación sobre trabajo en alturas y requisitos a cumplir que deben los centros de entrenamiento en trabajo en alturas para autorizar su funcionamiento.
•	CIRCULAR 070 de 2009- Aclara requisitos a cumplir frente a los procedimientos e instrucciones para trabajo en alturas. 
•	CIRCULAR 035 de 2020- se amplía la vigencia por un (1) mes más del certificado para el trabajo para trabajo seguro en alturas, a partir de la superación de la emergencia por el COVID 19 Declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.
•	RESOLUCIÓN N° 1903 DE 2013- Por la cual modifica el numeral 5° del artículo 10 y el parágrafo 4° del artículo 11 de la Resolución 1409 de 2012, por la cual se estableció el Reglamento para Trabajo Seguro en Alturas, y se dictan otras disposiciones.
•	RESOLUCIÓN 1178 de 2017-Por la cual se establecen los requisitos técnicos y de seguridad para proveedores del servicio de capacitación y entrenamiento de Protección contra caídas en Trabajo de Alturas.
•	RESOLUCIÓN 1248 DE 2020- Por medio de la cual se dictan medidas transitorias, relacionadas con la capacitación y entrenamiento para trabajo seguro en alturas, en el marco de la emergencia sanitaria declarada con ocasión de la pandemia derivada del coronavirus COVID-19.

Normatividad ambiental y/o la que homologue:

•	RESOLUCIÓN 472 DE 2017- Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de Construcción y Demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones.
•	Las demás normas que se encuentren relacionadas con la gestión integral de los residuos especiales y/o de construcción.

Las demás normas que se deriven de la naturaleza del objeto contractual o de las actividades relacionadas con las obligaciones contractuales, las cuales, deberán ser de conocimiento y manejo experto por parte de los profesionales inmersos en este proceso contractual.


Método Constructivo 

La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas deberá garantizar los siguientes aspectos:

1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados.
2. La estabilidad de la obra contratada. 
3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos constructivos. 
4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra. 
5. El cumplimiento de los aspectos de diseño y/o construcción sismorresistente de acuerdo con la NSR vigente. 
6. No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten simultáneamente. 

Aspectos Relacionados con Sostenibilidad Técnico-Ambiental 

El contratista en todas sus actuaciones deberá tener en cuenta los siguientes criterios sostenibles que permiten reducir sus impactos negativos en el medio ambiente y que se deben implementar en el desarrollo de las obras. Las Intervenciones deberán tener como premisa los siguientes lineamientos: 

A. Agua 
[Aspectos relacionados con el uso del agua y los recursos hídricos]

· Instalación de sistema de aprovechamiento de aguas lluvias.
· Sistemas de aprovechamiento y/o reutilización de aguas grises.

· Instalación de dispositivos ahorradores de agua (sanitarios con doble descarga o interrupción de descarga, dispositivos que propendan por la reducción de caudal y aumento de presión).

· Eliminación de grasas de aguas residuales (instalación de trampas de grasa)

· Uso de baldosas en cerámica.

· Sistemas para reducir los vertimientos.

B. Energía 
[Aspectos relacionados con el uso de los recursos energéticos]

· Aprovechamiento de la energía solar. Instalar colectores solares o celdas fotovoltaicas y sus instalaciones de manera que correspondan con las especificaciones definidas en las memorias de cálculo y diseño de acuerdo con los requerimientos deseados. 

· Bombillas ahorradoras y equipos eléctricos de bajo consumo o utilización de tecnología LED

· Interruptores conmutables que permiten encendido y apagado de luminarias desde diferentes puntos de un recorrido, temporizadores que controlan el tiempo de activación y apagado de lámparas o equipos eléctricos. 

· Reguladores lumínicos, que controlan la intensidad de las luminarias. 

· Detectores de presencia: dispositivos sensores que activan las luminarias cuando detectan la presencia de personas.

C. Aprovechamiento del suelo 
[Aspectos relacionados con el uso eficiente del suelo]

· Generación de espacios de uso múltiple que incrementen la eficiencia de los sistemas implementados, mediante el uso de divisiones livianas, fijas o móviles. 

· Proyectos de recuperación de suelo circundante a las edificaciones.

· Plan reforestación con especies endémicas.

D. Materiales:
[Aspectos relacionados con el uso de materiales y sus variaciones que garanticen condiciones de calidad y durabilidad con elementos diferentes a los convencionales.]

· Módulos de mampostería que, sin mayor incremento en la cantidad de arcilla, desarrollan geometrías con cavidades de acumulación de calor  

· Prefabricados de concreto con doble pared o aislamientos amortiguadores. 

· Bloques cerámicos o de concreto con fibras naturales o artificiales o agregados recuperados de demolición.
 
· Usar materiales reciclables como acero, aluminio, cobre, concretos y ladrillos de demolición, vidrio, plásticos, o cartón, separados por categorías para su recolección.
 
· Recuperar elementos como ventanas, puertas, cerraduras, divisiones, cubiertas y vigas de madera para reutilización o reciclaje. 
· Usar plásticos, madera y cartón reciclables para su recolección. 

· Usar suelo procedente de excavación como material de base en restitución de suelos exteriores, jarillones y jardineras.

· Ladrillos procedentes de industrias con procesos tecnificados y buen manejo ambiental. 

· Aluminios con certificados de producción y garantía de calidad.  

· Pinturas sin contenido de plomo. 

· Sustituir el uso de ácidos y detergentes en labores de limpieza por jabones y productos biodegradables. 

· Sustituir tuberías de PVC, que presenta volátiles finos, por tuberías de polietileno más inertes. 

· Pintar o utilizar materiales de colores claros en muros y cubiertas para reflejar el calor o de colores obscuros para absorberlo y acumularlo.

· Implementar el uso de cerramientos provisionales de obra, desmontables y reutilizables.

· Disponer de los sobrantes de corte para reutilización o reciclaje y eliminar la generación de segmentos cuya dimensión no sea aprovechable. 

· Al realizar los pedidos, preferir el suministro de materiales procesados en planta, premezclados, despiezados o prefigurados, en cuyo procesamiento se garantice el reúso o reducción de desperdicios. 

· Implementar el uso de cerramientos provisionales de obra, desmontables y reutilizables.

· Restringir el uso de materiales que requieran pulimento en obra y emitan residuos volátiles o nocivos o utilizar equipos que capturen las emisiones. 

· Uso de mallas protectoras en el contorno de la edificación para eliminar emisión de polvo a la atmósfera. 

· Uso de cajas desarenadoras y filtros para capturar y retirar sólidos de las aguas residuales, antes de su vertimiento

E. Movilidad sostenible 
· Construcción de corredor peatonal verde.

· Fomento de diferentes medios de transporte.

F. Uso racional del papel
· Papel reciclado o de origen vegetal.

· Comunicaciones a través de medios digitales que disminuyan en mayor medida los entregables en físico. 
· Entre otros. 

Información sobre el personal profesional 
	
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación.

c. El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matrícula profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019. 

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 

e. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la ejecución del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios de referencia.

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. 

g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicación exigido para cada personal.

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.


El personal relacionado será contratado por el Contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos administrativos generales del Contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del personal clave deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán estar disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del Contratista, para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales. 

Personal Clave 

El Proponente con la presentación de su propuesta manifiesta que conoce y cuenta con los requisitos mínimos que deben cumplirse para el personal clave para cada cargo, los cuales se destallan en el pliego de condiciones.


Maquinaria mínima del proyecto

No se requiere de equipo mínimo, sin embargo, el contratista deberá poner a disposición todo el equipo y herramienta necesaria para la ejecución del Contrato. 

Examen del sitio de la obra

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde será adelantada la obra e informarse sobre la forma y características del sitio, localización y naturaleza de la obra, vías de acceso, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, así como los sitios autorizados para hacer la disposición de los residuos de construcción y demolición (RCD) y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto de obra pública.

Señalización 

Son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.  

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

Permisos, licencias y autorizaciones 

El Contratista deberá tramitar los permisos, licencias y autorizaciones necesarios para la ejecución del Contrato, así como los aspectos relativos con la Licencia de Construcción, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.6.1.1.7 del Decreto 1077 de 2015 y demás que la modifiquen, actualicen o deroguen. 



Documentos técnicos adicionales 

La propuesta técnica debe venir avalada y firmada por un Ingeniero Civil y/o Arquitecto, para lo cual se debe anexar Fotocopia de la matrícula profesional del mismo., De conformidad con los artículos 6 y 20 de la ley 842 de 2003, la propuesta debe ser avalada por Ingeniero Civil con tarjeta de matrícula profesional inscrito en el COPNIA.

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE
CEDULA
FIRMA


AVAL FIRMA Y/O INGENIERO CIVIL}


NOMBRE
CEDULA
FIRMA
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