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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS


	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN GENERAL
	CALIDAD MÍNIMA
	Cantidad
	Unidad de medida

	1
	Motor de Arranque 2873K632 (ALIMENTACIÓN 12 VDC - 10 DIENTES 15132472).
	· Tamaño A [ mm ] 89.00.
· Tamaño B [ mm ] 30.00.
· Tensión [ V ] 12.
· Potencia [ kW ] 3.2.
· Número de orificios número de cabezas 3
· Número de orificios roscados 0.
· Número de dientes10.
· Número de dientes 10.
· Voltaje de arranque CW.
	1
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	2
	Modulo Rectificadores CXRF HP 48-4KW.
	ELÉCTRICO.
Voltaje de entrada: 
Nominal: ........................... 208 a 277Vac.
En funcionamiento: ........................ 187 a 312 Vca.
Extendido: ........................ 90 a 157 Vac (potencia descalificada).
Frecuencia de entrada: .............. 45 a 66Hz.
Factor de potencia: ...................> 0.99 (50 a 100% de carga).
THD: ................................... <5% (@ 208Vac).
Eficiencia: ......................... 95.3%.
Voltaje de salida: ................ 42 a 60Vdc.
Potencia de salida: .................. 4000W continuo.
Voltaje de flotación: ................... 48 a 58Vdc.
Corriente de salida: ................ 74A a 54Vdc (83.3A máx. 48V).
Regulación de carga: ............. <± 0.5% (estática).
Regulación de línea: ............... <± 0.1% (estática).
Respuesta transitoria: ....... ± 3% para un paso de carga de 40 a .90%,
Ruido:
Banda de voz: ...................... <38dBrnC.
Banda ancha: ....................... <30mV RMS (10kHz a 10MHz)
<150mV pk a pk (10kHz a 100MHz).
Psophometric: ................. <2mV.
Acústica: ........................... <60dBa a 1 m (3 pies).
. CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO.
Indicadores: ........................ Red de CA ACEPTABLE - LED verde
Módulo OK - LED verde.
Fallo del módulo - LED rojo.
Controles: ........................... Interfaz CAN para los controladores Cordex.
Ajustes (a través del controlador CXC HP):
• Tensión de flotación • Tensión de ecualización.
• Alarma de alta / baja tensión • Parada de alta tensión.
• Límite de corriente • Pendiente.
• Retraso del inicio.
. Protección:
• Límite de corriente / cortocircuito • Demora de arranque.
• Fusibles de entrada / salida • Salida de alto voltaje de salida.
• Limitación de potencia • Plegado / apagado térmico.
• Transitorio de entrada • Apagado de foldback de línea baja de CA.
	12
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	3
	Modulo Control táctil rectificador Hp Controller.
CXC HP
	Voltaje de entrada: 10 a 60 Vcc
Dimensiones: en mm 83,5 alto x 153,8 ancho x 46,2 
                       en pulgadas: 3,3 alto x 6,1 ancho x 1,8 
Peso: 0,45 kg (1,0 libras)
Temperatura: -40 a +65°C
Humedad: 0 a 95% HR sin condensación
Seguridad: CSA C22.2 No 60950-1 marcado CE
CEM: ETSI 300 386
Emisiones: CFR47 (FCC) Parte 15 Clase B
                   EN55022 (CISPR 22) Clase 
                  C-Tick
Inmunidad: EN 61000-4-2/3/4/5/6
NEBS: Certificación NEBS Nivel 3
	3
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	4
	Cable AWG 2/0
	DESCRIPCIÓN.
Cobre rígido 7 hilios.
Aislamiento.
Normas Aplicables.
• NTC 6078
• NTC 1099-1 - ICEA S-95-658
.Certificado.
RETIE y NORMA N° 02478.
Temperatura de Operación 105°C.
Tensión de Operación 600V.
Identificación.
• Aislamiento en color negro.
CARACTERÍSTICAS.
Características de construcción.
Material del conductor Rígido 7 hilos
Cubierta Exterior TPE.
Características dimensionales.
Sección del conductor 67,44 mm².
Diámetro exterior 15,5 mm.
Espesor medio del aislamiento 2,03 mm.
Peso aproximado 693 kg/km.
Diámetro del conductor 11,23 mm.
Características eléctricas.
Max. Resistencia DC del Conductor a 20 º C 0,277 Ohm/km.
Intensidad de corriente admisible 369,0 A.
Características mecánicas.
Flexibilidad del cable Flexible.
Características de uso.
Temperatura máxima operativa 105 °C.
Embalaje Carrete.
	81
	METROS

	5
	Batería para grupo Electrógeno 
	· DIMENSIONES:
· LARGO: 329mm
· ANCHO: 171 mm
· ALTO: 238 mm.
· PESO CON ACIDO:
· EN KGS: 23.56
· EN LIBRAS: 51.93
	30
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	6
	Cargador de baterías 12VDC 10 AMP REF: NBC90610
	· Altura del cargador de baterías 3 7/8 pulgadas.
· Amperaje nominal del cargador de la batería 10/6/2 Amp.
· Ancho del cargador de batería 11 1/2 pulgadas.
· Cargador de batería manual o automático.
· Categoría del cargador de batería DIY.
· Diseñado para uso al aire libre.
· Longitud del cable 72 cms
· Longitud del cargador de baterías 8 3/8 pulgadas.
· Medida del cable 18 cms
· Tipo de temporizador del cargador de batería automático.
· Trae escala de medida o indicador con diodo emisor de luz (LED por sus siglas en inglés) Indicador DEL.
· Trae interruptor de circuitos como protección: Sí
· Trae polaridad electrónica como protección: Sí
· Trae ventilador de enfriamiento: Sí
· Voltaje nominal del cargador de la batería 12 volt.
	20
	UNIDAD

	7
	Precalentador de camisas para grupo Electrógeno 
	· Precalentamiento: motores diésel y de gas.
· Fluido de calefacción: refrigerante del motor, agua, otro - No se necesita bomba (principio de termosifón)
· Trae ventilador de enfriamiento: Sí
· Desplazamiento del motor: 150 CID (2.5L)
· Voltios: 240v - kW: 0.5 - AMPS: 2.1 - 60Hz
· Rango de temperatura: ENCENDIDO: 80 ° F (27 ° C)
· APAGADO 100 ° F (38 ° C)
	10
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	8
	Bomba agua para motor MP-82  
	· BOMBA DE AGUA PARA MOTOR MP-82  
· Ancho: 240 mm.
· Altura: 310 mm.
· Profundidad: 160 mm.
· Peso: 4.8 kg.
	4
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	9
	Bomba de transferencia para grupo electrógeno 1104
	· Talla: Estándar.
· Sistema: Auto Motor sistema de combustible.
· # OEM: ULPK0038.
· Especificaciones del embalaje.: 12 unids/CTN/50*49*49 cm/19.5KGS/20,5 KGS.
· Calidad: Calidad OE.
· Tipo: La bomba de combustible.
· Número de Modelo: ULPK0038.
	8
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	Contactor para TBAC
	· Máxima corriente de operación.
· Carga inductiva 140.
· Motores <440V, 3 ~ 50 / 60Hz AC3 UN 95.
· Potencia admisible AC3.
· 220V 230V 22.
· Resistencia eléctrica 1.7x10⁶.
(Con las mismas especificaciones señaladas  o superiores).
	15
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	11
	Protección de transiente 100KVA.
	· Número de parte B70-00-6000.
· Modelo Tipo II SPD SP 100 120/240-SP.
· Descripción MOV 100kA, NEMA 4X plastic encl, Single Phase, Alarm/no Switch.
	5
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	12
	Inyector de combustible para planta Eléctrica MP-82 75KVA
	· Modelo. 2645K022
· Fuel inyector
· Para motor Perkins 1103 y 1104
	4
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	13
	Modulo Deep Sea 7320
	· RANGO DE ENTRADA CONTINUO DE VOLTAJE:
8V a 35V continuos
· CAIDAS EN LA MARCHA:
· Habilitado para soportar 0V por 50mS, suministrándole alimentación de al menos 10Vantes de la caída y la alimentación se recupere a 5V. Esto se logra sin la necesidad de baterías internas.
· FALLA DE CARGA EXCITACIÓN:
0V a 35V continuos fuente de energía fija2.5W
· MAXIMA CORRIENTE EN STANDBY:
160mA a 12V. 80mA a 24V
· MAXIMA CORRIENTE DE OPERACIÓN:
340mA a 12V. 160mA a 24V
· RANGO DE ENTRADA DEL GENERADOR:
15V-333V (L-N) 50Hz -60Hz (Mínimo 15V AC Ph-N)
· PRECISION:
1% de escala completa detección RMS
· SISTEMAS SOPORTADOS:
3 fases 4 hilos
3 fases 3 hilos
1 fase 2 hilos
2 fases 3 hilos L1 & L2
2 fases 3 hilos L1 & L3
· RANGO DE ENTRADA DE LA RED:
15V-333V (L-N) 50Hz -60Hz
(Mínimo 15V AC Ph-N)
· PRECISION:
· 1% de escala completa detección RMS
· SISTEMAS SOPORTADOS:
3 fases 4 hilos
3 fases 3 hilos
1 fase 2 hilos
2 fases 3 hilos L1 & L2
2 fases 3 hilos L1 & L3
· TRANSFORMADORES DE CORRIENTE:
· AISLAMIENTO
0.5VA
· RANGO DEL PRIMARIO:
1A -8000A (seleccionable por el usuario)
· RANGO DEL SECUNDARIO:
1A o 5A (seleccionable por el usuario)
· EXACTITUD DE MEDICION:
1% de rango de carga plena
	4
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	14
	Solenoide 12 Voltios para grupo electrógeno MP-82
		· Solenoide de la bomba de combustible de 12 V 7185-900G 7185900G para Delphi

	- MOQ:100



	3
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	Alternador para Planta Eléctrica MP-82
	· Aislamiento Clase "H" Motor: ISO 3046, BS 5514, DIN 6271.
· Sistema de excitación Propia Alternador: UTF NFC 51-111-105-110.
· Tarjeta reguladora voltaje SX460 +/- 1.0% IEC 34-1, BS 5000 4999.
· Grado de Protección IP 23 NEMA MG 21, VDE 0530
· Grupo Electrógeno : ISO 8528
	2
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	Platinas para bancos de baterías
	· Material en cobre (80%)
· Longitud: 15,1/2cm de lardo x 3cm de ancho
· Longitud Orificio: 2cm de largo x 1cm de ancho
· Espesor 2mm
	13
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	17
	Protección de transiente 200KVA.
	Voltaje: 120/240 Vac
– Frecuencia de operación: 47-63 Hz
– Capacidad de corriente por modo: 100 kA
– Capacidad de corriente por fase: 200 kA
– Tasa nominal de corriente de descarga: 20 kA
– Tipo de locación IEEE: C-High, B-medio
– Tipo de locación UL: Tipo 1
– Tiempo de respuesta: < 1 ns
– Tipo de montaje: Montaje en panel
– Estándares: UL 1449 4ta Edición Listada, NEMA 3R
– Temperatura de operación: -40º C to + 65º C
– Tipo de gabinete: NEMA 3R
– Peso (kg): 14.6
– Dimensiones (cm): 31.8 cm x 26.7 cm x 16.5 cm
	6
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	18
	Relé de tensión para líneas trifásicas PFEB 220 60
	
	CARGA RESISTIVA
	CA
	10 A / 250 V

	
	CC
	0,4 A / 200 V10 A / 24 V

	CARGA INDUCTIVA
	CA
	5 A  / 250 V

	
	CC
	5 A / 24 V


(Con las mismas especificaciones señaladas o superiores).
	6
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	Temporizador LOV035
	Función: Abre o cierra contactos en función del tiempo
-CIRCUITO DE CONTROL
Tensión Nominal De Alimentación (Us). 24-48VDC
-CIRCUITO DE TEMPORIZACIÓN
Escala De Regulación De Temporización
0.1-1s 1-10s 6s-1min 1-10min 6min-1h 1-10h 0.1-1 día 1-10 días ON fijo OFF fijo.
CONTACTOS DE SALIDA:
Configuración de Contactos Tensión Máxima de Conmutación Corriente Térmica Convencional al Aire (lth).
Temperatura Operación Peso Neto [kg].
	2
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	Sistema de luces de obstrucción. 
	Incluye:
foto control
caja flashear nuevo
luces led
acometida de 40 metros en cable 3 x 10 encauchado Referencia LO-1.
- Voltaje 110.
- 100 (w)
- A (mm) 200.
- B (mm) 140.
- acceso roscado 1/2 '' .
- peso (kg) 1,20.
	10
	UNIDAD
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	Totalizador trifásico  de 150 amperios (TBAC)
	· Contactor DPX
· MCCB
· Interruptores automáticos
· ABTOMaT
· In:160ª 3P Icu 25Ka
· IEC\EN 60947-2
	10
	UNIDAD
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	Extractor De Aire 12 Pulgadas Industrial Aspa Metálica

	· 300mm
· 110/130Vol
· 50/60Hz
· 0, 90ª
· 1450 RPM
· Caudal 0,52 m3/seg
· 43x30x13,6 cm
· INCRUSTAR 
· 18w
	3
	UNIDAD
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	Protector Voltaje para aires acondicionados 
	· Voltaje operación: 220V AC.
· Fases: Bifásico.
· Ciclo de espera: 4 min +/- 20%.
· Salida Máxima: 30 A.
	6
	UNIDAD
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	Bombillos luces de obstrucción
	12 voltios
	9
	UNIDAD

	GARANTÍA

	. El término de la garantía técnica o garantía legal de conformidad con el art. 7, 8, 9 y 11 de la Ley 1480 de 2011, para los bienes suministrados será de seis (06) meses, contados a partir de la suscripción del acta de recibo a satisfacción de los bienes, firmada por parte del representante del contratista o su representante autorizado y el supervisor del contrato.

- Es obligación, en los términos de la ley 1480 de 2011, de todo productor y/o proveedor responder por la calidad, idoneidad, seguridad y el buen estado y funcionamiento de los bienes suministrados.
. Durante el periodo de garantía se deberá cumplir con las siguientes obligaciones:
- Se deberá garantizar que todos los bienes y partes a suministrar dentro del objeto contractual, sean nuevos, originales y no remanufacturados, de conformidad con las especificaciones técnicas exigidas. Así mismo, se obliga a reemplazar a sus expensas aquellos elementos y partes descritos en el presente anexo que resulten de mala calidad, con defectos de fabricación o que fallen durante la operación. 
1. Como regla general, reparación totalmente gratuita por parte del oferente seleccionado por defectos de los bienes, así como su transporte, de ser necesario, y el suministro oportuno de los repuestos. Si los bienes no admiten reparación, se procederá a su reposición.
2. En caso de repetirse la falla y atendiendo a la naturaleza de los bienes y a las características del defecto, a elección del COGFM, se procederá a una nueva reparación o al cambio parcial o total del o los bienes por otros de la misma especie, características o especificaciones técnicas, las cuales en ningún caso podrán ser inferiores a las requeridas en las especificaciones técnicas exigidas.
3. Cuando sea devuelto alguno de los bienes para garantía, el oferente seleccionado tendrá un plazo máximo de treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de devolución, para devolverla en perfecto estado.
4. Suministrar las instrucciones para la instalación, mantenimiento y utilización de los productos de acuerdo con la naturaleza de estos, cuando aplique.
5. Contar con la disponibilidad de partes, insumos, y mano de obra capacitada, aún después de vencida la garantía, por el término de un (1) año.

Por cada elemento o parte suministrado bajo el presente contrato cuyo diagnóstico indique falla, es responsabilidad del contratista efectuar su reemplazo. El contratista contará con un plazo máximo de treinta (30) días calendario para entregar el nuevo elemento y un plazo máximo de noventa (90) días calendario cuando el elemento requiera ser importado. El plazo en tiempo para la entrega del elemento importado incluye transporte y trámites de importación y nacionalización a que haya lugar. 

Mientras dure el trámite de entrega por garantía del nuevo elemento, el proveedor deberá entregar en reemplazo, un equipo de idénticas características y configuración, que cumpla con todas las especificaciones y funcionalidades que garanticen la disponibilidad de los servicios, con plazo máximo de 10 días después de realizado el diagnóstico, sin que esto genere costo adicional para el COGFM. 
Los gastos ocasionados como embalaje, transporte, exportación, importación, impuestos y demás a que haya lugar durante el proceso de garantía de los equipos y partes serán asumidos por el contratista, sin que esto genere costo adicional para el COGFM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

	CONDICIONES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

	. Todos los bienes deberán venir empaquetados, sellados, marcados con su respectivo número de lote, fecha de fabricación, vida útil, entre otros.
. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del objeto contractual.
. En caso de observarse mala calidad de los productos o que sus especificaciones no correspondan a las exigidas en el anexo técnico, el contratista deberá remplazarlo en el término que estipule el supervisor del contrato.
- El transporte, seguros de los equipos, herramientas y elementos objeto del proceso, incluyendo el personal técnico durante su traslado hasta el lugar de entrega, son responsabilidad del contratista.
. El contratista debe dar cumplimiento a las condiciones de transporte de los bienes objeto del contrato, los cuales deberán estar debidamente empacados, rotulados, embalados, enzunchados conforme a la normatividad técnica nacional cuando este aplique, de acuerdo con las exigencias propias de su naturaleza, de manera que cumpla con las medidas de seguridad vial y la normatividad ambiental. los contenedores deberán llevar dispositivos especiales de sujeción según lo estipulado por el Ministerio de Transporte.
. El Contratista debe garantizar que los envases y embalajes de los materiales suministrados son reciclables o reutilizables y no contienen sustancias toxicas o peligrosas, suministrando la información necesaria, evidenciándolo mediante la ficha técnica del producto.
. Los equipos electrónicos deben contemplar la eficiencia energética, con el fin de hacer un uso eficiente de los recursos naturales.
- El personal contratista debe cumplir con las normas de seguridad y salvaguardar la integridad de sus empleados, al igual que respetar las normas de movilidad interna dentro las instalaciones del Ministerio de Defensa.

	CRONOGRAMA

	. Dentro de los primeros cinco (05) días calendario del plazo de ejecución, el contratista deberá presentar el cronograma para la ejecución del objeto del contrato, para aprobación del supervisor del contrato.





___________, identificado con cc No. ________________ Expedida en _____________, actuando en calidad de representante legal de la firma (o persona natural), manifiesto que cumplo con todas las especificaciones técnicas   y experiencia requeridas y me comprometo a cumplir con el objeto del proceso bajo las condiciones técnicas sin condición alguna. 

Así mismo declaro bajo la gravedad del juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal e institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, corresponde única y exclusivamente a la entidad que representamos.

Para constancia firmo, en la ciudad de Bogotá a los ________________


NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CC.
Representante Legal
Empresa:
NIT.
