ANEXO Nº. 6

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Ref articulo | Descripción | Cantidad | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adquisición de banco de baterías de 900 Ah OPZs 48 VDC, de acuerdo con especificaciones técnicas | 1 | Unidad |
| 2 | Adquisición de banco de baterías de 600 Ah OPZs 48 VDC, de acuerdo con especificaciones técnicas | 1 | Unidad |

| Banco de Baterías Abiertas de 48 VDC 900 AH, incluyendo las siguientes especificaciones técnicas |  |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |
| INDICAR MARCA Y REFERENCIA OFERTADA |  |
| Voltaje nominal del sistema | 48Vdc (24 celdas de 2 VDC cada una). |
| Capacidad nominal | Mayor o igual a 1060 Ah @ 10 Hrs @ 1.75 VPC 1.24 Kg/Lt |
| Recipiente y cubierta | OPzS. |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS CELDAS |  |
| Voltaje final de descarga mínimo | 1.75 VPC |
| Temperatura de Nominal | 20 ºC. |
| Tiempo de vida de las baterías | Mayor a 20 años |
| Tensión de flotación | 2.17 a 2.23 V/ celda @ 20 C |
| Carga de Igualación | < 50 mA por cada 100 AH 2.33 V/Celdas |
| Electrolito | Ácido sulfúrico diluido a una densidad de 1.24 Kg/l |
| Rango de temperatura | -20 C a 55 C |
| Placa positiva | Tubular con aleación de selenio y antimonio menor o igual a 1.6% |
| Placa Negativa | Placa Plana con aleación plomo- antimonio |
| Separadores | Las celdas deberán tener doble separador uno de caucho micro poroso y otro corrugado para evitar la estratificación del electrolito |
| Caja y cubierta | Translucida y cubierta Gris en Estireno- acrílico – nitrilo (tipo SAN) resistente al impacto |
| Numero de Polos | Cuatro (04) |
| Diseño de polo ( poste) | Polo de seguridad con inyección ABS e inserto de latón. El diseño debe asegurar la larga vida de la batería evitando rotura en las cubiertas. |
| tapón | De seguridad antiflama |
| tornillería | En acero inoxidable resistente a la corrosión REF. M10 |
| Conectores | De cobre electrolítico puro, recubiertos con aleación de plomo- estaño aislado eléctricamente con recubrimiento plástico |
| Carga | Procedimientos de carga de acuerdo con la norma DIN 41772 Y DIN 41773 |
| Factor de carga | ≥ 115% |
| Resistencia Interna | ≥ 3MΩ por cada celda por cada 100 AH |
| Espacio para sedimento | 20-40 mm |
| Volumen del electrolito | 18.4 litros |
| Normas técnicas | DIN 40736 Parte 1 |
|  | IEC/IEV 50 cap 486 |
|  | IEC 896-1 |
| Estante o soporte de montaje sismo resistentes | Numero de pasos máximo 4 número de pisos dos, aislamiento en caucho color RAL 7032,gris pintura Resina epoxica resistente al acido |
|  | Material, ángulo y perfil en acero ST 37 |
| ACCESORIOS: | Tablero eléctrico con porta fusibles para tipo NH con 2 fusibles diseñados para la capacidad del banco de baterías |
|  | Conectores inter-celda electro plateados más el 5% de la cantidad instalados. |
|  | Tapones anti-explosión en todas las celdas y adicionalmente un 5% más de los instalados |
|  | Una (1) jarra y un (1) embudo. |
|  | Un (1) juego de numeración por banco de baterías. |
|  | Un (1) juego de tornillería en acero inoxidable. |
|  | Un (1) densímetro, un (1) porta densímetro y un (1) termómetro. |
|  | Grasa antioxidante en cantidad apropiada. |
|  | Juego de protectores para conectores inter-celda y postes de la batería. (5% de la cantidad de instalados). |
|  | Diez (10) galones de agua desmineralizada adicionales. |
|  | Manual de instalación, operación y mantenimiento. |
|  | Cable AWG 4/0 tipo soldador 40 Metros |
|  | Un (1) extintor tipo Solkaflam. |
| PRUEBAS | PRUEBAS EN LABORATORIO: Se recibirán debidamente cargadas listas para puesta en servicio Los bancos de baterías estarán sujetos a pruebas de funcionamiento y operación de acuerdo con el manual del fabricante, para garantizar un correcto funcionamiento bajo todas las condiciones ambientales, topográficas y de operación. Las pruebas en mención se realizarán previa coordinación con el supervisor del contrato, con el acompañamiento permanente del personal técnico del CECCO COGFM. Para lo cual se efectuarán las siguientes pruebas: |
|  |  Carga y descarga. |
|  |  Voltaje de celdas. |
|  |  Medida de densidad por celdas |
|  |  Temperatura por celda. |
|  | La Entidad podrá rechazar los bienes, si no se ajustan a las especificaciones técnicas requeridas. En estos casos, el contratista rectificará o reemplazará el bien o bienes rechazados o cualquier parte de él para que el bien se ajuste a las especificaciones, y se deberán repetir las pruebas y/o inspecciones. |
|  | El Contratista deberá garantizar que los materiales utilizados para el empaque y embalaje de los bancos de baterías son reciclables y de baja carga contaminante. |
| GARANTÍA | El contratista deberá garantizar el correcto funcionamiento de los bancos de baterías, por un plazo de dos (02) años, contados a partir de la fecha del recibo a satisfacción. |
|  | Igualmente se debe garantizar que los bancos de baterías y accesorios CORON serán nuevos y de primera calidad, de acuerdo con las especificaciones pactadas. Así mismo, el contratista se obliga a reparar o reemplazar a sus expensas aquellas, baterías, materiales y partes que resulten de mala calidad, con defectos de fabricación o que fallen durante la operación. |
|  | Se contará con un máximo de treinta (30) días calendario para efectuar la reparación en el país o máximo noventa (90) días calendario para reparación en el exterior. |
|  | Los gastos debidos a transporte, exportación, importación, impuestos y demás a que haya lugar durante el proceso de reparación de los equipos y partes serán asumidos por el contratista. |

| Banco de Baterías Abiertas de 48 VDC 600 AH, incluyendo las siguientes especificaciones técnicas |  |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |
| INDICAR MARCA Y REFERENCIA OFERTADA |  |
| Voltaje nominal del sistema | 48Vdc (24 celdas de 2 VDC cada una). |
| Capacidad nominal | 677 Ah @ 10 Hrs @ 1.75 VPC 1.24 Kg/Lt |
| Recipiente y cubierta | OPzS. |
| Características de las celdas |  |
| Voltaje final de descarga mínimo | 1.75 VPC |
| Temperatura de Nominal | 20 ºC. |
| Tiempo de vida de las baterías | Mayor a 20 años |
| Voltaje de flotación | 2.17 a 2.23 V/Celda a 20 C |
| Carga de Igualación | < 50 mA por cada 100 AH (batería nueva) 2.33 V/Celda |
| Electrolito | Ácido sulfúrico diluido a una densidad de 1.24 Kg/l |
| Rango de temperatura | -20 C a 55 C preferiblemente a 20 grados centígrados |
| Placa positiva | Tubular con aleación de selenio y antimonio menor o igual a 1.6% |
| Placa Negativa | Placa Plana con aleación plomo- antimonio |
| Separadores | Las celdas deberán tener doble separador uno de caucho micro poroso y otro corrugado para evitar la estratificación del electrolito |
| Caja y cubierta | Translucida y cubierta Gris en Estireno- acrílico – nitrilo (tipo SAN) resistente al impacto |
| Electrolito | Ácido sulfúrico diluido, d=1,24 kg/l. |
| Tapón | De seguridad antiflama |
| N° de polos | Cuatro (04) |
| Diseño del Polo ( poste) | Polo de seguridad con inyección ABS e inserto de latón. El diseño debe asegurar la larga vida de la batería evitando rotura en las cubiertas. |
| Espacio para sedimento | 20-40 mm |
| Volumen del electrolito | 11.1 litros |
| Producto estándar | DIN 40736 Parte 1 |
|  | IEC/IEV 50 cap 486 |
|  | IEC 896-1 |
| Tornillería | Acero Inoxidable resistente a la corrosión, REF. M10 |
| Conectores | De cobre electrolítico puro, recubiertos con aleación de plomo- estaño aislado eléctricamente con recubrimiento plástico |
| Carga | Procedimientos de carga de acuerdo con la norma DIN 41772 Y DIN 41773 |
| Factor de carga | ≥ 115% |
| Resistencia Interna | ≥ 3MΩ por cada celda por cada 100 AH |
| Estante o soporte de montaje sismo resistentes | Numero de pasos máximo 4 número de pisos dos, aislamiento en caucho color RAL 7032,gris pintura Resina epoxica resistente al acido |
|  | Material, Angulo y perfil en acero ST 37 |
| Accesorios: | Tablero eléctrico con porta fusibles para tipo NH con 2 fusibles diseñados para la capacidad del banco de baterías |
|  | Conectores inter-celda electro plateados más el 5% de la cantidad instalados. |
|  | Tapones anti explosión en todas las celdas y adicionalmente un 5% más de los instalados |
|  | Una (1) jarra y un (1) embudo. |
|  | Un (1) juego de numeración por banco de baterías. |
|  | Un (1) juego de tornillería en acero inoxidable. |
|  | Un (1) densímetro, un (1) porta densímetro y un (1) termómetro. |
|  | Grasa antioxidante en cantidad apropiada. |
|  | Juego de protectores para conectores inter-celda y postes de la batería. (5% de la cantidad de instalados). |
|  | Diez (10) galones de agua desmineralizada adicionales. |
|  | Manual de instalación, operación y mantenimiento. |
|  | Cable AWG 4/0 tipo soldador 40 Metros |
|  | Un (1) extintor tipo Solkaflam. |
| PRUEBAS | PRUEBAS EN LABORATORIO: Se recibirán debidamente cargadas listas para puesta en servicio Los bancos de baterías estarán sujetos a pruebas de funcionamiento y operación de acuerdo con el manual del fabricante, para garantizar un correcto funcionamiento bajo todas las condiciones ambientales, topográficas y de operación. Las pruebas en mención se realizarán previa coordinación con el supervisor del contrato, con el acompañamiento permanente del personal técnico del CECCO COGFM. Para lo cual se efectuarán las siguientes pruebas: |
|  |  Carga y descarga. |
|  |  Voltaje de celdas. |
|  |  Medida de densidad por celdas |
|  |  Temperatura por celda. |
|  | La Entidad podrá rechazar los bienes, si no se ajustan a las especificaciones técnicas requeridas. En estos casos, el contratista rectificará o reemplazará el bien o bienes rechazados o cualquier parte de él para que el bien se ajuste a las especificaciones, y se deberán repetir las pruebas y/o inspecciones. |
|  | El Contratista deberá garantizar que los materiales utilizados para el empaque y embalaje de los bancos de baterías son reciclables y de baja carga contaminante. |
| Garantía | El contratista deberá garantizar el correcto funcionamiento de los bancos de baterías, por un plazo de dos (02) años, contados a partir de la fecha del recibo a satisfacción. |
|  | Igualmente se debe garantizar que los bancos de baterías y accesorios, serán nuevos y de primera calidad, de acuerdo con las especificaciones pactadas. Así mismo, el contratista se obliga a reparar o reemplazar a sus expensas aquellas, baterías, materiales y partes que resulten de mala calidad, con defectos de fabricación o que fallen durante la operación. |
|  | Se contará con un máximo de treinta (30) días calendario para efectuar la reparación en el país o máximo noventa (90) días calendario para reparación en el exterior. |
|  | Los gastos debidos a transporte, exportación, importación, impuestos y demás a que haya lugar durante el proceso de reparación de los equipos y partes serán asumidos por el contratista. |

___________, identificado con cc No. ____________     Expedida en _________________, actuando en calidad de representante legal  de la firma  ( o persona natural), manifiesto que cumplo con todas las especificaciones técnicas contempladas en el anexo técnico del proceso de selección y me comprometo a  prestar los servicios  bajo las condiciones técnicas requeridas por el Comando General, sin condición alguna.

Así mismo declaro bajo la gravedad del juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal e institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, corresponde única y exclusivamente a la entidad que representamos.

Para constancia firmo, en la ciudad de Bogotá a  los ________________

NOMBRE  Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CC.

Representante Legal

Empresa:

NIT.