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ANEXOS

Proyecto de Pliego de condiciones SAMC-011-2023

ANEXO No. 1

Carta de Presentación de la Propuesta

Bogotá D.C.

Señores

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC

Ciudad

Referencia: Presentación de Propuesta para el Proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N°. SAMC-11-2023 cuyo objeto es: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE: EQUIPOS SERVIDORES, RELOJ DE CORRESPONDENCIA, AIRES ACONDICIONADOS Y UPS, CALIBRACIÓN BASCULA ELECTRÓNICA, INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE CÓMPUTO, SISTEMA ASIGNACIÓN DE TURNOS, CAMARA FOTOGRAFICA, RED ELÉCTRICA Y PLANTA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC”.
(Nombre)(s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la propuesta identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la propuesta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste(éstos) deberá(n) suscribirlo. Si la oferta se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una Unión Temporal o de un Consorcio, deberá firmarla la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la propuesta y adjuntarlo a la misma. Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá firmarla el Representante Legal de la misma), de conformidad con lo establecido en el (En el evento de  que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el convenio de Unión Temporal o Consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), propuesta seria y formal para participar en el proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SAMC-11-2023, convocada por el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, conforme a la información suministrada en los términos establecidos en los estudios previos, leyes de la República de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082  de 2015, los Códigos Civil y de Comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de contratación, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a él. 

En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:

1. Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido de los estudios previos y de sus anexos, así como el de cada una de las adendas realizadas al mismo.

2. De manera expresa acepto y me comprometo a prestar los servicios relacionados en los Anexos “Especificaciones Técnicas”.

3. Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente que represento.

4. Que, bajo la gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con la firma del presente documento manifiesto que a la fecha de cierre del presente proceso de selección, ni el representante legal o apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus socios, ni los integrantes del consorcio o unión temporal (en caso de que el proponente sea plural) nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad determinadas por la Constitución Política y las leyes.

5. Que bajo la gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con la firma del presente documento me comprometo a que ni el representante legal o apoderado del proponente, ni sus socios, ni los integrantes del consorcio o unión temporal (en caso de que el proponente sea plural) ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta; de igual manera no permitirá que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre, para lo cual impartirá impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las Leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso y la relación contractual que podría derivarse de ella, lo anterior en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011.
6. Que, bajo la gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con la firma del presente documento manifiesto que ni el representante legal o apoderado del proponente, ni sus socios, ni los integrantes del consorcio o unión temporal (en caso de que el proponente sea plural), se encuentra(n) incurso(s) en la causal de inhabilidad de que trata el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y del artículo 90 de la Ley 1474 de 2011.
7. Que, bajo la gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con la firma del presente documento manifiesto que ni el representante legal o apoderado del proponente, ni sus socios, ni los integrantes del consorcio o unión temporal (en caso de que el proponente sea plural), se encuentra(n) con embargos vigentes a la fecha de cierre del presente proceso.
8. Que el proponente, en este caso (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), está compuesto por las siguientes personas, y que el nombre de su representante legal, dirección, teléfono y fax son los siguientes: (Información de cada uno de los integrantes que componen al proponente, si son varias personas; Si se tratara de un proponente persona jurídica, se puede adaptar la declaración, para suministrar la información allí requerida respecto de la sociedad proponente y su representante legal únicamente).

9. Que nuestra propuesta cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en los estudios previos y en la Ley, y cualquier omisión, contradicción o declaración debe interpretarse de la manera que resulte compatible con los términos y condiciones del proceso de contratación dentro del cual se presenta la misma y aceptamos expresa y explícitamente que así se interprete nuestra propuesta, en especial lo relacionado con las especificaciones técnicas y el alcance del objeto.

10. Que nos comprometemos a proveer al Instituto, en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de contratación, los bienes y/o servicios ofrecidos en la presente propuesta, que corresponden a aquellos solicitados por los estudios previos y sus anexos, con las especificaciones y en los términos, condiciones y plazos establecidos en los mismos y en las condiciones allegadas a esa entidad a través de la presente carta de presentación.

11. Reconocemos y aceptamos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las características, funcionalidades y especificaciones de los bienes y/o servicios que nos obligamos a entregar, y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio. En particular declaramos bajo nuestra responsabilidad, que los bienes y/o servicios que se entregarán o se prestarán al Instituto, en el caso de resultar adjudicataria nuestra propuesta, cumple con todas y cada una de las exigencias de los estudios previos, Anexos, y Adendas que llegaren a suscribirse.

12. Manifestamos además que hemos realizado el examen completo y cuidadoso, y que hemos investigado plenamente, las condiciones del contrato que nos comprometemos a ejecutar, así como los riesgos que del mismo se derivan, y declaramos que se encuentra bajo nuestra responsabilidad y es nuestra especialidad técnica el conocimiento detallado de la tecnología y los equipos a los cuales aplicaremos nuestro trabajo, y en general, que conocemos todos los factores determinantes de los costos de ejecución del contrato a suscribir, los cuales se encuentran incluidos en los términos de nuestra propuesta.

13. En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra propuesta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como contratistas, y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.

14. Reconocemos que ni el Instituto, ni el personal interno o externo al mismo que haya intervenido en la contratación que se promueve por medio del presente proceso de selección y contratación, han manifestado declaración o garantía alguna expresa o implícita en cuanto a la exactitud, confiabilidad o integridad de la información contenida en las fuentes de información analizadas y conocidas por el proponente, en los materiales proporcionados o en las declaraciones realizadas durante el transcurso de cualquier audiencia o visita efectuada a las instalaciones en las cuales se llevarán a cabo las labores para la ejecución del contrato, ya sea por escrito o en forma verbal, y que nada de lo contenido en cualquiera de los documentos a los que hemos tenido acceso ha sido considerado como una promesa o declaración en cuanto al pasado o al futuro.

15. Reconocemos que ni los estudios previos del proceso de contratación, ni la información contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita con respecto a cualquiera de los aspectos del contrato ofrecido, se ha considerado como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y declaramos que para la preparación de nuestra propuesta hemos obtenido asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente proceso de selección y contratación y del contrato que se suscriba.

16. Aceptamos plena, incondicional e irrestrictamente los términos del contrato que se nos ofrece, nos comprometemos a suscribirlo sin modificaciones sustanciales o formales de ninguna naturaleza, por la sola adjudicación que a nosotros se nos haga del contrato, salvo aquellas modificaciones que determine incluir el Instituto, por considerarlas necesarias para incorporar las variaciones que se deriven de las adendas que se expidan dentro del presente proceso de selección y contratación las que de antemano aceptamos.

17. Manifestamos y declaramos que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información confidencial o privada de acuerdo con la ley colombiana, y, en consecuencia, consideramos que el Instituto se encuentra facultado para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de las propuestas, a sus agentes o asesores, a los demás proponentes o participantes en el proceso de selección y contratación impulsado, y al público en general (Esta declaración puede ser suprimida y sustituida por una en la que se declare que la propuesta contiene información confidencial, en el caso de ser ello así, debiendo indicar de manera explícita los folios en los cuales obra tal información, y la justificación legal y técnica que ampara los documentos que sean citados con la confidencialidad invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos competentes y actos administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos).
18. Los suscritos (Integrantes del proponente en el caso de proponente plural; nombre del proponente, en caso de persona jurídica, adaptando la redacción del párrafo a tal circunstancia), quienes nos presentamos en calidad de proponentes al presente proceso de selección y contratación bajo (Forma o título bajo el cual se presenta la propuesta), declaramos y aceptamos, explícitamente, que asumimos la responsabilidad plena por los resultados y obligaciones del contrato ofrecido, según los términos del Reglamento que rige el proceso de contratación, y reconocemos que nos encontramos vinculados o comprometidos de manera ilimitada, incondicional, insubordinada y solidaria respecto de todas y cada una de las obligaciones o responsabilidades derivadas de la presentación de la propuesta, de la correspondiente adjudicación, y de la suscripción del contrato respectivo, conforme a las condiciones de responsabilidad previstas en la Ley.

19. Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la suscripción de la presente carta de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y propuesta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la misma.

20. Que me obligo a suministrar a solicitud del INPEC cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta, dentro de los términos que al efecto determine esa entidad.

21. Que la presente propuesta consta de XXXXXXX folios distribuidos en XXXXX(Número de fólderes en los que es presentada la propuesta)fólderes.

22. Que recibiremos notificaciones en las áreas competentes del INPEC, o en la siguiente dirección: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Dirección para notificaciones); Teléfono(os): XXXXXXXX, correo electrónico XXXXXXX y Fax: XXXXXXXXXXXXX.

23. Que, en caso de resultar favorecidos en la adjudicación del proceso de selección y contratación, los pagos que se pacten dentro del contrato respectivo, deberán consignarse en la cuenta No. (Indicar clase de cuenta, número, banco, sucursal, ciudad, país y cualquier otro dato necesario).

24. Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales (artículo 60 Ley 610 de 2000).

25. Que nos comprometemos a diligenciar cada uno de los anexos del presente los estudios previos, debidamente suscritos para ser entregados con nuestra propuesta, con el lleno de los requisitos solicitados. (Incurrirán en causal de rechazo la propuesta que no contenga los anexos, que dentro de la estructura de los pliegos de condiciones sean establecidos como de obligatorio diligenciamiento, suscripción, aceptación, cumplimiento y entrega).

26. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 1121 de 2006, manifiesto bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la suscripción del presente documento que el origen de los recursos de la empresa que represento ____ o el origen de mis recursos _____ es totalmente lícito y se encuentra excluido de la denominada lista Clinton. (marque con una equis según corresponda). 
27. Cuando el proponente se encuentre en mora por el no pago de aportes al Sistema General de Riesgos Laborales y se encuentre debidamente reportado de conformidad con el registro de avisos de la Administradora de Riesgos Laborales correspondiente (Artículo 7 de la Ley 1562 del 11 de julio de 2012).

28. La presente propuesta tiene como tiempo de vigencia, conforme a lo establecido en los los estudios previos.

29. Que cumplo con las normas de identificación tributaria o que demuestro aportando RUT

Cordialmente,

______________________________

Firma del Proponente

Nombre o Razón social del Proponente

Identificación (C.C. o nit):

Nombre del Representante Legal

ANEXO No. 2

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Formato del Certificado de Acreditación de experiencia, para cumplir con los requisitos habilitantes: 

El oferente debe diligenciar el siguiente formato con el fin de ACREDITAR los indicadores que no se encuentran contenidos en el RUP, para la verificación de experiencia en cumplimiento de los requisitos habilitantes, así:   

	OFERENTE:

	FORMATO DE CERTIFICADO DE CONTRATOS 

	NOMBRE DEL CLIENTE
	 

 

	NOMBRE DEL CONTRATISTA (OFERENTE, O MIEMBRO DEL OFERENTE 
	 

 

	¿El contratista es un  proponente plural?
	 
	Porcentaje de  participación
	 

	Fecha de inicio
	
	Fecha de terminación
	
	Duración en meses
	 

	Monto contratado  ( Incluido Adiciones)
	 

	
	

	Objeto del contrato
	  

	Persona de contacto para verificación
	

	Teléfono
	
	Celular
	 

	Dirección 
	 

	e-mail
	 

	Número de consecutivo del contrato en el RUP
	

	
	
	
	
	
	
	

	Firma : _______________
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Nombre :______________________________
	
	
	

	Cargo :________________________________
	
	
	


Declaramos bajo la gravedad del Juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal y la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos que la información consignada en el presente formato, de acreditación de experiencia es cierta. 

Nota: El Oferente Acepta que el Instituto Nacional penitenciario y Carcelario - INPEC, contacte al cliente para verificar la información contenida en el certificado

Nombre del Proponente

(Firma del representante legal del proponente persona Jurídica

Firma del representante del Consorcio o de la Unión Temporal

Firma del Proponente Persona Natural)

C.C.

Nit.

Dirección comercial del Proponente Teléfono – fax 

Apoderado:

Nombre ___________________________

Firma

C.C. ____________________
ANEXO No. 3 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Los siguientes son los requerimientos técnicos obligatorios, que el proponente debe satisfacer y tener en cuenta: 

ITEM NUMERO.1

MANTENIMIENTO RED ELECTRICA, PLANTA ELECTRICA, RELOJ, UPS’s, AIRES ACONDICIONADOS Y BASCULA DIGITAL 

	Numeral  
	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS 
	CUMPLE 
	NO CUMPLE

	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SEDE CENTRAL
	
	

	1.1
	El contratista deberá realizar como mínimo un (1) mantenimiento al sistema eléctrico del edificio de la DIRECCION GENERAL ubicado en la CALLE 26 # 27 - 48, de acuerdo con rutinas y procedimientos estándares que se enuncian a continuación:
	
	

	1.2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE TRANSFORMADOR PRINCIPAL TIPO SECO
	
	

	1.3
	El contratista deberá realizar como mínimo un (1) mantenimiento preventivo y los correctivos que surjan al Transformador Tipo Seco principal de 260 KVA Ubicado en el edificio de la DIRECCION GENERAL ubicado en la CALLE 26 # 27 - 48, incluyendo Acometidas de entrada y salida, Ductos aéreos y subterráneos y cajas de Inspección.


	
	

	1.4
	El contratista deberá realizar tomar las muestras necesarias Termográfica a todos y cada uno de los terminales de conexión del transformador, para la identificación de terminales sueltos y/o cualquier otro evento posible que cause falla.
	
	

	1.5
	El contratista deberá realizar mediciones de mallas de protección y servicio, con los transformadores energizados y con instrumento de medición del tipo inducción
	
	

	1.6
	El contratista deberá medir voltajes de servicio y secuencia de fases.

Desconectar las redes de alta tensión.

Verificar el emplazamiento de tierras de protección de la Celda de Maniobra del transformador.

Deberá desarmar las tapas del gabinete exterior del transformador para poder tener acceso a la zona activa, núcleo y bobinas, del equipo.

Deberá limpiar y aspirar el polvo.

Se deberá lavar con diluyente dieléctrico con Rigidez dieléctrica mínima de 25 KV

Los Terminales de alto voltaje del transformador deberán ser limpiados y lubricados.

Se deberán ajustar y reapretar pernos y conexiones vinculados al transformador, con llave de tuerca en función de la termografía que tomada anteriormente.

Se Deberá medir la resistencia de aislamiento, con Megger Digital, entre Bobina Alta a Núcleo, Bobina Baja a Núcleo y entre Bobinas Alta a Baja.

Se deberá medir la resistencia de bobinado con instrumentación digital, en la posición de Tap de servicio.

Se deberán realizar pruebas de relación de transformación, con instrumento TTR, en la posición de Tap de servicio. 
	
	

	1.7
	El Contratista deberá entregar Informe en el cual se evidencie el estado del transformador antes y después del mantenimiento, resultado y análisis de mediciones, Observaciones y Recomendaciones, este será revisado y aprobado por el supervisor del contrato.
	
	

	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE PROTECCION A TODO COSTO DE TABLERO PRINCIPAL DE LA ENERGIA NO REGULADA
	CUMPLE 
	NO CUMPLE

	2.1
	El contratista deberá realizar como mínimo un (1) mantenimiento preventivo, correctivo y actualización de componentes del tablero de Corriente Normal (no regulada) principal del edificio de la DIRECCION GENERAL ubicado en la CALLE 26 # 27 – 48 Bodega piso 1.
	
	

	2.2
	El Contratista deberá realizar medición del comportamiento de la red Eléctrica de entrada y Salida del Tablero, de tal manera que se pueda evidenciar el cumplimiento de parámetros según Normativa RETIE, esto incluye:

· Tensiones entre líneas y por fase

· Desbalance en tensión 

· Corrientes de línea y neutro 

· Desbalance de corriente 

· Potencia aparente, activa y reactiva 

· Cargabilidad 

· Factor de potencia 

· Armónicos de tensión, corriente y de demanda total 

Magnitud de frecuencia
	
	

	2.3
	El Contratista deberá realizar todas las acciones preventivas y correctivas a todo costo para que el suministro de la Energía Eléctrica Normal (no regulada) hacia y desde el tablero principal cumpla los parámetros mínimos establecidos en el Reglamento RETIE.
	
	

	2.4
	El Contratista deberá realizar la actualización del tablero principal y sus componentes, estos incluyen: Cofre, Llaves tripolares, Protecciones Termomagnéticas, Dispositivos protectores de Sobretensiones, Barrajes, Terminales, Medidores Digitales, Pilotos luminosos de fases.

El Tablero Consta actualmente de las siguientes protecciones Termomagnéticas:

1 breaker Industrial de 1200A 

1 breaker Industrial de 600A 

1 breaker Industrial de 500A 

1 breaker Industrial de 70A 

1 breaker Industrial de 60A 

7 breakers Industriales de 50A 

7 breakers Industriales de 40A 

Nota: El contratista deberá realizar levantamiento de información en el cual se incluya en medio magnético y físico dentro del tablero, diagrama Unifilar y Multifilar, en el cual se pueda evidenciar la distribución de alimentación eléctrica de la totalidad de protecciones.
	
	

	2.5
	El contratista deberá Realizar la desconexión de acometidas de entrada y acometidas de Salida del tablero principal de Energía Normal de la Entidad.

Deberá realizar el retiro del Tablero existente en la entidad y efectuar su respectiva disposición final.

Nota: las Maniobras de desconexión y Conexión se deben realizar en Horarios Nocturnos y/o Festivos según señale el Supervisor del contrato.
	
	

	2.6
	El contratista deberá Realizar la conexión de acometidas de entrada y acometidas de Salida del Nuevo tablero principal de Energía Normal (no regulada) de la Entidad.

Nota: las Maniobras de desconexión y Conexión se deben realizar en Horarios Nocturnos y/o Festivos según señale el Supervisor del contrato
	
	

	2.7
	El Contratista deberá entregar Informe en el cual se evidencie el estado del tablero antes y después del mantenimiento, resultado y análisis de mediciones, Observaciones y Recomendaciones, este será revisado y aprobado por el supervisor del contrato.

El contratista deberá tener en cuenta en su propuesta todos los elementos, accesorios, herramienta equipos tecnológicos y en general todos elementos necesarios para realizar el correcto mantenimiento preventivo, correctivos y actualizaciones correspondientes.
	
	

	3
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE PROTECCION A TODO COSTO DE TABLERO PRINCIPAL DE LA ENERGIA REGULADA
	CUMPLE 
	NO CUMPLE

	3.1
	El contratista deberá realizar como mínimo un (1) mantenimiento preventivo, correctivo y actualización de los componentes del tablero de Corriente Regulado principal del edificio DIRECCION GENERAL ubicado en la CALLE 26 # 27 – 48 Bodega piso 1
	
	

	3.2
	El Contratista deberá realizar medición del comportamiento de la red Eléctrica de entrada y Salida del Tablero, de tal manera que se pueda evidenciar el cumplimiento de parámetros según Normativa RETIE, esto incluye:

· Tensiones entre líneas y por fase

· Desbalance en tensión 

· Corrientes de línea y neutro 

· 3Desbalance de corriente 

· Potencia aparente, activa y reactiva 

· Cargabilidad 

· Factor de potencia 

· Armónicos de tensión, corriente y de demanda total 

Magnitud de frecuencia
	
	

	3.3
	El Contratista deberá realizar todas las labores correctivas a todo costo para que el suministro de la Energía Eléctrica regulada hacia y desde el tablero principal cumpla los parámetros mínimos establecidos en el Reglamento RETIE.
	
	

	3.4
	El Contratista deberá realizar la actualización del tablero principal y sus componentes, estos incluyen: Cofre, Llaves tripolares, Protecciones Termomagnéticas, Dispositivos protectores de Sobretensiones, Barrajes, Terminales, Medidores Digitales, Pilotos luminosos de fases.

El Tablero Consta actualmente de las siguientes protecciones Termomagnéticas:

1 breaker Industrial de 800A 

3 breakers Industriales de 150A 

5 breakers Industriales de 125A 

1 breaker Industrial de 100A 

1 breaker Industrial de 63A 

5 breakers Industriales de 80A 

2 breakers Industriales de 50A 

1 breaker Industrial de 40A 

El Contratista deberá entregar Informe en el cual se evidencie el estado del tablero antes y después del mantenimiento, resultado y análisis de mediciones, Observaciones y Recomendaciones, este será revisado y aprobado por el supervisor del contrato.

El contratista deberá tener en cuenta en su propuesta todos los elementos, accesorios, herramienta equipos tecnológicos y en general todos elementos necesarios para realizar el correcto mantenimiento preventivo, correctivos y actualizaciones correspondientes.
	
	

	3.5
	El contratista deberá Realizar la desconexión de las acometidas de entrada y salida del tablero principal de Energía Regulada de la Entidad.

Deberá realizar el retiro del Tablero existente en la entidad y efectuar su respectiva disposición final.

Nota: las Maniobras de desconexión y Conexión se deben realizar en Horarios Nocturnos y/o Festivos según señale el Supervisor del contrato.
	
	

	3.6
	El contratista deberá Realizar la conexión de acometidas de entrada y de Salida del Nuevo tablero principal de Energía Regulada de la Entidad.

Nota: las Maniobras de desconexión y Conexión se deben realizar en Horarios Nocturnos y/o Festivos según señale el Supervisor del contrato
	
	

	3.7
	El Contratista deberá entregar Informe en el cual se evidencie el estado del tablero antes y después del mantenimiento, resultado y análisis de mediciones, Observaciones y Recomendaciones, este será revisado y aprobado por el supervisor del contrato
	
	

	4
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ACTUALIZACION A TODO COSTO DE TABLERO SECUNDARIO DE ALIMENTACION ELECTRICA DEL CENTRO DE DATOS DEL INPEC
	CUMPLE 
	NO CUMPLE

	4.1
	El contratista deberá realizar como mínimo un (1) mantenimiento preventivo, correctivo y actualización de los componentes del tablero secundario de Corriente no regulada del edificio DIRECCION GENERAL ubicado en la CALLE 26 # 27 – 48 piso 1.
	
	

	4.2
	El Contratista deberá realizar medición del comportamiento de la red Eléctrica de entrada y Salida del Tablero, de tal manera que se pueda evidenciar el cumplimiento de parámetros según Normativa RETIE, esto incluye:

· Tensiones entre líneas y por fase

· Desbalance en tensión 

· Corrientes de línea y neutro 

· Desbalance de corriente 

· Potencia aparente, activa y reactiva 

· Cargabilidad 

· Factor de potencia 

· Armónicos de tensión, corriente y de demanda total 

Magnitud de frecuencia
	
	

	4.3
	El Contratista deberá realizar todas las labores correctivas a todo costo para que el suministro de la red Eléctrica hacia y desde el tablero Secundario de alimentación del centro de datos del Inpec cumpla con los parámetros mínimos establecidos en el Reglamento RETIE.
	
	

	4.4
	El Contratista deberá realizar la actualización del tablero Secundario de Alimentación del centro de datos del Inpec y sus componentes, estos incluyen: Cofre, Llaves tripolares, Protecciones Termomagnéticas, Dispositivos protectores de Sobretensiones, Barrajes, Terminales, Medidores Digitales, Pilotos luminosos de fases.

El Tablero Consta de las siguientes protecciones Termomagnéticas:

1 breaker Industrial de 400A 

1 breaker Industrial de 300A

1 breaker Industrial de 175A 

1 breaker Industrial de 100A 

4 breakers Industriales de 75A 

8 breakers Industriales de 60A 

El contratista deberá realizar levantamiento de información en medio digital y físico en el cual se incluya diagrama Unifilar y Multifilar, en el cual se pueda evidenciar la distribución de alimentación eléctrica de la totalidad de protecciones. En el tablero debe quedar la información de la distribución unifilar y multifilar de manera visible.

El contratista deberá tener en cuenta en su propuesta todos los elementos, accesorios, herramienta equipos tecnológicos y en general todos elementos necesarios para realizar el correcto mantenimiento preventivo, correctivos y actualizaciones correspondientes.
	
	

	4.5
	El contratista deberá Realizar la desconexión de acometidas de entrada y acometidas de Salida del tablero Secundario de Alimentación del centro de datos de la Entidad.

Deberá realizar el retiro del Tablero existente en la entidad y efectuar su respectiva disposición final.

Nota: las Maniobras de desconexión y Conexión se deben realizar en Horarios Nocturnos y/o Festivos según señale el Supervisor del contrato.
	
	

	4.6
	El contratista deberá Realizar la conexión de acometidas de entrada y acometidas de Salida del Nuevo tablero secundario de Alimentación del centro de datos de la Entidad.

Nota: las Maniobras de desconexión y Conexión se deben realizar en Horarios Nocturnos y/o Festivos según señale el Supervisor del contrato
	
	

	4.7
	El Contratista deberá entregar Informe en el cual se evidencie el estado del tablero antes y después del mantenimiento, resultado y análisis de mediciones, Observaciones y Recomendaciones, este será revisado y aprobado por el supervisor del contrato.
	
	

	5
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL UBICADO EN LA CALLE 26 # 27 – 48
	CUMPLE 
	NO CUMPLE

	5.1
	El contratista deberá realizar como mínimo un (1) mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Puesta a Tierra del edificio de la DIRECCION GENERAL ubicado en la CALLE 26 # 27 – 48.
	
	

	5.2
	El contratista deberá realizar Mantenimiento preventivo, Correctivo y actualizar el sistema de barrajes de puesta a tierra del edificio (Mínimo 7 puntos), a cajas de Inspección, Estado de Soldadura, Inspección del nivel de corrosión – limpieza y lijado de partes, Barras de Puesta a tierra, sulfatación de Contactos, Estado de conductores.
	
	

	5.3
	El Contratista deberá realizar medición del comportamiento del SPT, de tal manera que cumpla con los parámetros según Normativa RETIE, esto incluye:

· Realizar ensayos de equipotencialidad.

· Medir resistencia de puesta a tierra. Los resultados deben quedar consignados en los reportes de inspección.

· Medir corrientes espurias o de modo común. 

El registro de inspección del SPT debe contener mínimo la siguiente información:

· Condiciones generales de los conductores del sistema. 

· Nivel de corrosión. 

· Estado de las uniones de los conductores y componentes. 

· Valores de resistencia.

· Desviaciones de los requisitos respecto del RETIE. 

· Documentación de todos los cambios frente a la última inspección. 

· Los resultados de las pruebas realizadas. 

· Entregar un registro fotográfico 

Rediseñar o proponer mejoras del SPT si se requieren
	
	

	5.4
	El Contratista deberá realizar la adecuación y mantenimiento físico de las cajas de inspección, cableado y trayecto del SPT, este requerimiento se dará por cumplido bajo aprobación del Supervisor de contrato.

El contratista deberá tener en cuenta en su propuesta todos los elementos, accesorios, herramienta equipos tecnológicos y en general todos elementos necesarios para realizar el correcto mantenimiento preventivo, correctivos y actualizaciones correspondientes.


	
	

	5.5
	El Contratista deberá entregar al supervisor en medio digital y Físico el diagrama de conexión y existencia del Sistema de Puesta a tierra del edificio de la DIRECCION GENERAL ubicado en la CALLE 26 # 27 – 48. 
	
	

	6
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ESPACIO FISICO DE LA UBICACIÓN DE LOS TABLEROS ELECTRICOS A INTERVENIR
	CUMPLE 
	NO CUMPLE

	6.1
	El Contratista deberá realizar las adecuaciones físicas de los cuartos en los cuales se intervendrán los mantenimientos Correctivos de Tableros Eléctricos y Transformador de entrada, esto incluye:

Desmonte y destinación final de equipos que no se encuentren en funcionamiento dentro de los cuartos Técnicos. Bajo aprobación de Supervisor de Contrato.

Adecuación de Ductos y Cableado existente en cuartos técnicos, esto incluye desmonte y destinación final de cableado sin uso, suministro e instalación de Terminales, amarres y elementos de fijación de tal manera que el cuarto quede en las mejores condiciones técnicas y estéticas. Bajo aprobación del Supervisor del contrato.
	
	

	6.2
	Suministro e Instalación de Luminarias tipo LED para iluminación de cuartos Técnicos bajo supervisión del Supervisor de contrato.

El contratista deberá dejar en perfectas condiciones estéticas y de funcionalidad el área donde se encuentran los elementos a intervenir, se debe incluir elementos que sean dieléctricos y especializados para estas áreas (ejemplo pintura epoxica), así mismo debe implementar la respectiva señalización conforme a la norma.

El contratista deberá tener en cuenta en su propuesta todos los elementos, accesorios, herramienta equipos tecnológicos y en general todos elementos necesarios para realizar el correcto mantenimiento preventivo, correctivos y actualizaciones correspondientes.
	
	

	6.3
	Para el ítem 1 de la Presente contratación el proponente deberá acreditar que cuenta con Profesionales competentes para la ejecución según el Objeto y las actividades a realizar, por lo cual deberá adjuntar junto con su oferta los siguientes perfiles en cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas:

Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE 

Conforme a la legislación vigente, la competencia para realizar bajo su responsabilidad directa actividades de construcción, modificación, reparación, operación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas, corresponderá a los siguientes profesionales, quienes responderán por los efectos resultantes de su participación en la instalación: 

a. Ingenieros electricistas, electromecánicos, de distribución y redes eléctricas, de conformidad con las Leyes 51 de 1986, 842 de 2003, las demás que la adicionen, modifiquen o sustituyan.

b.  Tecnólogos en electricidad o en electromecánica, de acuerdo con la Ley 842 de 2003 y en lo relacionado con su Consejo Profesional se regirá por la Ley 392 de 1997 de conformidad con lo establecido en la Sentencia C - 570 de 2004. 

Técnicos electricistas conforme a las Leyes 19 de 1990 y 1264 de 2008, en el alcance que establezca su matrícula profesional para el ejercicio de la profesión a nivel medio.
	
	

	6.4
	Coordinador de Mantenimiento:

· Disponibilidad del 100% Presencial y/o Virtual según considere el supervisor del contrato durante la ejecución del proyecto.

· Título Profesional en el núcleo básico del conocimiento en Ingeniería eléctrica ò electromecánica ò de distribución y redes eléctricas.

· Mínimo Diez (10) años de experiencia profesional contada a partir de la expedición de la Matricula Profesional, en actividades relacionadas a la Dirección y/o Coordinación de Instalación y/o implementación y/o diseño y/o mantenimiento de Equipos Eléctricos y/o Electrónicos de Potencia y Acometidas Eléctricas.

· Certificado de matrícula profesional vigente a la fecha de presentación de la oferta del proceso, expedida por el respectivo Consejo profesional de Ingeniería que lo regule.

· Certificación como Project Management Professional PMP Vigente y emitida por el Project Management Institute PMI.

· Posgrado Especialización y/ o Maestría en Gestión de Calidad HSQE
	
	

	6.5
	Ingeniero Líder de Mantenimiento:
· Disponibilidad del 100% Presencial durante la ejecución del proyecto.

· Título Profesional en el núcleo básico del conocimiento en Ingeniería eléctrica ò electromecánica ò de distribución y redes eléctricas.

· Mínimo Seis (6) años de experiencia profesional contada a partir de la expedición de la Matricula Profesional, en actividades relacionadas con la Instalación y/o implementación y/o diseño y/o mantenimiento de Equipos Eléctricos y Acometidas Eléctricas.

· Certificado de matrícula profesional vigente a la fecha de presentación de la oferta del proceso, expedida por el respectivo Consejo profesional de Ingeniería que lo regule.

· Certificación o constancia de un curso o diplomado en aplicación del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE y/o Normativa NEC de mínimo 110 Horas de intensidad, en el cual acredite al Ingeniero con capacidades y conocimientos de la normativa vigente en Colombia en Instalaciones Eléctricas RETIE y NTC 2050, expedida por una institución o Centro educativo debidamente acreditado o autorizado. 

· Certificación en la cual se acredite que el profesional posee aptitudes para la implementación de Sistemas Eléctricos de Alta Disponibilidad para sistemas Datacenters “Accredited Tier Designer” o “Accredited Tier Specialist” por el Uptime Institute  

· Curso avanzado de trabajo seguro en alturas o reentrenamiento impartido por un ente certificador acreditado, vigente.
	
	

	6.6
	Tecnólogo Implementador:
Para la ejecución de las actividades propias del Mantenimiento Preventivo y Correctivo, se deberá disponer de mínimo Un (01) tecnólogo electricista o electromecánico debidamente calificado para ejecutar las actividades relacionadas al proceso con el siguiente perfil:

· Personal con Matricula profesional y certificación de vigencia expedida por el CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TECNOLOGOS EN ELECTRICIDAD, ELECTROMECANICA, ELECTRONICA Y AFINES - CONALTEL 

· mínimo Cinco (05) años de experiencia a partir de la expedición de la Matricula Profesional, en actividades relacionadas a la Instalación de Equipos Eléctricos y/o Electrónicos de potencia y Acometidas Eléctricas.

· Curso avanzado de trabajo seguro en alturas o reentrenamiento impartido por un ente certificador acreditado, tomado en el último año anterior a la fecha de cierre del proceso.
	
	

	6.7
	Técnicos Implementadores:

Para la ejecución de las actividades propias del Mantenimiento Preventivo y Correctivo, se deberá disponer de mínimo Tres (03) técnicos electricistas calificados para ejecutar las actividades relacionadas al proceso con el siguiente perfil:

· Personal con Matricula profesional y certificación de vigencia expedida por el CONSEJO NACIONAL DE TECNICOS ELECTRICISTAS - CONTE- con mínimo categorías TE-1, TE2, TE3, TE-4, TE-5 y TE-6.

· mínimo Tres (3) años de experiencia a partir de la expedición de la Matricula Profesional, en actividades relacionadas a la Instalación de Equipos Eléctricos y/o Electrónicos de potencia y Acometidas Eléctricas.

· Curso avanzado de trabajo seguro en alturas o reentrenamiento impartido por un ente certificador acreditado, tomado en el último año anterior a la fecha de cierre del proceso. 


	
	

	6.8
	Ingeniero de Mantenimiento de Planta eléctrica:

· Disponibilidad del 100% Presencial durante la ejecución del proyecto.

· Título Profesional en el núcleo básico del conocimiento en Ingeniería eléctrica ò electrónica

· Mínimo Cinco (05) años de experiencia profesional contada a partir de la expedición de la Matricula Profesional, en actividades relacionadas a la Implementación y/o Instalación y/o diseño y/o mantenimiento de Equipos Eléctricos y/o Electrónicos de Potencia y Acometidas Eléctricas.

· Certificado de matrícula profesional vigente a la fecha de presentación de la oferta del proceso, expedida por el respectivo Consejo profesional de Ingeniería que lo regule.

· Posgrado Especialización y/o Maestría en Gerencia de Mantenimiento.

· Posgrado en Ingeniería Electrónica Análoga y Digital.

· Curso Certificado de Plantas Eléctricas.

· Curso avanzado de trabajo seguro en alturas o reentrenamiento impartido por un ente certificador acreditado, vigente al momento de presentación de la oferta.


	
	

	6.9
	Todo el personal deberá someterse a la política de seguridad del INPEC para su ingreso a los sitios indicados.

NOTA: El oferente deberá Adjuntar hoja de vida, tarjeta profesional, certificaciones laborares y certificaciones de estudios realizados junto con su oferta

El oferente debe aportar con la propuesta las hojas de vida y documentos soporte del personal requerido, con el fin de verificar el cumplimiento de lo exigido.

Los Profesionales Propuestos deberán diligenciar el Anexo de Consentimiento, en el cual autoriza al proponente para presentar la hoja de Vida y documentación profesional, en este se deberá relacionar claramente el número de contacto y el correo de contacto
	
	

	6.10
	El proponente deberá demostrar que cuenta con disponibilidad inmediata del equipo profesional propuesto, para ello deberá adjuntar junto con su propuesta las Hojas de Vida de los profesionales propuestos las cuales serán evaluadas dentro del proceso de selección.
	
	

	6.11


	GARANTÍA:
La garantía de los mantenimientos Preventivos y Correctivos será de mínimo Doce (12) meses a partir del recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. 

El Contratista Deberá contar con un Número telefónico y Correo electrónico en el cual en caso de Uso de garantía se puedan reportar Fallas o mal funcionamiento de la red Eléctrica, este deberá ser atendido en menos de Una (01) Hora y resuelto en menos de Cinco (05) Horas después de reportada la Falla.
	
	

	7
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE PLANTA ELECTRICA DE 120 KVA MARCA SCANIA.
	CUMPLE 
	NO CUMPLE

	7.1
	Marca 
	SCANIA
	
	

	7.2
	Año 
	2004
	
	

	7.3
	Motor 
	Scania /FGWSCAN01VBSS000146
	
	

	7.4
	Generador 
	WEG
	
	

	7.5
	Combustible 
	DIESEL
	
	

	7.6
	Potencia 
	POT 340 KW/425 KVA 
	
	

	7.7
	El contratista deberá realizar como mínimo un (1) único mantenimiento preventivo y correctivo a la planta eléctrica de acuerdo con rutinas y procedimientos estándares que se enuncian a continuación.
	
	

	7.8
	El contratista deberá Realizar una Inspección visual, Física y mecánica de La planta 
	
	

	7.9
	El Contratista deberá Realizar la Revisión de voltaje, revisión con amperímetro, revisión de carga de batería, revisión con frecuencíometro, revisión con voltímetro, revisión de cableado, revisión de cables de potencia, revisión de breakers, revisión de conexiones eléctricas, revisión de contactores, revisión de frecuencia.
	
	

	7.10
	El Contratista deberá Realizar la Revisión de conexiones, revisión del estado de correas, revisión de agua en radiador, revisión de refrigerante, revisión estado del radiador, revisión conexión de agua, temperatura de motor
	
	

	7.11
	El Contratista deberá Realizar la Revisión de conexiones, sistema de filtros, medición nivel de aceite, revisión presión de aceite.
	
	

	7.12
	El Contratista deberá Realizar la Revisión de uniones, verificar la aceleración, revisión del nivel de combustible, revisión del tanque de combustible y drenaje
	
	

	7.13
	El Contratista deberá Realizar el Ajuste del filtro de carcasa, revisión de conexiones, revisión aletas.
	
	

	7.14
	El Contratista deberá Realizar la Revisión del nivel de ácido de baterías, revisión de la correa del alternador, revisión de la carga de baterías, revisión del motor de arranque.
	
	

	7.15
	El contratista deberá suministrar y realizar el Cambio de:

1

Descripción

cantidad

1.1

Suministro y cambio total de aceite 15w 40

1

1.2

Suministro y cambio de juego de filtros de aceite

1

1.3

Suministro y cambio de manómetro de presión de aceite

1

1.4

Suministro y cambio de juego de baterías 4d. th 

1

1.5

Suministro y cambio de lubricante

1

1.6

Suministro y cambio de filtros de aire

1

1.7

Suministro y cambio total del refrigerante para motor diesel

1

1.8

Suministro y cambio de filtro de combustible

1

1.9

Mantenimiento radiador parte interna y externa

1

1.10

Puesta a punto, prueba de funcionamiento y puesta de servicio.

1


	
	

	7.16
	El contratista debe: Revisar y limpiar bujías, Revisar el nivel de combustible y limpiar el tanque de combustible, Verificar el nivel de refrigerante en el radiador, Verificar el Nivel de electrolito y el tiempo de uso de las baterías de arranque, Verificar la corriente de flotación e igualación del cargador de baterías, Revisar el estado de los componentes como el turbo compresor, los inyectores y el regulador automático de voltaje y  la bomba de combustible, Limpiar el polvo y la suciedad en los dispositivos de seguridad, las rendijas de ventilación y el bloque del motor y generador.
	
	

	7.17
	El Contratista debe Probar componentes: Revisar que la salida de gases esté funcionando correctamente, sin obstrucciones externas, Realizar pruebas del generador eléctrico para comprobar que está funcionando correctamente, Comprobar la tensión correcta y el buen estado de las bandas de transmisión.
	
	

	7.18
	El contratista debe realizar el Cambio de baterías bajo aprobación del Supervisor del Contrato.
	
	

	7.19
	El contratista debe realizar la adecuación física del cuarto de Planta eléctrica realizando Pintura del piso con pintura acrílica de alta resistencia para alto tráfico para un área de aproximadamente Quince (15) mts cuadrados, Incluyendo señalización y demarcación del cuarto
	
	

	7.20
	Realizar el transporte de materiales y personal técnico que sea necesario para desarrollar las acciones correctivas
	
	

	7.21
	Efectuar las pruebas y ajustes necesarios, de manera que los bienes sean entregados en condiciones de correcto funcionamiento
	
	

	7.22
	Entregar repuestos originales y nuevos no re manufacturados, ni re potenciados, deben ser de primera calidad y cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por los fabricantes del equipo.
	
	

	7.23
	El contratista será responsable de la disposición final de aceite quemado de la planta de emergencia y las baterías viejas. Deberá garantizar una disposición final de este residuo mediante un acta, acatando las medidas básicas de salvaguarda al medio ambiente.
	
	

	7.24
	Cuando el daño requiera el traslado del equipo o parte del mismo al taller para su reparación, se deberá adelantar autorización previa por parte del supervisor del contrato
	
	

	7.25
	Los elementos que obedezcan a cambios, deberán ser piezas nuevas, originales las cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por los fabricantes del equipo
	
	

	7.26
	Teniendo en cuenta las novedades del equipo, la calidad de su instalación y la frecuencia de su uso, el contratista en compañía del supervisor del contrato, realizará una prueba de verificación, 15 días después de terminado el mantenimiento general, que consta de:

· Rutina de mantenimiento para el motor

· Rutina de mantenimiento para el generador

· Rutina de mantenimiento para toda la maquina

Como una actividad que forma parte del servicio de mantenimiento, una vez ejecutadas las actividades debe hacerse la limpieza del cuarto de máquinas, placas y plataforma donde opera el equipo; dicho sitio debe quedar totalmente limpio y libre de obstáculos que en algún momento puedan convertirse en causa de accidentalidad.

Funcionamiento y operatividad: el equipo una vez realizado el mantenimiento correctivo debe quedar en perfecto estado de funcionamiento y operatividad. No se dará por recibido a satisfacción el equipo, mientras no se cumpla y verifique por parte del supervisor la condición anterior.
	
	

	7.27
	Garantía Técnica del Servicio:

Todos los trabajos de mantenimiento correctivo incluidos los filtros de aceite, filtros de aire, filtros de combustible, aceite, cambio del manómetro de presión de aceite, cambio de las baterías 4D – TH, refrigerante, lubricante, deberán tener garantía mínima de seis (6) meses y los repuestos suministrados e instalados de un (1) año, respaldados mediante póliza de calidad.


	
	

	8
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE UN (1) RELOJ DE CORRESPONDENCIA
	CUMPLE 
	NO CUMPLE

	8.1
	El contratista deberá realizar como mínimo un mantenimiento preventivo y correctivo a un reloj de acuerdo con rutinas y procedimientos estándares que se enuncian a continuación:
	
	

	8.2
	Inspección visual y mecánica
	
	

	8.3
	Desmontaje del equipo
	
	

	8.4
	Limpieza de piñonera, engranajes, manecillas y de más accesorios
	
	

	8.5
	Se debe realizar limpieza de su interior con brocha o sopladora
	
	

	8.6
	Se debe aplicar engranaste a todas las partes móviles
	
	

	8.7
	Se debe sincronizar piñonera para su correcto funcionamiento
	
	

	8.8
	Se debe ensamblar nuevamente el equipo 
	
	

	8.9
	El contratista debe elaborar y entregar informe del mantenimiento al supervisor del contrato que contenga como mínimo la siguiente información:
	
	

	
	• Datos del equipo (marca, referencia, serial, activo).
	
	

	
	• Descripción breve y evidencia fotográfica del estado en que se encontró el equipo.
	
	

	
	• Descripción breve y evidencia fotográfica de las actividades realizadas al equipo relacionando listado de repuestos que fueron reemplazados.
	
	

	
	• Descripción breve y evidencia fotográfica de pruebas realizadas.
	
	

	
	• Fecha y hora de atención
	
	

	
	• Duración de la visita.
	
	

	
	• Datos del o los profesionales que realizaron el mantenimiento.
	
	

	
	• Datos del supervisor del contrato que verifica las actividades y una calificación del servicio de este mismo. 
	
	

	8.10


	GARANTÍA:

La garantía del mantenimiento preventivo y correctivo del reloj será mínima de cinco (5) meses a partir del recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. 

El contratista debe garantizar que todo daño ocasionado por las actividades de mantenimiento al reloj debe ser corregido de manera inmediata sin costo adicional para el INPEC.
	
	

	9
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO A TODO COSTO DE una (1) UPS DE 40KVA
	CUMPLE 
	NO CUMPLE

	9.1
	El contratista realizara la, instalación, configuración, el mantenimiento preventivo y correctivo y puesta en marcha de una (1) UPS de 40KVA ubicada en Escuela Penitenciaria Nacional, Funza Cundinamarca Kilómetro 3 Vía Funza - Siberia. 
	
	

	9.2
	Deberá realizar el mantenimiento de acuerdo con rutinas y procedimientos estándares que se enuncian a continuación:
Numeral

Ciudad 

Sitio 

Marca 

Capacidad  

Cantidad 

Estado 

1

Funza Cundinamarca

Escuela Penitenciaria Nacional

PEY 
40 KAV

1

Apagada 


	
	

	9.3
	Inspección visual y física de:
	
	

	
	▪ Sonidos inusuales.
	
	

	
	▪ Alarmas. 
	
	

	
	▪ Ventiladores.
	
	

	
	▪ Estado de las baterías.
	
	

	
	▪ Puentes y bornes de baterías.
	
	

	
	▪ Conectores de entrada y salida de las UPS.
	
	

	
	▪ Conectores de control y potencia.
	
	

	9.4
	Se deben realizarán las siguientes mediciones: Medición de voltaje a la entrada del rectificador, del Bypass, Medición de corriente tanto a la entrada del rectificador como del Bypass, Medición y calibración de voltaje, regulación, forma de onda a la salida de las UPS, Medición de la frecuencia de entrada, Medición y Calibración de la frecuencia de salida; verificación de descarga de las baterías.
	
	

	9.5
	Se debe apagar el equipo siguiendo el protocolo según el fabricante.
	
	

	9.6
	Se debe desarmar estructura del equipo y sus componentes 
	
	

	9.7
	Verificación de descarga de condensadores
	
	

	9.8
	Verificación de conexiones en borneras de entrada y salida
	
	

	9.9
	Verificación de ajustes en conectores de las diferentes etapas de la UPS
	
	

	9.10
	Verificación de conexión de fases, neutro, tierra de entrada y salida
	
	

	9.11
	Verificar protecciones de entrada y de salida de los ups para descartar puntos flojos y/o calientes.
	
	

	9.12
	Realizar limpieza interna y externa del equipo
	
	

	9.13
	Realizar limpieza de los siguientes elementos: filtros de tarjetas de control, cableado, elementos de protección, contactares de operación y baterías.
	
	

	9.14
	Se debe armar estructura del equipo y sus componentes 
	
	

	9.15
	Se debe encender el equipo, si tiene protocolo seguir el procedimiento
	
	

	9.16
	Verificación de arranque de cada una de las etapas de la UPS, rectificador, cargador, dc/dc, inversor y test de baterías
	
	

	9.17
	Transferir ups a bypass para que reciba nuevamente la carga
	
	

	9.18
	Verificar medidas y transferir la llave de bypass externo a la UPS
	
	

	9.19
	Se deben realizarán las siguientes mediciones: Medición de voltaje a la entrada del rectificador, del Bypass, Medición de corriente tanto a la entrada del rectificador como del Bypass, Medición y calibración de voltaje, regulación, forma de onda a la salida de las UPS, Medición de la frecuencia de entrada, Medición y Calibración de la frecuencia de salida; verificación de descarga de las baterías.
	
	

	9.20
	Actualizar el firmware a la última versión que soporte la UPS de acuerdo con lo recomendado por el fabricante.
	
	

	9.21
	Se debe realizar el cambio del banco de baterías CSB (40 unidades de baterías de 12VAC-26AH) y sus respectivos herrajes (borneras, cableado de interconexión, arandelas). A cada una de las UPS'S Anexar Ficha técnica y Certificación de distribuidor autorizado del fabricante.
	
	

	9.22
	Realizar las pruebas pertinentes, tales como pruebas de baterías, tiempo estimado de autonomía, falla en AC, transferencia a Bypass, pruebas de operación con los sistemas de energía de respaldo.
	
	

	9.23
	El contratista deberá realizar la instalación de las UPS, junto con su tablero eléctrico, acometidas eléctricas, canalización, bornas, y protecciones requeridas para su correcto funcionamiento.
	
	

	9.24
	El contratista debe elaborar y entregar informe del mantenimiento al supervisor del contrato que contenga como mínimo la siguiente información:
	
	

	
	• Datos del equipo (marca, referencia, serial, activo).
	
	

	
	• Descripción breve y evidencia fotográfica del estado en que se encontró el equipo.
	
	

	
	• Descripción breve y evidencia fotográfica de las actividades realizadas al equipo relacionando listado de repuestos que fueron reemplazados.
	
	

	
	• Descripción breve y evidencia fotográfica de pruebas realizadas.
	
	

	
	• Fecha y hora de atención
	
	

	
	• Duración de la visita.
	
	

	
	• Datos del o los profesionales que realizaron el mantenimiento.
	
	

	
	• Datos del supervisor del contrato que verifica las actividades y una calificación del servicio de este mismo. 
	
	

	9.25
	ELEMENTOS ELÉCTRICOS 
	
	

	9.25.1
	Instalación de Cable eléctrico de entrada para cada UPS DE 20 KVA en 3x4+1x4+1x6T cable multifilar Cantidad 60 metros por equipo.
	
	

	9.25.2
	Instalación de Cable eléctrico de salida para cada UPS DE 20 KVA en 3x4+1x4+1x6T cable multifilar cantidad 60 metros. 
	
	

	9.25.3
	Instalación de Cable eléctrico de acometida desde tablero principal a tablero de control de cada UPS DE 20 KVA en 3x4+1x4+1x6T cable lszh cantidad 45 metros
	
	

	9.25.4
	Breaker industrial totalizador de 3X 70A
	
	

	9.25.5
	Breaker enchufable DE 3X 70A por UPS
	
	

	9.25.6
	Terminal eléctrica para cable No. 2 cantidad 60 metros por UPS
	
	

	9.25.7
	Terminal eléctrica para cable No. 4 cantidad 12 metros por UPS
	
	

	9.25.8
	Terminal eléctrica para cable No. 6 cantidad 10 metros por UPS
	
	

	9.25.9
	Tubería EMT DE 2" incluye accesorios. cantidad 40 metros por UPS
	
	

	9.25.10
	Coraza USA LT DE 1 1/2" cantidad 12 metros por UPS
	
	

	9.25.11
	Conector USA LT DE 1 1/2" cantidad 12 metros por UPS
	
	

	9.25.12
	Escalerilla cablofilt de 20x5 cantidad mínima 3 metros por UPS
	
	

	9.25.13
	Cinta aislante de colores amarillo, azul, rojo, blanco y verde mínimo 2 unidades de cada color por UPS
	
	

	9.25.14
	Cinta aislante de color negro 3M súper 33 cantidad 3 por UPS
	
	

	9.25.15
	todos elementos requeridos para su instalación, configuración y correcto funcionamiento de las UPS deben estar incluidas en la oferta sin costo adicional para el INPEC. 
	
	

	9.25.16
	Se debe realizar la marcación general del sistema eléctrico a intervenir (tableros, breaker, cables, ductos), Planos y diagramas unifilares.
	
	

	9.26
	EQUIPOS A UTILIZAR:
	
	

	
	▪ Multímetro.
	
	

	
	▪ Pinza perimétrica.
	
	

	
	▪ Maletín de herramientas aisladas (Alicate, cortafríos, perillero, destornillador dieléctrico, llave brístol y demás herramientas necesarias para realizar el correcto servicio de mantenimiento.) estas herramientas son responsabilidad del contratista.
	
	

	
	▪ Aspiradora o brocha.
	
	

	
	▪ Tapabocas.
	
	

	
	▪ Guantes dieléctricos
	
	

	
	▪ Botas dieléctricas
	
	

	
	▪ Mono gafas.
	
	

	
	▪ Casco
	
	

	9.27
	GARANTÍA:

La garantía del mantenimiento correctivo de las UPSs intervenidas será de mínimo cinco (5) meses a partir del recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.

El contratista debe garantizar que todo daño ocasionado por las actividades de mantenimiento a las UPSs debe ser corregido de manera inmediata sin costo adicional para el INPEC.
	
	

	10
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO A TODO COSTO DE DOS (1) UPS DE 20KVA
	CUMPLE 
	NO CUMPLE

	10.1
	El contratista realizara la, instalación, configuración, el mantenimiento preventivo y correctivo y puesta en marcha de dos (2) UPS de 20KVA ubicada en Escuela Penitenciaria Nacional, Funza Cundinamarca Kilómetro 3 Vía Funza – Siberia

	
	

	10.2
	Deberá realizar el mantenimiento de acuerdo con rutinas y procedimientos estándares que se enuncian a continuación:
Numeral

Ciudad 

Sitio 

Marca 

Capacidad  

Cantidad 

Estado 

1

Funza Cundinamarca

Escuela Penitenciaria Nacional

PowestTitan
20 KVA

  1

Funcionando  


	
	

	10.3
	Inspección visual y física de:
	
	

	10.4
	▪ Sonidos inusuales.
	
	

	10.5
	▪ Alarmas.
	
	

	10.6
	▪ Ventiladores.
	
	

	10.7
	▪ Estado de las baterías.
	
	

	10.8
	▪ Puentes y bornes de baterías.
	
	

	10.9
	▪ Conectores de entrada y salida de las UPS.
	
	

	10.10
	▪ Conectores de control y potencia.
	
	

	10.11
	Se deben realizarán las siguientes mediciones: Medición de voltaje a la entrada del rectificador, del Bypass, Medición de corriente tanto a la entrada del rectificador como del Bypass, Medición y calibración de voltaje, regulación, forma de onda a la salida de las UPS, Medición de la frecuencia de entrada, Medición y Calibración de la frecuencia de salida; verificación de descarga de las baterías.

	
	

	10.12
	Se debe apagar el equipo siguiendo el protocolo según el fabricante.
	
	

	10.13
	Se debe desarmar estructura del equipo y sus componentes 
	
	

	10.14
	Verificación de descarga de condensadores
	
	

	10.15
	Verificación de conexiones en borneras de entrada y salida
	
	

	10.16
	Verificación de ajustes en conectores de las diferentes etapas de la UPS
	
	

	10.17
	Verificación de conexión de fases, neutro, tierra de entrada y salida
	
	

	10.18
	Verificar protecciones de entrada y de salida de los ups para descartar puntos flojos y/o calientes.
	
	

	10.19
	Realizar limpieza interna y externa del equipo
	
	

	10.20
	Realizar limpieza de los siguientes elementos: filtros de tarjetas de control, cableado, elementos de protección, contactares de operación y baterías.
	
	

	10.21
	Se debe armar estructura del equipo y sus componentes 
	
	

	10.22
	Se debe encender el equipo, si tiene protocolo seguir el procedimiento
	
	

	10.23
	Verificación de arranque de cada una de las etapas de la UPS, rectificador, cargador, dc/dc, inversor y test de baterías
	
	

	10.24
	Transferir ups a bypass para que reciba nuevamente la carga
	
	

	10.25
	Verificar medidas y transferir la llave de bypass externo a la UPS
	
	

	10.26
	Se deben realizarán las siguientes mediciones: Medición de voltaje a la entrada del rectificador, del Bypass, Medición de corriente tanto a la entrada del rectificador como del Bypass, Medición y calibración de voltaje, regulación, forma de onda a la salida de las UPS, Medición de la frecuencia de entrada, Medición y Calibración de la frecuencia de salida; verificación de descarga de las baterías.

	
	

	10.27
	Actualizar el firmware a la última versión que soporte la UPS de acuerdo con lo recomendado por el fabricante.
	
	

	10.28
	Se debe realizar el cambio del banco de baterías CSB (40 unidades de baterías de 12VAC-26AH) y sus respectivos herrajes (borneras, cableado de interconexión, arandelas). A cada una de las UPS'S Anexar Ficha técnica y Certificación de distribuidor autorizado del fabricante.

	
	

	10.29
	Realizar las pruebas pertinentes, tales como pruebas de baterías, tiempo estimado de autonomía, falla en AC, transferencia a Bypass, pruebas de operación con los sistemas de energía de respaldo. 
	
	

	10.30
	El contratista deberá realizar la instalación de las UPS, junto con su tablero eléctrico, acometidas eléctricas, canalización, bornas, y protecciones requeridas para su correcto funcionamiento.
	
	

	10.31
	El contratista debe elaborar y entregar informe del mantenimiento al supervisor del contrato que contenga como mínimo la siguiente información:
	
	

	10.32
	• Datos del equipo (marca, referencia, serial, activo).
	
	

	10.33
	• Descripción breve y evidencia fotográfica del estado en que se encontró el equipo.
	
	

	10.34
	• Descripción breve y evidencia fotográfica de las actividades realizadas al equipo relacionando listado de repuestos que fueron reemplazados.
	
	

	10.35
	• Descripción breve y evidencia fotográfica de pruebas realizadas.
	
	

	10.36
	• Fecha y hora de atención
	
	

	10.37
	• Duración de la visita.
	
	

	10.38
	• Datos del o los profesionales que realizaron el mantenimiento.
	
	

	10.39
	• Datos del supervisor del contrato que verifica las actividades y una calificación del servicio de este mismo. 
	
	

	10.40
	ELEMENTOS ELÉCTRICOS 

	
	

	10.40.1
	Instalación de Cable eléctrico de entrada para cada UPS DE 20 KVA en 3x4+1x4+1x6T cable multifilar Cantidad 60 metros por equipo.
	
	

	10.40.2
	Instalación de Cable eléctrico de salida para cada UPS DE 20 KVA en 3x4+1x4+1x6T cable multifilar cantidad 60 metros. 
	
	

	10.40.3
	Instalación de Cable eléctrico de acometida desde tablero principal a tablero de control de cada UPS DE 20 KVA en 3x4+1x4+1x6T cable lszh cantidad 45 metros
	
	

	10.40.4
	Breaker industrial totalizador de 3X 70A
	
	

	10.40.5
	Breaker enchufable DE 3X 70A por UPS
	
	

	10.40.6
	Terminal eléctrica para cable No. 2 cantidad 60 metros por UPS
	
	

	10.40.7
	Terminal eléctrica para cable No. 4 cantidad 12 metros por UPS
	
	

	10.40.8
	Terminal eléctrica para cable No. 6 cantidad 10 metros por UPS
	
	

	10.40.9
	Tubería EMT DE 2" incluye accesorios. cantidad 40 metros por UPS
	
	

	10.40.10
	Coraza USA LT DE 1 1/2" cantidad 12 metros por UPS
	
	

	10.40.11
	Conector USA LT DE 1 1/2" cantidad 12 metros por UPS
	
	

	10.40.12
	Escalerilla cablofilt de 20x5 cantidad mínima 3 metros por UPS
	
	

	10.40.13
	Cinta aislante de colores amarillo, azul, rojo, blanco y verde mínimo 2 unidades de cada color por UPS
	
	

	10.40.14
	Cinta aislante de color negro 3M súper 33 cantidad 3 por UPS
	
	

	10.40.15
	todos elementos requeridos para su instalación, configuración y correcto funcionamiento de las UPS deben estar incluidas en la oferta sin costo adicional para el INPEC. 
	
	

	10.40.16
	Se debe realizar la marcación general del sistema eléctrico a intervenir (tableros, breaker, cables, ductos), Planos y diagramas unifilares.
	
	

	10.41
	EQUIPOS A UTILIZAR:

	
	

	10.41.1
	▪ Multímetro.
	
	

	10.41.2
	▪ Pinza perimétrica.
	
	

	10.41.3
	▪ Maletín de herramientas aisladas (Alicate, cortafríos, perillero, destornillador dieléctrico, llave brístol y demás herramientas necesarias para realizar el correcto servicio de mantenimiento.) estas herramientas son responsabilidad del contratista.
	
	

	10.41.4
	▪ Aspiradora o brocha.
	
	

	10.41.5
	▪ Tapabocas.
	
	

	10.41.6
	▪ Guantes dieléctricos
	
	

	10.41.7
	▪ Botas dieléctricas
	
	

	10.41.8
	▪ Mono gafas.
	
	

	10.41.9
	▪ Casco
	
	

	10.42
	GARANTÍA:

La garantía del mantenimiento correctivo de las UPSs intervenidas será de mínimo cinco (5) meses a partir del recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.

El contratista debe garantizar que todo daño ocasionado por las actividades de mantenimiento a las UPSs debe ser corregido de manera inmediata sin costo adicional para el INPEC.


	
	


	11
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO A TODO COSTO DE SISTEMA DE CONEXIÓN ELÉCTRICO DE UPS DE 10KVA.

	CUMPLE 
	NO CUMPLE

	11.1
	Se debe realizar el mantenimiento del sistema eléctrico que interconecta una UPS 10 KVA ubicada en la Escuela Penitenciaria Nacional, Funza Cundinamarca Kilómetro 3 Vía Funza – Siberia.
	
	

	11.2
	Deberá realizar el mantenimiento de acuerdo con rutinas y procedimientos estándares que se enuncian a continuación:

Numeral

Ciudad 

Sitio 

Marca 

Capacidad  

Cantidad 

Estado 

1

Funza Cundinamarca

Escuela Penitenciaria Nacional, Funza Cundinamarca Kilómetro 3 Vía Funza – Siberia

PWST
10 KVA

1

FUNCIONANDO   


	
	

	11.3
	El Contratista deberá realizar el mantenimiento Preventivo y correctivo a la UPS existente en la Entidad, de tal manera que funcione correctamente y en óptimas condiciones según manual de funcionamiento del Fabricante.
	
	

	11.4
	El contratista deberá Suministrar, Instalar y colocar en funcionamiento en Cumplimiento de la Normativa RETIE, un Tablero de entrada y Salida de la UPS de 10 KVA, este deberá contar con:

Barrajes

Breakers de Protección 

Luces pilotos

Medidor digital

Llave Tripolar para Mantenimiento
	
	

	11.5
	El Contratista deberá Suministrar, Instalar y conectar la acometida desde el tablero de Corriente Normal más cercano hasta el Tablero de entrada de la UPS. (6m Aproximadamente) 
	
	

	11.6
	El Contratista deberá Suministrar, Instalar y conectar las acometidas de entrada y Salida de la UPS. (7m Aproximadamente).
	
	

	11.7
	El contratista deberá suministrar, instalar y colocar en funcionamiento Breakers Bifásicos de 20A 

Para alimentación de las Unidades de Distribución PDU (Total 10 PDU)
	
	

	11.8
	El Contratista deberá suministrar e Instalar los Ductos para las Acometidas y cables Eléctricos necesarios para el correcto funcionamiento de la solución, con un porcentaje de llenado de máximo el 40% como lo exige el RETIE, manteniendo la estética del Lugar intervenido bajo aprobación del Supervisor del contrato.
	
	

	11.9
	El Contratista deberá realizar el Start Up y las respectivas pruebas de funcionamiento a la UPS existente en la entidad.
	
	

	11.10
	GARANTÍA:

La garantía del mantenimiento preventivo y correctivo de a todo costo de sistema de conexión eléctrico de ups de 10kva.será de mínimo cinco (5) meses a partir del recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.

El contratista debe garantizar que todo daño ocasionado por las actividades de mantenimiento a las UPSs debe ser corregido de manera inmediata sin costo adicional para el INPEC.
	
	

	12
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE UN (1) AIRE ACONDICIONADO DE CONFORT DE 36.000BTU/H
	CUMPLE 
	NO CUMPLE

	12.1
	El contratista deberá realizar como mínimo un (1) mantenimiento correctivo a un (1) aire acondicionado de 36.000BTU/H de acuerdo con rutinas y procedimientos estándares que se enuncian a continuación:

Numeral

Ciudad 

Sitio 

Marca 

Capacidad  

Cantidad 

Estado 

1

Bogotá

(avenida caracas calle casa libertad 

Casa libertad piso 1 

LG Smart Inverter

36.000 BTU

     1

Funcionando

Los repuestos, la instalación y puesta en funcionamiento deben estar incluidos en la oferta económica y no deben generar costo adicional para el Inpec. 
	
	

	12.2
	Inspección visual y física de: Sonidos inusuales, fugas, filtraciones.
	
	

	12.3
	Verificación de históricos de alarmas (si tiene determinar causas de la falla). 
	
	

	12.4
	Medición de temperatura del aire de entrada y salida de serpentines del evaporador.
	
	

	12.5
	Se debe apagar el equipo siguiendo el protocolo según el fabricante.
	
	

	12.6
	Se debe desarmar estructura del equipo y sus componentes.
	
	

	12.7
	Revisión del aislamiento interior de la manejadora.
	
	

	12.8
	Inspección del funcionamiento de los desagües, retirando cualquier tipo de obstrucción.
	
	

	12.9
	Inspección eléctrica del motor y sentido de giro de los ventiladores.
	
	

	12.10
	Limpieza con agua a presión del serpentín evaporador, enderezar aletas.
	
	

	12.11
	Limpieza general de las estructuras de la unidad.
	
	

	12.12
	Limpieza de la bandeja de condensado.
	
	

	12.13
	Limpieza de difusores y/o rejillas.
	
	

	12.14
	Limpieza de cuartos de máquina y entorno del equipo.
	
	

	12.15
	Limpieza de ventiladores.
	
	

	12.16
	Ajuste de tornillería.
	
	

	12.17
	Revisión de los componentes de movimiento del aire tales como ventilares centrífugos y axiales para determinar si se requieren balanceo.
	
	

	12.18
	Revisión del sistema de ductos.
	
	

	12.19
	Des incrustación de serpentines.
	
	

	12.20
	Adecuaciones de acometidas.
	
	

	12.21
	Corrección de Fuga.
	
	

	12.22
	Carga de refrigerante R-410
	
	

	12.23
	Suministrar, y realizar las adecuaciones de tubería (soportes).
	
	

	12.24
	Suministrar, cambiar y adecuación de tubería a llegada de UCA.
	
	

	12.25
	El contratista deberá realizar ajuste y limpieza del aire. Para el efecto de componentes averiados o dañados deberá reemplazarlos por unos iguales, de la misma marca y de las mismas características a los equipos que lo requieran. Los repuestos deben estar incluidos en la oferta económica y no deben generar costo adicional para el INPEC, de acuerdo con rutinas y procedimientos estándares que se enuncian a continuación:
	
	

	12.26
	▪ Ajuste y/o cambio de poleas, correas y bandas.
	
	

	12.27
	▪ Ajuste y/o cambio de aislamiento térmico
	
	

	12.28
	▪ Ajuste y/o cambio de faltos
	
	

	12.29
	▪ Ajuste y/o cambio de rodamientos y/o bujes de ventiladores y/o motores
	
	

	12.30
	▪ Ajuste y/o cambio de ventiladores
	
	

	12.31
	▪ Ajuste y/o cambio de bandeja de condensado
	
	

	12.32
	▪ Ajuste y/o cambio de serpentines.
	
	

	12.33
	Pintura general que este en mal estado o dañados.
	
	

	12.34
	Armado de estructura del equipo y sus componentes.
	
	

	12.35
	Encendido del equipo siguiendo el protocolo según el fabricante.
	
	

	12.36
	Medición de temperatura del aire de entrada y salida de serpentines del evaporador.
	
	

	12.37
	Medición de consumo de corriente y comparación con datos de placa y lecturas anteriores.
	
	

	12.38
	Medición de presiones de alta, baja y aceite.
	
	

	12.39
	Toma de presión de succión, descarga y de aceite.
	
	

	12.40
	Encendido del equipo siguiendo el protocolo según el fabricante.
	
	

	12.41
	Realizar las pruebas pertinentes, tales como pruebas de temperatura de descargue de aire y consumo energético.
	
	

	12.42
	El contratista debe elaborar y entregar informe del mantenimiento al supervisor del contrato que contenga como mínimo la siguiente información:
	
	

	12.43
	• Datos del equipo (marca, referencia, serial, activo).
	
	

	12.44
	• Descripción breve y evidencia fotográfica del estado en que se encontró el equipo.
	
	

	12.45
	• Descripción breve y evidencia fotográfica de las actividades realizadas al equipo relacionando listado de repuestos que fueron reemplazados.
	
	

	12.46
	• Descripción breve y evidencia fotográfica de pruebas realizadas.
	
	

	12.47
	• Fecha y hora de atención.
	
	

	12.48
	• Duración de la visita.
	
	

	12.49
	• Datos del o los profesionales que realizaron el mantenimiento.
	
	

	12.50
	• Datos del supervisor del contrato que verifica las actividades y una calificación del servicio de este mismo. 
	
	

	12.51
	 GARANTÍA:

La garantía del mantenimiento correctivo del aire será de mínimo de cinco (5) meses a partir del recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.

El contratista debe garantizar que todo daño ocasionado por las actividades de mantenimiento al aire debe ser corregido de manera inmediata sin costo adicional para el INPEC.
	
	

	13
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE UN (1) AIRE ACONDICIONADO DE CONFORT DE 9.000BTU/H
	CUMPLE 
	NO CUMPLE

	13.1
	El contratista deberá realizar como mínimo un (1) mantenimiento correctivo a un (1) aire acondicionado de 9.000BTU/H de acuerdo con rutinas y procedimientos estándares que se enuncian a continuación:

	
	

	13.2
	Numeral

Ciudad 

Sitio 

Marca 

Capacidad  

Cantidad 

Estado 

1

Bogotá

(Calle 26 27 – 48 piso 3)

Sede central INPEC Oficina de Sistemas de Información

SAMSUNG Inverter
9.000 BTU

     1

Apagado 

Los repuestos, la instalación y puesta en funcionamiento deben estar incluidos en la oferta económica y no deben generar costo adicional para el Inpec. de acuerdo con rutinas y procedimientos estándares que se enuncian a continuación:

	
	

	13.3
	- Lavado de intercambiadores de calor
	
	

	13.4
	- EL contratista debe reemplazar el Compresor de tipo hermético R1 tm, con funcionamiento a 208/230V-1Ph-60Hz, compresor con lubricación forzada, con bomba de aceite en cárter (eléctrico), válvula de servicio en la descarga y en la succión, con conexión para manómetros o mangueras de servicio, con sensores de temperatura para protección del motor contra sobrecalentamiento de la marca SAMSUNG Inverter de capacidad térmica nominal 9.000 BTU.

	
	

	13.5
	EL contratista debe reemplazar el Condensador con motor trifásico para 208/230 voltios, 60Hz, serpentín de condensación con tubos de cobre y aletas continuas de aluminio. La Unidad de serpentín de subenfriamiento del refrigerante líquido no menor a 10°F y será de características constructivas similares o iguales a la del serpentín de condensación. 

	
	

	13.6
	- EL contratista debe reemplazar la unidad interna de capacidad térmica nominal 9.000 BTU de la marca SAMSUNG Inverter 

	
	

	13.7
	- EL contratista debe reemplazar toda tubería de conexión en cobre con distancia de 35 metros con sus accesorios necesarios para el reemplazo y correcto funcionamiento del aire a intervenir de la marca SAMSUNG Inverter.

	
	

	13.8
	- EL contratista debe suministraran todos los elementos eléctricos y mecánicos necesarios (tubería cobre, gas refrigerante, cableado de control, acometida eléctrica, resanes, acabados), para el mantenimiento correctivo y buen funcionamiento del equipo a intervenir.
	
	

	13.9
	- EL contratista debe reemplazar los desagües para el equipo a intervenir (por gravedad), en tubería de PVC de 3/4", (conservando la estética del edificio.
	
	

	13.10
	- EL contratista entregara el equipo intervenido en operación y perfecto funcionamiento, siendo a su cargo la totalidad del montaje, suministro e instalación de todos los repuestos y materiales, implementos y accesorios necesarios para una correcta operación.
	
	

	13.11
	El Tipo de refrigerante que se debe usar es R410A 
	
	

	13.12
	El contratista debe entregar INFORME TÉCNICO INICIAL con registro fotográfico del estado de funcionamiento donde se indiquen todas las revisiones y fallas encontradas en el equipo y sus respectivos accesorios el cual debe realizarse antes y después del mantenimiento. El cambio de accesorios o piezas las mismas deben ser reemplazadas por piezas o accesorios originales no remano facturadas o reparados, de igual manera entregará CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO donde obre tiempos de mantenimiento y calibración para el equipo, fecha de recibido y entrega en la Oficina de Sistemas de Información ubicada en la ciudad de Bogotá calle 26 No. 27-48 piso 3° previa aprobación del supervisor del contrato.

El contratista debe entregar previa aprobación del supervisor del contrato conforme a la fecha establecida en el CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO, el INFORME TÉCNICO FINAL donde se indique lo siguiente:

- la relación del mantenimiento realizado al equipo, relación de las piezas o partes que se cambiaron

- cálculo de cargas, especificación de equipos y aplicación de la ingeniería para dos Aires Acondicionados de confort de capacidad térmica nominal de 9.000 BTU de marcas SAMSUNG Inverter. 

	
	

	13.13
	GARANTÍA

-  La garantía del mantenimiento correctivo para el aire de 9. 000 btu marca SAMSUNG Inverter será de cinco (5) meses de los elementos reemplazados y equipos intervenidos a partir del recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.

	
	

	13.14
	-  El horario disponible para las actividades de mantenimiento correctivo del aire de confort de 9.000 BTU marca SAMSUNG Inverter que se encuentra en la oficina de sistemas de información de la dirección del inpec es de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. en días hábiles. En caso de ventanas de mantenimiento requeridas se coordinará con el supervisor del contrato.
	
	


	14
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE UN (1) AIRE ACONDICIONADO DE CONFORT DE 24.000BTU/H MARCA SAMSUNG
	CUMPLE 
	NO CUMPLE

	14.1
	El contratista deberá realizar como mínimo un (1)  mantenimiento correctivo a un (1) aire acondicionado de 18.000BTU/H de acuerdo con rutinas y procedimientos estándares que se enuncian a continuación:
Numeral

Ciudad 

Sitio 

Marca 

Capacidad  

Cantidad 

Estado 

1

Escuela Penitenciaria Nacional, Funza Cundinamarca Kilómetro 3 Vía Funza – Siberia.

Escuela Penitenciaria  

SAMSUNG 

18.000 BTU

 1

funcionando 

Los repuestos, la instalación y puesta en funcionamiento deben estar incluidos en la oferta económica y no deben generar costo adicional para el Inpec. 

	
	

	14.2
	- Lavado de intercambiadores de calor
	
	

	14.3
	- EL contratista debe reemplazar el Compresor de tipo hermético R1 tm, con funcionamiento a 208/230V-1Ph-60Hz, compresor con lubricación forzada, con bomba de aceite en cárter (eléctrico), válvula de servicio en la descarga y en la succión, con conexión para manómetros o mangueras de servicio, con sensores de temperatura para protección del motor contra sobrecalentamiento de la marca SAMSUNG Inverter de capacidad térmica nominal 18.000 BTU.
	
	

	14.4
	EL contratista debe reemplazar el Condensador con motor trifásico para 208/230 voltios, 60Hz, serpentín de condensación con tubos de cobre y aletas continuas de aluminio. La Unidad de serpentín de subenfriamiento del refrigerante líquido no menor a 10°F y será de características constructivas similares o iguales a la del serpentín de condensación.

	
	

	14.5
	- EL contratista debe reemplazar la unidad interna de capacidad térmica nominal 18.000 BTU de la marca SAMSUNG Inverter Single Split
	
	

	14.6
	- El contratista debe reemplazar toda tubería de conexión en cobre con distancia de 20 metros con sus accesorios necesarios para el reemplazo y correcto funcionamiento del aire a intervenir de la marca SAMSUNG. 
	
	

	14.7
	- EL contratista debe suministraran todos los elementos eléctricos y mecánicos necesarios (tubería cobre, gas refrigerante, cableado de control, acometida eléctrica, resanes, acabados), para el mantenimiento correctivo y buen funcionamiento del equipo a intervenir.
	
	

	14.8
	- EL contratista debe reemplazar los desagües para el equipo a intervenir (por gravedad), en tubería de PVC de 3/4", (conservando la estética del edificio.
	
	

	14.9
	- EL contratista entregara el equipo intervenido en operación y perfecto funcionamiento, siendo a su cargo la totalidad del montaje, suministro e instalación de todos los repuestos y materiales, implementos y accesorios necesarios para una correcta operación.
	
	

	14.10
	El Tipo de refrigerante que se debe usar es R410A 
	
	

	14.11
	El contratista debe entregar INFORME TÉCNICO INICIAL con registro fotográfico del estado de funcionamiento donde se indiquen todas las revisiones y fallas encontradas en el equipo y sus respectivos accesorios el cual debe realizarse antes y después del mantenimiento. El cambio de accesorios o piezas las mismas deben ser reemplazadas por piezas o accesorios originales no remano facturadas o reparados, de igual manera entregará CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO donde obre tiempos de mantenimiento y calibración para el equipo, fecha de recibido y entrega en la Oficina de Sistemas de Información ubicada en la ciudad de Bogotá calle 26 No. 27-48 piso 3° previa aprobación del supervisor del contrato.

El contratista debe entregar previa aprobación del supervisor del contrato conforme a la fecha establecida en el CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO, el INFORME TÉCNICO FINAL donde se indique lo siguiente:

- la relación del mantenimiento realizado al equipo, relación de las piezas o partes que se cambiaron

- cálculo de cargas, especificación de equipos y aplicación de la ingeniería para dos Aires Acondicionados de confort de capacidad térmica nominal de 18.000 BTU de marcas SAMSUNG. 

	
	

	14.12
	GARANTÍA

-  La garantía del mantenimiento correctivo para el aire de 24. 000 btu marca SAMSUNG será de cinco (5) meses de los elementos reemplazados y equipos intervenidos a partir del recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.
	
	

	14.13
	-  El horario disponible para las actividades de mantenimiento correctivo del aire de confort de 24.000 BTU marca SAMSUNG que se encuentra en la Regional Central es de 8:00 a.m. a 12:00 am y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. en días hábiles. En caso de ventanas de mantenimiento requeridas se coordinará con el supervisor del contrato. 
	
	

	15
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE UNA BASCULA ELECTRÓNICA. 

	CUMPLE 
	NO CUMPLE

	15.1
	El contratista deberá realizar como mínimo un (1) mantenimiento preventivo y correctivo a una Báscula electrónica con plataforma ICOB AP 5500 de acuerdo con rutinas y procedimientos estándares que se enuncian a continuación:
Numeral

Ciudad 

Sitio 

Marca 

Capacidad  

Cantidad 

Estado 

1

Bogotá

Grupo bienes Muebles 

OHAUS AP 5500
1000 KG X 200 G

     1

Funcionando 

Los repuestos, la instalación y puesta en funcionamiento deben estar incluidos en la oferta económica y no deben generar costo adicional para el Inpec.

	
	

	15.2
	El contratista deberá Realizar una Inspección visual, Física y mecánica de La bascula
	
	

	15.3
	alineación 
	
	

	15.4
	Estado de funcionamiento
	
	

	15.5
	calibración (ajustes)
	
	

	15.6
	Revisión de temperatura de operación
	
	

	15.7
	Revisión de teclado 
	
	

	15.8
	Revisión y reparación de displey 
	
	

	15.9
	Revisión y reparación la base de la bascula  
	
	

	15.10
	GARANTÍA

-  La garantía del mantenimiento correctivo para la balanza digital marca OHAUS AP 5500será de cinco (5) meses de los elementos reemplazados y equipos intervenidos a partir del recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.
	
	


Las especificaciones técnicas descritas anteriormente son de carácter obligatorio, por lo tanto, será causal de rechazo de la propuesta quien no ofrezca alguna de ellas.

ITEM NUMERO.2 

MANTENIMIENTO SERVIDORES Y CAMARAS DE VIDEO.

	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE POR CINCO MESES DE SERVIDORES DE DIFERENTES MARCAS 


	CUMPLE 
	NO CUMPLE

	1.1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, INSTALACIÓN Y SOPORTE POR CINCO MESES PARA SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO (NAS UNITY 300) DE MARCA DELL.


	
	

	1.2
	El contratista realiza un mantenimiento preventivo, correctivo, instalación, configuración, puesta en correcto funcionamiento y soporte por cinco meses para el sistema de almacenamiento de marca dell, ubicado en la Escuela Penitenciaria Nacional Funza Cundinamarca Kilómetro 3 Vía Funza - Siberia, de acuerdo con rutinas y procedimientos estándares que se enuncian a continuación:

Numeral

Ciudad 

Cantidad 

Sitio  

Marca 

Modelo 

1

Funza

1

Escuela Penitenciaria Nacional Funza Cundinamarca Kilómetro 3 Vía Funza - Siberia

DELL

NAS UNITY 300

	
	

	1.3
	Se debe realizar una inspección visual y física del sistema almacenamiento
	
	

	1.4
	Se debe detener todos los servicios activos en los sistemas de almacenamiento
	
	

	1.5
	Se debe apagar el equipo siguiendo el protocolo según el fabricante.
	
	

	1.6
	Se sebe desconectar todos los periféricos, cables de alimentación y de comunicación del sistema de almacenamiento
	
	

	1.7
	Se debe desmontar los sistemas de almacenamiento del rack 
	
	

	1.8
	Se debe realizar limpieza general con brocha o sopladora
	
	

	1.9
	Se debe instalar el sistema de almacenamiento en el Rack que indique el supervisor del contrato.
	
	

	1.10
	Se debe suministrar cables de poder y de conexión para conectar todos sus periféricos
	
	

	1.11
	Se debe encender el equipo siguiendo el protocolo según el fabricante.
	
	

	1.12
	Se debe dejar en funcionamiento todos los servicios y configurar el sistema de almacenamiento para su correcto funcionamiento en coordinación con el supervisor del contrato.
	
	

	1.13
	Se debe realizar actualización de los SO y de todos los servicios a las versiones vigentes disponibles
	
	

	1.14
	Se debe realizar validación de las alarmas que se puedan presentar en los componentes y reparar la falla respectiva. 
	
	

	1.15
	Se debe realizar pruebas de alta disponibilidad asociadas del sistema de almacenamiento 
	
	

	1.16
	El contratista debe elaborar y entregar informe del mantenimiento al supervisor del contrato que contenga como mínimo la siguiente información:
	
	

	1.17
	• Datos del equipo (marca, referencia, serial, activo).
	
	

	1.18
	• Descripción y evidencia fotográfica del estado en que se encontró el equipo.
	
	

	1.19
	• Descripción y evidencia fotográfica de las actividades realizadas al equipo relacionando listado de repuestos que fueron reemplazados.
	
	

	1.20
	• Descripción y evidencia fotográfica de pruebas realizadas.
	
	

	1.21
	El contratista debe garantizar que todo daño ocasionado por las actividades de mantenimiento a los sistemas de almacenamiento debe ser corregido de manera inmediata sin costo adicional para el INPEC.
	
	

	1.22
	El oferente debe incluir en su propuesta carta de fabricante DELL donde conste que pertenece al nivel más alto de membresía para Colombia, la carta debe ser con firma original del representante del fabricante en Colombia, no se aceptan firmas escaneadas.
	
	

	1.23
	EQUIPOS A UTILIZAR:
	
	

	1.23.1
	• Herramienta de mano (atornilladores, pinzas, alicates, etc.).
	
	

	1.23.2
	• Sopladora, brocha.
	
	

	1.23.3
	• Tapa bocas.
	
	

	1.23.4
	• Mono gafas.
	
	

	1.23.5
	• Guantes.
	
	

	1.23.6
	• Manilla antiestática.
	
	

	1.23.7
	El contratista deberá prestar servicio técnico a estos sistemas de almacenamiento durante cinco (5) meses, en los cuales deberá tener disponible, personal calificado para dar soporte con a tención de mínimo cuatro (4) horas de llamado o por fallas 
	
	

	1.23.8
	Los sistemas de almacenamiento tienen operación de 7 x 24 x 365
	
	

	1.23.9
	Adicional el contratista deberá realizar mínimo una rutina de mantenimiento a los sistemas de almacenamiento durante el tiempo de la garantía
	
	

	1.23.10
	El oferente debe tener en cuenta en su propuesta que de acuerdo a las revisiones realizadas debe incluir todos los elementos y accesorios que resulten defectuosos, desgastados o que ya cumplieron su vida útil el cambio de todos por repuestos nuevos, de la misma marca, no se aceptan remanufacturados o de segunda y cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por los fabricantes del equipo
	
	

	1.11
	GARANTÍA:

La garantía del mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de almacenamiento será mínima de cinco (5) meses a partir del recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.

El contratista debe garantizar el correcto funcionamiento del sistema de almacenamiento durante el tiempo de la garantía.

	
	

	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE POR CINCO MESES DE SERVIDORES DE DIFERENTES MARCAS 
	
	

	2.1
	El contratista deberá realizar como mínimo un (1) mantenimiento preventivo, correctivo, instalación, configuración, puesta en correcto funcionamiento y soporte por cinco meses de dos servidores de diferentes   marcas ubicados en la Oficina de Sistemas de Información calle 26 # 27-48 piso 3, de acuerdo con rutinas y procedimientos estándares que se enuncian a continuación:
Numeral

Ciudad 

Sitio 

Marca 

Equipo 

 

 

1

Bogotá

(calle 26 # 27-48 piso 3)

Dirección General Oficina de Sistemas de Información piso 3

HP

 
SERVIDOR RADIOS, COLLECTOR SIEM 5-15

2

Bogotá

(calle 26 # 27-48 piso 3)

Dirección General Oficina de Sistemas de Información piso 3

 DELL

SERVIDOR DE DESARROLLO


	
	

	2.2
	Se debe realizar una inspección visual y física de los servidores
	
	

	2.3
	Se debe realizar una copia de seguridad de los datos de los servidores
	
	

	2.4
	Se debe detener todos los servicios activos en los sistemas alojados en los servidores
	
	

	2.5
	Se debe apagar el equipo siguiendo el protocolo según el fabricante.
	
	

	2.6
	Se sebe desconectar todos los periféricos, cables de alimentación y de comunicación del sistema de almacenamiento
	
	

	2.7
	Se debe desmontar los servidores del rack 
	
	

	2.8
	Se debe realizar limpieza general con brocha o sopladora
	
	

	2.9
	Se debe instalar los servidores en el Rack que indique el supervisor del contrato.
	
	

	2.10
	Se debe suministrar los cables de poder y de conexión y conectar todos sus periféricos,
	
	

	2.11
	Se debe encender los equipos siguiendo el protocolo según el fabricante.
	
	

	2.12
	Se deberá dar de alta todos los servicios y configurar los sistemas de que hacen parte de los servidores para su correcto funcionamiento en coordinación con el supervisor del contrato.
	
	

	2.13
	Se debe realizar actualización de los SO, a las versiones vigentes disponibles
	
	

	2.14
	Se debe realizar validación de las alarmas que se puedan presentar en los componentes. 
	
	

	2.15
	Se debe realizar pruebas de alta disponibilidad asociadas a los componentes
	
	

	2.16
	El contratista debe elaborar y entregar informe del mantenimiento al supervisor del contrato que contenga como mínimo la siguiente información:
	
	

	2.17
	• Datos de los equipos (marca, referencia, serial, activo).
	
	

	2.18
	• Descripción breve y evidencia fotográfica del estado en que se encontró el equipo.
	
	

	2.19
	• Descripción breve y evidencia fotográfica de las actividades realizadas al equipo relacionando listado de repuestos que fueron reemplazados.
	
	

	2.20
	• Descripción breve y evidencia fotográfica de pruebas realizadas.
	
	

	2.21
	El contratista debe garantizar que todo daño ocasionado por las actividades de mantenimiento a los sistemas de almacenamiento debe ser corregido de manera inmediata sin costo adicional para el INPEC.
	
	

	2.22
	EQUIPOS A UTILIZAR:
	
	

	2.22.1
	• Herramienta de mano (atornilladores, pinzas, alicates, etc.).
	
	

	2.22.2
	• Sopladora, brocha.
	
	

	2.22.3
	• Tapa bocas.
	
	

	2.22.4
	• Mono gafas.
	
	

	2.22.5
	• Guantes.
	
	

	2.22.6
	• Manilla antiestática.
	
	

	2.23
	El contratista deberá prestar servicio técnico a estos sistemas de almacenamiento durante cinco (5) meses, en los cuales deberá tener disponible, personal calificado para dar soporte con a tención de mínimo cuatro (4) horas de llamado o por fallas
	
	

	2.24
	Los sistemas de almacenamiento tienen operación de 7 x 24 x 365 
	
	

	2.25
	Adicional el contratista deberá realizar mínimo una rutina de mantenimiento a los sistemas de almacenamiento durante el tiempo del soporte técnico
	
	

	2.26
	 El oferente debe tener en cuenta en su propuesta que de acuerdo a las revisiones realizadas debe incluir todos los elementos y accesorios que resulten defectuosos, desgastados o que ya cumplieron su vida útil el cambio de todos por repuestos nuevos, de la misma marca, no se aceptan remanufacturados o de segunda y cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por los fabricantes del equipo
	
	

	3
	El contratista deberá realizar como mínimo un (1) mantenimiento preventivo, correctivo, instalación, configuración, puesta en correcto funcionamiento y soporte por cinco meses de dos servidores de diferentes   marcas ubicados en la Oficina de Sistemas de Información calle 26 # 27-48 piso 3, de acuerdo con rutinas y procedimientos estándares que se enuncian a continuación:
Numeral

Ciudad 

Sitio 

Marca 

Equipo 

  

1

 

Bogotá

(calle 26 # 27-48 piso 3)

Dirección General Oficina de Sistemas de Información piso 3

HP

SERVIDOR HP 1640 STORAGE


	
	

	3.1
	AREAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:                                

· Limpieza interna y externa 

· Verificación de integridad de los discos 

· Actualización de firmware y controladores 

· Comprobación de niveles de temperatura y voltaje 

· Revisión de conexiones y cableado interno 

· Pruebas de redundancia y tolerancia a fallos
	
	

	3.2
	TAREAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO:                                

· Identificación y diagnóstico de fallas 

· Reemplazo de componentes defectuosos 

· Reparación y restablecimiento de configuraciones 
	
	

	3.3
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO:                                           

· Registro de actividades de mantenimiento preventivo 

· Registro de actividades de mantenimiento correctivo
	
	

	3.4
	· Uso de piezas y componentes originales no se aceptan repuestos remanufacturados ni de segunda  

· Trasferencia de conocimiento

· Actualizaciones y parches del sistema operativo
	
	

	3.5
	Se requiere que el servidor sea desinstalado del centro de datos principal del inpec, trasladado a la escuela penitenciaria de Funza e instalarlo y configúralo de acuerdo a las necesidades del inpec 

Este equipo se requiere para almacenar los bakup de los aplicativos misionales del inpec de forma remota y física por lo tanto se debe realizar las configuraciones respectivas y entregar los elementos necesarios para llevar a cabo estas actividades (cables, discos externos unidades de DVD) y todos aquellos requeridos para su instalación, configuración y puesta en correcto funcionamiento
	
	

	4.
	PERSONAL REQUERIDO ítem No 2
	
	

	4.1
	Coordinador de mantenimiento de Servidores: 

· Disponibilidad del 100% Presencial y/o Virtual según considere el supervisor del contrato durante la ejecución del proyecto. 

· 
Título Profesional en el núcleo básico del conocimiento en Ingenieria electrónica ò Sistemas

· Mínimo Doce (12) años de experiencia profesional contada a partir de la expedición de la Matricula Profesional, en actividades relacionadas a la Dirección y/o Coordinación de Instalación y/o implementación y/o mantenimiento de Equipos Servidores

· Certificado de matrícula profesional vigente a la fecha de presentación de la oferta del proceso, expedida por el respectivo Consejo profesional de Ingenieria que lo regule. 

· Certificación Vigente que lo acredite como Project Management Professional emitida por el Project Management Institute

· Certificación Vigente que lo acredite como PMI-ACP (Agile Certified Practitioner) emitida por el Project Management Institute

· Certificación Vigente que lo acredite con competencias y conocimientos en ITIL Foundation Certificate in IT Service Management / AXELOS

· Certificación Vigente que lo acredite con competencias y conocimientos en (Capability Maturity Model Integration) CMMI Associate / ISACA

· Certificación Vigente que lo acredite como Scrum Master Professional Certificate – SMPC / CertiProf
	
	

	4.2
	El proponente deberá demostrar que cuenta con disponibilidad inmediata del equipo profesional propuesto, para ello deberá adjuntar junto con su propuesta las Hojas de Vida de los profesionales propuestos las cuales serán evaluadas dentro del proceso de selección.
	
	

	4.3
	GARANTÍA:

La garantía del mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de almacenamiento será mínima de cinco (5) meses a partir del recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.

El contratista debe garantizar el correcto funcionamiento del sistema de almacenamiento durante el tiempo de la garantía.
	
	

	5
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE POR CINCO MESES DE CÁMARA CANON 
	
	

	5.1
	El contratista realiza un mantenimiento preventivo, correctivo, instalación, configuración, puesta en correcto funcionamiento y soporte por cinco meses para cámara canon:

Numeral

Ciudad 

Sitio 

Marca 

Equipo 

Equipo 

1

Bogotá

(calle 26 # 27-48) 

Dirección General Oficina de comunicaciones 

Canon

1
Cámara de fotografía 


	
	

	5.2
	Se debe realizar una inspección visual y física de las cámaras 
	
	

	5.3
	Se debe realizar limpieza general con los equipos y accesorios recomendados por el fabricante 
	
	

	5.4
	Se debe realizar actualización del firmware a la última versión recomendada por el fabricante 
	
	

	5.5
	Se debe realizar el cambio del lente canon zoom por uno nuevo de las características “Ef 24-105 mm 1:4 L IS II USM 70mm” 
	
	

	5.6
	Se debe realizar los ajustes recomendados por el fabricante 
	
	

	5.7
	GARANTÍA:

La garantía del mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de almacenamiento será mínima de cinco (5) meses a partir del recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.

El contratista debe garantizar el correcto funcionamiento de la cámara durante el tiempo de la garantía.
	
	


ITEM NUMERO.3 

MANTENIMIENTO SOLUCIÓN SISTEMA DE ASIGNACIÓN DE TURNOS 

	Numeral.  
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA SOLUCION ASIGNACIÓN DE TURNOS PARA LAS AREAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL INPEC.
	CUMPLE 
	NO CUMPLE

	1
	El INPEC cuenta con solución de asignación de turnos INTELITURNO la cual está funcionando en 5 sedes a nivel nacional, el servidor central se encuentra en el centro de datos principal del INPEC.
	
	

	2
	Alcance:

El servicio de soporte y mantenimiento incluye lo siguiente:

Mantenimientos Preventivos. 

Mantenimientos correctivos.

Sedes a intervenir 3.

Mesa de ayuda. 
	
	


	                                3 

SEDES Y EQUIPOS A INTERVENIR PARA EL SOPORTE Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS.

NOMBRE DE LA SEDE O ERON
	CANTIDAD ASIGNADOR DE TURNOS
	CANTIDAD CALIFICADOR DE SERVICIO
	SOFTWARE POR PUESTO DE TRABAJO
	CUMPLE 
	NO CUMPLE

	Sede Central


	1
	3
	3
	
	

	COMEB Bogotá "La Picota"
	1
	2
	2
	
	

	EC Bogotá "La Modelo"


	1
	2
	2
	
	

	TOTAL
	3
	7
	7
	
	

	Sede central
	Se debe incluir el soporte y mantenimiento preventivo y correctivo del servidor principal de la solución, ubicado en el centro de datos del INPEC, ubicado en la sede central, calle 26 No. 27-48 Bogotá.
	
	

	4
	Descripción de los equipos a intervenir:

ASIGNADOR DE TURNOS:

KIOSCO Con los siguientes componentes:

TOSHIBA 15"T 10 PROCESADOR INTEL CELERON- SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10/0T -4GB MEMORY - 128 GB SSD

Impresora POS de 80 mm 

UPS 1KVA (Si se llegase a requerir se debe realizar el cambio).

KIT DIGITAL SIGNAGE CON MONITOR INDUSTRIAL DE 43" 

_____________________________________________________________________

Kit evaluación de servicio:

Módulo completo incluye:

- Tablet Android 10.1" para encuesta en el servicio de atención.

- Router WIFI de conexión para las tablets calificadores de servicio.

CANTIDAD 3 (1 por sede).

SERVIDOR CENTRAL

Tipo: Servidor en rack de una U

Procesador 1xIntel Xeon E-2124 4C 3.3GHz 71W

Memoria Ram 1x16GB ó 2Rx8

Disco Duro 1 Tb

Sistema Operativo Windows Server 2019 a nombre del INPEC.

RAID 530-8i 8 /10HS SFF, PCIe 12Gb Adapter, 1x450W,

Cantidad 1. Ubicado en el centro de datos principal del INPEC.
	
	

	5
	MODULOS QUE CONFORMAN LA SOLUCIÓN DE INTELITURNO DEL INPEC:

Módulo de administración de autenticación

Módulo de ubicaciones 

Módulo de administración de tablas del sistema

Módulo de configuración de servicios

Módulo de administración de encuestas

Módulo configurador del sistema de asignación de turnos

Módulo de administración de oficinas y puntos de atención,

Módulo de atención de turnos (funcionario)

Módulo de apertura de servicio

Módulo de generación de turnos

Módulo de reportes

Módulo para personas con discapacidad

Cubos OLAP, estadísticas, gráficos web, DashBoard

Módulo DashBoard global

Software central de monitoreo y soporte
	
	

	6
	Acuerdos de Niveles del Servicio.

A continuación, se presentan los niveles de atención en tiempos – horario hábil. 

[image: image1.png]TIEMPO TIEMPO
TEMPO | o B
TIEMPO | o | MAXIMO DE | MAXIMO DE
NIVEL DE CATEGORIADEL | MAXIMO DE DE SOLUCION | SOLUCION
SERVICIO INCIDENTE ATENCION PRESENCIAL | PRESENCIAL
SOLUCION
REMOTA CIUDADES | CIUDADES
REMOTA
PRINCIPALES |SECUNDARIAS|
1 BAIA SHORAS | 72HORAS | 72HORAS | 144HORAS
2 MEDIA SHORAS | 24HORAS | 24HORAS | 48HORAS
3 ALTA SHORAS | 16HORAS | 16HORAS | 32HORAS
VARIA SEGUN
4 GARANTIAS COMPONENTE

/ PROVEEDOR





NOTA: Los tiempos de ANS (Acuerdos de Niveles de Servicio) se detendrán en los siguientes escenarios 

• Cuando se da solución temporal o definitiva al requerimiento o incidente.

• Cuando por causas extraordinarias no hay atención en sitio por parte del INPEC.

El número de incidentes incluidos para software y hardware, durante el periodo de ejecución del contrato es ilimitado.
	
	

	7
	Mantenimiento Preventivo de la solución: 

Se debe realizar una (1) vez por año. El mantenimiento incluye: 

- Mantenimiento integral, limpieza interna y externa de la solución.

- Revisión eléctrica y ajuste a conexiones. 

- Revisar y validar el funcionamiento de la solución. 

- Crear un punto de restauración de datos y aplicaciones.

- Borrado de logs y archivos temporales.

- Calibración de touch Screen.

- Instalación y/o actualización drivers.

- Registro fotográfico

- Verificación y actualización de la hoja de vida de la solución.

- Informe final del mantenimiento realizado el cual debe ser entregado al supervisor del contrato.

- Y todas las actividades necesarias que recomiende el fabricante de la solución para el mantenimiento preventivo.
	
	

	8
	Mantenimiento Correctivo de la solución: 

- Se debe realizar cada vez que se presente o reporte falla.

- Los tiempos de respuesta deben ser los establecidos en los ANS (Acuerdos de Niveles de Servicio).

- Se debe identificar la falla y establecer la solución.

- En caso de falla en hardware y de acuerdo a los ANS, se debe reparar y/o entregar el elemento en iguales o mejores condiciones, en caso de requerir reparación fuera de las instalaciones debe dejar un equipo de iguales o superiores características técnicas hasta que se entregue el equipo reparado o su remplazo.

- No se aceptan repuestos usados, de segunda o remanufacturados.

Una vez terminado el mantenimiento correctivo se debe:

- Realizar el registro en la hoja de vida de la solución.

- Informe final del mantenimiento realizado el cual debe ser entregado al supervisor del contrato y debe incluir el registro fotográfico del antes y del después.

- Y todas las actividades necesarias que recomiende el fabricante de la solución para el mantenimiento correctivo.
	
	

	9
	Mesa de ayuda

El contratista debe contar con mesa de ayuda y aportar el protocolo de Servicio de Soporte y Mantenimiento, para la atención de fallas reportadas, así como el seguimiento a los incidentes.

Para la atención de incidentes debe contar con equipo de trabajo idóneo para resolver los casos, consultas y/o situaciones que afecten la funcionalidad de la solución.

La mesa de ayuda para el reporte de los incidentes de contar con los siguientes medios:

Llamada telefónica directa, WhatsApp, correo electrónico.

Plataforma Help Desk.

Soporte técnico remoto y presencial en caso de requerirse.

El horario de la mesa de ayuda será de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. NBD (Next Bussines day, indica que el nivel de servicio se realizará).
	
	

	10
	Vigencia:

El contratista debe suministrar el servicio del soporte y mantenimiento de la solución por 36 meses.
	
	

	11
	El contratista debe actualizar el licenciamiento (en caso de requerirse), a la última versión funcional emitida por el fabricante y renovar todas aquellas que requiera la solución, para continuar con el correspondiente funcionamiento.
	
	

	12
	EQUIPO DE TRABAJO.
	
	

	12.1
	Líder equipo de trabajo

-Título: Profesional en ingeniería (electrónico, sistemas, comunicaciones o de telecomunicaciones)

- Adjuntar Diploma o acta de grado y Tarjeta profesional

- Experiencia: Debe contar con experiencia profesional relacionada en el software INTELITURNO certificada por el fabricante del software de mínimo de dos (2) años.

- El profesional en ingeniería (electrónico, sistemas, comunicaciones o de telecomunicaciones) que presente el oferente debe estar matriculado o inscrito en el consejo profesional nacional de ingeniería COPNIA.

- Para el caso de profesionales en el exterior deben acreditar la homologación en Colombia según la normatividad vigente.
	
	

	12.2
	Técnicos

Mínimo 1 técnico

- Título: técnicos o tecnólogos (electrónico, sistemas, comunicaciones, eléctrico, industrial o telecomunicaciones).

- Experiencia: Debe contar con experiencia de mínimo de dos (2) años en: Proyectos de implementación, instalación y puesta en funcionamiento de la solución inteliturno.

- Para los técnicos y/o tecnólogos deben estar matriculados o inscritos en el consejo nacional de técnicos electricistas CONTE o COPNIA o el consejo nacional de tecnólogos en electricidad. Electromecánica, electrónica y afines CONALTEL según corresponda para lo cual debe presentar copia del certificado de vigencia de la correspondiente matrícula.


	
	

	13
	Hojas de vida personal requerido:
	
	

	13.1
	El oferente debe aportar las hojas de vida del personal requerido, para el desarrollo del objeto y presente proceso, con todos los soportes de conocimiento y experiencia.
	
	

	14.
	Todo el personal deberá someterse a la política de seguridad del INPEC y de acuerdo al reglamento interno de los sitios a intervenir para su ingreso y el tiempo de dedicación es completo durante el plazo de ejecución del proyecto.
	
	

	15.
	Diligenciar el Anexo AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR HOJA DE VIDA, en el cual manifieste su aceptación para presentar su hoja de vida en el presente proceso de selección.
	
	

	16.
	En caso de requerir por fuerza mayor cambio de un miembro del equipo de trabajo deberá anexar hoja de vida que cumpla los requisitos exigidos inicialmente previa aprobación del supervisor del contrato.
	
	

	17.
	Si la certificación de experiencia de algún miembro del equipo de trabajo la expide el mismo oferente, debe anexar copia del contrato suscrito entre él y el miembro del equipo de trabajo, en virtud del cual se realizaron los trabajos certificados. Las certificaciones que acrediten la experiencia del personal propuesto, se considerarán expedidas bajo gravedad de juramento.
	
	

	18


	CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
	
	

	
	El oferente deberá anexar certificación expedida por el fabricante del software INTELITURNO donde certifique que el oferente es un distribuidor autorizado de la marca del software o fabricante del mismo, dirigida al INPEC con fecha de expedición no mayor a 60 días de la presentación de la propuesta del presente proceso.
	
	


ITEM NUMERO.4 

MANTENIMIENTO CENTRO DE COMPUTO 

	Numeral 
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE 
	NO CUMPLE

	Se debe realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo de todos los subsistemas que integran el centro de datos del INPEC ubicado en la Calle 26 No 27 – 48 piso 3. así: 

· Subsistema de UPS 

· Subsistema de Aires Acondicionados de Precisión tipo InRow

· Subsistema de Gabinetes (Incluye Cableado Lógico y Eléctrico)

· Subsistema Eléctrico

· Subsistema Cerramiento y Accesorios 

· Subsistema de Gestión de Monitoreo, Control de Acceso.
	
	

	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO SUBSISTEMA DE UPS
	
	

	1.1
	El contratista se obliga a realizar un Mantenimiento preventivo y/o correctivo para tres UPS de 10 KVA marca Ablerex alojadas en el gabinete N°1 en el centro de datos principal de acuerdo a protocolos y estándares emitidos por el fabricante así:
	
	

	1.2
	Revisión general del estado de las UPSs:

· Limpieza general de equipos.

· Ajuste mecánico de componentes y partes del equipo.

· Ajuste de los terminales de conexión eléctrica.

· Revisión del proceso de control: Tarjeta red, tarjeta de cargador, tarjeta de Inversor, tarjetas de red en las UPS que apliquen, tarjeta de control y sensores.
	
	

	1.3
	Revisión y verificación de los procesos de medición y señalización:

· Tarjeta de medición y señalización.

· pantalla LCD

· Indicadores luminosos

· Paneles Remotos
	
	

	1.4
	Revisión y comprobación de potencia:

· Transformadores y amortiguadores.

· Módulos HEAD SLINK con dispositivos electrónicos.

· Relés

· Filtros y condensadores.

· Ventiladores 
	
	

	1.5
	Revisión de los bancos de baterías:

· Terminales de conexión

· Voltaje

· Corriente

· Pruebas de descarga controlada.
	
	

	1.6
	Inicio de la comprobación del equipo y ajuste de los parámetros de funcionamiento:

· Voltaje de la fuente de alimentación

· Voltaje de entrada y salida.

· Corriente de entrada y salida.

· Pruebas en vacío.

· Pruebas con carga

· Pruebas para verificar bancos de baterías.

· Revisión, limpieza y prueba de transformadores de aislamiento.

· Calibración y/o reconfiguración del dispositivo de monitoreo (Tarjeta de red e IP)

· Revisión, limpieza y prueba de los transformadores de aislamiento.

· Prueba del funcionamiento de la UPS con carga, con entrada automática de batería.
	
	

	1.7
	Generales:

· Organización y aseo general de la UPS

· Toma general del inventario del equipo y Banco de baterías.

· Registro fotográfico

· Reporte de novedades del área de ubicación.

· Reporte general de las UPSs, incluyendo checklist ejecutado, estado general, métricas de medidas tomadas, entre otros valores de consideración.

· Verificación del Tiempo de autonomía 

· Lubricación, limpieza, calibración de los elementos de las UPS y reguladores. 

· Diagnóstico de variables eléctricas, tableros eléctricos y funcionamiento de la red de energía regulada. 

· Medición de carga de las fases de los tableros y balanceo de carga a las UPS o Reguladores en sitio. 

· Revisión y ajuste de la conexión de las acometidas de entrada, salida y baterías de la UPS. 

· Prueba de funcionamiento (Verificación de corrientes, voltajes y frecuencias de entrada, salida y voltaje de flotación de las baterías de las UPS) 

· Prueba de cortes de energía, transferencia y retransferencia entre la salida de UPS y salida de bypass. 
	
	

	1.8
	Revisión de Baterías: 

· Revisión previa para determinar vida útil. o Ajuste mecánico o limpieza de Bornes. 

· Medición de Voltaje de flotación de baterías. o Medición y pruebas de carga, descarga. 

· Registro de valores de mediciones y actividades en reporte técnico. 
	
	

	1.9
	Revisión de los Cargadores: 

· Verificación de tarjeta electrónica. o Revisión de módulo de potencia. 

· Prueba de carga inversor. o Análisis de recarga de baterías. 

· Diligenciamiento de lista de chequeo. 
	
	

	1.10
	Revisión del Inversor: 

· Verificación, calibración de carga electrónica. o Verificación de sistema apagado-encendido. o Señalización y monitoreo. o Pruebas de autonomía. o Sistema de filtrado. 

· Elementos módulo de potencia. 
	
	

	1.11
	Garantía:

· Garantía de 1 año en electrónica y baterías después de la entrega a satisfacción.

· Incluir al menos 1 mantenimiento preventivo durante el periodo de garantía.

· La garantía debe cubrir defectos de fabricación.
	
	

	1.12
	Mantenimiento Correctivo:

· Reemplazo del banco de baterías para las 3 UPS de 10 KVA marca Abrelex. 

· Las baterías deben ser de iguales o superiores características a las instaladas actualmente.

· El contratista deberá realizar los mantenimientos correctivos a todo costo cuando se requieran durante el periodo de la garantía (1 año) al Subsistema de UPS.

· El contratista deberá realizar la disposición final de las baterías de acuerdo a la normativa vigente y presentar certificado.
	
	

	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO

 SUBSISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISIÓN TIPO INROW


	CUMPLE 
	NO CUMPLE

	2.1
	El contratista se obliga a realizar un Mantenimiento preventivo para dos aires acondicionados de precisión de 20KW cada uno marca Rittal de acuerdo a protocolos y estándares emitidos por el fabricante así:
	
	

	2.2
	Realizar pruebas de funcionamiento al equipo y realizar los ajustes en la configuración cuando el equipo los requiera. 
	
	

	2.3
	Verificación de los cables, conectores, tarjetas, tuberías, ventiladores, motores, filtros y en general todas las partes del equipo y su montaje
	
	

	2.4
	Realización de pruebas de manejo y operación, verificando que la rutina de encendido sea la correcta y, si es el caso, y se presenta algún tipo de falla se realizarán las acciones correctivas para estabilizar el equipo. 
	
	

	2.5
	Realización del mantenimiento preventivo, cumpliendo con los estándares establecidos por el fabricante de los equipos y/o dispositivos. Se verificará que el aire acondicionado quede operativo y en correcto funcionamiento de todas las características con que cuenta este equipo después de realizar las tareas de mantenimiento. 
	
	

	2.6
	Entrega del reporte físico y digital de la actividad, en la cual quedarán consignados todos los datos del equipo y la descripción en detalle de los procedimientos realizados durante el mantenimiento, las observaciones y/o recomendaciones acerca del equipo por parte del contratista. 
	
	

	2.7
	Se debe realizar mantenimiento preventivo y/o a las dos (2) condensadoras 
	
	

	2.8
	Verificar los contactos ya que estos pueden haberse deteriorado como resultado de los ciclos del compresor. 
	
	

	2.9
	Los contactos eléctricos como los iniciadores magnéticos del motor serán inspeccionados y ajustados antes del encendido. En caso de deterioro deben ser cambiados.
	
	

	2.10
	Se verificarán los terminales de conexión, y en caso de ser necesario serán cambiados. 
	
	

	2.11
	Se verificará la protección de sobrecarga de la unidad, para asegurar la calibración adecuada de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.
	
	

	2.12
	Verificación de las alarmas y logs, realizar las actividades necesarias para ajustar lo requerido con el fin de solucionar las alarmas respectivas y realizar análisis de los logs a fin de afinar las configuraciones, parámetros, y/o elementos que se requieran para atender los sugerido en los logs, en concordancia con las buenas prácticas del fabricante.
	
	

	2.13
	Unidad Evaporadora:

· Limpieza general de la Unidad Evaporadora.

· Limpieza de filtros, tapas y chasis.

· Revisión y lubricación de rodamientos.

· Ajuste y tensado de las correas de transmisión.

· Alineación de la transmisión.

· Revisión de las correas eléctricas del motor.

· Verificación de voltajes y amperajes.

· Medición de temperaturas a la entrada y salida de la Unidad Evaporadora.

· Mantenimiento y Limpieza del Sistema de Humidificación.

· Verificación de tierra.

De acuerdo al resultado de las actividades anteriores se deben realizar los cambios de repuestos necesarios para el perfecto funcionamiento de esta unidad, en concordancia con las buenas prácticas del fabricante.


	
	

	2.14
	Unidad Condensadora:

· Limpieza de la Unidad Condensadora.

· Chequeo de voltajes y amperios
· Lavado de tapas y chasis.

· Chequeo de presiones de succión y descarga.

· Revisión de válvulas de servicio.

· Verificación de hermeticidad del Sistema.

· Revisión de la carga de refrigerante.

· Revisión de aislamiento térmico.

· Verificación de aterramiento del Compresor.

· Limpieza de sistema y verificación de hermeticidad.

· Chequeo de sobrecalentamiento.

· Chequeo de carga de gas completa

· De acuerdo al resultado de las actividades anteriores se debe realizar los cambios de repuestos necesarios para el perfecto funcionamiento de esta unidad, en concordancia con las buenas prácticas del fabricante.
	
	

	2.15
	Se debe realizar una inspección visual y física de los componentes del Aire, tubería, sistema eléctrico y componentes de protección, verificando posibles fugas en tubería de flujo de gas R410-A debe anexar al informe técnico un dictamen del estado de funcionalidad y estado de todos los componentes internos y externos


	
	

	2.16
	Garantía:

· Garantía de 1 año en el mantenimiento preventivo y correctivo del Subsistema de Aires Acondicionados a partir del recibo a satisfacción.

· Incluir al menos 1 mantenimiento preventivo durante el periodo de garantía.

· La garantía debe cubrir defectos de fabricación.


	
	

	2.17
	Mantenimiento Correctivo:

· El contratista deberá realizar los mantenimientos correctivos a todo costo cuando se requieran durante el periodo de garantía (1) año.
	
	

	3
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO SUBSISTEMA DE GABINETES
	CUMPLE 
	NO CUMPLE

	3.1
	El contratista se obliga a realizar un Mantenimiento preventivo para 7 gabinetes de 42U marca Rittal de acuerdo a protocolos y estándares emitidos por el fabricante así:
	
	

	3.2
	Gabinetes autocontenidos InRow:

· Revisión, estado exterior de los gabinetes (desgastes, revisión de fugas, cierre de puertas entre otras).

· Revisión del sistema sellamiento de los gabinetes y entre gabinetes.

· Ajuste de torque para toda la tornillería que componen la unión del sistema autocontenido de gabinetes.

· Revisión y ajuste de las cerraduras frontales y posteriores de cada gabinete.

· Revisión y ajuste de las puertas frontales y posteriores de cada gabinete. 

· Revisión de posibles fugas de aire de los gabinetes.
	
	

	3.3
	Sensores en los gabinetes:

· Revisión de los sensores se encuentren secos y funcionales.

· Limpieza de los sensores de temperatura, humedad y anti vandalismo

· Calibración de los sensores.

· Comprobar si el movimiento del aire alrededor de los sensores influye en los valores de salida y las lecturas.

· Asegurar el cumplimiento de los tiempos de estabilización recomendados por el fabricante para que los sensores de referencia se adapten a las condiciones climáticas ambientales.

· Verificación de los botones de actuación e integridad estructural 

· Verificación y calibración de los sensores de apertura de puerta.

· Verificación y reconfiguración en caso de ser necesario de la conectividad de los sensores con el sistema de gestión y de alarmas.

· De acuerdo al resultado de las actividades anteriores se debe realizar los cambios de repuestos necesarios para el perfecto funcionamiento de los sensores de los gabinetes, en concordancia con las buenas prácticas del fabricante.
	
	

	3.4
	Cableado estructurado del centro de datos (cross connection):

· Revisión del estado del cableado de cobre.

· Revisión del estado del cableado de la fibra óptica.

· Revisión de todos los enlaces de fibra y cobre que se encuentren debidamente identificados y marquillados y coincidan con la tabla de conexión entregar layout.

· Revisión, inspección y ajuste de las canalizaciones, tuberías y ductos.

· Verificar y certificar la continuidad del cableado estructurado del centro de datos.
	
	

	3.5
	Detector y extinción de incendio:

· Revisión del agente limpio.

· Calibración de los sensores de detección y extensión

· Carga de agente limpio llegado el caso de requerirse 

· Revisión de posibles fugas

· Comprobación de los pilotos, fusibles y otros. 

· Limpieza de los sensores de detección

· Limpieza de borneras

· Verificación, limpieza de las unidades principales y de los esclavos y la trasmisión de las alarmas

· Revisión de las válvulas de aspersión 

· Revisión de las baterías 

· Revisión y limpieza de la tubería 

· Comprobación de la señalización de las alarmas

· Revisión de los indicadores luminosos de las alarmas e información en la central

· Comprobar que los dispositivos de descarga del agente extintor (boquillas, rociadores, difusores, etc.) estén en buen estado. 

· Limpieza general de todos los componentes

· Revisión de los precintos o tapones que estén en buen estado, que no estén rotos o que falten

· Revisión referente a que no hayan generado descargas parciales o totales del agente limpio.

· Verificación de las alarmas y logs, realizar las actividades necesarias para ajustar lo requerido con el fin de solucionar las alarmas respectivas y realizar análisis de los logs a fin de afinar las configuraciones, parámetros, y/o elementos que se requieran para atender los sugerido en los logs, en concordancia con las buenas prácticas del fabricante.
	
	

	3.6
	PDU:

· Revisión de los parámetros de entrada y salida referentes a voltajes y corrientes.

· Revisión y/o cambio de los cables eléctricos con conector C14

· Revisión y/o cambio de los fusibles

· Revisión y ajuste de las borneras, tomas y clavijas.

· Revisión y ajustes para la gestión de las PDU.

· Revisión y actualización del firmware de la PDU en caso de requerirse.

· Verificación de las alarmas y logs, realizar las actividades necesarias para ajustar lo requerido con el fin de solucionar las alarmas respectivas y realizar análisis de los logs a fin de afinar las configuraciones, parámetros, y/o elementos que se requieran para atender los sugerido en los logs, en concordancia con las buenas prácticas del fabricante.
	
	

	3.7
	Garantía:

· Garantía de 1 año en el mantenimiento preventivo y correctivo del Subsistema de Gabinetes a partir del recibo a satisfacción.

· Incluir al menos 1 mantenimiento preventivo durante el periodo de garantía.

· La garantía debe cubrir defectos de fabricación
	
	

	3.8
	Mantenimiento Correctivo:

El contratista deberá realizar los mantenimientos correctivos a todo costo cuando se requieran durante el periodo de garantía (1) año.
	
	

	4
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO SUBSISTEMA ELÉCTRICO
	CUMPLE 
	NO CUMPLE

	4.1
	El contratista se obliga a realizar un Mantenimiento preventivo del Subsistema Eléctrico:
	
	

	4.2
	Tablero Eléctrico Normal y Regulado

· Torque de todos los componentes que contemplan la solución

· Verificación visual y ajustes a los parámetros de los tableros eléctricos.

· Aspirado de polvo y otros signos de suciedad.

· Verificación del estado de la caja del tablero.

· Verificación del rotulado e identificación de cada tablero eléctrico.

· Verificación de las leyendas y diagramas unifilares.

· Verificación de código de colores en los conductores eléctricos.

· Verificación de capacidad de los térmicos y cables correspondan.

· Verificación que cada tablero eléctrico tenga facilidad de acceso y maniobras.

· Limpieza de los componentes eléctricos del tablero.

· Limpieza de las barras de alimentación con solvente dieléctrico de cada tablero eléctrico.

· Ajuste de contactos eléctricos.

· Mediciones de parámetros eléctricos en cada tablero eléctrico.

· Medición de temperatura a cada interruptor térmico de los tableros eléctricos.

· Organizar y peinar el cableado eléctrico en los tableros y recorrido de este.

· Registro y toma de medidas y análisis de las mismas.

· Actualizar diagrama unifilar eléctrico del centro de datos. 
	
	

	4.3
	Acometidas eléctricas

· Torque de todos los componentes que contemplan la solución

· Verificación visual de las acometidas eléctricas.

· Verificación del correcto aterrizaje de la puesta a tierra.

· Limpieza de polvo en general 

· Ajuste de tornillo y borneras

· Verificación de la temperatura en conductores y disyuntores.

· Registro y toma de medidas y análisis de las mismas.

· Corrección de las fallas encontradas. 
	
	

	4.4
	Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo al regulador de 40 KVA del centro de datos que apoya el funcionamiento de los aires acondicionados.

Realizar cambios de los elementos críticos en el regulador de acuerdo a la norma y recomendaciones del fabricante

Realizar las mediciones de entrada y salida con el fin de establecer que cumpla con lo requerido para soportar los aires acondicionados.
	
	

	4.5
	Mantenimiento preventivo:

Garantía de 1 año en el mantenimiento preventivo y correctivo del Subsistema Eléctrico a partir del recibo a satisfacción.
	
	

	4.6
	Mantenimiento Correctivo:

El contratista deberá realizar los mantenimientos correctivos a todo costo cuando se requieran durante el periodo de garantía (1) año 
	
	

	5
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO SUBSISTEMA CERRAMIENTO Y ACCESORIOS


	CUMPLE 
	NO CUMPLE

	5.1
	El contratista se obliga a realizar un Mantenimiento preventivo del cerramiento del centro de datos principal y accesorios así:
	
	

	5.2
	Limpieza, ajustes y verificación de sellamiento interna y externa de los vidrios que conforman el encerramiento del centro de datos principal.
	
	

	5.3
	Revisión y ajuste de la puerta principal y de emergencia del centro de datos principal.
	
	

	5.4
	Revisión y ajuste del sistema de electroimán, cerraduras de la puerta principal y emergencia del centro de datos principal.
	
	

	5.5
	Revisión, ajuste, cambio en caso de que se requiera de las bisagras hidráulicas de las puertas principal y de emergencia del centro de datos principal.
	
	

	5.6
	Revisión, ajuste y medición del aterrizamiento del piso electrostático, realizar los cambios requeridos para cumplir con lo establecido en la norma, del centro de datos principal.
	
	

	5.7
	Limpieza y desmanchado de piso electrostático del centro de datos principal.
	
	

	5.8
	Verificación y ajuste de las uniones del piso electrostático realizar los cambios requeridos para cumplir con lo establecido en la norma del centro de datos principal.
	
	

	5.9
	Limpieza de las paredes en drywall y dejar en perfectas condiciones físicas y estéticas adecuadas del centro de datos principal.
	
	

	5.10
	Luminarias

· Limpieza externa del dispositivo

· Ajuste de tornillería y bornas

· Pruebas de encendido y apagado

· Verificar y establecer cambio de las luminarias del centro de datos principal en caso de fallas de acuerdo a las pruebas realizadas.
	
	

	5.11
	Mantenimiento preventivo:

Incluir al menos 1 mantenimientos preventivos durante el periodo de garantía para el subsistema de cerramiento y accesorios al centro de datos principal.
	
	

	5.12
	Mantenimiento Correctivo:

El contratista deberá realizar los mantenimientos correctivos a todo costo cuando se requieran durante el periodo de garantía (1) año al centro de datos principal.
	
	

	6
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO

 SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE MONITOREO y CONTROL DE ACCESO


	CUMPLE 
	NO CUMPLE

	6.1
	El contratista se obliga a realizar un Mantenimiento preventivo al subsistema de gestión de monitoreo y control de acceso:
	
	

	6.2
	Verificación, corrección y mantenimiento correctivo y preventivo de la plataforma de gestión, para que permita visualizar y administrar la información captada por los sensores del centro de datos principal.
	
	

	6.3
	Verificación y ajustes de las alarmas y logs, realizar las actividades necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del control de acceso teniendo en cuenta los permisos y autorizaciones de la entidad, realizar análisis de los logs a fin de afinar las configuraciones, parámetros, y elementos que se requieran para atender lo sugerido en los logs, en concordancia con las políticas de seguridad de la información del INPEC
	
	

	6.4
	El contratista deberá Verificar el correcto funcionamiento de la plataforma de administración y gestión, la cual permite controlar y administrar los subsistemas de gabinetes de autocontenidos, así como la revisión de las alertas que estén debidamente configuradas y reportadas para la toma de decisiones por parte del administrador del centro de datos principal, entregando el respectivo informe.
	
	

	6.5
	El contratista deberá Realizar un Análisis de los logs de alarmas y reporte de las soluciones del centro de datos principal.
	
	

	6.6
	El contratista deberá actualizar el firmware del sistema CMC a la última versión estable de acuerdo al fabricante del centro de datos principal.
	
	

	6.7
	El contratista deberá realizar el Mantenimiento preventivo al control de acceso de acuerdo con los parámetros establecidos por el fabricante del centro de datos principal.
	
	

	6.8
	El contratista deberá verificar el funcionamiento del control de acceso del centro de datos principal.
	
	

	6.9
	El contratista deberá realizar la Calibración de la cámara del control de acceso del centro de datos principal.
	
	

	6.11
	El contratista deberá realizar la revisión y calibración del botón no touch del centro de datos principal.
	
	

	7
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CENTRO DE DATOS ALTERNO - FUNZA
	CUMPLE 
	NO CUMPLE

	7.1
	El contratista deberá realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del centro de datos alterno ubicado en la Escuela Penitenciaria Nacional Km 3 vía Funza-Siberia, Funza-Cundinamarca, de acuerdo a la relación de los equipos que se indican:

· Cantidad (2) gabinetes 42U

· Cantidad (5) enlaces de cobre cat 6a

· Cantidad (5) enlaces de fibra óptica

· Cantidad (2) conductores ramales para gabinetes.

· Cantidad (10) Patch Cords S/FTP categoría 6A

· Cantidad (10) Patch Cords Fibra OM3

· Cable F/UTP categoría 6A mínimo 40 metros.

· Fibra Óptica OM3 mínimo 40 metros.

· Cable de Cobre 3X12 AWG mínimo 60 metros.

NOTA: Los repuestos y accesorios necesarios para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo serán asumidos por el contratista, sin costo adicional para el INPEC.


	
	

	8
	GENERALIDADES
	
	

	8.1
	El contratista deberá realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la red LAN del centro de datos alterno que se encuentra en cobre y fibra óptica la cual proporciona y asegurar la correcta conectividad entre los diferentes equipos de IT alojados en los gabinetes del centro de datos alterno.


	
	

	8.2
	El contratista deberá realizar el mantenimiento preventivo y correctivo para los enlaces de datos en par trenzado de cobre categoría 6A tipo F/UTP que cumplan los estándares internacionales ANSI/TIA-568-3 en sus últimas versiones, ISO 11801 Clase EA y el estándar IEEE 802 para requerimientos de canal de 100 metros soportando aplicaciones 10GBASE-T.
	
	

	8.3
	El contratista deberá realizar el mantenimiento preventivo y correctivo para los enlaces de datos en fibra óptica multimodo OM3 tipo preconectorizado que cumplan los estándares internacionales ANSI/TIA-568-3 en sus últimas versiones y permitan conexiones de alta velocidad para el centro de datos alterno.
	
	

	9
	ACTUALIZACION Y REMPLAZO DE GABINETES 42U
	
	

	9.1
	El contratista deberá actualizar y reemplazar el gabinete de comunicaciones, de acuerdo a las siguientes características técnicas: 

· Tener dimensiones generales de 1200 mm de profundidad, 600 mm de ancho y 42 RU de alto y chapa con llave

· Puerta frontal: Individual con cerradura

· Puerta posterior: Dividida con cerradura

· Porcentaje máximo flujo de aire: 77%

· Panel superior extraíble sin herramientas con cuatro orificios de entrada de cables que permite hasta 2000 cables Cat 6.

· Paneles laterales divididos 

· Ruedas de bajo perfil y pies niveladores

· Gabinete con capacidad de soportar hasta 3000 lb estático, 2250 lb dinámico y 2000 lb de transporte

· Se debe incluir el aterrizaje y anclaje de los gabinetes.

· Se deberá incluir el traslado de los switchs y de los servidores alojados en los gabinetes antiguos a los nuevos gabinetes, así mismo, realizar el levantamiento de información y de conexión para luego realizar dichas cross conexiones en los nuevos racks. 

· El marco, las puertas, los paneles laterales, el panel superior, los rieles y los soportes deben estar revestidos con polvo RAL 7021 (negro).

· Certificaciones: EIA 310E, UL2416, RoHS, REACH
	
	

	9.2
	ENLACES DE COBRE CAT 6ª


	
	

	9.2.1
	· El contratista deberá exceder todos los requerimientos del estándar para Categoría 6A y adendas a ISO/IEC 11801 CLASE EA.  Incluyendo los parámetros de Alien Crosstalk (ANEXT – PS ANEXT). Se deben adjuntar pruebas de un laboratorio reconocido por la NRTL (UL o ETL) frente a los requisitos individuales del cable y su desempeño incluyendo PSANEXT y PSAACRF

· El cable debe cumplir mínimo con los siguientes rangos de temperatura: Para la instalación desde 0 ºC a +60 ºC, para Almacenamiento desde – 20 ºC a +75 ºC y para operación desde – 20 ºC a +75 ºC. Es requisito obligatorio que se anexe catálogo que muestre que estos 3 rangos de temperatura con sus límites de temperatura inferior y superior se cumplen.

· El cable debe ser tipo F/UTP debe estar disponible con diámetro nominal exterior de 6.9 mm calibre 23 AWG.

· El cable debe contar con un drenaje continuo adicional al apantallamiento solicitado.

· El cable debe incluir impreso en la chaqueta las pruebas de flamabilidad, tipo de construcción (blindaje), la temperatura de operación, estándares ISO y TIA que cumple, así como el número de parte y nombre del fabricante de la conectividad, no se aceptan cables marcados con nombre de múltiples fabricantes, debe existir un único número de parte, así como un único fabricante.

· Para minimizar el NEXT deberá tener separador interno en cruz (cross filled) entre los cuatro pares.

· El cable debe ser de construcción tubular en su apariencia externa (redondo). Los conductores deben ser de cobre sólido calibre 23 AWG. 

· No se aceptarán cables con conductores pegados u otros métodos de ensamblaje que requieran herramientas especiales para su terminación.

· El forro debe ser continuo, sin porosidades u otras imperfecciones.

· El blindaje debe ser continuo.

· Cumplir para LSOH, los criterios de IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC 60754 e IEC 61034.

· Se verificará a través de un laboratorio reconocido por la NRTL (UL o ETL) las características de flamabilidad de la chaqueta IEC 60332-3,

· El radio mínimo del cable será el definido por ISO/IEC

· Se podrá verificar en catálogo web las características de desempeño en su peor caso o desempeño mínimo para categoría 6A a una frecuencia de operación de 500 MHz.

· Los oferentes deberán exceder los requisitos de NEXT PSNEXT, ACR-F Y PSACR- los cuales deben ser detallados en la ficha técnica del fabricante del cable.

· NEXT (Mayor a) 33.5 

· PSNEXT (Mayor a) 30.1

· ACR-F (Mayor a) 19

· PSACR-F (Mayor a) 17
	· 
	· 

	9.2.2
	Salida de telecomunicaciones:

· Outlet con especificación a Frecuencias de 1 hasta 500 MHz, el producto debe venir marcado con sello UL

· Que su diseño permita su instalación desde el frente o desde atrás de la placa frontal habilitando su paso a través de la placa, sin necesidad de re-terminaciones o desmonte de la placa frontal (faceplate).

· Que su diseño permita su montaje en el mismo faceplate en orientación plana o angulada sin necesidad de cambiar el outlet ni faceplate.

· Ser compatible retroactivamente con hardware y cables de menor categoría manteniendo el máximo desempeño de éstos.

· El outlet debe cumplir UL1863, además debe permitir ambas opciones de terminación T568A o T568B.

· Que incluya cuatro (4) iconos diferentes para identificación de circuitos.

· Tener una cobertura de blindaje metálico de 360°moldeado 

· Que su interfaz (outlet) permita una cantidad de ciclos de inserción de sus plugs (mayor) > a 750.

· Soportar PoE tipo 1,2,3 y 4 (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, 802.3bt) y POH.

· Tener disponible una opción que pueda ser montada en una abertura tipo keystone.

· Deberá estar certificado por Underwriters Laboratories.

· Para evitar la degradación en el rendimiento del sistema, la terminación de los pares debe ser en un diseño lineal, sin necesidad de cruzar los pares, además la herramienta para terminación debe ser de cero impactos.

· Para mejorar el rendimiento y minimizar el alien cross talk (AXT), la orientación de los contactos IDC debe ser diagonal.

· Debe cumplir UL 2043

· Debe permitir su terminación con cables blindados, incluyendo cables con doble apantallamiento de 22 a 26 AWG flexible y/o sólido.

· Deberá exceder todos los requerimientos del estándar para Categoría 6A. Incluyendo los parámetros de Alien Crosstalk (ANEXT – PS ANEXT).

· El proceso de terminación del outlet no será superior a 1 minuto, este criterio será evaluado por parte de la supervisión del proyecto y se ajustará al cronograma previsto para la instalación.

· Debe tener un bisel de material termoplástico, e ignífugo UL94V.0

· Debe permitir un mínimo de 5 terminaciones sin degradación de la señal por debajo de los límites de cumplimiento de las normas

· Debe cumplir 60512-99-001 que prueba las condiciones del outlet en condiciones de Alimentación Remota, en caso de ser necesario la entidad podrá verificar su cumplimiento a través de pruebas de laboratorio de terceras partes que solicitará al oferente.

· Para áreas sujetas a altos niveles de contaminación e ingreso de agua, se deberá adicionar un Outlet con Housing de protección internacional IP 67 de la misma marca de la conectividad y el cable junto con la tapa de protección IP 67 y faceplate tipo caja de tipo IP67 (NEMA 4X). 

· El Outlet tendrá la capacidad a futuro de trabajar en áreas clasificadas adicionando un housing IP 67 para proteger los contactos del outlet y maximizar la resistencia de este. 

· El outlet debe estar en la capacidad de soportar plugs (conectores fijos) de 8 y de 6 posiciones.


	
	

	9.2.3
	Patch cord:

· Cumplir con las especificaciones para componentes Categoría 6A para 10 Gb/s con un ancho de banda hasta 500MHz

· Estar ensamblado en fábrica y verificado 100% en su transmisión con analizadores de red grado laboratorio para un desempeño apropiado hasta 500MHz

· Utilizar cable multifilar S/FTP para un desempeño de transmisión óptima que elimine la diafonía exógena (Alien Crosstalk) con un forro cilíndrico bajo en humo y libre de halógeno (LS0H)

· Ser compatible retroactivamente con categorías inferiores

· Tener un blindaje completo a 360° y una envolvente metálica del plug que proporcione durabilidad y resistencia a daños

· El plug debe contener un tablero de circuito impreso (PCB) para eliminar el cruce de pares y el destrenzado para mejorar el desempeño y acople de impedancias en distancias cortas.

· Tener contactos frontales fijos que aseguren la calidad del plug y una conexión consistente con las salidas

· Que su plug tenga contactos posteriores internos para mantener la simetría del cable en el punto de terminación

· Tener una bota protectora de diseño ultradelgado para aplicaciones de alta densidad y operación libre de enredos.

· Estar disponible en longitudes desde 3 ft (0.9 m) hasta 20 ft (6.1 m)

· Soportar IEEE 802.3af (Type 1 PoE), IEEE 802.3at (Type 2 PoE), IEEE 802.3bt (Type 3 PoE), IEEE 802.3bt (Type 4 PoE), Power over HDBaseT (PoH)

· Cumplir y exceder las normas ISO/IEC 11801 y Adendas, IEC 60603-7-51, LSOH: IEC 60332-3-22, IEC 60332-1, IEC 60754, and IEC 61034

· El diámetro externo del cable máximo de 6.4 mm, lo anterior se podrá verificar en el catálogo de la referencia solicitada a fin de poder determinar la capacidad de llenado de los organizadores verticales y Horizontales.

· Estar registrado en Underwriters Laboratories

· Tener una bota liberadora de tensión moldeada sobre la unión del cable y el conector, disponible en varios colores y con un protector para la clavija. Además, deberá permitir la colocación de clips originales de fabrica para una codificación e identificación opcional

· Que su interfaz (plug) permita una cantidad de ciclos de inserción de sus plugs (mayor) > a 750.

· Los cordones propuestos podrán ser 26 AWG o 28 AWG según aplique. El fabricante deberá tener disponible ambas alternativas.
	
	

	9.2.4
	Patch panels:

· Permitir el uso de cualquier combinación de módulos Categoría 6A.

· Estar disponibles en configuraciones de 24 puertos en colores negro y metálico de 1U. 

· Tener disponible versiones planas y anguladas de 24 puertos en 1 unidad de rack (1RMS = 44.5 mm [1.75 in.]). 

· Tener acomodadores de cables empotrados y liberadores de tensión integrados en la parte trasera del panel. 

· Contar con porta-etiquetas claras autoadhesivas y etiquetas blancas de designación 

· Estar diseñados para montaje en racks de 19”.

· Permitir la conexión automática a tierra de sus módulos blindados al ser insertados.

· El panel debe soportar outlets de la categoría solicitada además outlets Cat 7A y superior para los cambios y adiciones tecnológicas que la entidad tiene dispuesto en los siguientes procesos.

· Se solicita que los patch panels vengan angulados para una optimización de espacios en los organizadores y una apropiada organización.
	
	

	9.2.5
	Todo el cableado estructurado y conectividad del proyecto debe ser mono marca para mantener principalmente la garantía de canal.

Es requisito obligatorio que el proponente anexe la certificación ETL-INTERTEK con prueba de canal en el peor caso para Categoría 6A hasta 500 MHz de acuerdo con ISO/IEC11801 Ed 1 y TIA 568-2-D, en un modelo de 4 conectores 100 metros, cordones 26 AWG en los extremos en donde se pueda verificar el desempeño de los siguientes parámetros del cable y outlets ofrecidos en la propuesta técnica y económica 

Parámetro

500 MHz

Pérdida de inserción (Máximo)

46 dB

NEXT (Mínimo)

33.5 dB

PS NEXT (Mínimo)

30.1 dB

PS ACR (Mínimo)*ISO

-12 dB

ACR-F (ELFEXT) (Mínimo)

25.1. dB

PS ACR-F - PSELFEXT (Mínimo)

21.9 dB

Pérdida del retorno (Mínimo)

18.8 dB

TCL (Mínimo)

24.1 dB


	
	

	9.3
	ENLACES DE FIBRA OPTICA


	
	

	9.3.1
	Patch cord fibra óptica:

· Deberán estar disponible en longitudes estándar de 1, 2, 3 y 5 metros, para fibras ópticas multimodo OM3 disponible en al menos dos colores.

· La longitud será definida basado en la disposición de los equipos y las bandejas de fibra óptica.

· Deberán utilizar cable de fibra dúplex cubiertas de una única chaqueta (unitubo) multimodo 50/125mm que sea LSZH-3.

· Debe exceder el cumplimiento de las especificaciones de pulido de ISO/IEC 

· Deberá tener fibra optimizada para láser a 10 Gigabit que cumpla con los requisitos de IEEE 802.3ae (10 Gigabit Ethernet).

· Deberán cumplir con las especificaciones de la norma ISO/IEC 11801 para fibra tipo OM3.

· Disponible en versión LC

· Deberán incluir tapas contra polvo en todos los ensambles

· Mono marca con la solución de conectividad de cobre y fibra

· Deberán estar verificado al 100% en pruebas ópticas para cumplir con las siguientes especificaciones de desempeño para 50/125:

· Ancho de Banda Mínimo de Cable (MHz·km) 1500 a 850 nm, 500 a 1300 nm

· Ancho de Banda Láser Optimizada (MHz·km) 2000 a 850 nm

· Pérdida de Inserción Máxima (dB) 0.25 (0.10 Típica).

· Pérdida de Retorno Mínima (dB) 30 (35 Típica)


	
	

	9.3.2
	Distribuidores de fibra óptica:

· Su tamaño no debe ser mayor a una unidad y debe poder acomodar hasta 72 Hilos LC, además debe tener la capacidad de ubicar 36 hilos para placas adaptadoras SC, MT-RJ; o 18 Hilos para placas adaptadoras ST o FC., cassettes MTP a LC, adaptadores MTP, , además debe incluir placas adaptadoras ciegas en los espacios que no estén siendo ocupados.

· Debe tener un diseño modular a través de administradores de cable internos que permiten almacenar la holgura de los cables para cumplir con los radios de curvatura de la fibra y la longitud de reserva recomendada.

· Debe tener la opción de integrar para los adaptadores LC el mecanismo tipo Shutter (puerta abisagrada interna), que permite la instalación y retiro de los Jumpers sin la necesidad de incorporar tapas protectoras, protegiendo el interior del adaptador de polvo y contaminantes y facilitando la inspección a través de VFL.

· Debe tener una cubierta frontal removible que pueda usarse como superficie de rotulado y para proteger los jumpers.  Está cubierta debe permitir su reubicación a otra posición durante la terminación para mantener la identificación de circuitos. 

· Debe estar disponible con un mecanismo deslizable que permita al panel deslizarse hacia el frente o hacia atrás, y debe tener seguros desmontables que permitan su retiro del rack o gabinete.

· Debe estar certificado por Underwriters Laboratories para las normas de Estados Unidos y por C22.2 de las Normas de Telecomunicaciones Canadienses.


	
	

	9.4
	CONDUCTORES RAMALES PARA GABINETES


	
	

	9.4.1
	Conductores:

· El Calibre de Cable para los circuitos ramales debe ser en calibre 10 AWG     según cuando aplique de acuerdo a la distancia del circuito.

· El cable debe ser de tipo multifilar 7 Hilos.

· La chaqueta del conductor debe ser en Poliolefina Termoplástica (PE) o Polímero Termoplástico, libre de halógeno (HF - Halogen Free) o de bajo halógeno (LH - Low Halogen), retardante a la llama (FR - Flame Retardant), de baja emisión de humos (LS - Low Smoke) opacos, densos, tóxicos, corrosivos y apto para instalarse en bandejas porta cables (CT – Cable Tray).

· El cable debe contar con características de tensión de operación de mínimo 600 V, que soporte una temperatura mínima de operación de 75°.

· El conductor debe ser 100% cobre.

· Se deben instalar protecciones de 1x40 para cada ramal.


	
	

	9.5
	CERTIFICACIONES:


	
	

	9.5.1
	El oferente debe presentar certificación que lo acredite como canal autorizado para comercializar y brindar soporte a los equipos marca Rittal (aires acondicionado tipo InRow, gabinetes autocontenidos y todos los elementos que lo conforman). Esta debe ser emitida directamente por el fabricante de los equipos a nombre del INPEC no mayor a 30 días al cierre del presente proceso.
	
	

	9.5.2
	El oferente debe presentar certificación emitida por el fabricante de las UPS marca Abrelex en la cual acredite que el contratista tiene un Profesional con las competencias para realizar mantenimiento a los equipos actualmente instalados dentro del centro de datos. Esta debe ser emitida directamente por el fabricante de los equipos a nombre del INPEC no mayor a 30 días al cierre del presente proceso.
	
	

	9.5.3
	El oferente debe anexar la certificación Intertek- ETL con norma vigente TIA e ISO que muestre los requisitos de desempeño en cada una de las normas descritas a una longitud de 100 metros y cuatro conexiones Categoría 6A hasta 500 MHz con cordones 26AWG.
	
	

	9.5.4
	El oferente debe anexar catálogos originales en donde se demuestre que el cable cumple con los requisitos de flamabilidad, baja emisión de humo y halógenos cumpliendo IEC 60332-3, IEC 60754 e IEC 61034 para el cableado estructurado.
	
	

	9.5.5
	El oferente debe anexar certificación como instalador autorizado directa del fabricante del cableado estructurado (cable cobre), dirigida al INPEC, donde indique que puede tramitar y entregar la garantía mínima exigida del fabricante de 25 años por mano de obra, canal completo, aplicaciones y producto una vez finalizada la instalación. Con fecha de expedición no mayor a 30 días a la presentación de la oferta.
	
	

	9.5.6
	El oferente debe anexar certificación emitida por el fabricante que indique que está autorizado para comercializar e instalar los gabinetes de la marca ofertada, dirigida al INPEC con fecha de expedición no mayor a 30 días a la presentación de la oferta.
	
	

	9.5.7
	PRUEBAS:


	
	

	9.5.8
	Pruebas de afinamiento: Se deberá realizar las pruebas de afinamiento del mantenimiento preventivo y/o correctivo en coordinación con los funcionarios a cargo del centro de datos y el supervisor del contrato del INPEC para la entrega de la solución en perfecto funcionamiento.

Las pruebas y el afinamiento se realizarán mediante la confrontación, con un check list, el cual debe ser suministrado por el fabricante y complementado por el supervisor del contrato. 

Del resultado anterior se deberá dejar registro físico de la configuración final de la solución, este registro debe ser detallado de cada una de las funcionalidades, usuarios, claves de acceso, planos eléctricos y de distribución y en general de todo lo requerido para la administración y gestión de la solución implementada.

El contratista debe entregar un documento de las pruebas para probar la disponibilidad de la solución y demostrar que no se presentará indisponibilidad o pérdida de desempeño en caso de fallas.
	
	

	9.6
	GARANTIA:
	
	

	9.6.1
	Garantía Mínimo un (1) año en el mantenimiento preventivo y correctivo para todos los subsistemas del centro de datos a partir del recibo a satisfacción.

Durante el período de garantía, el contratista debe reparar los equipos de la solución y dejarlo en perfecto estado de funcionamiento en caso de fallas sin costo adicional para INPEC.

Durante el período de la garantía, si pasados un día (1) calendario, el equipo objeto de la reparación no ha sido entregado en perfecto estado de funcionamiento, el contratista en forma inmediata debe reemplazarlo por uno nuevo de iguales o superiores características técnicas, sin costo para el INPEC. 

Los gastos que llegase a generarse con ocasión de la garantía correrán a cargo del contratista.

Mantenimiento preventivo mínimo uno por año durante el periodo de la garantía.

Mantenimiento correctivo, el contratista deberá realizar los mantenimientos correctivos a todo costo cuando se requieran durante el periodo de garantía, incluido los Repuestos sin costo adicional para INPEC.

No se aceptan repuestos de segunda, remanufacturados o reparados.
	
	

	9.7
	SOPORTE:
	
	

	9.7.1
	Soporte técnico de 7x24 para toda la solución. Certificada directamente por el fabricante de la solución (Aires acondicionados y Racks marca Rittal) a nombre del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC. Esta certificación debe ser anexada con la oferta con el fin de verificar el cumplimiento de la misma a nombre del INPEC no mayor a 30 días al cierre del presente proceso.

Se deberá contar con un modelo de mesa técnica de ayuda para solucionar las novedades que se presenten en la solución.  

Debe contar con una línea de soporte para que el INPEC reporte los inconvenientes presentados, el cual tendrá una disposición dentro del horario de oficina de lunes a viernes de 8 am a 5 pm y sábado de 8 am a 2 pm.                      

La mesa de ayuda debe ofrecer una herramienta para el seguimiento adecuado de los eventos reportados, gestione a los niveles adecuados hasta su cierre y solución, además, debe tener informado constantemente el progreso de la solución al supervisor del contrato.  

Debe disponerse del personal necesario para dar soporte a la solución a través del servicio remoto, telefónico, servicio presencial y vía e-mail. Para ello el oferente deberá presentar dentro de su oferta un modelo de soporte y mesa de ayuda para este requerimiento.

De acuerdo a la criticidad de la falla, se debe tener en cuenta los siguientes niveles de servicio:

Niveles de Atención de Servicio:

Alto: Atención inmediata (email, telefónico, presencial o virtual)

Médio: Dos (horas) (email, telefónico, presencial o virtual)

Bajo: Siguiente día hábil.
	
	

	9.8
	PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO:
	
	

	9.8.1
	Mínimo (1) Coordinador de Servicio de Mantenimiento:

Título: Profesional en ingeniería (electrónico, sistema, eléctrico, electricista, comunicaciones o de telecomunicaciones)

· Adjuntar Diploma o acta de grado y Tarjeta profesional

· Experiencia: Debe contar con experiencia relacionada certificada de mínimo cuatro (4) años en: Proyectos de implementación, instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo y correctivo en cableado estructurado para centros de datos (cross connection) y montaje de gabinetes autocontenidos.

· Dedicación: 100% Tiempo Completo.

· El profesional en ingeniería (electrónico, sistemas, eléctrico, electricista, comunicaciones o de telecomunicaciones) que presente el oferente debe estar matriculado o inscrito en el consejo profesional nacional de ingeniería COPNIA o CONTE o Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones afines.

· Para el caso de profesionales en el exterior deben acreditar la homologación en Colombia según la normatividad vigente.
	
	

	9.8.2
	Mínimo dos (2) Técnicos:

- Título: técnicos o tecnólogos (electrónico, sistemas, comunicaciones, eléctrico, electricista, industrial o telecomunicaciones).

· Experiencia: Debe contar con experiencia relacionada certificada de mínimo tres años en: Proyectos de implementación, instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo y correctivo en función de soluciones de cableado estructurado para centros de datos (cross connection).

· Dedicación: 100% Tiempo Completo.
· Para los técnicos y/o tecnólogos deben estar matriculados o inscritos en el consejo nacional de técnicos electricistas CONTE o COPNIA o el consejo nacional de tecnólogos en electricidad. Electromecánica, electrónica y afines CONALTEL según corresponda para lo cual debe presentar copia del certificado de vigencia de la correspondiente matrícula.


	
	

	9.9
	OTROS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS:
	
	

	9.9.1
	El oferente deberá aportar junto con su oferta la hoja de vida y documentos soporte de las personas que harán parte del equipo de trabajo, con el fin de verificar el cumplimiento de lo requerido.

Diligenciar el Anexo AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR HOJA DE VIDA, en el cual manifieste su aceptación para presentar su hoja de vida en el presente proceso de selección. 

Las certificaciones de experiencia deben ser específicas con mínimo los siguientes datos: actividades realizadas, fecha inicio, fecha terminación, nombre, cargo, número de teléfono y dirección de quien expide la certificación.

Si la certificación de experiencia de algún miembro del equipo de trabajo la expide el mismo oferente, debe anexar copia del contrato suscrito entre él y el miembro del equipo de trabajo, en virtud del cual se realizaron los trabajos certificados. Las certificaciones que acrediten la experiencia del personal propuesto, se considerarán expedidas bajo gravedad de juramento.

No se aceptan certificaciones expedidas por los miembros del equipo de trabajo ofertado
	
	

	9.9.2
	Las especificaciones técnicas descritas anteriormente son de carácter obligatorio, por lo tanto, será causal de rechazo, el no ofrecimiento de alguna de ellas. (No modificar, no adicionar y no suprimir), en el Anexo correspondiente, el cual debe estar firmado por el proponente
	
	

	9.9.3
	El oferente debe incluir en su oferta todos los elementos y accesorios necesarios para que los equipos objeto de mantenimiento preventivo y/o correctivo queden en perfecto funcionamiento sin costos adicionales para el INPEC.
	
	

	9.9.4
	Los oferentes deberán realizar una visita técnica para conocer las condiciones particulares de las áreas a intervenir que se publicará mediante mensaje en la plataforma del SECOP 2 la fecha y hora que se podrá realizar.
	
	

	9.9.5
	Para la entrega final del objeto del presente procesos, se requieren los siguientes:

· Planeación inicial del mantenimiento y cronograma de las actividades a realizar durante el mantenimiento, lo cual será aprobado por el supervisor del contrato.

· Certificación de todos los puntos de red del centro de datos.

· Certificación de funcionalidad y operatividad de toda la solución

· Documentación de todas las actividades realizadas

· Documento técnico del diseño de la solución que incluye: layout definitivo; diagrama unifilar, plano del área intervenida de manera detallada, es decir identificando cada uno de los subsistemas implementados.
	
	


Las especificaciones técnicas descritas anteriormente son de carácter obligatorio, por lo tanto, será causal de rechazo de la propuesta quien no ofrezca alguna de ellas.

Nota: 1. Todos los repuestos, herrajes y demás elementos necesarios para realizar los servicios de Mantenimientos preventivos y Correctivos de servidores, reloj de correspondencia, aires acondicionados y ups, calibración equipos bascula electrónica, centro de cómputo, sistema asignación de turnos, cámara y equipos, red eléctrica y planta eléctrica de la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC deben estar incluidos en la propuesta sin costo adicional.
Nota 2: El contratista debe colocar una placa de mantenimiento realizado por equipo intervenido donde se indique lo siguiente: cambios de repuestos realizados, fecha del mantenimiento, nombre empresa y Numeró de contrato.

Nota 3. Todos los repuestos y elementos reemplazados en los mantenimientos preventivos y correctivos deben ser nuevos no se aceptan remanufacturados, de segunda, genéricos y/o reparados. 

Nota 4: El mantenimiento preventivo y correctivo de todos los ítems se realizarán de acuerdo a las especificaciones técnicas obligatorias del presente proceso.

Nota 5: El presente proceso de selección será adjudicado por ítem y/o ítems. 
Firma del Proponente

Nombre o Razón social del Proponente

Identificación (C.C. o nit):

Nombre del Representante Lega

ANEXO No.4 

APLICACIÓN LEY 816 DE 2003

Señores

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC. Ciudad
REF: Selección Abreviada Menor Cuantía SAMC-11-2023
El proponente que cumpla con la condición de que trata el numeral 6.3 del presente Pliego de Condiciones, debe presentar un certificado con la siguiente información:

     PROPONENTE: __________________________________________________

(Nombre del representante legal del proponente), identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de representante legal de (Nombre del Proponente), manifiesto en mi nombre y en nombre de (Nombre del Proponente) que lo servicios ofrecidos son (prestados por personas naturales o jurídicas nacionales o son servicios extranjero que incorporan servidos profesionales, técnicos u operativos nacionales (en este caso se debe acreditar por lo menos el cincuenta por ciento (50%) del personal del equipo de trabajo para la ejecución del contrato sea de origen nacional colombiano).

	Personal Ofrecido
	Marque con una X

	* OFRECIMIENTO DEL PERSONAL 100% NACIONAL 
	

	* OFRECIMIENTO DEL PERSONAL NACIONAL Y EXTRANJERO (Mixto) 
	

	* OFRECIMIENTO DEL PERSONAL 100% EXTRANJERO 
	


En constancia de lo anterior firmo este documento a los ___días (día) del mes de (mes) de 2023.

REPRESENTANTE LEGAL 

Firma del Proponente y/o apoderado y/o distribuidor Y/o Comercializador

Nombre

C.C.:

ANEXO No. 5

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ANTERIORES

DECLARACIÓN SOBRE MULTAS, SANCIONES E INCUMPLIMIENTOS DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS  

I. PROPONENTE ________________________________________

Marque con una X la opción que corresponda: 

Ha sido Multado: ________

Ha sido sancionado: _________

No ha sido Multado: _______

No ha sido sancionado: _______ 

En caso de haber sido multado y/o sancionado por alguna entidad pública o privada favor diligenciar el cuadro que se relaciona a continuación:

	

	OBJETO DEL CONTRATO

No. Cont

Entidad Contratante

Vr. Contrato en pesos $

Tipo 

Fecha de la Multa/Sanción/Incumplimiento 

Vr. De la Multa/Sanción/Incumplimiento en pesos $

Multa

Sanción

Incumplimiento



	


Declaramos bajo la gravedad de juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, corresponde única y exclusivamente a la entidad que representamos.

REPRESENTANTE LEGAL 

Firma del Proponente y/o apoderado y/o distribuidor Y/o Comercializador

Nombre

C.C.:

ANEXO No. 6

MATRIZ DE RIESGO

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, identifica los siguientes riesgos asociados al proceso de contratación de conformidad La Ley 1150 de 2007; el artículo 4 de la Ley 80 de 1993; el artículo 25 numerales 7 y 12 y el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015.

	N
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Control a ser implementado
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	general
	externo
	Planeación
	Riesgos Operacionales
	Que los proponentes no cumplen con los aspectos técnicos y requisitos habilitantes solicitados en los documentos previos
	que se declare desierto el proceso
	1
	3
	4
	bajo
	Contratante
	Realizar análisis del sector detallado y análisis del mercado, donde se verifique efectivamente las condiciones técnicas y requisitos habilitantes
	1
	2
	3
	bajo
	SI
	Jefe de la Dependencia que requiere el servicio
	Al inicio del proceso precontractual
	Etapa de Evaluación de las ofertas
	A través del estudio de mercado y el análisis de la perspectiva técnica, y el marco legal. inquietud de los proponentes
	Etapa de Evaluación de las ofertas

	2
	Especifico
	Externo
	Planeación
	Operacional
	Inadecuada proyección de los costos que deben ser asumidos por el contratista 
	Incumplimiento del contrato
	1
	3
	4
	bajo
	contratista
	Realizar el correspondiente estudio de mercado con el fin de garantizar la adecuada definición del valor del contrato 
	1
	1
	2
	bajo
	SI
	Jefe de la Dependencia que requiere el servicio
	Al inicio del proceso precontractual
	Adjudicación del contrato 
	Realización del estudio de mercado de acuerdo con la norma.
	Durante la etapa precontractual

	3
	General
	Externo
	Ejecución
	Regulatorio
	Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés y de cambio, devaluación real y otras variables del mercado.
	Puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas
	1
	3
	4
	bajo
	Contratista
	Verificación del Sector Económico y el impacto generado.
	1
	1
	2
	bajo
	SI
	Contratista
	Desde la celebración del contrato
	la liquidación del contrato
	Análisis del Sector Económico y Financiero.
	Mensual

	4
	General
	Interno.
	Ejecución.
	Operacional.
	El contratista no cumple o modifica las especificaciones técnicas requeridas del proceso.
	Incumplimiento de las condiciones técnicas requeridas.
	1
	4
	5
	alto
	Contratista
	Verificación por parte del supervisor del contrato de las condiciones técnicas requeridas.
	1
	2
	3
	bajo
	NO
	Supervisor del contrato
	Al inicio de la ejecución del contrato 
	Liquidación del contrato 
	Verificación de las condiciones técnicas requeridas.
	Semanal durante la ejecución del contrato.

	5
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	No realizar el servicio en la fecha y lugares solicitados
	Incumplimiento del contrato

Indemnización de posibles perjuicios

Terminación anticipada del contrato
	3
	4
	7
	alto
	contratista
	Aclara los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato

Especificar estándares de los servicios, hacer pruebas e inspecciones
	2
	3
	5
	medio
	SI
	Supervisor del contrato
	Al inicio de la ejecución del contrato
	30 de diciembre de 2023
	Monitoreo y revisión por parte del supervisor
	Todo el tiempo

	6
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	El contratista no utiliza los repuestos e insumos necesarios para el desarrollo de las actividades pactadas 
	El proceso desarrollado no tiene la calidad esperada
	2
	3
	5
	alto
	contratista
	Verificación por parte del supervisor del contrato de las condiciones técnicas requeridas en el objeto contractual.


	1
	2
	3
	bajo
	NO
	Supervisor del contrato
	Al inicio de la ejecución del contrato 
	Liquidación del contrato 
	Inspección y revisión de la ejecución del contrato por parte del supervisor del contrato
	En forma continua desde la fecha de suscripción del contrato hasta terminar su ejecución

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


REPRESENTANTE LEGAL 

Firma del Proponente y/o apoderado y/o distribuidor Y/o Comercializador

Nombre

C.C.:

ANEXO No. 7

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

El (los) suscrito(s) a saber: (Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal proponente) domiciliado en (domicilio de la persona firmante), identificado con (documento de Identificación de la persona firmante. y lugar de expedición), quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente Pliego de Condiciones, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

 

PRIMERO: Que el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO adelanta un proceso de Licitación Pública para la celebración de un contrato estatal. 

SEGUNDO: Que es interés de EL PROPONENTE apoyar la acción del Estado colombiano, y del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;

TERCERO: Que siendo del interés de EL PROPONENTE participar en el proceso de Licitación Pública aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS.

 

EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

1.1. EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta,

1.2. EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;

1.3. EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:

 

a. No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del INPEC ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta;
 

b) No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.

 

1.4. EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía. 

 

EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

 

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (Ciudad donde se firma el presente documento) a los (Día del mes en letras y números, días del mes de del año).

 

EL PROPONENTE:

 

 (Nombre, número del documento de identificación y firma del proponente o su representante)

	SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE SI ES PLURAL (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL), A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES.


ANEXO No. 8.

Modelo del acuerdo de consorcio o de unión temporal

(Según sea el caso)

.                                                               , identificado con la C.C. No.                               de .      ,      y vecino de            , obrando en representación de la sociedad                     , domiciliada en la ciudad de .                        y .          , identificado con la C.C. No. _________ de .                         ,              y vecino de      , obrando en representación de la sociedad                                                   , ______________domiciliada en la ciudad de 
estipula la Legislación y, especialmente lo establecido en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, que se hace constar en las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: La (Unión Temporal o Consorcio) se conforma con el propósito de presentar propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución del contrato resultante ante el Instituto nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, en relación con el Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía SAMC-11-2023, cuyo objeto es “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE: EQUIPOS SERVIDORES, RELOJ DE CORRESPONDENCIA, AIRES ACONDICIONADOS Y UPS, CALIBRACIÓN BASCULA ELECTRÓNICA, INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE CÓMPUTO, SISTEMA ASIGNACIÓN DE TURNOS, CAMARA FOTOGRAFICA, RED ELÉCTRICA Y PLANTA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC”.
CLÁUSULA SEGUNDA: La participación en la (Unión Temporal o Consorcio) que se acuerda, será del % para                                    y del           % para…………En el caso de Uniones Temporales, señalarán los términos y extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo del Instituto nacional Penitenciario y Carcelario INPEC

.

CLÁUSULA TERCERA: (Integrante) e (Integrante), responderán en forma solidaria y mancomunada por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado.

CLÁUSULA CUARTA: Se acuerda que (Integrante) y (Integrante), atenderán en forma conjunta todas las obligaciones y deberes asumidos en la respectiva propuesta en los diferentes aspectos allí contenidos, delegando la representación y respectiva coordinación de la (Unión Temporal o Consorcio) en cabeza de XXXXXXX, como representante legal de (Integrante) y de esta (Unión Temporal o Consorcio).

CLÁUSULA QUINTA: La duración de esta (Unión Temporal o Consorcio) se extenderá por todo el tiempo en que se generen obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, según lo preceptuado en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993.

CLÁUSULA SEXTA: Las responsabilidades que se desprendan de esta (Unión Temporal o Consorcio) y sus efectos se regirán por las disposiciones previstas por la Ley 80 de 1993 para la (Unión Temporal o Consorcio).

En constancia de aceptación y compromiso, se firma el presente documento por los que en el intervienen, el día                del mes de                      de 2021 en la ciudad de       

	
	
	

	Nombre, identificación y sociedad que representa
	Nombre, identificación y sociedad que representa


ANEXO No. 9

Formato de Información Referente a la Identificación de los Beneficiarios Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF.
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Nombre / Razón Social: 

Documento de Id Institución:
NIT
    C.C.
                Número                                             
Ciudad:





País:  






Dirección:








     Fax  No.
Teléfonos Nos.

Correo Electrónico:

Nombre del Representante Legal:


Identificación No.  



   de



Contactarse con :

Institución Financiera donde Posee Cuenta el Beneficiario:


Cuenta No.


Clase:



Corriente 



Ahorros
Información Tributaria.


Régimen Común





Régimen Simplificado

Clasificados Como:


Autorretenedor de Retefuente



Gran Contribuyente


Autorretenedor de IVA




Institución Sin Ánimo de Lucro


Autorretenedor de ICA




Responsable de IVA

Actividad Económica.


Industria
    Código



   Comercio 

Código

Servicios 
    Código



   Financiera 

Código

NOTA: El formato debe ser diligenciado de manera legible en letra imprenta o a máquina.
Si desea registrar otras cuentas adicionales, puede hacerlo a continuación.

	INSTITUCIÓN FINANCIERA
	NÚMERO DE CUENTA
	CLASE

	
	
	CORRIENTE
	AHORROS

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Esta información será validada por el SIIF a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Banco de la República, por lo tanto, es importante que la información aquí consignada sea concreta, correcta y veraz, pues de ello dependerá que el abono en cuenta de las órdenes de pago tramitadas se efectúen en tiempo conforme lo estipule el contrato.

Relación de Bancos que valida el SIIF.

1. BANCO DE BOGOTÁ.

2. BANCO POPULAR.

3. BANCAFE.

4. BANCO SANTANDER.

5. BANCOLOMBIA.

6. ABN AMBRO BANK

7. CITIBANK

8. LLOYDS TSB BANK

9. BANCO SUDAMERIS COLOMBIA.

10. BANCO GANADERO.

11. BANCO DE CRÉDITO.

12. BANCO COLPATRIA RED MULTICOLOR.

13. BANCO UNIÓN COLOMBIANO.

14. BANCO DE OCCIDENTE.

15. STANDARD CHARTERED.

16. BANCO CENTRAL.

17. BANCO MERCANTIL DE COLOMBIA.

18. BANCO TEQUENDAMA.

19. BANCO CAJA SOCIAL.

20. BANCO SUPERIOR.

21. BANK BOSTON.

22. MEGABANCO.

23. BANCO DAVIVIENDA.

24. BANCO AGRARIO DE COLOMBIA.

25. C.A.V. LAS VILLAS.

26. C.A.V. GRANAHORRAR.

27. C.A.V. CONAVI.

28. C.A.V. COLMENA.
	SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE SI ES PLURAL (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL), A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES.


ANEXO No. 10

PONDERABLES PARA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

Los factores de evaluación, serán ponderados de la siguiente manera:

PONDERACIÓN DE LOS FACTORES DE CALIDAD- TÉCNICOS- Y PRECIO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los elementos calidad – técnicos y de precio serán ponderados de la siguiente manera: 

ITEMS 1, 2, 3 y 4

	Elementos
	PUNTAJE

	A. Calidad y Técnico
	50

	B. Oferta Económica  
	39.75

	C. Cumplimiento Ley 816 de 2003
	10

	D. Decreto 1860 de 2021
	0.25

	TOTAL
	100


1.1. CALIFICACIÓN CALIDAD - TÉCNICA – CINCUENTA (50) PUNTOS

De acuerdo a lo anterior, la calificación técnica quedara distribuida de la siguiente manera:

Esta calificación tendrá un puntaje máximo de 50 puntos discriminados así:  

Se otorgará un máximo de veinte (20) puntos al proponente que oferté meses adicionales a la garantía mínima requerida de los equipos a intervenir y treinta puntos (30) al proponente que ofrezca tablero de distribución eléctrica no regulado de cincuenta (50) circuitos instalados y en funcionamiento.

Garantía adicional para los ITEMS 1,2,3 y 4, se otorgará (Máximo 20 puntos):

	Ítem
	Aspecto Técnico
	

Puntaje
	       Ofrece
	No

Ofrece

	1
	El oferente que ofrezca UN (1) mes de garantía adicional a la mínima requerida, se le otorgará
	10
	
	

	2
	El oferente que ofrezca DOS (2) meses de garantía adicional a la mínima requerida, se le otorgará
	15
	
	

	3
	El oferente que ofrezca TRES (3) meses de garantía adicional a la mínima requerida, se le otorgará
	20
	
	


Para el Ítem (1) uno se otorgará Máximo 30 Puntos así:

	Ítem
	Aspecto Técnico
	Puntaje
	Ofrece
	No 

Ofrece

	1
	El proponente que ofrezca la actualización y renovación de un (1) tablero de distribución eléctrica no regulado de cincuenta circuitos (50) instalado y en funcionamiento.
	15


	
	

	2
	El proponente que ofrezca la actualización y renovación de dos (2) tableros de distribución eléctrica no regulado de cincuenta circuitos (50) instalados y en funcionamiento.
	30
	
	


Para los ítems (2) dos y tres (3) se otorgará Máximo 30 Puntos así:

	Ítem
	Aspecto Técnico
	

Puntaje
	        Ofrece
	No

Ofrece

	1
	El proponente que ofrezca un Repuesto para equipo de cómputo PANTALLA 23.8” para equipo Optiplex 7450 (COMPUTADOR USUARIO FINAL)
	15
	
	

	2
	El proponente que ofrezca dos Repuesto para equipo de cómputo PANTALLA 23.8” para equipo Optiplex 7450 (COMPUTADOR USUARIO FINAL)
	30
	
	


Para el ítem (4) cuatro se otorgará Máximo 30 Puntos así:
	Ítem
	Aspecto Técnico
	

Puntaje
	Ofrece
	No 

Ofrece

	1
	El proponente que ofrezca dos (2) SFP de 25 GB multimodo con dos pascord de fibra OM4 LC-LC de 5 metros 
	15
	
	

	2
	El proponente que ofrezca cuatro (4) SFP de 25 GB multimodo con cuatro pascord de fibra OM4 LC-LC de 5 metros
	30
	
	


REPRESENTANTE LEGAL
Firma del Proponente y/o apoderado y/o distribuidor y/o Comercializador
Nombre    C.C:
Advertencias:





El  INPEC se abstendrá de suscribir contrato alguno con beneficiarios que aparezcan en el boletín de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la República, conforme lo establece el inciso tercero del Artículo 60 de la Ley 610 del 15 de agosto de 2000.


Para la presentación de Ofertas y/o para la celebración de contratos de cualquier naturaleza con el  INPEC se requerirá del cumplimiento por parte del contratista, del pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello haya lugar,  lo cual será acreditado  mediante certificación expedida por el revisor fiscal cuando este exista con los requerimientos de ley o por el Representante Legal, conforme lo establece el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002.
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