## Plataforma - Tarabita y Tramoya
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPAMIENTO MECÁNICO
NOMBRE DEL CONTRATISTA
EQUIPO | CARACTERISTICAS DEL EQUIPO | IMÁGENES | CANTIDAD (UNIDADES) | CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS | ACTIVIDADES A REALIZAR EN CADA MANTENIMIENTO | VALOR POR MANTENIMIENTO | VALOR TODOS LOS MANTENIMIENTOS
CONCHA ACUSTICA | PARTE: Guaya o cable metalico 6x19 3/8" alma fibra. ESPECIFICACIÓN: Guaya importada con capacidad de rotura de 4208.8 Kgf. PARTE: Perro sujetador cable de acero galvanizado DN. ESPECIFICACIÓN: Diametro 3/8" y 1/2" acero galvanizado. PARTE: Polea tipo 3 sencilla de desvío. ESSPECIFICACIÓN: Rueda de polea en acero A36 Diámetro 10pg e: 5/8", Placa de cobertura en acero A36 e: 4mm, Angulo conformación superior de 2pg cal. 3/16", Eje pasador principal de perno de 5/8" grado 5, carga de diseño de 4158 Kgf (incluye factor de seguridad), Carga de trabajo actual de 625Kg. PARTE: Tablero de potencia y control. ESPECIFICACIONES: Dimensiones 1,5X0,8X0,4 mt (alto, ancho, profundidad). Material coll roled, estructura cal. 16 etapas cal. 18. Características: color beige, IP 30. PARTE: Wincher eléctrico 5Hp. ESPECIFICACIONES: Compuesto por motor, freno electromagnético, transmisión y tambor. ESPECIFICACIONES MOTOR: Marca Bauer, potencia 5HP-220V, 1750 RPM, IP55, Tamaño 112 m. Caracteristicas: cuatro canales, eje de 2", diámetro del tambor 8". PARTE: Final de carrera de marca Telemecanique. Referencia: interruptor XCKP2145G11. PARTE: Control de mando con estación de dos botones EBC 25750 |  | 1 | 1 | Mantenimiento y adecuación de: Poleas, guayas, lazos, anclajes, perros de apriete y anclajes de los telones. Mantenimiento de los motor reductores de los elevadores de las paredes de la concha acustica, cambio de aceite, cambio de discos del freno electromagnético. Mantenimiento o cambio de guayas, verificación del estado de los rodillos winches. Adaptación de ruedas de soporte y balance de contrapesos de las Torres Acústicas Laterales. Nivelación geométrica de la concha acústica |  | 0
TRAMOYA | PARTES: barra de tramoya, guayas, poleas sencillas de desvio, poleas quintuple de recibido, canasta de contrapesos, manila de operacion tramaya, puente de maniobra, parrila tecnica, frenos de tramoya, perros sujetadores, canastillas de contrapeso, finales de carrera |  | 1 | 1 | Mantenimiento y adecuación de: Poleas, guayas, lazos, anclaje, Adecuar camino malla para piso de la tramoya.Cortar soldar y detallar salidas. Colocar Úes y tuercas donde hacen falta. Reubicar poleas de cables que rozan con vigas. Nivelar y enderezar telones., cambiando cables Y lazos que estén desgastado. Adecuación. Reinstalación y asegurada de cajas eléctricas. |  | 0
TARABITA | Malacate para izar canastilla con un peso de 300 Kg a una altura de 3 metros, factor de seguridad 2 mínimo, controles en la pared para equipos de izaje, con guayas de 1/2 pulgada, velocidad de izaje 0,2 – 0,25 m/s. Diseño y fabricación de Tarabita con canasta metálica suspendida de winche eléctrico para instalación de luces, con sus respectivas líneas de vida. Motor: Potencia del motor 1 Kw, Velocidad 1150 RPM, relación de reducción 60: Freno electromagnético. Trolley para 1 Tonelada de peso, suspendido de perfil en H instalado. Líneas de vida, soporte y desplazamiento de cables. Instalación de Trolley, canastilla y guayas. |  | 1 | 1 | Bajar winche existente y montar nuevo rodillo lateral para evitar el giro de la jaula de la tarabita. Cambiar cable o guaya existente. Mantenimiento al motor reductor y freno Reubicar barra de luces cercana a la tarabita. |  | 0
PLATAFORMA POLIVALENTE | Plataforma móvil de platea, de movimiento vertical y módulos porta sillas giratorias, para la conversión de la sala en su modo de teatro, con platea pendientada, a escenario plano para eventos múltiples compuesto por: 1. Plataforma de platea construida en estructura metálica en perfilería de acero de alta resistencia. 2. Mecanismo electromecánico de elevación por gatos tipo tornillo montados sobre rodamientos sellados libres de mantenimiento, accionados por reductores sinfíncorona, relación de transmisión 12:1 acoplados a motorreductores e inversores de giro cónicos de posición horizontal. 3. La plataforma estará pivotada en su parte frontal mediante rótulas provistas de rodamientos cónicos, para resistencia de carga axial y radial; de modo que se permita inclinación de 7° en levante, a una altura total de 2 m, con capacidad portante de 32 Ton de carga viva. 4. La plataforma estará provista de 45 módulos giratorios porta-butacas, que permiten el giro de estos con una capacidad para 210 sillas. Dependiendo de la cara mostrada de los módulos, la platea se podrá convertir de piso totalmente plano, cuando la estructura esta horizontal, a piso con sillas, cuando la estructura está inclinada. 5. La transmisión de movimiento será de tipo cremallera - piñón, accionado por mecanismo electromotriz de tornillo, que garantiza el movimiento de los conjuntos, rotando a una velocidad de 0,5 rpm. 6. Incluye todos los elementos de seguridad para fijación de los plafones en sus dos posiciones de trabajo. |  | 1 | 1 | Desensamblar piso y hacer cajas para tener acceso a los ejes de rotación de los asientos. Bajar conjunto de reductor, acoples y ejes del giro de los asientos, cortar ejes con disco de corte y realizar acoples flanchados. Hacer mantenimiento a cada uno de los quince reductores del giro de asientos. Cambio de aceite, estado de rodamientos, ejes y retenedores tanto de entrada como de salida. Reinstalar reductores, ejes y acoples del giro de los asientos. Sincronizar giro de los asientos. Realizar mantenimiento a los tres reductores de mando para el giro de los asientos. Realizar mantenimiento a los 7 convertidores de giro de los elevadores de la plataforma. Revisión del estado de tornillos y acoples de elevadores de plataforma. Poner a punto y alinear las señales laser de los ejes asientos. Realizar ensayos de corrientes de arranque y nominales de los motor reductores. Revisar alineación y sincronización de todos los asientos de la plataforma. |  | 0
BALCÓN DE LA ESCALERA MÓVIL DE LA PLATAFORMA POLIVALENTE | La escalera móvil de la bálcon de la plataforma polivalente cuenta con 9 pasos en estructura metálica enchapada en madera sobre 4 rodachinas locas con freno. ESPECIFICACIONES: 1,86X1,68X1,40 (largo, alto, ancho)peso aproximado de la estructura metálica 550 KG, elaborada en perfiles de acero A36, rodachines multidireccionales capacidad de carga 550KG c/u, enchapado en formica sobre triplex 12mm. PARTE: Barandas desmontables metálicas con pasamanos en madera atornillable a escalera. ESPECIFICACIONES: Baranda con pasamanos h:90cm desmontable sujetado por varilla de roscada y tuercas. PARTE: Descanso móvil motorizado sobre rieles. ESPECIFICACIONES: El descanso es tipo voladizo, por lo que tiene 5 brazos con ruedas que se extienden y acoplan al mismo número de rieles. Son dos rieles laterales de 3.78 mts c/u y tres rieles internos de 4.75 mts, en total el descanso vuela 1.59 mts. El descanso tiene acoplado un mecanismo actuador eléctrico para sacar o guardar el descanso, este macnismo se compone de cremallera dentada, motor 1HP, mororeductor, mecanismo de arrastre, finales de carrera, tablero de control con variador de velecidad y botonera de mando. Este mecanismo tiene la capacidad de empujar un peso muerto de 2000KG. PARTE: Tapas frontales en madera. ESPECIFICACIONES: Son cuatro tapas con medidas aproximadas de 1.70X0.87 (alto y ancho). Estan elaboradas en láminas de MDF de 15 mm enchapadas en fórmica. |  | 1 | 1 | Desensamblar piso de plataforma. Reconstruir sistema de soporteria y cerchas soporte del piso. Revisar escalera. Nivelar piso anterior con la plataforma. Realizar pruebas del sistema completo. Alquiler de andamios certificados por los días de labores con transporte hasta Palmira. |  | 0
[6 empty] | VALOR SIN IVA | 0
[6 empty] | IVA 19% | 0
[6 empty] | VALOR SUBTOTAL (CON IVA) | 0
NOTA 1: Diligencie solo el valor corespondiente a la casilla denominada "VALOR POR MANTENIMIENTO", como el formato está formulado, excel realizará los cálculos automáticamente
NOTA 2: En caso en que la entidad no sea sujeta de cobro de IVA, por favor, escribir cero (0) en la casilla del IVA 19%
NOTA 3: Los valores de la oferta económica permanecerán constantes durante la ejecución del contrato.
NOTA 4: Los valores deberán ser expresados en pesos colombianos y sin cifras decimales.
NOTA 5: En cuanto a los valores ofertados por el empresario, se entenderán incluidos todos y cada uno de los impuestos a que haya lugar, con ocasión de la ejecución del objeto y las obligaciones contractuales.

## Equipos eléctricos del Materón
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO
CARACTERISTICAS DEL EQUIPO |  | IMÁGENES | CANTIDAD (UNIDADES) | CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS | ACTIVIDADES A REALIZAR EN CADA MANTENIMIENTO | VALOR POR MANTENIMIENTO | VALOR TODOS LOS MANTENIMIENTOS
Tipo de bomba centrífuga con acoplamiento monobloque, marca siemens, impulsor cerrado balanceado dinámicamente (ISO G6.3), con 1 impulsor, cierre con sello mecánico 1 1/4" tipo 1 y temperatura máxima líquida de 158°F (70°C) continua. Características del motor: velocidad 3500 RPM (Nominal), diseño NEMA 184 JM, Aislamiento clase B, Factor de servicio 1.15, Frecuencia de 60HZ. |  |  | 1 | 1 | Mantenimiento correctivo al sistema de presión de agua potable. Bobinado de equipos, cambio de sello mecánico, empaquetadura, cambio de rodamiento, pintura a equipo de motobomba. |  | 0
Tipo de bomba centrífuga con acoplamiento monobloque, marca siemens, impulsor cerrado balanceado dinámicamente (ISO G6.3), con 1 impulsor, cierre con sello mecánico 1 1/4" tipo 1 y temperatura máxima líquida de 158°F (70°C) continua. Características del motor: velocidad 3500 RPM (Nominal), diseño NEMA 184 JM, Aislamiento clase B, Factor de servicio 1.15, Frecuencia de 60HZ. |  |  | 1 | 1 | Mantenimiento correctivo al sistema de bombas de agua potable. Suministro de materiales a tablero de fuerza, equipo de motobombas de agua potable, corrección de fuga en vávula de corte de cuarto de bombas. Sistema de protección contra caída de tensión para motores brequear Matic 220v, interruptor de muletilla, contactores, alternador de bombas mac3, swich flotador,  Válvula de corte cpv 1 ½”. |  | 0
Tipo de bomba centrífuga con acoplamiento monobloque, impulsor cerrado balanceado dinámicamente (ISO G6.3), con 1 impulsor, cierre con sello mecánico 1 1/4" tipo 1 y temperatura máxima líquida de 158°F (70°C) continua. Características del motor: velocidad 3500 RPM (Nominal), diseño NEMA 184 JM, Aislamiento clase B, Factor de servicio 1.15, Frecuencia de 60HZ. |  |  | 1 | 1 | Mantenimiento preventivo al sistema de bombas de agua potable. Limpieza, revisión eléctrica de contactos y tarjetas en control, realizar ensayos del sistema. |  | 0
Tablero eléctrico de control y mando MARCA SUMMIT referencia SFC-553-DR construído en lámina el cual permite la operación automática, manual o apagado del sistema contraincendio. El tablero consta de: un arrancador para la bomba principal, un breaker tipo tripolar industrial, un selector interruptor ON/OFF de energizado y desenergizado, tres interruptores de operación Automático-Apagado-Manual, debidamente identificado con marquillas en acrilico, una lámpara luminosa indicadora de operación y apagado de la bomba. |  |  | 1 | 1 | Mantenimiento correctivo al sistema contraincendios. Cambio de tarjeta de sistema de alarmas, puesta en marcha del sistema. |  | 0
Tablero eléctrico de control y mando MARCA SUMMIT referencia SFC-553-DR construído en lámina el cual permite la operación automática, manual o apagado del sistema contraincendio. El tablero consta de: un arrancador para la bomba principal, un breaker tipo tripolar industrial, un selector interruptor ON/OFF de energizado y desenergizado, tres interruptores de operación Automático-Apagado-Manual, debidamente identificado con marquillas en acrilico, una lámpara luminosa indicadora de operación y apagado de la bomba. |  |  | 1 | 1 | Mantenimiento preventivo al sistema de prevención contraincendios. Limpieza, revision electrica de contactos y tarjetas en control, ensayos del sistema y cambio de baterias |  | 0
Bomba de aguas negras centrífuga con tipo de acoplamiento monobloque, impulsor semiabierto balanceado dinámicamente (ISO G8.3) con un impulsor, tipo de cierre del eje con sello mecánico 1/2" Tipo 1, temaperatura máxima del líquido 104°F (40°C) contínua, sólidos en suspensión máximo 1" de diámetro. Características del motor: eje en acero inoxidable 416, diseño T, aislamiento clase F, factor de servicio 1.5, Frecuencia 60Hz, refrigeración en aceite dielectrico Diala AX |  |  | 1 | 1 | Mantenimiento correctivo e implementación de mejoras a sistemas de aguas residuales. Suministro de dos bombas sumergibles para aguas negras 3” 110v, tuberia pvc, pegante, contactor, interruptor muletilla, cableado electrico, breaker, proteccion breaker, flotador, puesta en servicio motobomba sumergible existente a la red de desagüe. |  | 0
Bomba de aguas negras centrífuga con tipo de acoplamiento monobloque, impulsor semiabierto balanceado dinámicamente (ISO G8.3) con un impulsor, tipo de cierre del eje con sello mecánico 1/2" Tipo 1, temaperatura máxima del líquido 104°F (40°C) contínua, sólidos en suspensión máximo 1" de diámetro. Características del motor: eje en acero inoxidable 416, diseño T, aislamiento clase F, factor de servicio 1.5, Frecuencia 60Hz, refrigeración en aceite dielectrico Diala AX |  |  | 1 | 1 | Mantenimiento preventivo a equipos de motobombas de aguas residuales. Limpieza, revisión eléctrica de contactos y tarjetas en control, realizar ensayos del sistema. |  | 0
Planta eléctrica modelo GMP200C6, serial PL5343/5, numero de línea de voltaje 3P/220/127V, velocidad de frecuencia 1800R/60HZ, corriente nominal 590A, clase de rendimiento G3, Modelo 6CTAA8.3-G2, Modelo PL3E, Modelo de interruptor NDM2-630C, Tipo de aceite CF4/SG15W-40, Tipo de combustible 0#ASTM2 |  |  | 1 | 1 | Mantenimiento correctivo a la planta eléctrica de emergencia. Cambio de aceite de motor, filtro de aire, filtro de combustible, filtro de aceite, realizar ensayos del sistema. |  | 0
Planta eléctrica modelo GMP200C6, serial PL5343/5, numero de línea de voltaje 3P/220/127V, velocidad de frecuencia 1800R/60HZ, corriente nominal 590A, clase de rendimiento G3, Modelo 6CTAA8.3-G2, Modelo PL3E, Modelo de interruptor NDM2-630C, Tipo de aceite CF4/SG15W-40, Tipo de combustible ACPM 0#ASTM2 |  |  | 1 | 1 | Mantenimiento preventivo de planta eléctrica de emergencia. Limpieza, revisión eléctrica de contactos y tarjetas en control, realizar ensayos del sistema.compra cargador de baterias |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | IVA 19% | 0
[6 empty] | VALOR SUBTOTAL (CON IVA) | 0
NOTA 1: Diligencie solo el valor corespondiente a la casilla denominada "VALOR POR MANTENIMIENTO", como el formato está formulado, excel realizará los cálculos automáticamente
NOTA 2: En caso en que la entidad no sea sujeta de cobro de IVA, por favor, escribir cero (0) en la casilla del IVA 19%
NOTA 3: Los valores de la oferta económica permanecerán constantes durante la ejecución del contrato.
NOTA 4: Los valores deberán ser expresados en pesos colombianos y sin cifras decimales.
NOTA 5: En cuanto a los valores ofertados por el empresario, se entenderán incluidos todos y cada uno de los impuestos a que haya lugar, con ocasión de la ejecución del objeto y las obligaciones contractuales.

## Valor total de la oferta
VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA
NOMBRE DEL CONTRATISTA
| MÓDULO |  | VALOR POR MÓDULO (CON IVA 19%)
| Módulo I: Concha acústica, Plataforma polivalente, Tarabita, Tramoya, Balcón de la escalera móvil de la plataforma polivalente. |  | 0
| Módulo II: Equipos eléctricos |  | 0
|  | VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA (CON IVA 19%) | 0
Nota 1: En este cuadro no debe diligenciarse nada pues el formato está formulado para que automáticamente calcule los valores por módulo y el VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA
NOTA 2: En caso en que la entidad no sea sujeta de cobro de IVA, por favor, escribir cero (0) en la casilla del IVA 19%
NOTA 3: Los valores de la oferta económica permanecerán constantes durante la ejecución del contrato.
NOTA 4: Los valores deberán ser expresados en pesos colombianos y sin cifras decimales.
NOTA 4: En cuanto a los valores ofertados por el empresario, se entenderán incluidos todos y cada uno de los impuestos a que haya lugar, con ocasión de la ejecución del objeto y las obligaciones contractuales.