## SEMANAL
|  |  |  | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | [19 empty] | CÓDIGO: |  |  | FMI017
[24 empty] | VERSIÓN: |  |  | 06B
|  |  |  | GERENCIA DE PROYECTOS | [19 empty] | VIGENCIA: |  |  | 2017-01-31
FECHA |  |  | 2018-08-18 | [15 empty] | PERIODO No. |  | 1 | DEL | 10/08/20180 |  |  | AL | 2018-08-17
1. INFORMACIÓN GENERAL
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  |  | MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIOS DE (EPMSC) SANTA MARTA, (EPMSC) MAGANGUE Y (EPMSC) TIERRALTA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO |  |  |  |  | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC MAGANGUE, ubicado en el departamento de Bolívar, municipio de Magangué, Cárcel Nacional Barrio Camilo Torres.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA | [16 empty] | CONTRATO DE
CONTRATO No.: |  |  |  |  | 2181129 | [11 empty] | CONTRATO No.: |  |  |  | 2180736
PLAZO INICIAL: |  |  |  |  | DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DÍAS | [11 empty] | PLAZO INICIAL: |  |  |  | DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE INICIACIÓN: |  |  | ¦ |  | 2018-07-25 | [11 empty] | FECHA DE INICIACIÓN: |  |  |  | 2018-07-25
**FECHA DE SUSPENSIÓN: | [16 empty] | **FECHA DE SUSPENSIÓN:
**FECHA DE REINICIACIÓN: | [16 empty] | **FECHA DE REINICIACIÓN:
FECHA DE TERMINACIÓN: |  |  |  |  | 2019-06-09 | [11 empty] | FECHA DE TERMINACIÓN: |  |  |  | 2019-06-09
PLAZO ACTUALIZADO: |  |  |  |  | 319 | [11 empty] | PLAZO ACTUALIZADO: |  |  |  | 319
PLAZO TRANSCURRIDO: |  |  |  |  | 23 | [5 empty] | EQUIVALE AL |  |  | 7.21% |  |  | PLAZO TRANSCURRIDO: |  |  |  | 23 |  |  |  | EQUIVALE AL |  |  | 7.21%
VALOR INICIAL : |  |  |  |  | 264563348 | [11 empty] | VALOR INICIAL : |  |  |  | 917993812
VALOR ADICIÓN(ES): | [16 empty] | VALOR ADICIÓN(ES): |  |  |  | 0
VALOR ACTUALIZADO: | [16 empty] | VALOR ACTUALIZADO: |  |  |  | 917993812
VALOR PAGADO: |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | VALOR PAGADO:
VALOR POR PAGAR: |  |  |  |  | 264563348 | [11 empty] | VALOR POR PAGAR: |  |  |  | 917993812
SUPERVISOR: |  |  |  |  | KAREN JULIET OCHOA ANAYA | [11 empty] | INTERVENTOR: |  |  |  | CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA.
2. CONTROL DE HITOS.
No. |  | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | [18 empty] | FECHA PROGRAMADA |  |  | FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO |  |  | DÍAS DE RETRASO
|  | SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO) | [18 empty] | 2018-08-10 |  |  | 2019-06-09 |  |  | -303 |  | -43625
3,1,6 |  | Excavación manual en material común h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos costados, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. | [18 empty] | 2018-08-10 |  |  | 2018-08-10
3,1,11 | 3,1,11 | Relleno manual con material ordinario de la excavación. Incluye extendido, humedecimiento y compactación. | [18 empty] | 2018-08-13
3,1,15 | 3,1,15 | Relleno manual con arena de rio e.=5,0 cm. Incluye extendido y compactación. | [18 empty] | 2018-08-13
3,2,1,3 |  | Tubería PVCP 2" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones codos tés y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye excavación, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. | [18 empty] | 2018-08-20
3,2,1,4 | 3,2,1,4 | Tubería PVCP 2,1/2" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones codos tés y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye excavación, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. | [18 empty] | 2018-08-20
3,2,1,7 | 3,2,1,7 | Tubería PVCP 3" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos tés y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye excavación, ni regata, ni resane, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. | [18 empty] | 2018-08-20
8,1,3,5 |  | Tubería PVCP 3/4" RDE 11, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos tés y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni resane, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. | [18 empty] | 2018-08-20
8,1,3,9 |  | Tubería PVCP 1" RDE 13,5, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos tés y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni resane, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. | [18 empty] | 2018-08-20
8,1,3,17 |  | Tubería PVCP 1,1/2" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos tés y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni resane, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. | [18 empty] | 2018-08-20
8,1,3,37 |  | Suministro e instalación de universal HG 3". Incluye adaptadores laterales PVCP. | [18 empty] | 2018-08-22
8,1,1,4 |  | Válvula de Pie en bronce con canastilla en latón 2", tipo HAVM de HELBERT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro e instalación. | [18 empty] | 2018-08-22
8,5,2,3 |  | Pase en muro de mampostería de arcilla espesor entre 15 y 20 cm, para paso de tubería de diámetro entre 2" y 4". Incluye apertura y posterior resane con mortero en ambas caras del muro dando acabado a la vista. Incluye cargue, retiro y disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. | [18 empty] | 2018-08-30
8,5,3,1 |  | Abrazadera tipo U 1/2" - 1" en lámina galvanizada cal 16 x 1". Incluye suministro e instalación, chazo multiuso roscado y esparrago 3/8", implementos para trabajos en altura. | [18 empty] | 2018-08-30
8,5,3,2 | 8,5,3,2 | Abrazadera tipo U 1,1/4" - 2" en lámina galvanizada cal 16 x 1". Incluye suministro e instalación, chazo multiuso roscado y esparrago 3/8", implementos para trabajos en altura. | [18 empty] | 2018-08-30
8,5,3,3 | 8,5,3,3 | Abrazadera tipo U 2,1/2" - 4" en lámina galvanizada cal 16 x 1". Incluye suministro e instalación, chazo multiuso roscado y esparrago 3/8", implementos para trabajos en altura. | [18 empty] | 2018-08-30
8,5,4,5 | 8,5,4,5 | Válvula registro tipo Bola PVC 1,1/2" de roscar, presión de trabajo 150 PSI, cuerpo total en PVC rígido blanco, con empaques de nitrilo dureza 70 shore A, tipo H2OFF de PAVCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP. | [18 empty] | 2018-08-22
8,5,4,6 | 8,5,4,6 | Válvula registro tipo Bola PVC 2" de roscar, presión de trabajo 150 PSI, cuerpo total en PVC rígido blanco, con empaques de nitrilo dureza 70 shore A, tipo H2OFF de PAVCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP. | [18 empty] | 2018-08-22
8,5,4,11 | 8,5,4,11 | Válvula registro tipo Bola pesado 2", presión de trabajo 175 PSI, cuerpo total y bola en latón, mango en aluminio, tipo 740 de NOVASFER o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP. | [18 empty] | 2018-08-22
8,5,4,39 | 8,5,4,39 | Válvula cheque tipo Cortina / horizontal en bronce 2", presión de trabajo 150 PSI, roscas NPT, sello metálico, tipo HICC de HELBERT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP. | [18 empty] | 2018-09-01
9,1,2,10 |  | Mantenimiento de pozo profundo de agua potable en acero, entre rangos de 145 a 155 m de profundidad, con bomba sumergible y respectivos filtros, asegurando la entrega del pozo y su bomba en completo funcionamiento. Incluye el personal idóneo, equipos para inyección de productos químicos y limpieza de paredes del pozo, compresor, tuberías, herramientas, y otros accesorios requeridos; elaboración de planillas e informe final con recomendaciones de operación y mantenimiento del pozo profundo, recomendaciones del régimen de explotación, toma final de muestras y análisis físico-químicos y bacteriológicos del agua del pozo (incluye todos los parámetros exigidos por la Resolución 2115 de 2007 del MMAVDT y MPS), entre otros; transporte, alojamiento de personal en el sitio. NO incluye suministro ni cambio de la bomba o repuestos de precio considerable. El mantenimiento contemplará las siguientes actividades:- Extracción (y respectiva reinserción) del equipo de bombeo, realizando su revisión y mantenimiento PREVENTIVO (limpieza general, repuestos básicos como bujes y/o anillos y/o eje de la bomba, y/o cambio de refrigerante del motor y/o cambio de empaques de carcaza, y/o cambio de sello mecánico); revisión de la línea de bombeo, repintando externo de la tubería. Incluye entrega de informe y suministro de vara nueva de medición de niveles. Incidencia del alcance dentro del total ítem: 44%. - Ejecución de video del pozo en toda su profundidad y a 360° High Definition; inspección de la estabilidad e integridad de las paredes del pozo. Incluye entrega de informe. Incidencia del alcance dentro del total ítem: 22%. - Cepillado y limpieza de las paredes del pozo, extracción de sedimentos y desinfección del pozo; instalación de línea de niveles nueva. Incluye entrega de informe e inyección de productos químicos desincrustantes en una cantidad MÍNIMA total de 132,20 kg aplicados en dos sesiones. Incidencia del alcance dentro del total ítem: 10%.- Prueba de bombeo con 24 horas bombeo y 24 horas de recuperación. Incluye entrega de informe con aforo y mediciones de nivel estático y dinámico. Incidencia del alcance dentro del total ítem: 24%. | [18 empty] | 2018-09-15
9,2,6,3 |  | Suministro e instalación de motobomba centrífuga de 2,0 HP Trifásica. Qmed = 60 GPM a HDTmed= 25 m.c.a. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y todos los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento. | [18 empty] | 2018-09-15
9,4,7,3 |  | Suministro e instalación de motobomba dosificadora de 20,0 LPH - 55 PSI Monofásica. Incluye: mangueras se succión y descarga, válvulas se succión e inyección, elementos necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y todos los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento. | [18 empty] | 2018-09-15
9,8,3 |  | Suministro e instalación de motobomba Sumergible 2,0 HP Trifásica. Qmed = 200 gpm a HDTmed= 9 m.c.a. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y todos los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento. | [18 empty] | 2018-09-15
10,2,1,1 |  | Suministro e Instalación de Tubería PVC de 1/2", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. | [18 empty] | 2018-09-17
10,2,1,3 |  | Suministro e Instalación de Tubería PVC de 3/4" sobre puesta con abrazadera plastica doble ala, Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. | [18 empty] | 2018-09-17
10,2,1,4 |  | Suministro e Instalación de Tubería PVC de 1", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. | [18 empty] | 2018-09-17
10,2,1,11 |  | Suministro e Instalación de Tubería EMT de 1/2", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento | [18 empty] | 2018-09-17
10,2,1,12 |  | Suministro e Instalación de Tubería EMT de 3/4", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento | [18 empty] | 2018-09-17
10,2,2,8 |  | Red eléctrica Trifásica en Cable de Cu en 4 x N° 12 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 12T AWG THHN/THWN 90° | [18 empty] | 2018-09-20
10,2,2,9 | 10,2,2,9 | Red eléctrica Trifásica en Cable de Cu en 4 x N° 10 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 12T AWG THHN/THWN 90° | [18 empty] | 2018-09-20
10,2,2,10 | 10,2,2,10 | Red eléctrica Trifásica en Cable de Cu en 4 x N° 8 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 10T AWG THHN/THWN 90° | [18 empty] | 2018-09-20
10,2,3,37 |  | Limpieza y Mantenimiento de Tablero de 24 Circuitos Existente. Incluye tapa, cambio de Breakers Requeridos, organización Identificación y marcación de Circuitos | [18 empty] | 2018-08-17 |  |  | 2018-08-17 |  |  | 0
10,2,4,2 |  | Suministro e instalacion de Interruptor Monopolar de 1x20 A, Tipo Enchufable | [18 empty] | 2018-09-22
10,2,4,8 |  | Suministro e instalacion de Interruptor Bipolar de 2x30 A, Tipo Enchufable | [18 empty] | 2018-09-22
10,2,4,19 |  | Suministro e instalacion de Interruptor Tripolar de 3x30 A, Tipo Enchufable | [18 empty] | 2018-09-22
10,2,4,39 |  | Suministro e instalacion de contactor 9A 3HP NA+NC 110/220V . | [18 empty] | 2018-09-22
10,2,4,42 |  | Suministro e instalacion de contactor 25A 7.5HP 110/110/220V 1NA | [18 empty] | 2018-09-22
10,2,4,60 |  | Suministro e instalacion de guardamotor 0.63-1A 0.25HP . | [18 empty] | 2018-09-22
10,2,4,68 |  | Suministro e instalacion de guardamotor17-23A 7.0HP . | [18 empty] | 2018-09-22
10,2,9,13 |  | Descargadores de Sobretensión Transitoria, Numero de Polos 4, Tensión de Servicio 208/120 VAC, Máxima Tensión de Operación Continua 300/150 V, Máxima Corriente de Supresión 45 KA, Con Contactos de Señalización, Incluye Protección Termomagnética Adecuada y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Funcionamiento. | [18 empty] | 2018-09-22
AD 1 |  | Mantenimiento interno del tanque en concreto de almacenamiento ubicado patio principal y distribución de agua potable, utilizando detergente líquido súlfonico de alto poder germicidad, solución de cloro granulado e hipoclorito de sodio al 6.5% especial para matar todo microorganismo patógeno y ácido nitrico al 50%, consistente en limpieza, desinfección y desincrustación de las paredes y piso. Con una capacidad de 92,4 m3. | [18 empty] | 2018-10-09
AD 5 |  | Cambio del lecho filtrante de arena sílice, por una arena sílice con un tamaño de 0,5 mm aproximadamente | [18 empty] | 2018-10-09
AD 6 |  | Cambio del lecho filtrante de carbón antracita con un tamaño aproximado de 1 mm. | [18 empty] | 2018-10-09
AD 7 |  | Mantenimiento correctivo y preventivo integral del Filtro Metalico, consistente en el lavado y desinfección del filtro internamente, con hipoclorito, incluye colectores y distribuidores internos del citado filtro. | [18 empty] | 2018-10-09
AD 8 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo integral consistente en revisión del motor, cableado de alimentación y protección, tablero de mando para corregir posibles daños en los mismos | [18 empty] | 2018-10-09
AD 9 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo integral del filtro atmosférico: incluye cambio lecho filtrante, limpieza de gravas, limpieza interna, con hipoclorito. | [18 empty] | 2018-10-09
AD 10 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo integral del filtro metálico de carbón activado incluye cambio de lecho filtrante, limpieza de colectores internos, lavado y desinfección interna, con hipoclorito. | [18 empty] | 2018-10-09
AD 11 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo integral de flautas incluye accesorios | [18 empty] | 2018-10-09
AD 12 |  | Válvula registro tipo Mariposa 2" Wafer, presión de trabajo 240 PSI, cuerpo en hierro fundido, compuerta (disco) en acero inoxidable 304, vástago en acero inoxidable 416, sello en caucho EPDM, para instalación entre bridas ANSI 125, tipo HELBERT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, y las dos (2) bridas laterales ranuradas. | [18 empty] | 2018-10-11
AD 21 |  | Reposición e instalacion de tanque PE. 500 LT. Incluye accesorios para su correcta instalacion | [18 empty] | 2018-10-12
AD 26 |  | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 1 X 1 | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 1 X 1 | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 1 X 1 | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 1 X 1 | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 1 X 1 | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 1 X 1 | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 1 X 1 | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 1 X 1 | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 1 X 1 | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 1 X 1 | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 1 X 1 | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 1 X 1 | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 1 X 1 | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 1 X 1 | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 1 X 1 | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 1 X 1 | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 1 X 1 | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 1 X 1 | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 1 X 1 | 2018-10-13
AD 27 | AD 27 | Excavación material comun Manual con profundidad maxima 1,2mts | Excavación material comun Manual con profundidad maxima 1,2mts | Excavación material comun Manual con profundidad maxima 1,2mts | Excavación material comun Manual con profundidad maxima 1,2mts | Excavación material comun Manual con profundidad maxima 1,2mts | Excavación material comun Manual con profundidad maxima 1,2mts | Excavación material comun Manual con profundidad maxima 1,2mts | Excavación material comun Manual con profundidad maxima 1,2mts | Excavación material comun Manual con profundidad maxima 1,2mts | Excavación material comun Manual con profundidad maxima 1,2mts | Excavación material comun Manual con profundidad maxima 1,2mts | Excavación material comun Manual con profundidad maxima 1,2mts | Excavación material comun Manual con profundidad maxima 1,2mts | Excavación material comun Manual con profundidad maxima 1,2mts | Excavación material comun Manual con profundidad maxima 1,2mts | Excavación material comun Manual con profundidad maxima 1,2mts | Excavación material comun Manual con profundidad maxima 1,2mts | Excavación material comun Manual con profundidad maxima 1,2mts | Excavación material comun Manual con profundidad maxima 1,2mts | 2018-10-15
AD 30 | AD 30 | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado | 2018-10-16
AD 31 | AD 31 | Reposición e instalacion de pañete impermeabilizado 1:4 | Reposición e instalacion de pañete impermeabilizado 1:4 | Reposición e instalacion de pañete impermeabilizado 1:4 | Reposición e instalacion de pañete impermeabilizado 1:4 | Reposición e instalacion de pañete impermeabilizado 1:4 | Reposición e instalacion de pañete impermeabilizado 1:4 | Reposición e instalacion de pañete impermeabilizado 1:4 | Reposición e instalacion de pañete impermeabilizado 1:4 | Reposición e instalacion de pañete impermeabilizado 1:4 | Reposición e instalacion de pañete impermeabilizado 1:4 | Reposición e instalacion de pañete impermeabilizado 1:4 | Reposición e instalacion de pañete impermeabilizado 1:4 | Reposición e instalacion de pañete impermeabilizado 1:4 | Reposición e instalacion de pañete impermeabilizado 1:4 | Reposición e instalacion de pañete impermeabilizado 1:4 | Reposición e instalacion de pañete impermeabilizado 1:4 | Reposición e instalacion de pañete impermeabilizado 1:4 | Reposición e instalacion de pañete impermeabilizado 1:4 | Reposición e instalacion de pañete impermeabilizado 1:4 | 2018-10-17
AD 32 | AD 32 | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | 2018-10-18
AD 33 | AD 33 | Construcción de Viga de cimentacion en concreto clase D 21 MPA 0,20 x 0,25. (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de Viga de cimentacion en concreto clase D 21 MPA 0,20 x 0,25. (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de Viga de cimentacion en concreto clase D 21 MPA 0,20 x 0,25. (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de Viga de cimentacion en concreto clase D 21 MPA 0,20 x 0,25. (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de Viga de cimentacion en concreto clase D 21 MPA 0,20 x 0,25. (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de Viga de cimentacion en concreto clase D 21 MPA 0,20 x 0,25. (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de Viga de cimentacion en concreto clase D 21 MPA 0,20 x 0,25. (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de Viga de cimentacion en concreto clase D 21 MPA 0,20 x 0,25. (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de Viga de cimentacion en concreto clase D 21 MPA 0,20 x 0,25. (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de Viga de cimentacion en concreto clase D 21 MPA 0,20 x 0,25. (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de Viga de cimentacion en concreto clase D 21 MPA 0,20 x 0,25. (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de Viga de cimentacion en concreto clase D 21 MPA 0,20 x 0,25. (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de Viga de cimentacion en concreto clase D 21 MPA 0,20 x 0,25. (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de Viga de cimentacion en concreto clase D 21 MPA 0,20 x 0,25. (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de Viga de cimentacion en concreto clase D 21 MPA 0,20 x 0,25. (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de Viga de cimentacion en concreto clase D 21 MPA 0,20 x 0,25. (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de Viga de cimentacion en concreto clase D 21 MPA 0,20 x 0,25. (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de Viga de cimentacion en concreto clase D 21 MPA 0,20 x 0,25. (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de Viga de cimentacion en concreto clase D 21 MPA 0,20 x 0,25. (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | 2018-10-19
AD 34 | AD 34 | Construcción de machon en concreto clase D 21 MPA 0,15 x 0,20 (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de machon en concreto clase D 21 MPA 0,15 x 0,20 (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de machon en concreto clase D 21 MPA 0,15 x 0,20 (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de machon en concreto clase D 21 MPA 0,15 x 0,20 (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de machon en concreto clase D 21 MPA 0,15 x 0,20 (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de machon en concreto clase D 21 MPA 0,15 x 0,20 (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de machon en concreto clase D 21 MPA 0,15 x 0,20 (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de machon en concreto clase D 21 MPA 0,15 x 0,20 (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de machon en concreto clase D 21 MPA 0,15 x 0,20 (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de machon en concreto clase D 21 MPA 0,15 x 0,20 (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de machon en concreto clase D 21 MPA 0,15 x 0,20 (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de machon en concreto clase D 21 MPA 0,15 x 0,20 (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de machon en concreto clase D 21 MPA 0,15 x 0,20 (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de machon en concreto clase D 21 MPA 0,15 x 0,20 (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de machon en concreto clase D 21 MPA 0,15 x 0,20 (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de machon en concreto clase D 21 MPA 0,15 x 0,20 (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de machon en concreto clase D 21 MPA 0,15 x 0,20 (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de machon en concreto clase D 21 MPA 0,15 x 0,20 (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de machon en concreto clase D 21 MPA 0,15 x 0,20 (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | 2018-10-20
AD 35 | AD 35 | Levante de Muro en Bloque 0,15 | Levante de Muro en Bloque 0,15 | Levante de Muro en Bloque 0,15 | Levante de Muro en Bloque 0,15 | Levante de Muro en Bloque 0,15 | Levante de Muro en Bloque 0,15 | Levante de Muro en Bloque 0,15 | Levante de Muro en Bloque 0,15 | Levante de Muro en Bloque 0,15 | Levante de Muro en Bloque 0,15 | Levante de Muro en Bloque 0,15 | Levante de Muro en Bloque 0,15 | Levante de Muro en Bloque 0,15 | Levante de Muro en Bloque 0,15 | Levante de Muro en Bloque 0,15 | Levante de Muro en Bloque 0,15 | Levante de Muro en Bloque 0,15 | Levante de Muro en Bloque 0,15 | Levante de Muro en Bloque 0,15 | 2018-10-22
AD 37 | AD 37 | Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado | Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado | Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado | Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado | Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado | Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado | Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado | Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado | Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado | Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado | Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado | Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado | Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado | Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado | Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado | Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado | Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado | Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado | Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado | 2018-10-22
AD 38 | AD 38 | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada | 2018-10-22
AD 41 | AD 41 | Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva | Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva | Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva | Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva | Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva | Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva | Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva | Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva | Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva | Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva | Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva | Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva | Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva | Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva | Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva | Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva | Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva | Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva | Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva | 2018-10-22
AD 42 | AD 42 | SUMINISTRO DE GRAVILLA (Incluye Suministro, Transporte, Extensión) | SUMINISTRO DE GRAVILLA (Incluye Suministro, Transporte, Extensión) | SUMINISTRO DE GRAVILLA (Incluye Suministro, Transporte, Extensión) | SUMINISTRO DE GRAVILLA (Incluye Suministro, Transporte, Extensión) | SUMINISTRO DE GRAVILLA (Incluye Suministro, Transporte, Extensión) | SUMINISTRO DE GRAVILLA (Incluye Suministro, Transporte, Extensión) | SUMINISTRO DE GRAVILLA (Incluye Suministro, Transporte, Extensión) | SUMINISTRO DE GRAVILLA (Incluye Suministro, Transporte, Extensión) | SUMINISTRO DE GRAVILLA (Incluye Suministro, Transporte, Extensión) | SUMINISTRO DE GRAVILLA (Incluye Suministro, Transporte, Extensión) | SUMINISTRO DE GRAVILLA (Incluye Suministro, Transporte, Extensión) | SUMINISTRO DE GRAVILLA (Incluye Suministro, Transporte, Extensión) | SUMINISTRO DE GRAVILLA (Incluye Suministro, Transporte, Extensión) | SUMINISTRO DE GRAVILLA (Incluye Suministro, Transporte, Extensión) | SUMINISTRO DE GRAVILLA (Incluye Suministro, Transporte, Extensión) | SUMINISTRO DE GRAVILLA (Incluye Suministro, Transporte, Extensión) | SUMINISTRO DE GRAVILLA (Incluye Suministro, Transporte, Extensión) | SUMINISTRO DE GRAVILLA (Incluye Suministro, Transporte, Extensión) | SUMINISTRO DE GRAVILLA (Incluye Suministro, Transporte, Extensión) | 2018-10-22
AD 43 | AD 43 | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | 2018-10-22
AD 44 | AD 44 | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | 2018-10-22
9,4,13,1 |  | Suministro y/o alquiler de equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución del monitoreo, las pruebas, y los análisis requeridos dentro del alcance contractual, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente para funcionamiento de la PTAP. Los equipos contemplados son: pH - metro, conductimetro, medidor de cloro residual, turbidímetro y medidor de color aparente. | [18 empty] | 2018-08-10
9,4,1,5 |  | Suministro e instalación de difusores de membrana de 12", de burbuja fina, para conexión a tubería de 3/4", con mebrana en EPDM con recubrimiento en PTFE y VITON, con cuerpo difusor en polipropileno, del tipo suministrado por GESTIÓN INTEGRAL EN MANTENIMIENTO o equivalente de igual calidad o superior. | [18 empty] | 2018-08-30
9,4,15,1 |  | Suministro y/o alquiler de equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución del monitoreo, las pruebas, y los análisis requeridos dentro del alcance contractual, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente para funcionamiento de la PTAR. Los equipos contemplados son: Cono Imnhoff, medidor de oxígeno disuelto, Ph metro. | [18 empty] | 2018-08-10
9,7,1,1 |  | Monitoreo y medición de parámetros de agua potable, realizando el muestreo en tres (3) puntos, contemplando la totalidad de los costos operativos de la toma de los parámetros incluidos en el presupuesto. Incluye honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ. NO incluye los ensayos de caracterización de aguas (análisis y resultados del laboratorio). | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,3 |  | Parámetros de agua potable con análisis de alcalinidad total, método de referencia SM2320 B, límite de detección 5,0 mg/LCaCO3. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,6 |  | Parámetros de agua potable con análisis de aluminio total, método de referencia SM3111 D, límite de detección 1,5 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,7 |  | Parámetros de agua potable con análisis de antimonio, método de referencia SM3030 F - SM3120 B, límite de detección 0,028 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,8 |  | Parámetros de agua potable con análisis de aesénico, método de referencia SM3030 F - SM3120 B, límite de detección 0,105 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,9 |  | Parámetros de agua potable con análisis de bario, método de referencia SM3030 F - SM3120 B, límite de detección 0,102 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,10 |  | Parámetros de agua potable con análisis de cadmio, método de referencia SM3111 B, límite de detección 0,005 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,11 |  | Parámetros de agua potable con análisis de calcio, método de referencia SM3030 F - SM3120 B, límite de detección 0,10 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,15 |  | Parámetros de agua potable con análisis de carbonico orgánico total (COT), método de referencia SM 5310 C, límite de detección 0,5 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,16 |  | Parámetros de agua potable con análisis de cianuro disociable, método de referencia ASTM D6888-09, límite de detección 0.01mgCN/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,17 |  | Parámetros de agua potable con análisis de cianuro libre, método de referencia ASTM 7237-10, límite de detección 0.01mgCN/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,19 |  | Parámetros de agua potable con análisis de cloro libre o cloro residual, método de referencia SM 4500-CI F, límite de detección 0,2 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,23 |  | Parámetros de agua potable con análisis de cloruros, método de referencia SM 4500-CL B, límite de detección 9,9 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,24 |  | Parámetros de agua potable con análisis de cobre, método de referencia SM3030 - SM3111 B, límite de detección 0,033 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,26 |  | Parámetros de agua potable con análisis de coliformes fecales totales, método de referencia SM9223, límite de detección 1UFC/100ml. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,27 |  | Parámetros de agua potable con análisis de color real, método de referencia SM2120 C, límite de detección 1UC. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,29 |  | Parámetros de agua potable con análisis de color aparente, método de referencia SM2120 C, límite de detección 3UPC. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,30 |  | Parámetros de agua potable con análisis de conductividad, método de referencia SM2510 B, límite de detección µs/cm a 25°C. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,31 |  | Parámetros de agua potable con análisis de cromo total, método de referencia SM3111 D, límite de detección 0,043 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,34 |  | Parámetros de agua potable con análisis de dureza total, método de referencia SM2340 C, límite de detección 5,0 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,35 |  | Parámetros de agua potable con análisis de E.Coli, método de referencia SM9222 D NTC 4772, límite de detección 1UCF/100ml. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,37 |  | Parámetros de agua potable con análisis de fluoruros, método de referencia EPA 300, límite de detección 0,039 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,39 |  | Parámetros de agua potable con análisis de fosfatos, método de referencia SM4500 PE, límite de detección 0,017 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,43 |  | Parámetros de agua potable con análisis de hierro total, método de referencia SM3111 B, límite de detección 0,2 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,45 |  | Parámetros de agua potable con análisis de magnesio, método de referencia SM2340 C. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,46 |  | Parámetros de agua potable con análisis de magnesio, método de referencia SM3030 F - SM3120 B, límite de detección 0,55 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,49 |  | Parámetros de agua potable con análisis de manganeso, método de referencia SM3111 B, límite de detección 0,1 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,50 |  | Parámetros de agua potable con análisis de mercurio, método de referencia SM3112 B, límite de detección 0,01 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,52 |  | Parámetros de agua potable con análisis de molibdeno, método de referencia SM3030 E - SM3120 B, límite de detección 0,01 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,53 |  | Parámetros de agua potable con análisis de níquel, método de referencia SM3111 B, límite de detección 0,942 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,55 |  | Parámetros de agua potable con análisis de nitratos, método de referencia SM4500 - NO3 - B, límite de detección 0,01 mg/L NO3-N. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,57 |  | Parámetros de agua potable con análisis de nitritos, método de referencia SM4500 - NO3 B, límite de detección 0,02 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,58 |  | Parámetros de agua potable con análisis de olor, método de referencia aceptabilidad. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,59 |  | Parámetros de agua potable con análisis de pH, método de referencia SM4500 H+b. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,60 |  | Parámetros de agua potable con análisis de plomo, método de referencia SM3111 B, límite de detección 0,049 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,61 |  | Parámetros de agua potable con análisis de sabor, método de referencia aceptabilidad. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,62 |  | Parámetros de agua potable con análisis de selenio, método de referencia SM3030 F - SM3120 B, límite de detección 0,18 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,64 |  | Parámetros de agua potable con análisis de sulfatos, método de referencia SM4500-SO4 E, límite de detección 2,0 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,65 |  | Parámetros de agua potable con análisis de turbiedad, método de referencia SM2130 B, límite de detección INTU. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,66 |  | Parámetros de agua potable con análisis de temperatura, método de referencia SM2550 B, límite de detección 0.1°C. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,67 |  | Parámetros de agua potable con análisis de zinc, método de referencia SM3111 B, límite de detección 0,005 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,69 |  | Parámetros de agua potable con análisis de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP´s); detectando acenafteno, acenaftileno, antraceno, benzo (a) antraceno, benzo (a) pireno, benzo (b) fluoranteno, benzo (g,h,i) perileno, benzo (k) fluoranteno, criseno, dibenzo (a, h) antraceno, fluoranteno, fluoreno, indeno (1,2,3-cd) pireno, naftaleno, fenantreno, pireno, metilnaftaleno; método de referencia EPA 3510 C y EPA 8100, límite de detección 0.001mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,1 |  | Monitoreo y medición de parámetros de agua potable, realizando el muestreo en tres (3) puntos, contemplando la totalidad de los costos operativos de la toma de los parámetros incluidos en el presupuesto. Incluye honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ. NO incluye los ensayos de caracterización de aguas (análisis y resultados del laboratorio). | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,3 |  | Parámetros de agua potable con análisis de alcalinidad total, método de referencia SM2320 B, límite de detección 5,0 mg/LCaCO3. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,6 |  | Parámetros de agua potable con análisis de aluminio total, método de referencia SM3111 D, límite de detección 1,5 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,7 |  | Parámetros de agua potable con análisis de antimonio, método de referencia SM3030 F - SM3120 B, límite de detección 0,028 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,8 |  | Parámetros de agua potable con análisis de aesénico, método de referencia SM3030 F - SM3120 B, límite de detección 0,105 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,9 |  | Parámetros de agua potable con análisis de bario, método de referencia SM3030 F - SM3120 B, límite de detección 0,102 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,10 |  | Parámetros de agua potable con análisis de cadmio, método de referencia SM3111 B, límite de detección 0,005 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,11 |  | Parámetros de agua potable con análisis de calcio, método de referencia SM3030 F - SM3120 B, límite de detección 0,10 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,15 |  | Parámetros de agua potable con análisis de carbonico orgánico total (COT), método de referencia SM 5310 C, límite de detección 0,5 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,16 |  | Parámetros de agua potable con análisis de cianuro disociable, método de referencia ASTM D6888-09, límite de detección 0.01mgCN/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,17 |  | Parámetros de agua potable con análisis de cianuro libre, método de referencia ASTM 7237-10, límite de detección 0.01mgCN/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,19 |  | Parámetros de agua potable con análisis de cloro libre o cloro residual, método de referencia SM 4500-CI F, límite de detección 0,2 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,23 |  | Parámetros de agua potable con análisis de cloruros, método de referencia SM 4500-CL B, límite de detección 9,9 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,24 |  | Parámetros de agua potable con análisis de cobre, método de referencia SM3030 - SM3111 B, límite de detección 0,033 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,26 |  | Parámetros de agua potable con análisis de coliformes fecales totales, método de referencia SM9223, límite de detección 1UFC/100ml. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,27 |  | Parámetros de agua potable con análisis de color real, método de referencia SM2120 C, límite de detección 1UC. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,29 |  | Parámetros de agua potable con análisis de color aparente, método de referencia SM2120 C, límite de detección 3UPC. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,30 |  | Parámetros de agua potable con análisis de conductividad, método de referencia SM2510 B, límite de detección µs/cm a 25°C. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,31 |  | Parámetros de agua potable con análisis de cromo total, método de referencia SM3111 D, límite de detección 0,043 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,34 |  | Parámetros de agua potable con análisis de dureza total, método de referencia SM2340 C, límite de detección 5,0 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,35 |  | Parámetros de agua potable con análisis de E.Coli, método de referencia SM9222 D NTC 4772, límite de detección 1UCF/100ml. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,37 |  | Parámetros de agua potable con análisis de fluoruros, método de referencia EPA 300, límite de detección 0,039 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,39 |  | Parámetros de agua potable con análisis de fosfatos, método de referencia SM4500 PE, límite de detección 0,017 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,43 |  | Parámetros de agua potable con análisis de hierro total, método de referencia SM3111 B, límite de detección 0,2 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,45 |  | Parámetros de agua potable con análisis de magnesio, método de referencia SM2340 C. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,46 |  | Parámetros de agua potable con análisis de magnesio, método de referencia SM3030 F - SM3120 B, límite de detección 0,55 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,49 |  | Parámetros de agua potable con análisis de manganeso, método de referencia SM3111 B, límite de detección 0,1 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,50 |  | Parámetros de agua potable con análisis de mercurio, método de referencia SM3112 B, límite de detección 0,01 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,52 |  | Parámetros de agua potable con análisis de molibdeno, método de referencia SM3030 E - SM3120 B, límite de detección 0,01 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,53 |  | Parámetros de agua potable con análisis de níquel, método de referencia SM3111 B, límite de detección 0,942 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,55 |  | Parámetros de agua potable con análisis de nitratos, método de referencia SM4500 - NO3 - B, límite de detección 0,01 mg/L NO3-N. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,57 |  | Parámetros de agua potable con análisis de nitritos, método de referencia SM4500 - NO3 B, límite de detección 0,02 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,58 |  | Parámetros de agua potable con análisis de olor, método de referencia aceptabilidad. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,59 |  | Parámetros de agua potable con análisis de pH, método de referencia SM4500 H+b. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,60 |  | Parámetros de agua potable con análisis de plomo, método de referencia SM3111 B, límite de detección 0,049 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,61 |  | Parámetros de agua potable con análisis de sabor, método de referencia aceptabilidad. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,62 |  | Parámetros de agua potable con análisis de selenio, método de referencia SM3030 F - SM3120 B, límite de detección 0,18 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,64 |  | Parámetros de agua potable con análisis de sulfatos, método de referencia SM4500-SO4 E, límite de detección 2,0 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,65 |  | Parámetros de agua potable con análisis de turbiedad, método de referencia SM2130 B, límite de detección INTU. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,66 |  | Parámetros de agua potable con análisis de temperatura, método de referencia SM2550 B, límite de detección 0.1°C. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,67 |  | Parámetros de agua potable con análisis de zinc, método de referencia SM3111 B, límite de detección 0,005 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,1,69 |  | Parámetros de agua potable con análisis de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP´s); detectando acenafteno, acenaftileno, antraceno, benzo (a) antraceno, benzo (a) pireno, benzo (b) fluoranteno, benzo (g,h,i) perileno, benzo (k) fluoranteno, criseno, dibenzo (a, h) antraceno, fluoranteno, fluoreno, indeno (1,2,3-cd) pireno, naftaleno, fenantreno, pireno, metilnaftaleno; método de referencia EPA 3510 C y EPA 8100, límite de detección 0.001mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [18 empty] | 2018-09-01
9,7,13 | 9,7,13 | Suministro y puesta en sitio de potasa caústica. No incluye dilución y/o su disposición en dosificadores. | [18 empty] | 2018-08-11
9,8,16 | 9,8,16 | Suministro y puesta en sitio de sulfato de aluminio tipo A. grano libre de hierro. No incluye dilución y/o su disposición en dosificadores. | [18 empty] | 2018-08-11
9,8,18 | 9,8,18 | Suministro y puesta en sitio de hipoclorito granulado de calcio al 70%. No incluye dilución y/o su disposición en dosificadores. | [18 empty] | 2018-08-11
|  | ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | [18 empty] | 2013-05-05 |  |  | 2013-05-15 |  |  | -10 |  | -41409
Plazo del proyecto en días | [20 empty] | -1922 |  |  | -1912 |  |  | -10
No. |  | INDICADORES | [17 empty] | VALORES |  |  | PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO |  |  |  | DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1 |  | Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. | [17 empty] | 1452630 |  |  | 0.1582% |  |  |  | -0.002186%
2 |  | Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. | [17 empty] | 1432560 |  |  | 0.1561%
3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS
1. Se realizo visita el día 13 de agosto del año 2018 al municipio de Magangue departamento de Bolívar a la sede penitenciaria Camilo torres con el fin de realizar visita de obras por parte de la coordinación de interventoría para mirar la ejecución de actividades en la obra que se esta llevando a cabo en dicha institución, se observo la realización del descapote en la parte del cerramiento donde se encuentra el tanque de tratamiento de la aguas residuales y el manejo de la parte eléctrica se esta realizando manual ya que han tenido inconveniente con algunos repuestos eléctricos de los cuales estaban en verificación para cambiarlos y así dar el perfecto funcionamiento a dicha unidad eléctrica.
2. al realizar el recorrido para el desagüe de las aguas residuales ( negras) se observo que la cuneta de desagüe se realiza por zanja o cuneta natural la cual presenta hasta el día de la visita recubrimiento en material de maleza o hierva la cual retrasa el desagüe de la aguas residuales hasta llegar a una laguna natural que presenta por encima del nivel del agua mucho material vegetal.
3. También se observo las condiciones en que se encuentra el pozo profundo donde se toma el agua para ser tratada para el consumo y se pudo evidenciar que la cuneta de desagüe de las aguas residuales pasa al lado ha uno mas o menos 20 metros lineales y la laguna donde llegan las aguas residuales ha unos mas o menos 50 metros lineal se lo que puede causar por estar cerca el uno de los demás contaminación por filtración del terreno.
4. también se observo el día de la visita que la planta eléctrica que se única y exclusiva para abastecer el fluido eléctrico de la planta de tratamiento de agua potable y residuales es utilizada para abastecer el fluido eléctrico de todo el centro carcelario y debido a las malas instalaciones que se encuentran en el centro de reclusión causa deficiencia al aumentar su capacidad y se puede dañar, lo que puede impedir el perfecto funcionamiento requerido que única y exclusiva para hacer funcionar la maquinas de las palta de tiramiento de agua potable residuales.
5. El lugar donde esta situado el pozo profundo esta a campo abierto y se encuentran animales a su alrededor ( ganado) y no hay ninguna protección que evite que estos animales deterioren el pozo o lo destruyan.
4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
ACTIVIDAD | [20 empty] | RESPONSABLE | [5 empty] | FECHA PROGRAMADA
SUMINISTRO DE TODOS LOS QUIMICOS PARA OPERACIÓN DE LA PLANTA | [20 empty] | CONTRATISTA | [5 empty] | 2018-08-21
SOLICITUD DE SEGURIDAD INSDUSTRIAL (DOTACION A OPERARIOS) | [20 empty] | CONTRATISTA | [5 empty] | 2018-08-21
INICIIO DE LIMPIEZA. | [20 empty] | CONTRATISTA | [5 empty] | 2018-08-27
PRUEBAS DE LABORATORIO | [20 empty] | CONTRATISTA | [5 empty] | 2018-08-27
5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES
SE SOLICITA A FONADE 42 UNITARIOS NO PREVISTOS PARA EL INICIO EFECTIVO DE ACTIVIDADES.
6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Se realizan actividades de descapote compra de materiales funcionamiento manual de la s maquinas requeridas para su funcionamientos y dos operarios uno eléctrico y el otro para la parte civil para cualquier eventualidad que se requiera por algún motivo del no funcionamiento de algunas de las actividades y así darles soluciones para su perfecta funcionamiento.
7. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA
LIMPIEZA DE CRIBADO ANTES Y DESPUES
ANTES Y DESPUES LIMPIEZA DE LECHOS DE SECADO
INSTALACION DE SEÑALES PREVENTIVAS | [12 empty] | COMPRA E IMPLEMETACIONDE ELEMENTOS DE SEGURIDAD
EXTRACCIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA REALIZAR LIMPIEZA | [14 empty] | LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE LA PTAR
CAMBIO DE GUARDAMOTOR DEL TABLERO ELÉCTRICO DE LA PTAR
FIRMA INTERVENTOR (CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA.)
NOMBRE: HENRY ALBERTO CASTRO REINA
* VoBo SUPERVISOR (FIRMA)
NOMBRE SUPERVISOR: KAREN JULIET OCHOA ANAYA
* Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma
Note on A7: Registre el objeto del contrato de obra o de consultoría, según sea el caso.
Note on A16: Incluye prorrogas
Note on F16: anarvaez: Si no hay prórrogas debe ser igual al plazo inicial
Note on V16: anarvaez: Si no hay prórrogas debe ser igual al plazo inicial
Note on F17: En días calendario
Note on Y183: : El plazo real de ejecución aparecerá cuando se ingrese la fecha real del último hito.