## SEMANAL
|  |  |  | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | [11 empty] | CÓDIGO: |  |  | FMI017
[16 empty] | VERSIÓN: |  |  | 06B
|  |  |  | GERENCIA DE PROYECTOS | [11 empty] | VIGENCIA: |  |  | 2017-01-31
FECHA |  |  | 2018-09-22 | [7 empty] | PERIODO No. |  | 5 | DEL | 2018-09-16 |  |  | AL | 2018-09-22
1. INFORMACIÓN GENERAL
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  |  | MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIOS DE (EPMSC) SANTA MARTA, (EPMSC) MAGANGUE Y (EPMSC) TIERRALTA. EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 216144.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO |  |  |  |  | SANTA MARTA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA | [9 empty] | CONTRATO DE OBRA
CONTRATO No.: |  |  |  |  | 2181129 |  |  |  |  | CONTRATO No.: |  |  | 2180736
PLAZO INICIAL: |  |  |  |  | DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DÍAS. |  |  |  |  | PLAZO INICIAL: |  |  | DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DÍAS.
FECHA DE INICIACIÓN: |  |  | ¦ |  | 2018-07-25 |  |  |  |  | FECHA DE INICIACIÓN: |  |  | 2018-07-25
**FECHA DE SUSPENSIÓN: | [9 empty] | **FECHA DE SUSPENSIÓN:
**FECHA DE REINICIACIÓN: | [9 empty] | **FECHA DE REINICIACIÓN:
FECHA DE TERMINACIÓN: |  |  |  |  | 2019-06-09 |  |  |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN: |  |  | 2019-06-09
PLAZO ACTUALIZADO: |  |  |  |  | 319 |  |  |  |  | PLAZO ACTUALIZADO: |  |  | 319
PLAZO TRANSCURRIDO: |  |  |  |  | 59 | EQUIVALE AL |  | 18.5% |  | PLAZO TRANSCURRIDO: |  |  | 59 |  |  |  | EQUIVALE AL |  |  | 18.5%
VALOR INICIAL : |  |  |  |  | 264563348 |  |  |  |  | VALOR INICIAL : |  |  | 917993812
VALOR ADICION(ES): |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | VALOR ADICION(ES):
VALOR ACTUALIZADO: |  |  |  |  | 264563348 |  |  |  |  | VALOR ACTUALIZADO: |  |  | 917993812
VALOR PAGADO: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | VALOR PAGADO: |  |  | 0
VALOR POR PAGAR: |  |  |  |  | 264563348 |  |  |  |  | VALOR POR PAGAR: |  |  | 917993812
SUPERVISOR: |  |  |  |  | KAREN JULIET OCHOA ANAYA |  |  |  |  | INTERVENTOR: |  |  | CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA
** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.
2. CONTROL DE HITOS.
No. |  | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | [10 empty] | FECHA PROGRAMADA |  |  | FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO |  |  | DÍAS DE RETRASO
|  | SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO) | [10 empty] | 2018-08-10 |  |  | 2018-08-10 |  |  | 0 |  | -43322
3,1,6 |  | Excavación manual en material común h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos costados, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. | [10 empty] | 2018-08-10 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
3,1,11 |  | Relleno manual con material ordinario de la excavación. Incluye extendido, humedecimiento y compactación. | [10 empty] | 2018-08-21 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
3,1,15 |  | Relleno manual con arena de rio e.=5,0 cm. Incluye extendido y compactación. | [10 empty] | 2018-08-21 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
3,2,7,3 |  | Macromedidor de agua Dn.=50 mm (2") de tipo Woltman horizontal de velocidad, cuerpo de hierro fundido, bridado, cámara seca, módulo removible, (Q3/Q1) R.=80, T. 0°-50°, transmisión magnética, pre-equipado con recetáculo para emisión de impulsos, incluye empaques; cumpliendo la norma ISO 4064 y la NTC 1063; tipo WP-SDC Dn.=50 de AQUASOFT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye certificado de calibración emitido por laboratorio aprobado por la ONAC, niples galvanizados, dos (2) válvulas registro tipo globo 2", una (1) válvula de alivio 2", bridas, accesorios galvanizados, tuercas acoples empaques y otros, suministro e instalación de la totalidad de elementos y puesta en funcionamiento. NO incluye caja de mampostería. | [10 empty] | 2018-08-27 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
8,1,3,1 |  | Tubería PVCP 1/2" RDE 9, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos tés y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni resane, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. | [10 empty] | 2018-08-27 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
8,1,3,5 |  | Tubería PVCP 3/4" RDE 11, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos tés y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni resane, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. | [10 empty] | 2018-08-27 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
8,1,3,9 |  | Tubería PVCP 1" RDE 13,5, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos tés y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni resane, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. | [10 empty] | 2018-08-27 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
8,1,3,25 |  | Tubería PVCP 1,1/2" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos tés y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni resane, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. | [10 empty] | 2018-08-27 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
8,1,3,37 |  | Suministro e instalación de universal HG 3". Incluye adaptadores laterales PVCP. | [10 empty] | 2018-08-27 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
8,1,11,3 |  | Suministro e instalación de Flotador mecánico 3" para tanque de almacenamiento, con cuerpo y conector en bronce fundido, bola / flotador en bronce, roscas NPT, vástago y tornillo en latón, sellos de caucho, presión de trabajo 125 PSI, tipo | [10 empty] | 2018-08-30 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
8,5,2,3 |  | Pase en muro de mampostería de arcilla espesor entre 15 y 20 cm, para paso de tubería de diámetro entre 2" y 4". Incluye apertura y posterior resane con mortero en ambas caras del muro dando acabado a la vista. Incluye cargue, retiro y disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. | [10 empty] | 2018-09-03 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
8,5,3,1 |  | Abrazadera tipo U 1/2" - 1" en lámina galvanizada cal 16 x 1". Incluye suministro e instalación, chazo multiuso roscado y esparrago 3/8", implementos para trabajos en altura. | [10 empty] | 2018-09-04 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
8,5,3,2 |  | Abrazadera tipo U 1,1/4" - 2" en lámina galvanizada cal 16 x 1". Incluye suministro e instalación, chazo multiuso roscado y esparrago 3/8", implementos para trabajos en altura. | [10 empty] | 2018-09-04 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
8,5,3,3 |  | Abrazadera tipo U 2,1/2" - 4" en lámina galvanizada cal 16 x 1". Incluye suministro e instalación, chazo multiuso roscado y esparrago 3/8", implementos para trabajos en altura. | [10 empty] | 2018-09-04 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
8,5,4,1 |  | Válvula registro tipo Bola PVC 1/2" de roscar, presión de trabajo 150 PSI, cuerpo total en PVC rígido blanco, con empaques de nitrilo dureza 70 shore A, tipo H2OFF de PAVCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP. | [10 empty] | 2018-09-06 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
8,5,4,5 |  | Válvula registro tipo Bola PVC 1,1/2" de roscar, presión de trabajo 150 PSI, cuerpo total en PVC rígido blanco, con empaques de nitrilo dureza 70 shore A, tipo H2OFF de PAVCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP. | [10 empty] | 2018-09-06 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
8,5,4,8 |  | Válvula registro tipo Bola PVC 3" monoradial de roscar, con universales laterales incorporadas en ambos costados, presión de trabajo 150 PSI, cuerpo total en PVC-C, con empaques de EPDM, juntas del asiento de la bola en teflón, tipo CP.73IN.FT6 Cepex de HELBERT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro e instalación. | [10 empty] | 2018-09-06 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
8,5,4,11 |  | Válvula registro tipo Bola pesado 2", presión de trabajo 175 PSI, cuerpo total y bola en latón, mango en aluminio, tipo 740 de NOVASFER o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP. | [10 empty] | 2018-09-06 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
8,5,4,28 |  | Válvula registro tipo Mariposa 3" Wafer, presión de trabajo 240 PSI, cuerpo en hierro fundido, compuerta (disco) en acero inoxidable 304, vástago en acero inoxidable 416, sello en caucho EPDM, para instalación entre bridas ANSI 125, tipo HELBERT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, y las dos (2) bridas laterales ranuradas. | [10 empty] | 2018-09-06 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
9,1,2,10 |  | Mantenimiento de pozo profundo de agua potable en acero, entre rangos de 145 a 155 m de profundidad, con bomba sumergible y respectivos filtros, asegurando la entrega del pozo y su bomba en completo funcionamiento. Incluye el personal idóneo, equipos para inyección de productos químicos y limpieza de paredes del pozo, compresor, tuberías, herramientas, y otros accesorios requeridos; elaboración de planillas e informe final con recomendaciones de operación y mantenimiento del pozo profundo, recomendaciones del régimen de explotación, toma final de muestras y análisis físico-químicos y bacteriológicos del agua del pozo (incluye todos los parámetros exigidos por la Resolución 2115 de 2007 del MMAVDT y MPS), entre otros; transporte, alojamiento de personal en el sitio. NO incluye suministro ni cambio de la bomba o repuestos de precio considerable. El mantenimiento contemplará las siguientes actividades: - Extracción (y respectiva reinserción) del equipo de bombeo, realizando su revisión y mantenimiento PREVENTIVO (limpieza general, repuestos básicos como bujes y/o anillos y/o eje de la bomba, y/o cambio de refrigerante del motor y/o cambio de empaques de carcaza, y/o cambio de sello mecánico); revisión de la línea de bombeo, repintando externo de la tubería. Incluye entrega de informe y suministro de vara nueva de medición de niveles. Incidencia del alcance dentro del total ítem: 44%. - Ejecución de video del pozo en toda su profundidad y a 360° High Definition; inspección de la estabilidad e integridad de las paredes del pozo. Incluye entrega de informe. Incidencia del alcance dentro del total ítem: 22%.- Cepillado y limpieza de las paredes del pozo, extracción de sedimentos y desinfección del pozo; instalación de línea de niveles nueva. Incluye entrega de informe e inyección de productos químicos desincrustantes en una cantidad MÍNIMA total de 132,20 kg aplicados en dos sesiones. Incidencia del alcance dentro del total ítem: 10%.- Prueba de bombeo con 24 horas bombeo y 24 horas de recuperación. Incluye entrega de informe con aforo y mediciones de nivel estático y dinámico. Incidencia del alcance dentro del total ítem: 24%. | [10 empty] | 2018-09-20 |  |  | 2018-09-17 |  |  | 3 |  | -43360
9,2,2,4 |  | Mantenimiento preventivo / correctivo de Bomba centrífuga de 5,0 HP Trifásica. Qmed = 80 GPM a HDT= 40 m.c.a. Incluye reemplazo de sello mecánico, rodamientos, empaques, pruebas de funcionamiento, lavado de carcaza, pintura anticorrosiva, barnizado de circuitos eléctricos, engrase, transporte a taller certificado y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento. | [10 empty] | 2018-09-14 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
9,2,6,5 |  | Suministro e instalación de motobomba centrífuga de 5,0 HP Trifásica. Qmed = 80 GPM a HDT= 40 m.c.a. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y todos los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento. | [10 empty] | 2018-09-24 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
9,2,11,7 |  | Suministro e instalacion de interruptor flotlador control de nivel. Incluye cable de conexión a sistema de control y pruebas funcionales. | [10 empty] | 2018-09-24 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
9,2,11,8 |  | Suministro e instalacion manguera flexible para succión 2"x1,5m. Incluye montaje pruebas funcionales y todos elementos y actividades necesarias para su correcto funcionamiento. | [10 empty] | 2018-09-24 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
10,2,1,25 |  | Suministro e Instalación de Coraza PVC Liquid Tight de 1/2", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. | [10 empty] | 2018-09-24 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
10,2,1,26 |  | Suministro e Instalación de Coraza PVC Liquid Tight de 3/4", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. | [10 empty] | 2018-09-24 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
10,2,2,9 |  | Red eléctrica Trifásica en Cable de Cu en 4 x N° 10 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 12T AWG THHN/THWN 90° | [10 empty] | 2018-08-15 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
10,2,2,10 |  | Red eléctrica Trifásica en Cable de Cu en 4 x N° 8 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 10T AWG THHN/THWN 90° | [10 empty] | 2018-08-15 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
10,2,2,13 |  | Red eléctricaTrifásica en Cable de Cu en 4 x N° 2 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 4T AWG THHN/THWN 90° | [10 empty] | 2018-08-15 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
10,2,2,28 |  | Red eléctricaa Bifásica en Cable de Cu en 3 x N° 8 AWG (2 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 10T AWG THHN/THWN 90° | [10 empty] | 2018-08-15 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
10,2,2,41 |  | Red eléctricaa Monofásica en Cable de Cu en 2 x N° 12 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1 x N° 12T AWG THHN/THWN 90° | [10 empty] | 2018-08-15 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
10,2,3,22 |  | Suministro e instalacion de Tablero Trifasico de Distribución de 12 Circuitos con puerta | [10 empty] | 2018-08-15 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
10,2,4,2 |  | Suministro e instalacion de Interruptor Monopolar de 1x20 A, Tipo Enchufable | [10 empty] | 2018-08-15 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
10,2,4,8 |  | Suministro e instalacion de Interruptor Bipolar de 2x30 A, Tipo Enchufable | [10 empty] | 2018-08-15 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
10,2,4,19 |  | Suministro e instalacion de Interruptor Tripolar de 3x30 A, Tipo Enchufable | [10 empty] | 2018-08-15 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
10,2,4,39 |  | Suministro e instalacion de contactor 9A 3HP NA+NC 110/220V . | [10 empty] | 2018-08-15 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
10,2,4,42 |  | Suministro e instalacion de contactor 25A 7.5HP 110/110/220V 1NA | [10 empty] | 2018-08-15 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
10,2,4,60 |  | Suministro e instalacion de guardamotor 0.63-1A 0.25HP . | [10 empty] | 2018-08-15 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
10,2,4,68 |  | Suministro e instalacion de guardamotor17-23A 7.0HP . | [10 empty] | 2018-08-15 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
10,2,9,13 |  | Descargadores de Sobretensión Transitoria, Numero de Polos 4, Tensión de Servicio 208/120 VAC, Máxima Tensión de Operación Continua 300/150 V, Máxima Corriente de Supresión 45 KA, Con Contactos de Señalización, Incluye Protección Termomagnética Adecuada y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Funcionamiento. | [10 empty] | 2018-08-16 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 1 |  | Mantenimiento interno del tanque en concreto de almacenamiento ubicado patio principal y distribución de agua potable, utilizando detergente líquido súlfonico de alto poder germicidad, solución de cloro granulado e hipoclorito de sodio al 6.5% especial para matar todo microorganismo patógeno y ácido nitrico al 50%, consistente en limpieza, desinfección y desincrustación de las paredes y piso. Con una capacidad de 92,4 m3. | [10 empty] | 2018-10-08 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 2 |  | Mantenimiento interno del tanque en concreto de almacenamiento ubicado patio mujeres y distribución de agua potable, utilizando detergente líquido súlfonico de alto poder germicidad, solución de cloro granulado e hipoclorito de sodio al 6.5% especial para matar todo microorganismo patógeno y ácido nitrico al 50%, consistente en limpieza, desinfección y desincrustación de las paredes y piso. Con una capacidad de 25 m3. | [10 empty] | 2018-10-08 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 3 |  | Mantenimiento interno del tanque en concreto de almacenamiento ubicado patio hombres y distribución de agua potable, utilizando detergente líquido súlfonico de alto poder germicidad, solución de cloro granulado e hipoclorito de sodio al 6.5% especial para matar todo microorganismo patógeno y ácido nitrico al 50%, consistente en limpieza, desinfección y desincrustación de las paredes y piso. Con una capacidad de 12 m3. | [10 empty] | 2018-10-09 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 4 |  | Mantenimiento interno del tanque en concreto de almacenamiento ubicado patio hombres 1-7 y distribución de agua potable, utilizando detergente líquido súlfonico de alto poder germicidad, solución de cloro granulado e hipoclorito de sodio al 6.5% especial para matar todo microorganismo patógeno y ácido nitrico al 50%, consistente en limpieza, desinfección y desincrustación de las paredes y piso. Con una capacidad de 98,28 m3. | [10 empty] | 2018-10-09 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 5 |  | Cambio del lecho filtrante de arena sílice, por una arena sílice con un tamaño de 0,5 mm aproximadamente | [10 empty] | 2018-08-11 |  |  | 2018-08-11 |  |  | 0 |  | -43323
AD 6 |  | Cambio del lecho filtrante de carbón antracita con un tamaño aproximado de 1 mm. | [10 empty] | 2018-08-11 |  |  | 2018-08-11 |  |  | 0 |  | -43323
AD 7 |  | Mantenimiento correctivo y preventivo integral del Filtro Metalico, consistente en el lavado y desinfección del filtro internamente, con hipoclorito, incluye colectores y distribuidores internos del citado filtro. | [10 empty] | 2018-08-12 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 8 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo integral consistente en revisión del motor, cableado de alimentación y protección, tablero de mando para corregir posibles daños en los mismos | [10 empty] | 2018-08-12 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 9 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo integral del filtro atmosférico: incluye cambio lecho filtrante, limpieza de gravas, limpieza interna, con hipoclorito. | [10 empty] | 2018-08-12 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 10 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo integral del filtro metálico de carbón activado incluye cambio de lecho filtrante, limpieza de colectores internos, lavado y desinfección interna, con hipoclorito. | [10 empty] | 2018-08-12 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 11 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo integral de flautas incluye accesorios | [10 empty] | 2018-08-13 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 12 |  | Válvula registro tipo Mariposa 2" Wafer, presión de trabajo 240 PSI, cuerpo en hierro fundido, compuerta (disco) en acero inoxidable 304, vástago en acero inoxidable 416, sello en caucho EPDM, para instalación entre bridas ANSI 125, tipo HELBERT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, y las dos (2) bridas laterales ranuradas. | [10 empty] | 2018-08-21 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 13 |  | Tubería PVCP 3" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos tés y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni resane, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. | [10 empty] | 2018-08-21 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 14 |  | Suministro e instalacion de Dosificador de Cloro.incluye accesorios | [10 empty] | 2018-08-21 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 15 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo integral de Dosificador de Cloro.incluye accesorios | [10 empty] | 2018-08-30 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 16 |  | Suministro e instalacion equipo de presion hidroflo de 1 HP, incluye accesorios | [10 empty] | 2018-08-30 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 17 |  | Suministro e instalacion de electrobomba sumergible tipo lapicero de 15 HP trifasica 220 v | [10 empty] | 2018-08-30 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 18 |  | Suministro e instalacion COMPRESOR DE AIRE 2HP Y 50 LITROS | [10 empty] | 2018-08-30 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 19 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo integral de la torre de aireacion, consistente en limpieza, lavado y desinfección de las tres bandejas, retirandolo y cambiando el carbón coque (incluye carbón coque), utilizando detergente liquido sulfónico con poder germicida y con ácido nítrico al 50% | [10 empty] | 2018-08-15 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 20 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo integral de sistema de floculacion , consistente en limpieza, lavado y desinfección, retirandolo y cambiando panel en mal estado, utilizando detergente liquido sulfónico con poder germicida y con ácido nítrico al 50% | [10 empty] | 2018-08-15 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 21 |  | Reposición e instalacion de tanque PE. 500 LT. Incluye accesorios para su correcta instalacion | [10 empty] | 2018-10-22 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 22 |  | Reposición e instalacion de tanque PE. 1000 LT. Incluye accesorios para su correcta instalacion | [10 empty] | 2018-10-22 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 23 |  | Reposición e instalacion de tanque PE. 2000 LT. Incluye accesorios para su correcta instalacion | [10 empty] | 2018-10-22 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 24 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo integral de tanque PE. 5000 LT. Incluye accesorios para su correcta instalacion | [10 empty] | 2018-08-28 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 25 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo integral de tanque PE. 2000 LT. Incluye accesorios para su correcta instalacion | [10 empty] | 2018-08-28 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 26 |  | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 1 X 1 | [10 empty] | 2018-09-26 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 27 |  | Excavación material comun Manual con profundidad maxima 1,2mts | [10 empty] | 2018-09-26 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 28 |  | Reposición e Instalación de Caballete Fijo Teja Fibrocemento | [10 empty] | 2018-09-26 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 29 |  | Reposición e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada Nº 6 | [10 empty] | 2018-09-26 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 30 |  | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 8cm impermeabilizado | [10 empty] | 2018-09-27 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 31 |  | Reposición e instalacion de pañete impermeabilizado 1:4 | [10 empty] | 2018-09-27 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 32 |  | ACERO DE REFUERZO | [10 empty] | 2018-09-27 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 33 |  | Construcción de Viga de cimentacion en concreto clase D 21 MPA 0,20 x 0,25. (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | [10 empty] | 2018-09-30 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 34 |  | Construcción de machon en concreto clase D 21 MPA 0,15 x 0,20 (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | [10 empty] | 2018-09-30 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 35 |  | Levante de Muro en Bloque 0,15 | [10 empty] | 2018-09-30 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 36 |  | Levante de Muro en Bloque 0,19 | [10 empty] | 2018-09-30 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 37 |  | Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado | [10 empty] | 2018-10-01 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 38 |  | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada | [10 empty] | 2018-10-01 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 39 |  | Reposición e instalación de tapa metalica ,70x,80 C 18 | [10 empty] | 2018-10-01 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 40 |  | Reposición e instalación de tapa metalica 1,70x1,85 C 18 | [10 empty] | 2018-10-01 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 41 |  | Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva | [10 empty] | 2018-10-02 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 42 |  | SUMINISTRO DE GRAVILLA (Incluye Suministro, Transporte, Extensión) | [10 empty] | 2018-10-03 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 43 |  | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | [10 empty] | 2018-10-30 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
AD 44 |  | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | [10 empty] | 2018-10-30 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
9,2,13,1 |  | Suministro y/o alquiler de equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución del monitoreo, las pruebas, y los análisis requeridos dentro del alcance contractual, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente para funcionamiento de la PTAP. Los equipos contemplados son: pH - metro, conductimetro, medidor de cloro residual, turbidímetro y medidor de color aparente. | [10 empty] | 2018-08-10 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
9,7,1,1 |  | Monitoreo y medición de parámetros de agua potable, realizando el muestreo en tres (3) puntos, contemplando la totalidad de los costos operativos de la toma de los parámetros incluidos en el presupuesto. Incluye honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ. NO incluye los ensayos de caracterización de aguas (análisis y resultados del laboratorio). | [10 empty] | 2018-08-30 |  |  | 2018-09-10 |  |  | -11 |  | -43353
9,7,1,3 |  | Parámetros de agua potable con análisis de alcalinidad total, método de referencia SM2320 B, límite de detección 5,0 mg/LCaCO3. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [10 empty] | 2018-08-30 |  |  | 2018-09-10 |  |  | -11 |  | -43353
9,7,1,6 |  | Parámetros de agua potable con análisis de aluminio total, método de referencia SM3111 D, límite de detección 1,5 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [10 empty] | 2018-08-30 |  |  | 2018-09-10 |  |  | -11 |  | -43353
9,7,1,7 |  | Parámetros de agua potable con análisis de antimonio, método de referencia SM3030 F - SM3120 B, límite de detección 0,028 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [10 empty] | 2018-08-30 |  |  | 2018-09-10 |  |  | -11 |  | -43353
9,7,1,8 |  | Parámetros de agua potable con análisis de aesénico, método de referencia SM3030 F - SM3120 B, límite de detección 0,105 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [10 empty] | 2018-08-30 |  |  | 2018-09-10 |  |  | -11 |  | -43353
9,7,1,9 |  | Parámetros de agua potable con análisis de bario, método de referencia SM3030 F - SM3120 B, límite de detección 0,102 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [10 empty] | 2018-08-30 |  |  | 2018-09-10 |  |  | -11 |  | -43353
9,7,1,10 |  | Parámetros de agua potable con análisis de cadmio, método de referencia SM3111 B, límite de detección 0,005 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [10 empty] | 2018-08-30 |  |  | 2018-09-10 |  |  | -11 |  | -43353
9,7,1,11 |  | Parámetros de agua potable con análisis de calcio, método de referencia SM3030 F - SM3120 B, límite de detección 0,10 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [10 empty] | 2018-08-30 |  |  | 2018-09-10 |  |  | -11 |  | -43353
9,7,1,15 |  | Parámetros de agua potable con análisis de carbonico orgánico total (COT), método de referencia SM 5310 C, límite de detección 0,5 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [10 empty] | 2018-08-30 |  |  | 2018-09-10 |  |  | -11 |  | -43353
9,7,1,16 |  | Parámetros de agua potable con análisis de cianuro disociable, método de referencia ASTM D6888-09, límite de detección 0.01mgCN/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [10 empty] | 2018-08-30 |  |  | 2018-09-10 |  |  | -11 |  | -43353
9,7,1,17 |  | Parámetros de agua potable con análisis de cianuro libre, método de referencia ASTM 7237-10, límite de detección 0.01mgCN/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [10 empty] | 2018-08-30 |  |  | 2018-09-10 |  |  | -11 |  | -43353
9,7,1,19 |  | Parámetros de agua potable con análisis de cloro libre o cloro residual, método de referencia SM 4500-CI F, límite de detección 0,2 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [10 empty] | 2018-08-30 |  |  | 2018-09-10 |  |  | -11 |  | -43353
9,7,1,23 |  | Parámetros de agua potable con análisis de cloruros, método de referencia SM 4500-CL B, límite de detección 9,9 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [10 empty] | 2018-08-30 |  |  | 2018-09-10 |  |  | -11 |  | -43353
9,7,1,24 |  | Parámetros de agua potable con análisis de cobre, método de referencia SM3030 - SM3111 B, límite de detección 0,033 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [10 empty] | 2018-08-30 |  |  | 2018-09-10 |  |  | -11 |  | -43353
9,7,1,26 |  | Parámetros de agua potable con análisis de coliformes fecales totales, método de referencia SM9223, límite de detección 1UFC/100ml. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [10 empty] | 2018-08-30 |  |  | 2018-09-10 |  |  | -11 |  | -43353
9,7,1,27 |  | Parámetros de agua potable con análisis de color real, método de referencia SM2120 C, límite de detección 1UC. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [10 empty] | 2018-08-30 |  |  | 2018-09-10 |  |  | -11 |  | -43353
9,7,1,29 |  | Parámetros de agua potable con análisis de color aparente, método de referencia SM2120 C, límite de detección 3UPC. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [10 empty] | 2018-08-30 |  |  | 2018-09-10 |  |  | -11 |  | -43353
9,7,1,30 |  | Parámetros de agua potable con análisis de conductividad, método de referencia SM2510 B, límite de detección µs/cm a 25°C. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [10 empty] | 2018-08-30 |  |  | 2018-09-10 |  |  | -11 |  | -43353
9,7,1,31 |  | Parámetros de agua potable con análisis de cromo total, método de referencia SM3111 D, límite de detección 0,043 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [10 empty] | 2018-08-30 |  |  | 2018-09-10 |  |  | -11 |  | -43353
9,7,1,34 |  | Parámetros de agua potable con análisis de dureza total, método de referencia SM2340 C, límite de detección 5,0 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [10 empty] | 2018-08-30 |  |  | 2018-09-10 |  |  | -11 |  | -43353
9,7,1,35 |  | Parámetros de agua potable con análisis de E.Coli, método de referencia SM9222 D NTC 4772, límite de detección 1UCF/100ml. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [10 empty] | 2018-08-30 |  |  | 2018-09-10 |  |  | -11 |  | -43353
9,7,1,37 |  | Parámetros de agua potable con análisis de fluoruros, método de referencia EPA 300, límite de detección 0,039 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [10 empty] | 2018-08-30 |  |  | 2018-09-10 |  |  | -11 |  | -43353
9,7,1,39 |  | Parámetros de agua potable con análisis de fosfatos, método de referencia SM4500 PE, límite de detección 0,017 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [10 empty] | 2018-08-30 |  |  | 2018-09-10 |  |  | -11 |  | -43353
9,7,1,43 |  | Parámetros de agua potable con análisis de hierro total, método de referencia SM3111 B, límite de detección 0,2 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [10 empty] | 2018-08-30 |  |  | 2018-09-10 |  |  | -11 |  | -43353
9,7,1,45 |  | Parámetros de agua potable con análisis de magnesio, método de referencia SM2340 C. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [10 empty] | 2018-08-30 |  |  | 2018-09-10 |  |  | -11 |  | -43353
9,7,1,46 |  | Parámetros de agua potable con análisis de magnesio, método de referencia SM3030 F - SM3120 B, límite de detección 0,55 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [10 empty] | 2018-08-30 |  |  | 2018-09-10 |  |  | -11 |  | -43353
9,7,1,49 |  | Parámetros de agua potable con análisis de manganeso, método de referencia SM3111 B, límite de detección 0,1 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [10 empty] | 2018-08-30 |  |  | 2018-09-10 |  |  | -11 |  | -43353
9,7,1,50 |  | Parámetros de agua potable con análisis de mercurio, método de referencia SM3112 B, límite de detección 0,01 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [10 empty] | 2018-08-30 |  |  | 2018-09-10 |  |  | -11 |  | -43353
9,7,1,52 |  | Parámetros de agua potable con análisis de molibdeno, método de referencia SM3030 E - SM3120 B, límite de detección 0,01 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [10 empty] | 2018-08-30 |  |  | 2018-09-10 |  |  | -11 |  | -43353
9,7,1,53 |  | Parámetros de agua potable con análisis de níquel, método de referencia SM3111 B, límite de detección 0,942 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [10 empty] | 2018-08-30 |  |  | 2018-09-10 |  |  | -11 |  | -43353
9,7,1,55 |  | Parámetros de agua potable con análisis de nitratos, método de referencia SM4500 - NO3 - B, límite de detección 0,01 mg/L NO3-N. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [10 empty] | 2018-08-30 |  |  | 2018-09-10 |  |  | -11 |  | -43353
9,7,1,57 |  | Parámetros de agua potable con análisis de nitritos, método de referencia SM4500 - NO3 B, límite de detección 0,02 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [10 empty] | 2018-08-30 |  |  | 2018-09-10 |  |  | -11 |  | -43353
9,7,1,58 |  | Parámetros de agua potable con análisis de olor, método de referencia aceptabilidad. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [10 empty] | 2018-08-30 |  |  | 2018-09-10 |  |  | -11 |  | -43353
9,7,1,59 |  | Parámetros de agua potable con análisis de pH, método de referencia SM4500 H+b. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [10 empty] | 2018-08-30 |  |  | 2018-09-10 |  |  | -11 |  | -43353
9,7,1,60 |  | Parámetros de agua potable con análisis de plomo, método de referencia SM3111 B, límite de detección 0,049 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [10 empty] | 2018-08-30 |  |  | 2018-09-10 |  |  | -11 |  | -43353
9,7,1,61 |  | Parámetros de agua potable con análisis de sabor, método de referencia aceptabilidad. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [10 empty] | 2018-08-30 |  |  | 2018-09-10 |  |  | -11 |  | -43353
9,7,1,62 |  | Parámetros de agua potable con análisis de selenio, método de referencia SM3030 F - SM3120 B, límite de detección 0,18 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [10 empty] | 2018-08-30 |  |  | 2018-09-10 |  |  | -11 |  | -43353
9,7,1,64 |  | Parámetros de agua potable con análisis de sulfatos, método de referencia SM4500-SO4 E, límite de detección 2,0 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [10 empty] | 2018-08-30 |  |  | 2018-09-10 |  |  | -11 |  | -43353
9,7,1,65 |  | Parámetros de agua potable con análisis de turbiedad, método de referencia SM2130 B, límite de detección INTU. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [10 empty] | 2018-08-30 |  |  | 2018-09-10 |  |  | -11 |  | -43353
9,7,1,66 |  | Parámetros de agua potable con análisis de temperatura, método de referencia SM2550 B, límite de detección 0.1°C. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [10 empty] | 2018-08-30 |  |  | 2018-09-10 |  |  | -11 |  | -43353
9,7,1,67 |  | Parámetros de agua potable con análisis de zinc, método de referencia SM3111 B, límite de detección 0,005 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [10 empty] | 2018-08-30 |  |  | 2018-09-10 |  |  | -11 |  | -43353
9,7,1,69 |  | Parámetros de agua potable con análisis de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP´s); detectando acenafteno, acenaftileno, antraceno, benzo (a) antraceno, benzo (a) pireno, benzo (b) fluoranteno, benzo (g,h,i) perileno, benzo (k) fluoranteno, criseno, dibenzo (a, h) antraceno, fluoranteno, fluoreno, indeno (1,2,3-cd) pireno, naftaleno, fenantreno, pireno, metilnaftaleno; método de referencia EPA 3510 C y EPA 8100, límite de detección 0.001mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. | [10 empty] | 2018-08-30 |  |  | 2018-09-10 |  |  | -11 |  | -43353
9,7,13 |  | Suministro y puesta en sitio de potasa caústica. No incluye dilución y/o su disposición en dosificadores. | [10 empty] | 2018-08-13 |  |  | 2018-08-16 |  |  | -3 |  | -43328
9,8,16 |  | Suministro y puesta en sitio de sulfato de aluminio tipo A. grano libre de hierro. No incluye dilución y/o su disposición en dosificadores. | [10 empty] | 2018-08-13 |  |  | 2018-08-16 |  |  | -3 |  | -43328
9,8,18 |  | Suministro y puesta en sitio de hipoclorito granulado de calcio al 70%. No incluye dilución y/o su disposición en dosificadores. | [10 empty] | 2018-08-13 |  |  | 2018-08-16 |  |  | -3 |  | -43328
|  | ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | [10 empty] | 2019-06-09 | [5 empty] | no iniciado |  | no iniciado
Plazo del proyecto en días | [12 empty] | 304 | [5 empty] | -2124606
No. |  | INDICADORES | [9 empty] | VALORES |  |  | PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO |  |  |  | DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1 |  | Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. | [9 empty] | 856920 |  |  | 0.09335% |  |  |  | 0.01083%
2 |  | Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. | [9 empty] | 956320 |  |  | 0.1042%
3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS
1. SE REALIZA VISITA AL CENTRO PENITENCIARIO DE SANTA MARTA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA PARA VERIFICAR EL ESTADO DE EJECUCION DE LA OBRA.
2.SE REALIZA LA VISITA PARA INPECCIONAR EL MANTENIMIENTO DEL POZO PROFUNDO AL REALIZAR LA VISITA SE VERIFICA QUE SE REALIZANDO MANTENIMIENTO MEDIANTE UNA EMPRESA CONTRATISTA AL IGUAL ESTE MANTENIEMIENTO TIENE UN TIEMPO DE DURACION DE MAS O MENOS UNS 5 DIAS PARA DEJARLO EN FUNCIONAMIENTO PARA TODO EL PENAL Y ASI SATISFACER TODAS LAS NECESIDADES.
3. SE REALIZA PRUEBAS DE LABORATORIO AL AGUA POTABLE PARA REALIZAR TODA LAS PRUEVAS PERTINENTES Y VERIFICAS LA PUREZA DEL AGUA POTABLE PARA SU CONSUMO.
4.SE REALIZA TRATAMIENTO CON TODOS LOS QUIMICOS PERTINENTES AL AGUA PROVENIENTE DEL POZO PROFUNDO PARA SU RESPECTIVA TRATAMIENTO Y PURIFICACION Y CONSUMO CONSTANTEMENTE
4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
ACTIVIDAD | [12 empty] | RESPONSABLE | [5 empty] | FECHA PROGRAMADA
SOLICITUD DE APROBACION DE PRECIOS NO PREVISTO | [12 empty] | CONTRATISTA E INTERVENTORIA | [5 empty] | 2018-08-20
SOLICITUD A CONTRATISTA DE DOTACION AL PERSONAL Y SGC | [12 empty] | CONTRATISTA. | [5 empty] | 2018-08-22
SOLICITUD DE INGRESO DE QUIMICOS. | [12 empty] | CONTRATISTA. | [5 empty] | 2018-08-22
5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES
Se ha solicitado en el informe de verificacion 42 precios no previstos, para generar una programacion mas exacta de las actividades a realizar.
6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: SE REALIZO VISITA AL CENTRO PENITENCIARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARTA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DONDE SE OBSERVO LAS EL MANTENIMIENTO DEL POZO PROFUNDO CON UNA DURACION PARA ESTA OBRA DE APROXIMADAMENTE 5 DIAS.
7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA
| ARMADO DE ESTRUCTURA PARA SONDEAR AL POZO PROFUNDO | [5 empty] | ARMADO DE ESTRUCTURA PARA SONDEAR AL POZO PROFUNDO
| EXTRACCION DEL TUBO PRINCIPAL DE BOMBEO DEL POZO PROFUNDO | [6 empty] | EXTRACCION DEL TUBO PRINCIPAL DE BOMBEO DEL POZO PROFUNDO
| TOMA DE VIDEO DE MUESTRA DE CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA LA TUBERIA DEL POZO PROFUNDO | [5 empty] | TOMA DE VIDEO DE MUESTRA DE CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA LA TUBERIA DEL POZO PROFUNDO
| EXTRACCION DE TUBERIA DE BOMBEO DENTRO DEL POZO PROFUNDO | [7 empty] | EXTRACCION DE TUBERIA DE BOMBEO DENTRO DEL POZO PROFUNDO
FIRMA INTERVENTOR (CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA.)
NOMBRE: HENRY ALBERTO CASTRO REINA
* VoBo SUPERVISOR (FIRMA)
NOMBRE SUPERVISOR: KAREN JULIET OCHOA ANAYA
Note on A7: Registre el objeto del contrato de obra o de consultoría, según sea el caso.
Note on A16: Incluye prorrogas
Note on F16: anarvaez: Si no hay prórrogas debe ser igual al plazo inicial
Note on V16: anarvaez: Si no hay prórrogas debe ser igual al plazo inicial
Note on F17: En días calendario
Note on Y160: : El plazo real de ejecución aparecerá cuando se ingrese la fecha real del último hito.