## FMI017
|  | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | [6 empty] | CÓDIGO: | FMI017
[9 empty] | VERSIÓN: | 8
|  | GERENCIA DE PROYECTOS | [6 empty] | VIGENCIA: | 2019-04-29
2018-08-10
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  |  |  | 2019-05-19 |  | Periodo del | 41 | 2019-05-19 | al | 2019-05-26
PROYECTO |  |  |  | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA EN OCHO (8) ESTABLECIMIENTOS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO |  |  |  | MUNICIPIO DE SANTA MARTA - DEPARTAMENTO DE MAGDALENA
GERENCIA DE FONADE A CARGO |  |  |  | CONVENIO: 216144 DE 2016
SUPERVISOR |  |  |  | JAIR KALED GUTIERREZ LOPEZ
1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS
|  |  |  | CONTRATO DE INTERVENTORÍA |  |  |  | CONTRATO PRINCIPAL
Contrato No. |  |  |  | 2181129 |  |  |  | 2180736
Plazo inicial |  |  |  | 10 MESES Y 15 QUINCE DIAS |  |  |  | 10 MESES Y 15 QUINCE DIAS
Plazo actual |  |  |  | 10 MESES Y 15 QUINCE DIAS |  |  |  | 10 MESES Y 15 QUINCE DIAS
Variación en plazo |  |  | Días | 303 | Porcentual | 0% | Días | 303 | Porcentual | 0%
Ejecución del Contrato |  |  | Días | 56 | Porcentual | 18.48% | Días | 56 | Porcentual | 18.48%
Días remanentes del Contrato |  |  |  | 247 |  |  |  | 247
Fecha Contractual de terminación |  |  |  | 2019-06-09 |  |  |  | 2019-06-09
Valor inicial del Contrato |  |  |  | 264563384 |  |  |  | 917993812
Valor actual del Contrato |  |  |  | 331650527 |  |  |  | 917993812
Variación del valor en termino |  |  | Absoluto |  | Porcentual |  | Absoluto | 0 | Porcentual | 0%
Acumulado a última acta pagada |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Estimado ejecutado por llevar a acta |  |  |  | 16582526.35 |  |  |  | 45899690.6
2. SEMÁFORO DEL PROYECTO en los términos del Manual de Interventoría
VERDE |  | X |  | AMARILLO |  | NARANJA |  |  | ROJO
2.1. Si el semáforo NO es verde, indique el número de las acciones relacionadas en el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones del proyecto en proceso (no se deben incluir las acciones cerradas).
Ninguna
2.2. Causas de semáforo NO verde. Resuma brevemente las nuevas causas que generaron el semáforo NO verde y las causas preexistentes del Semáforo NO verde que no se han sido subsanadas.
La información anterior es un resumen de las Acciones del proyecto que se reportan en las actas de seguimiento de Contrato y mas adelante en este informe. Al presente formato se anexa en medio digital y/o remite por correo electrónico el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones del proyecto.
3. CONTROL DE ALCANCE
El control de alcance se divide en dos: eventos que afecten plazo, valor o calidad y eventos que NO afecten plazo, valor o calidad.
Relacione los cambios en alcance (especificación, diseño, requisitos) aprobados por el Interventor y que NO afectan el plazo, el valor o la calidad. Estos son cambios que el Interventor puede contractual o legalmente autorizar sin previo visto bueno o autorización de FONADE.
No. |  | Descripción de la modificación de alcance | [6 empty] | Registro de aprobación (1)
1 |  | NINGUNA A LA FECHA
2
3
(1) Registro de aprobación: nota en libro de obra, oficio, acta o documento por medio del cual el Interventor autoriza la modificación PREVIO a la ejecución.
A continuación relacione los cambios en alcance (especificación, diseño o requisito) que SI afectan el plazo, el valor o la calidad y que requieren previa y expresa autorización de FONADE
No. |  | Descripción de la(s) modificación(es) de alcance que en concepto de Contratista y/o Interventor puede(n) ser necesario(s). Incluir alternativas viables en orden de elegibilidad.
1 |  | NO APLICA
2
3
3.1. Ítems de contrato que en concepto de Contratista e Interventor sufrieron o sufrirían variación en cantidades
Ítem |  | Descripción |  |  | Valor Unitario | Incremento |  | Disminución | Incrementa | Disminuye
NO APLICA A LA FECHA
Subtotales
Variación Neta valor ítems de Contrato | [7 empty] | A
3.2. Ítems de contrato no previstos que se requieren y para los cuales ya se inició revisión de diseño, valoración y revisión por parte del Contratista e Interventor: Contratista e Interventor declaran no estar omitiendo ningún ítem que a la fecha estimen necesario modificar, incluir o excluir.
Detectados la presente semana
1 |  | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 1 X 1
2 |  | Excavación material comun Manual con profundidad maxima 1,2mts
3 |  | Reposición e Instalación de Caballete Fijo Teja Fibrocemento
4 |  | Reposición e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada Nº 6
5 |  | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 8cm impermeabilizado
6 |  | Reposición e instalacion de pañete impermeabilizado 1:4
7 |  | ACERO DE REFUERZO
8 |  | Construcción de Viga de cimentacion en concreto clase D 21 MPA 0,20 x 0,25. (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra)
9 |  | Construcción de machon en concreto clase D 21 MPA 0,15 x 0,20 (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra)
10 |  | Levante de Muro en Bloque 0,15
11 |  | Levante de Muro en Bloque 0,19 | [8 empty] | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 1 X 1 | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 1 X 1 | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 1 X 1 | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 1 X 1 | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 1 X 1 | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 1 X 1 | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 1 X 1 | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 1 X 1 | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 1 X 1 | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 1 X 1 | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 1 X 1 | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 1 X 1 | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 1 X 1 | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 1 X 1
12 |  | Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado | [8 empty] | Excavación material comun Manual con profundidad maxima 1,2mts | Excavación material comun Manual con profundidad maxima 1,2mts | Excavación material comun Manual con profundidad maxima 1,2mts | Excavación material comun Manual con profundidad maxima 1,2mts | Excavación material comun Manual con profundidad maxima 1,2mts | Excavación material comun Manual con profundidad maxima 1,2mts | Excavación material comun Manual con profundidad maxima 1,2mts | Excavación material comun Manual con profundidad maxima 1,2mts | Excavación material comun Manual con profundidad maxima 1,2mts | Excavación material comun Manual con profundidad maxima 1,2mts | Excavación material comun Manual con profundidad maxima 1,2mts | Excavación material comun Manual con profundidad maxima 1,2mts | Excavación material comun Manual con profundidad maxima 1,2mts | Excavación material comun Manual con profundidad maxima 1,2mts
13 |  | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada | [8 empty] | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado
14 |  | Reposición e instalación de tapa metalica 1,70x1,85 C 18 | [8 empty] | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO | ACERO DE REFUERZO
15 |  | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | [8 empty] | Levante de Muro en Bloque 0,15 | Levante de Muro en Bloque 0,15 | Levante de Muro en Bloque 0,15 | Levante de Muro en Bloque 0,15 | Levante de Muro en Bloque 0,15 | Levante de Muro en Bloque 0,15 | Levante de Muro en Bloque 0,15 | Levante de Muro en Bloque 0,15 | Levante de Muro en Bloque 0,15 | Levante de Muro en Bloque 0,15 | Levante de Muro en Bloque 0,15 | Levante de Muro en Bloque 0,15 | Levante de Muro en Bloque 0,15 | Levante de Muro en Bloque 0,15
16 |  | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | [8 empty] | Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado | Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado | Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado | Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado | Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado | Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado | Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado | Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado | Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado | Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado | Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado | Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado | Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado | Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado
17 |  | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada | [8 empty] | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada
18 |  | Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva | [8 empty] | Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva | Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva | Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva | Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva | Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva | Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva | Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva | Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva | Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva | Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva | Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva | Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva | Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva | Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva
19 |  | SUMINISTRO DE GRAVILLA (Incluye Suministro, Transporte, Extensión) | [8 empty] | SUMINISTRO DE GRAVILLA (Incluye Suministro, Transporte, Extensión) | SUMINISTRO DE GRAVILLA (Incluye Suministro, Transporte, Extensión) | SUMINISTRO DE GRAVILLA (Incluye Suministro, Transporte, Extensión) | SUMINISTRO DE GRAVILLA (Incluye Suministro, Transporte, Extensión) | SUMINISTRO DE GRAVILLA (Incluye Suministro, Transporte, Extensión) | SUMINISTRO DE GRAVILLA (Incluye Suministro, Transporte, Extensión) | SUMINISTRO DE GRAVILLA (Incluye Suministro, Transporte, Extensión) | SUMINISTRO DE GRAVILLA (Incluye Suministro, Transporte, Extensión) | SUMINISTRO DE GRAVILLA (Incluye Suministro, Transporte, Extensión) | SUMINISTRO DE GRAVILLA (Incluye Suministro, Transporte, Extensión) | SUMINISTRO DE GRAVILLA (Incluye Suministro, Transporte, Extensión) | SUMINISTRO DE GRAVILLA (Incluye Suministro, Transporte, Extensión) | SUMINISTRO DE GRAVILLA (Incluye Suministro, Transporte, Extensión) | SUMINISTRO DE GRAVILLA (Incluye Suministro, Transporte, Extensión)
20 |  | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | [8 empty] | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento
21 |  | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | [8 empty] | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales
22 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo integral de tanque PE. 2000 LT. Incluye accesorios para su correcta instalacion
23 |  | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 1 X 1
24 |  | Excavación material comun Manual con profundidad maxima 1,2mts
25 |  | Reposición e Instalación de Caballete Fijo Teja Fibrocemento
26 |  | Reposición e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada Nº 6
27 |  | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 8cm impermeabilizado
28 |  | Reposición e instalacion de pañete impermeabilizado 1:4
29 |  | ACERO DE REFUERZO
30 |  | Construcción de Viga de cimentacion en concreto clase D 21 MPA 0,20 x 0,25. (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra)
31 |  | Levante de Muro en Bloque 0,15
32 |  | Levante de Muro en Bloque 0,19
33 |  | Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado
34 |  | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada
35 |  | Reposición e instalación de tapa metalica ,70x,80 C 18
36 |  | Reposición e instalación de tapa metalica 1,70x1,85 C 18
37 |  | Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva
38 |  | SUMINISTRO DE GRAVILLA (Incluye Suministro, Transporte, Extensión)
39 |  | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento
40 |  | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales
Detectados anteriormente y para los cuales se han definido especificaciones y diseño
No. |  | Descripción | [5 empty] | Estimado (clase 3 según Manual de Interv.)
[8 empty] | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total
1 |  | NO APLICA
2
3
Subtotal B | [8 empty] | B
Con los APU presentados por el Contratista y en proceso de revisión y acuerdo Interventor - Contratista
No. |  | Descripción | [5 empty] | Estimado (Clase 2 según manual de Interv)
[8 empty] | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total
1 |  | Mantenimiento interno del tanque en concreto de almacenamiento ubicado patio principal y distribución de agua potable, utilizando detergente líquido súlfonico de alto poder germicidad, solución de cloro granulado e hipoclorito de sodio al 6.5% especial para matar todo microorganismo patógeno y ácido nitrico al 50%, consistente en limpieza, desinfección y desincrustación de las paredes y piso. Con una capacidad de 92,4 m3. | [5 empty] | 4 | 2499613.53 | 9998454.12
2 |  | Mantenimiento interno del tanque en concreto de almacenamiento ubicado patio mujeres y distribución de agua potable, utilizando detergente líquido súlfonico de alto poder germicidad, solución de cloro granulado e hipoclorito de sodio al 6.5% especial para matar todo microorganismo patógeno y ácido nitrico al 50%, consistente en limpieza, desinfección y desincrustación de las paredes y piso. Con una capacidad de 25 m3. | [5 empty] | 4 | 1513935.41 | 6055741.64
3 |  | Mantenimiento interno del tanque en concreto de almacenamiento ubicado patio hombres y distribución de agua potable, utilizando detergente líquido súlfonico de alto poder germicidad, solución de cloro granulado e hipoclorito de sodio al 6.5% especial para matar todo microorganismo patógeno y ácido nitrico al 50%, consistente en limpieza, desinfección y desincrustación de las paredes y piso. Con una capacidad de 12 m3. | [5 empty] | 4 | 919092.89 | 3676371.56
4 |  | Mantenimiento interno del tanque en concreto de almacenamiento ubicado patio hombres 1-7 y distribución de agua potable, utilizando detergente líquido súlfonico de alto poder germicidad, solución de cloro granulado e hipoclorito de sodio al 6.5% especial para matar todo microorganismo patógeno y ácido nitrico al 50%, consistente en limpieza, desinfección y desincrustación de las paredes y piso. Con una capacidad de 98,28 m3. | [5 empty] | 4 | 3017134.2 | 12068536.8
5 |  | Cambio del lecho filtrante de arena sílice, por una arena sílice con un tamaño de 0,5 mm aproximadamente | [5 empty] | 1 | 706882.9 | 706882.9
6 |  | Cambio del lecho filtrante de carbón antracita con un tamaño aproximado de 1 mm. | [5 empty] | 1 | 925800.08 | 925800.08
7 |  | Mantenimiento correctivo y preventivo integral del Filtro Metalico, consistente en el lavado y desinfección del filtro internamente, con hipoclorito, incluye colectores y distribuidores internos del citado filtro. | [5 empty] | 1 | 2328319.04 | 2328319.04
8 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo integral consistente en revisión del motor, cableado de alimentación y protección, tablero de mando para corregir posibles daños en los mismos | [5 empty] | 1 | 2421228.97 | 2421228.97
9 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo integral del filtro atmosférico: incluye cambio lecho filtrante, limpieza de gravas, limpieza interna, con hipoclorito. | [5 empty] | 1 | 3901620.53 | 3901620.53
10 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo integral del filtro metálico de carbón activado incluye cambio de lecho filtrante, limpieza de colectores internos, lavado y desinfección interna, con hipoclorito. | [5 empty] | 1 | 3894176.53 | 3894176.53
11 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo integral de flautas incluye accesorios | [5 empty] | 1 | 1796689.22 | 1796689.22
12 |  | Válvula registro tipo Mariposa 2" Wafer, presión de trabajo 240 PSI, cuerpo en hierro fundido, compuerta (disco) en acero inoxidable 304, vástago en acero inoxidable 416, sello en caucho EPDM, para instalación entre bridas ANSI 125, tipo HELBERT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, y las dos (2) bridas laterales ranuradas. | [5 empty] | 13 | 190171 | 2472223
13 |  | Tubería PVCP 3" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos tés y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni resane, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. | [5 empty] | 15 | 78590 | 1178850
14 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo integral de Dosificador de Cloro.incluye accesorios | [5 empty] | 3 | 487523.04 | 1462569.12
15 |  | Suministro e instalacion COMPRESOR DE AIRE 2HP Y 50 LITROS | [5 empty] | 1 | 977494.57 | 977494.57
16 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo integral de la torre de aireacion, consistente en limpieza, lavado y desinfección de las tres bandejas, retirandolo y cambiando el carbón coque (incluye carbón coque), utilizando detergente liquido sulfónico con poder germicida y con ácido nítrico al 50% | [5 empty] | 3 | 3810188.05 | 11430564.15
17 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo integral de sistema de floculacion , consistente en limpieza, lavado y desinfección, retirandolo y cambiando panel en mal estado, utilizando detergente liquido sulfónico con poder germicida y con ácido nítrico al 50% | [5 empty] | 1 | 3742576.53 | 3742576.53
18 |  | Reposición e instalacion de tanque PE. 500 LT. Incluye accesorios para su correcta instalacion | [5 empty] | 3 | 513938.33 | 1541814.99
19 |  | Reposición e instalacion de tanque PE. 1000 LT. Incluye accesorios para su correcta instalacion | [5 empty] | 10 | 803754.57 | 8037545.7
20 |  | Reposición e instalacion de tanque PE. 2000 LT. Incluye accesorios para su correcta instalacion | [5 empty] | 1 | 1106191.54 | 1106191.54
21 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo integral de tanque PE. 5000 LT. Incluye accesorios para su correcta instalacion | [5 empty] | 1 | 458252 | 458252
22 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo integral de tanque PE. 2000 LT. Incluye accesorios para su correcta instalacion | [5 empty] | 1 | 313054 | 313054
23 |  | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 1 X 1 | [5 empty] | 1 | 527373.83 | 527373.83
24 |  | Excavación material comun Manual con profundidad maxima 1,2mts | [5 empty] | 48 | 28500 | 1368000
25 |  | Reposición e Instalación de Caballete Fijo Teja Fibrocemento | [5 empty] | 5 | 57271 | 286355
26 |  | Reposición e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada Nº 6 | [5 empty] | 7.2 | 47980 | 345456
27 |  | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 8cm impermeabilizado | [5 empty] | 210 | 92016.64 | 19323494.4
28 |  | Reposición e instalacion de pañete impermeabilizado 1:4 | [5 empty] | 243 | 31186.54 | 7578329.22
29 |  | ACERO DE REFUERZO | [5 empty] | 534 | 4952 | 2644368
30 |  | Construcción de Viga de cimentacion en concreto clase D 21 MPA 0,20 x 0,25. (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | [5 empty] | 68 | 91862.71 | 6246664.28
31 |  | Levante de Muro en Bloque 0,15 | [5 empty] | 24 | 53675.46 | 1288211.04
32 |  | Levante de Muro en Bloque 0,19 | [5 empty] | 24 | 48307 | 1159368
33 |  | Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado | [5 empty] | 38 | 115736.38 | 4397982.44
34 |  | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada | [5 empty] | 120 | 111108.05 | 13332966
35 |  | Reposición e instalación de tapa metalica ,70x,80 C 18 | [5 empty] | 1 | 265032 | 265032
36 |  | Reposición e instalación de tapa metalica 1,70x1,85 C 18 | [5 empty] | 1 | 409423.52 | 409423.52
37 |  | Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva | [5 empty] | 48 | 194986.26 | 9359340.48
38 |  | SUMINISTRO DE GRAVILLA (Incluye Suministro, Transporte, Extensión) | [5 empty] | 7 | 126808 | 887656
39 |  | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | [5 empty] | 250 | 3667 | 916750
40 |  | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | [5 empty] | 15 | 133031.8 | 1995477
Subtotal C | [9 empty] | 152827204.2
En proceso de legalización (Presentados a FONADE con todo el soporte técnico, comercial y legal para modificación de contrato)
No. |  | Descripción |  |  | Estimado (Clase 1 según Manual de Interv) |  |  |  | Radicado FONADE
[5 empty] | Cantidad | Valor Unitario |  | Valor Total | No. Radicado | Fecha
1 |  | Mantenimiento interno del tanque en concreto de almacenamiento ubicado patio principal y distribución de agua potable, utilizando detergente líquido súlfonico de alto poder germicidad, solución de cloro granulado e hipoclorito de sodio al 6.5% especial para matar todo microorganismo patógeno y ácido nitrico al 50%, consistente en limpieza, desinfección y desincrustación de las paredes y piso. Con una capacidad de 92,4 m3. |  |  | 4 | 2499613.53 |  | 9998454.12 | EN PROCESO
2 |  | Mantenimiento interno del tanque en concreto de almacenamiento ubicado patio mujeres y distribución de agua potable, utilizando detergente líquido súlfonico de alto poder germicidad, solución de cloro granulado e hipoclorito de sodio al 6.5% especial para matar todo microorganismo patógeno y ácido nitrico al 50%, consistente en limpieza, desinfección y desincrustación de las paredes y piso. Con una capacidad de 25 m3. |  |  | 4 | 1513935.41 |  | 6055741.64 | EN PROCESO
3 |  | Mantenimiento interno del tanque en concreto de almacenamiento ubicado patio hombres y distribución de agua potable, utilizando detergente líquido súlfonico de alto poder germicidad, solución de cloro granulado e hipoclorito de sodio al 6.5% especial para matar todo microorganismo patógeno y ácido nitrico al 50%, consistente en limpieza, desinfección y desincrustación de las paredes y piso. Con una capacidad de 12 m3. |  |  | 4 | 919092.89 |  | 3676371.56 | EN PROCESO
4 |  | Mantenimiento interno del tanque en concreto de almacenamiento ubicado patio hombres 1-7 y distribución de agua potable, utilizando detergente líquido súlfonico de alto poder germicidad, solución de cloro granulado e hipoclorito de sodio al 6.5% especial para matar todo microorganismo patógeno y ácido nitrico al 50%, consistente en limpieza, desinfección y desincrustación de las paredes y piso. Con una capacidad de 98,28 m3. |  |  | 4 | 3017134.2 |  | 12068536.8 | EN PROCESO
5 |  | Cambio del lecho filtrante de arena sílice, por una arena sílice con un tamaño de 0,5 mm aproximadamente |  |  | 1 | 706882.9 |  | 706882.9 | EN PROCESO
6 |  | Cambio del lecho filtrante de carbón antracita con un tamaño aproximado de 1 mm. |  |  | 1 | 925800.08 |  | 925800.08 | EN PROCESO
7 |  | Mantenimiento correctivo y preventivo integral del Filtro Metalico, consistente en el lavado y desinfección del filtro internamente, con hipoclorito, incluye colectores y distribuidores internos del citado filtro. |  |  | 1 | 2328319.04 |  | 2328319.04 | EN PROCESO
8 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo integral consistente en revisión del motor, cableado de alimentación y protección, tablero de mando para corregir posibles daños en los mismos |  |  | 1 | 2421228.97 |  | 2421228.97 | EN PROCESO
9 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo integral del filtro atmosférico: incluye cambio lecho filtrante, limpieza de gravas, limpieza interna, con hipoclorito. |  |  | 1 | 3901620.53 |  | 3901620.53 | EN PROCESO
10 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo integral del filtro metálico de carbón activado incluye cambio de lecho filtrante, limpieza de colectores internos, lavado y desinfección interna, con hipoclorito. |  |  | 1 | 3894176.53 |  | 3894176.53 | EN PROCESO
11 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo integral de flautas incluye accesorios |  |  | 1 | 1796689.22 |  | 1796689.22 | EN PROCESO
12 |  | Válvula registro tipo Mariposa 2" Wafer, presión de trabajo 240 PSI, cuerpo en hierro fundido, compuerta (disco) en acero inoxidable 304, vástago en acero inoxidable 416, sello en caucho EPDM, para instalación entre bridas ANSI 125, tipo HELBERT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, y las dos (2) bridas laterales ranuradas. |  |  | 13 | 190171 |  | 2472223 | EN PROCESO
13 |  | Tubería PVCP 3" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos tés y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni resane, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. |  |  | 15 | 78590 |  | 1178850 | EN PROCESO
14 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo integral de Dosificador de Cloro.incluye accesorios |  |  | 3 | 487523.04 |  | 1462569.12 | EN PROCESO
15 |  | Suministro e instalacion COMPRESOR DE AIRE 2HP Y 50 LITROS |  |  | 1 | 977494.57 |  | 977494.57 | EN PROCESO
16 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo integral de la torre de aireacion, consistente en limpieza, lavado y desinfección de las tres bandejas, retirandolo y cambiando el carbón coque (incluye carbón coque), utilizando detergente liquido sulfónico con poder germicida y con ácido nítrico al 50% |  |  | 3 | 3810188.05 |  | 11430564.15 | EN PROCESO
17 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo integral de sistema de floculacion , consistente en limpieza, lavado y desinfección, retirandolo y cambiando panel en mal estado, utilizando detergente liquido sulfónico con poder germicida y con ácido nítrico al 50% |  |  | 1 | 3742576.53 |  | 3742576.53 | EN PROCESO
18 |  | Reposición e instalacion de tanque PE. 500 LT. Incluye accesorios para su correcta instalacion |  |  | 3 | 513938.33 |  | 1541814.99 | EN PROCESO
19 |  | Reposición e instalacion de tanque PE. 1000 LT. Incluye accesorios para su correcta instalacion |  |  | 10 | 803754.57 |  | 8037545.7 | EN PROCESO
20 |  | Reposición e instalacion de tanque PE. 2000 LT. Incluye accesorios para su correcta instalacion |  |  | 1 | 1106191.54 |  | 1106191.54 | EN PROCESO
21 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo integral de tanque PE. 5000 LT. Incluye accesorios para su correcta instalacion |  |  | 1 | 458252 |  | 458252 | EN PROCESO
22 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo integral de tanque PE. 2000 LT. Incluye accesorios para su correcta instalacion |  |  | 1 | 313054 |  | 313054 | EN PROCESO
23 |  | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 1 X 1 |  |  | 1 | 527373.83 |  | 527373.83 | EN PROCESO
24 |  | Excavación material comun Manual con profundidad maxima 1,2mts |  |  | 48 | 28500 |  | 1368000 | EN PROCESO
25 |  | Reposición e Instalación de Caballete Fijo Teja Fibrocemento |  |  | 5 | 57271 |  | 286355 | EN PROCESO
26 |  | Reposición e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada Nº 6 |  |  | 7.2 | 47980 |  | 345456 | EN PROCESO
27 |  | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 8cm impermeabilizado |  |  | 210 | 92016.64 |  | 19323494.4 | EN PROCESO
28 |  | Reposición e instalacion de pañete impermeabilizado 1:4 |  |  | 243 | 31186.54 |  | 7578329.22 | EN PROCESO
29 |  | ACERO DE REFUERZO |  |  | 534 | 4952 |  | 2644368 | EN PROCESO
30 |  | Construcción de Viga de cimentacion en concreto clase D 21 MPA 0,20 x 0,25. (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) |  |  | 68 | 91862.71 |  | 6246664.28 | EN PROCESO
31 |  | Levante de Muro en Bloque 0,15 |  |  | 24 | 53675.46 |  | 1288211.04 | EN PROCESO
32 |  | Levante de Muro en Bloque 0,19 |  |  | 24 | 48307 |  | 1159368 | EN PROCESO
33 |  | Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado |  |  | 38 | 115736.38 |  | 4397982.44 | EN PROCESO
34 |  | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada |  |  | 120 | 111108.05 |  | 13332966 | EN PROCESO
35 |  | Reposición e instalación de tapa metalica ,70x,80 C 18 |  |  | 1 | 265032 |  | 265032 | EN PROCESO
36 |  | Reposición e instalación de tapa metalica 1,70x1,85 C 18 |  |  | 1 | 409423.52 |  | 409423.52 | EN PROCESO
37 |  | Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva |  |  | 48 | 194986.26 |  | 9359340.48 | EN PROCESO
38 |  | SUMINISTRO DE GRAVILLA (Incluye Suministro, Transporte, Extensión) |  |  | 7 | 126808 |  | 887656 | EN PROCESO
39 |  | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento |  |  | 250 | 3667 |  | 916750 | EN PROCESO
40 |  | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales |  |  | 15 | 133031.8 |  | 1995477 | EN PROCESO
Subtotal D | [5 empty] | D
Valor total estimado de Nuevos ítems de contrato | [5 empty] | Sumatoria B+C+D |  |  | 152827204.2
3.3. Valor de Contrato ESTIMADO A TERMINAR
Variación Neta valor ítems de Contrato (puede ser negativa) | [5 empty] | A |  |  | -152827204.2
Valor total estimado de Nuevos ítems de contrato | [5 empty] | Sumatoria B+C+D |  |  | 152827204.2
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO A TERMINAR | [8 empty] | 917993812
4. CONTROL DE PLAZO (control exclusivamente con programas del Plan de Gestión de Proyecto aprobado por FONADE)
4.1. Avance del programa de proyecto, tomado obligatoriamente del software de programación utilizado. En caso de que no se disponga de información proveniente de un software especializado o de red de programa con memoria de cálculo y seguimiento manual, así debe indicarse de manera expresa y el Supervisor debe proceder inmediatamente a citar a audiencia de explicación o descargos.
|  |  |  | Semana | Programado | Ejecutado |  | Variación
| El Control de plazo del programa se indicará porcentualmente con información tomada directamente del software de programación de acuerdo a medición o reporte de avance avalado por el Interventor |  |  | 1 | 1% | 1% |  | 0%
|  |  |  | 2 | 1% | 1% |  | 0%
|  |  |  | 3 | 1% | 1% |  | 0%
|  |  |  | 4 | 4% | 4% |  | 0%
|  |  |  | 5 | 4% | 4% | - | 0%
|  |  |  | 6 | 4% | 4% |  | 0%
|  |  |  | 7 | 4% | 4% |  | 0%
|  |  |  | 8 | 2% | 2% |  | 0%
|  |  |  | 9 | 4% | 4% |  | 0%
|  |  |  | 10 | 4% | 4% |  | 0%
|  |  |  | 11 | 5% | 5% |  | 0%
|  |  |  | 12 | 2% | 2% |  | 0%
|  |  |  | 13 | 2% | 2% |  | 4%
|  |  |  | 14 | 2% | 2% |  | 8%
|  |  |  | 15 | 8% | 8% |  | 6%
|  |  |  | 16 | 9% | 9% |  | 4%
|  |  |  | 17 | 4% | 5% |  | 5%
|  |  |  | 18 | 2% | 2% |  | 9%
|  |  |  | 19 | 3% | 3% |  | 8%
|  |  |  | 20 | 2% | 1% |  | 0%
|  |  |  | 21 | 1% | 1% |  | 0%
|  |  |  | 22 | 3% | 1%
|  |  |  | 23 | 2% | 1%
|  |  |  | 24 | 2% | 1%
|  |  |  | 25 | 2% | 1%
|  |  |  | 26 | 2% | 1%
|  |  |  | 27 | 2% | 2%
|  |  |  | 28 | 2% | 2%
|  |  |  | 29 | 2% | 2%
|  |  |  | 30 | 1% | 1%
|  |  |  | 31 | 2% | 2%
|  |  |  | 32 | 1% | 1%
|  |  |  | 33 | 1% | 1%
|  |  |  | 34 | 1% | 2%
|  |  |  | 35 | 1% | 1%
|  |  |  | 36 | 1% | 1%
|  |  |  | 37 | 1% | 1%
|  |  |  | 38 | 1% | 1%
|  |  |  | 39 | 1% | 1%
|  |  |  | 40 | 1% | 1%
|  |  |  | 41 | 1% | 1%
|  |  |  | 42 | 1%
|  |  |  | Actual | 100% | 94% | 0% | 44%
4.2. Control de hitos de Contrato. Incluye sin excepción la totalidad de hitos con fecha programada para terminar en el pasado y al menos el mes calendario siguiente:
No. |  | Hito según Plan de Gestión de Proyecto vigente |  |  |  | Fecha pactada |  | Fecha terminación | Cumplido (SI/NO) | Días de atraso o adelanto
1 |  | INICIO DE CONTRATO |  |  |  | 2018-08-10 |  | 2018-08-10 | SI | 0
3,1,6 |  | Excavación manual en material común h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos costados, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. | Excavación manual en material común h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos costados, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. | Excavación manual en material común h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos costados, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. | Excavación manual en material común h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos costados, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. | 2018-11-10
3,1,11 |  | Relleno manual con material ordinario de la excavación. Incluye extendido, humedecimiento y compactación. | Relleno manual con material ordinario de la excavación. Incluye extendido, humedecimiento y compactación. | Relleno manual con material ordinario de la excavación. Incluye extendido, humedecimiento y compactación. | Relleno manual con material ordinario de la excavación. Incluye extendido, humedecimiento y compactación. | 2018-09-10
3,1,15 |  | Relleno manual con arena de rio e.=5,0 cm. Incluye extendido y compactación. | Relleno manual con arena de rio e.=5,0 cm. Incluye extendido y compactación. | Relleno manual con arena de rio e.=5,0 cm. Incluye extendido y compactación. | Relleno manual con arena de rio e.=5,0 cm. Incluye extendido y compactación. | 2018-09-10
3.2 |  | REDES HÚMEDAS. | REDES HÚMEDAS. | REDES HÚMEDAS. | REDES HÚMEDAS. | 2018-10-10
3,2,1 |  | ACOMETIDA AGUA POTABLE. | ACOMETIDA AGUA POTABLE. | ACOMETIDA AGUA POTABLE. | ACOMETIDA AGUA POTABLE. | 2018-10-10
3,2,1,3 |  | Tubería PVCP 2" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones codos tés y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye excavación, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. | Tubería PVCP 2" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones codos tés y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye excavación, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. | Tubería PVCP 2" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones codos tés y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye excavación, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. | Tubería PVCP 2" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones codos tés y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye excavación, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. | 2018-10-10
3,2,1,4 |  | Tubería PVCP 2,1/2" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones codos tés y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye excavación, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. | Tubería PVCP 2,1/2" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones codos tés y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye excavación, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. | Tubería PVCP 2,1/2" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones codos tés y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye excavación, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. | Tubería PVCP 2,1/2" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones codos tés y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye excavación, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. | 2018-09-04 |  | 2018-09-04 | SI
3,2,2 |  | ACOMETIDA AGUA POTABLE. | ACOMETIDA AGUA POTABLE. | ACOMETIDA AGUA POTABLE. | ACOMETIDA AGUA POTABLE. | 2018-09-04 |  | 2018-09-04 | SI
3,2,2,1 |  | Tubería para alcantarillado de pared estructural 200 mm PVC, instalada subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada, sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye suministro e instalación. NO incluye accesorios especiales como sillas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. | Tubería para alcantarillado de pared estructural 200 mm PVC, instalada subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada, sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye suministro e instalación. NO incluye accesorios especiales como sillas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. | Tubería para alcantarillado de pared estructural 200 mm PVC, instalada subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada, sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye suministro e instalación. NO incluye accesorios especiales como sillas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. | Tubería para alcantarillado de pared estructural 200 mm PVC, instalada subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada, sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye suministro e instalación. NO incluye accesorios especiales como sillas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. | 2018-09-04 |  | 2018-09-04 | SI
3,2,7 |  | MEDIDOR DE AGUA. | MEDIDOR DE AGUA. | MEDIDOR DE AGUA. | MEDIDOR DE AGUA. | 2018-09-04 |  | 2018-09-04 | SI
3,2,7,3 |  | Macromedidor de agua Dn.=50 mm (2") de tipo Woltman horizontal de velocidad, cuerpo de hierro fundido, bridado, cámara seca, módulo removible, (Q3/Q1) R.=80, T. 0°-50°, transmisión magnética, pre-equipado con recetáculo para emisión de impulsos, incluye empaques; cumpliendo la norma ISO 4064 y la NTC 1063; tipo WP-SDC Dn.=50 de AQUASOFT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye certificado de calibración emitido por laboratorio aprobado por la ONAC, niples galvanizados, dos (2) válvulas registro tipo globo 2", una (1) válvula de alivio 2", bridas, accesorios galvanizados, tuercas acoples empaques y otros, suministro e instalación de la totalidad de elementos y puesta en funcionamiento. NO incluye caja de mampostería. | Macromedidor de agua Dn.=50 mm (2") de tipo Woltman horizontal de velocidad, cuerpo de hierro fundido, bridado, cámara seca, módulo removible, (Q3/Q1) R.=80, T. 0°-50°, transmisión magnética, pre-equipado con recetáculo para emisión de impulsos, incluye empaques; cumpliendo la norma ISO 4064 y la NTC 1063; tipo WP-SDC Dn.=50 de AQUASOFT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye certificado de calibración emitido por laboratorio aprobado por la ONAC, niples galvanizados, dos (2) válvulas registro tipo globo 2", una (1) válvula de alivio 2", bridas, accesorios galvanizados, tuercas acoples empaques y otros, suministro e instalación de la totalidad de elementos y puesta en funcionamiento. NO incluye caja de mampostería. | Macromedidor de agua Dn.=50 mm (2") de tipo Woltman horizontal de velocidad, cuerpo de hierro fundido, bridado, cámara seca, módulo removible, (Q3/Q1) R.=80, T. 0°-50°, transmisión magnética, pre-equipado con recetáculo para emisión de impulsos, incluye empaques; cumpliendo la norma ISO 4064 y la NTC 1063; tipo WP-SDC Dn.=50 de AQUASOFT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye certificado de calibración emitido por laboratorio aprobado por la ONAC, niples galvanizados, dos (2) válvulas registro tipo globo 2", una (1) válvula de alivio 2", bridas, accesorios galvanizados, tuercas acoples empaques y otros, suministro e instalación de la totalidad de elementos y puesta en funcionamiento. NO incluye caja de mampostería. | Macromedidor de agua Dn.=50 mm (2") de tipo Woltman horizontal de velocidad, cuerpo de hierro fundido, bridado, cámara seca, módulo removible, (Q3/Q1) R.=80, T. 0°-50°, transmisión magnética, pre-equipado con recetáculo para emisión de impulsos, incluye empaques; cumpliendo la norma ISO 4064 y la NTC 1063; tipo WP-SDC Dn.=50 de AQUASOFT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye certificado de calibración emitido por laboratorio aprobado por la ONAC, niples galvanizados, dos (2) válvulas registro tipo globo 2", una (1) válvula de alivio 2", bridas, accesorios galvanizados, tuercas acoples empaques y otros, suministro e instalación de la totalidad de elementos y puesta en funcionamiento. NO incluye caja de mampostería. | 2018-09-04 |  | 2018-09-04 | SI
3.3 |  | REDES SECAS. | REDES SECAS. | REDES SECAS. | REDES SECAS. | 2018-09-04 |  | 2018-09-04 | SI
8 |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS, AIRES COMPRIMIDOS (redes y equipos). | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS, AIRES COMPRIMIDOS (redes y equipos). | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS, AIRES COMPRIMIDOS (redes y equipos). | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS, AIRES COMPRIMIDOS (redes y equipos). | 2018-09-04 |  | 2018-09-04 | SI
8.1 |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS. | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS. | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS. | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS. | 2018-09-04 |  | 2018-09-04 | SI
8,1,3,1 |  | Tubería PVCP 3/4" RDE 11, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos tés y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni resane, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. | Tubería PVCP 3/4" RDE 11, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos tés y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni resane, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. | Tubería PVCP 3/4" RDE 11, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos tés y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni resane, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. | Tubería PVCP 3/4" RDE 11, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos tés y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni resane, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. | 2018-09-04 |  | 2018-09-04 | SI
8,1,3,5 |  | Tubería PVCP 1" RDE 13,5, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos tés y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni resane, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. | Tubería PVCP 1" RDE 13,5, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos tés y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni resane, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. | Tubería PVCP 1" RDE 13,5, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos tés y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni resane, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. | Tubería PVCP 1" RDE 13,5, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos tés y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni resane, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. | 2018-09-04 |  | 2018-09-08 | SI
8,1,3,9 |  | Tubería PVCP 1,1/2" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos tés y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni resane, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. | Tubería PVCP 1,1/2" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos tés y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni resane, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. | Tubería PVCP 1,1/2" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos tés y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni resane, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. | Tubería PVCP 1,1/2" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos tés y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni resane, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. | 2018-09-04 |  | 2018-09-08 | SI
8,1,3,25 |  | Suministro e instalación de universal HG 3". Incluye adaptadores laterales PVCP. | Suministro e instalación de universal HG 3". Incluye adaptadores laterales PVCP. | Suministro e instalación de universal HG 3". Incluye adaptadores laterales PVCP. | Suministro e instalación de universal HG 3". Incluye adaptadores laterales PVCP. | 2018-09-04 |  | 2018-09-08 | SI
8,1,3,37 |  | RED GENERAL SANITARIA / AGUAS RESIDUALES, VENTILACIONES Y REVENTILACIONES. | RED GENERAL SANITARIA / AGUAS RESIDUALES, VENTILACIONES Y REVENTILACIONES. | RED GENERAL SANITARIA / AGUAS RESIDUALES, VENTILACIONES Y REVENTILACIONES. | RED GENERAL SANITARIA / AGUAS RESIDUALES, VENTILACIONES Y REVENTILACIONES. | 2018-09-04 |  | 2018-09-08 | SI
8,1,8 |  | Tubería PVCS 4", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos tés yes y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales como yes dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. | Tubería PVCS 4", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos tés yes y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales como yes dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. | Tubería PVCS 4", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos tés yes y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales como yes dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. | Tubería PVCS 4", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos tés yes y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales como yes dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. | 2018-09-04 |  | 2018-09-08 | SI
8,1,8,5 |  | Tubería PVCS 6", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos tés yes y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales como yes dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. | Tubería PVCS 6", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos tés yes y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales como yes dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. | Tubería PVCS 6", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos tés yes y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales como yes dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. | Tubería PVCS 6", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos tés yes y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales como yes dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. | 2018-09-04 |  | 2018-09-08 | SI
8,1,8,7 |  | EQUIPOS HIDROSANITARIOS. | EQUIPOS HIDROSANITARIOS. | EQUIPOS HIDROSANITARIOS. | EQUIPOS HIDROSANITARIOS. | 2018-09-04 |  | 2018-09-04 | SI
8,1,11 |  | Suministro e instalación de Flotador mecánico 3" para tanque de almacenamiento, con cuerpo y conector en bronce fundido, bola / flotador en bronce, roscas NPT, vástago y tornillo en latón, sellos de caucho, presión de trabajo 125 PSI, tipo | Suministro e instalación de Flotador mecánico 3" para tanque de almacenamiento, con cuerpo y conector en bronce fundido, bola / flotador en bronce, roscas NPT, vástago y tornillo en latón, sellos de caucho, presión de trabajo 125 PSI, tipo | Suministro e instalación de Flotador mecánico 3" para tanque de almacenamiento, con cuerpo y conector en bronce fundido, bola / flotador en bronce, roscas NPT, vástago y tornillo en latón, sellos de caucho, presión de trabajo 125 PSI, tipo | Suministro e instalación de Flotador mecánico 3" para tanque de almacenamiento, con cuerpo y conector en bronce fundido, bola / flotador en bronce, roscas NPT, vástago y tornillo en latón, sellos de caucho, presión de trabajo 125 PSI, tipo | 2018-09-11
8,1,11,3 |  | GENERALES DE LAS REDES. | GENERALES DE LAS REDES. | GENERALES DE LAS REDES. | GENERALES DE LAS REDES. | 2018-09-11
8.5 |  | PASES | PASES | PASES | PASES | 2018-09-11
8,5,2 |  | Pase en muro de mampostería de arcilla espesor entre 15 y 20 cm, para paso de tubería de diámetro entre 2" y 4". Incluye apertura y posterior resane con mortero en ambas caras del muro dando acabado a la vista. Incluye cargue, retiro y disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. | Pase en muro de mampostería de arcilla espesor entre 15 y 20 cm, para paso de tubería de diámetro entre 2" y 4". Incluye apertura y posterior resane con mortero en ambas caras del muro dando acabado a la vista. Incluye cargue, retiro y disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. | Pase en muro de mampostería de arcilla espesor entre 15 y 20 cm, para paso de tubería de diámetro entre 2" y 4". Incluye apertura y posterior resane con mortero en ambas caras del muro dando acabado a la vista. Incluye cargue, retiro y disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. | Pase en muro de mampostería de arcilla espesor entre 15 y 20 cm, para paso de tubería de diámetro entre 2" y 4". Incluye apertura y posterior resane con mortero en ambas caras del muro dando acabado a la vista. Incluye cargue, retiro y disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. | 2018-09-11
8,5,2,3 |  | Pase en muro de mampostería de arcilla espesor entre 20 y 25 cm, para paso de tubería de diámetro entre 4" y 6". Incluye apertura y posterior resane con mortero en ambas caras del muro dando acabado a la vista. Incluye cargue, retiro y disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. | Pase en muro de mampostería de arcilla espesor entre 20 y 25 cm, para paso de tubería de diámetro entre 4" y 6". Incluye apertura y posterior resane con mortero en ambas caras del muro dando acabado a la vista. Incluye cargue, retiro y disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. | Pase en muro de mampostería de arcilla espesor entre 20 y 25 cm, para paso de tubería de diámetro entre 4" y 6". Incluye apertura y posterior resane con mortero en ambas caras del muro dando acabado a la vista. Incluye cargue, retiro y disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. | Pase en muro de mampostería de arcilla espesor entre 20 y 25 cm, para paso de tubería de diámetro entre 4" y 6". Incluye apertura y posterior resane con mortero en ambas caras del muro dando acabado a la vista. Incluye cargue, retiro y disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. | 2018-09-11
8,5,2,4 |  | ABRAZADERAS Y SOPORTES. | ABRAZADERAS Y SOPORTES. | ABRAZADERAS Y SOPORTES. | ABRAZADERAS Y SOPORTES. | 2018-09-13
8,5,3 |  | Abrazadera tipo U 1/2" - 1" en lámina galvanizada cal 16 x 1". Incluye suministro e instalación, chazo multiuso roscado y esparrago 3/8", implementos para trabajos en altura. | Abrazadera tipo U 1/2" - 1" en lámina galvanizada cal 16 x 1". Incluye suministro e instalación, chazo multiuso roscado y esparrago 3/8", implementos para trabajos en altura. | Abrazadera tipo U 1/2" - 1" en lámina galvanizada cal 16 x 1". Incluye suministro e instalación, chazo multiuso roscado y esparrago 3/8", implementos para trabajos en altura. | Abrazadera tipo U 1/2" - 1" en lámina galvanizada cal 16 x 1". Incluye suministro e instalación, chazo multiuso roscado y esparrago 3/8", implementos para trabajos en altura. | 2018-09-13
8,5,3,1 |  | Abrazadera tipo U 1,1/4" - 2" en lámina galvanizada cal 16 x 1". Incluye suministro e instalación, chazo multiuso roscado y esparrago 3/8", implementos para trabajos en altura. | Abrazadera tipo U 1,1/4" - 2" en lámina galvanizada cal 16 x 1". Incluye suministro e instalación, chazo multiuso roscado y esparrago 3/8", implementos para trabajos en altura. | Abrazadera tipo U 1,1/4" - 2" en lámina galvanizada cal 16 x 1". Incluye suministro e instalación, chazo multiuso roscado y esparrago 3/8", implementos para trabajos en altura. | Abrazadera tipo U 1,1/4" - 2" en lámina galvanizada cal 16 x 1". Incluye suministro e instalación, chazo multiuso roscado y esparrago 3/8", implementos para trabajos en altura. | 2018-09-13
8,5,3,2 |  | Abrazadera tipo U 2,1/2" - 4" en lámina galvanizada cal 16 x 1". Incluye suministro e instalación, chazo multiuso roscado y esparrago 3/8", implementos para trabajos en altura. | Abrazadera tipo U 2,1/2" - 4" en lámina galvanizada cal 16 x 1". Incluye suministro e instalación, chazo multiuso roscado y esparrago 3/8", implementos para trabajos en altura. | Abrazadera tipo U 2,1/2" - 4" en lámina galvanizada cal 16 x 1". Incluye suministro e instalación, chazo multiuso roscado y esparrago 3/8", implementos para trabajos en altura. | Abrazadera tipo U 2,1/2" - 4" en lámina galvanizada cal 16 x 1". Incluye suministro e instalación, chazo multiuso roscado y esparrago 3/8", implementos para trabajos en altura. | 2018-09-13
8,5,3,3 |  | VÁLVULAS Y/O REGISTROS DE CONTROL. | VÁLVULAS Y/O REGISTROS DE CONTROL. | VÁLVULAS Y/O REGISTROS DE CONTROL. | VÁLVULAS Y/O REGISTROS DE CONTROL. | 2018-09-13
8,5,4 |  | Válvula registro tipo Bola PVC 1/2" de roscar, presión de trabajo 150 PSI, cuerpo total en PVC rígido blanco, con empaques de nitrilo dureza 70 shore A, tipo H2OFF de PAVCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP. | Válvula registro tipo Bola PVC 1/2" de roscar, presión de trabajo 150 PSI, cuerpo total en PVC rígido blanco, con empaques de nitrilo dureza 70 shore A, tipo H2OFF de PAVCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP. | Válvula registro tipo Bola PVC 1/2" de roscar, presión de trabajo 150 PSI, cuerpo total en PVC rígido blanco, con empaques de nitrilo dureza 70 shore A, tipo H2OFF de PAVCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP. | Válvula registro tipo Bola PVC 1/2" de roscar, presión de trabajo 150 PSI, cuerpo total en PVC rígido blanco, con empaques de nitrilo dureza 70 shore A, tipo H2OFF de PAVCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP. | 2018-09-13
8,5,4,1 |  | Válvula registro tipo Bola PVC 1,1/2" de roscar, presión de trabajo 150 PSI, cuerpo total en PVC rígido blanco, con empaques de nitrilo dureza 70 shore A, tipo H2OFF de PAVCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP. | Válvula registro tipo Bola PVC 1,1/2" de roscar, presión de trabajo 150 PSI, cuerpo total en PVC rígido blanco, con empaques de nitrilo dureza 70 shore A, tipo H2OFF de PAVCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP. | Válvula registro tipo Bola PVC 1,1/2" de roscar, presión de trabajo 150 PSI, cuerpo total en PVC rígido blanco, con empaques de nitrilo dureza 70 shore A, tipo H2OFF de PAVCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP. | Válvula registro tipo Bola PVC 1,1/2" de roscar, presión de trabajo 150 PSI, cuerpo total en PVC rígido blanco, con empaques de nitrilo dureza 70 shore A, tipo H2OFF de PAVCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP. | 2018-09-13
8,5,4,5 |  | Válvula registro tipo Bola PVC 2" de roscar, presión de trabajo 150 PSI, cuerpo total en PVC rígido blanco, con empaques de nitrilo dureza 70 shore A, tipo H2OFF de PAVCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP. | Válvula registro tipo Bola PVC 2" de roscar, presión de trabajo 150 PSI, cuerpo total en PVC rígido blanco, con empaques de nitrilo dureza 70 shore A, tipo H2OFF de PAVCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP. | Válvula registro tipo Bola PVC 2" de roscar, presión de trabajo 150 PSI, cuerpo total en PVC rígido blanco, con empaques de nitrilo dureza 70 shore A, tipo H2OFF de PAVCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP. | Válvula registro tipo Bola PVC 2" de roscar, presión de trabajo 150 PSI, cuerpo total en PVC rígido blanco, con empaques de nitrilo dureza 70 shore A, tipo H2OFF de PAVCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP. | 2018-09-13
8,5,4,6 |  | Válvula registro tipo Bola PVC 3" monoradial de roscar, con universales laterales incorporadas en ambos costados, presión de trabajo 150 PSI, cuerpo total en PVC-C, con empaques de EPDM, juntas del asiento de la bola en teflón, tipo CP.73IN.FT6 Cepex de HELBERT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro e instalación. | Válvula registro tipo Bola PVC 3" monoradial de roscar, con universales laterales incorporadas en ambos costados, presión de trabajo 150 PSI, cuerpo total en PVC-C, con empaques de EPDM, juntas del asiento de la bola en teflón, tipo CP.73IN.FT6 Cepex de HELBERT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro e instalación. | Válvula registro tipo Bola PVC 3" monoradial de roscar, con universales laterales incorporadas en ambos costados, presión de trabajo 150 PSI, cuerpo total en PVC-C, con empaques de EPDM, juntas del asiento de la bola en teflón, tipo CP.73IN.FT6 Cepex de HELBERT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro e instalación. | Válvula registro tipo Bola PVC 3" monoradial de roscar, con universales laterales incorporadas en ambos costados, presión de trabajo 150 PSI, cuerpo total en PVC-C, con empaques de EPDM, juntas del asiento de la bola en teflón, tipo CP.73IN.FT6 Cepex de HELBERT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro e instalación. | 2018-09-19
8,5,4,8 |  | Válvula registro tipo Bola pesado 2", presión de trabajo 175 PSI, cuerpo total y bola en latón, mango en aluminio, tipo 740 de NOVASFER o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP. | Válvula registro tipo Bola pesado 2", presión de trabajo 175 PSI, cuerpo total y bola en latón, mango en aluminio, tipo 740 de NOVASFER o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP. | Válvula registro tipo Bola pesado 2", presión de trabajo 175 PSI, cuerpo total y bola en latón, mango en aluminio, tipo 740 de NOVASFER o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP. | Válvula registro tipo Bola pesado 2", presión de trabajo 175 PSI, cuerpo total y bola en latón, mango en aluminio, tipo 740 de NOVASFER o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP. | 2018-09-19
8,5,4,11 |  | Válvula registro tipo Cortina / Paso directo (PD) pesado 2", presión de trabajo 200 PSI, con cuerpo y cuello y vastago y disco (todos) en bronce, tipo 206 de RED WHITE o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP. | Válvula registro tipo Cortina / Paso directo (PD) pesado 2", presión de trabajo 200 PSI, con cuerpo y cuello y vastago y disco (todos) en bronce, tipo 206 de RED WHITE o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP. | Válvula registro tipo Cortina / Paso directo (PD) pesado 2", presión de trabajo 200 PSI, con cuerpo y cuello y vastago y disco (todos) en bronce, tipo 206 de RED WHITE o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP. | Válvula registro tipo Cortina / Paso directo (PD) pesado 2", presión de trabajo 200 PSI, con cuerpo y cuello y vastago y disco (todos) en bronce, tipo 206 de RED WHITE o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP. | 2018-09-19
8,5,4,24 |  | Válvula registro tipo Cortina / Paso directo (PD) pesado 3", presión de trabajo 200 PSI, con cuerpo y cuello y vastago y disco (todos) en bronce, tipo 206 de RED WHITE o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP. | Válvula registro tipo Cortina / Paso directo (PD) pesado 3", presión de trabajo 200 PSI, con cuerpo y cuello y vastago y disco (todos) en bronce, tipo 206 de RED WHITE o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP. | Válvula registro tipo Cortina / Paso directo (PD) pesado 3", presión de trabajo 200 PSI, con cuerpo y cuello y vastago y disco (todos) en bronce, tipo 206 de RED WHITE o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP. | Válvula registro tipo Cortina / Paso directo (PD) pesado 3", presión de trabajo 200 PSI, con cuerpo y cuello y vastago y disco (todos) en bronce, tipo 206 de RED WHITE o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP. | 2018-09-19
8,5,4,26 |  | Válvula registro tipo Mariposa 3" Wafer, presión de trabajo 240 PSI, cuerpo en hierro fundido, compuerta (disco) en acero inoxidable 304, vástago en acero inoxidable 416, sello en caucho EPDM, para instalación entre bridas ANSI 125, tipo HELBERT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, y las dos (2) bridas laterales ranuradas. | Válvula registro tipo Mariposa 3" Wafer, presión de trabajo 240 PSI, cuerpo en hierro fundido, compuerta (disco) en acero inoxidable 304, vástago en acero inoxidable 416, sello en caucho EPDM, para instalación entre bridas ANSI 125, tipo HELBERT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, y las dos (2) bridas laterales ranuradas. | Válvula registro tipo Mariposa 3" Wafer, presión de trabajo 240 PSI, cuerpo en hierro fundido, compuerta (disco) en acero inoxidable 304, vástago en acero inoxidable 416, sello en caucho EPDM, para instalación entre bridas ANSI 125, tipo HELBERT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, y las dos (2) bridas laterales ranuradas. | Válvula registro tipo Mariposa 3" Wafer, presión de trabajo 240 PSI, cuerpo en hierro fundido, compuerta (disco) en acero inoxidable 304, vástago en acero inoxidable 416, sello en caucho EPDM, para instalación entre bridas ANSI 125, tipo HELBERT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, y las dos (2) bridas laterales ranuradas. | 2018-09-19
8,5,4,28 |  | Válvula cheque tipo Cortina / horizontal en bronce 2", presión de trabajo 150 PSI, roscas NPT, sello metálico, tipo HICC de HELBERT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP. | Válvula cheque tipo Cortina / horizontal en bronce 2", presión de trabajo 150 PSI, roscas NPT, sello metálico, tipo HICC de HELBERT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP. | Válvula cheque tipo Cortina / horizontal en bronce 2", presión de trabajo 150 PSI, roscas NPT, sello metálico, tipo HICC de HELBERT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP. | Válvula cheque tipo Cortina / horizontal en bronce 2", presión de trabajo 150 PSI, roscas NPT, sello metálico, tipo HICC de HELBERT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP. | 2018-09-19
8,5,4,39 |  | SISTEMA AMBIENTAL DE RECURSOS HIDRICOS. | SISTEMA AMBIENTAL DE RECURSOS HIDRICOS. | SISTEMA AMBIENTAL DE RECURSOS HIDRICOS. | SISTEMA AMBIENTAL DE RECURSOS HIDRICOS. | 2018-09-19
9 |  | SISTEMAS DE TRATAMIENTOS FISICOQUÍMICOS DE AGUA POTABLE. | SISTEMAS DE TRATAMIENTOS FISICOQUÍMICOS DE AGUA POTABLE. | SISTEMAS DE TRATAMIENTOS FISICOQUÍMICOS DE AGUA POTABLE. | SISTEMAS DE TRATAMIENTOS FISICOQUÍMICOS DE AGUA POTABLE. | 2018-09-19
9.1 |  | Mantenimiento de pozo profundo de agua potable en acero, entre rangos de 145 a 155 m de profundidad, con bomba sumergible y respectivos filtros, asegurando la entrega del pozo y su bomba en completo funcionamiento. Incluye el personal idóneo, equipos para inyección de productos químicos y limpieza de paredes del pozo, compresor, tuberías, herramientas, y otros accesorios requeridos; elaboración de planillas e informe final con recomendaciones de operación y mantenimiento del pozo profundo, recomendaciones del régimen de explotación, toma final de muestras y análisis físico-químicos y bacteriológicos del agua del pozo (incluye todos los parámetros exigidos por la Resolución 2115 de 2007 del MMAVDT y MPS), entre otros; transporte, alojamiento de personal en el sitio. NO incluye suministro ni cambio de la bomba o repuestos de precio considerable. El mantenimiento contemplará las siguientes actividades: - Extracción (y respectiva reinserción) del equipo de bombeo, realizando su revisión y mantenimiento PREVENTIVO (limpieza general, repuestos básicos como bujes y/o anillos y/o eje de la bomba, y/o cambio de refrigerante del motor y/o cambio de empaques de carcaza, y/o cambio de sello mecánico); revisión de la línea de bombeo, repintando externo de la tubería. Incluye entrega de informe y suministro de vara nueva de medición de niveles. Incidencia del alcance dentro del total ítem: 44%. - Ejecución de video del pozo en toda su profundidad y a 360° High Definition; inspección de la estabilidad e integridad de las paredes del pozo. Incluye entrega de informe. Incidencia del alcance dentro del total ítem: 22%.- Cepillado y limpieza de las paredes del pozo, extracción de sedimentos y desinfección del pozo; instalación de línea de niveles nueva. Incluye entrega de informe e inyección de productos químicos desincrustantes en una cantidad MÍNIMA total de 132,20 kg aplicados en dos sesiones. Incidencia del alcance dentro del total ítem: 10%.- Prueba de bombeo con 24 horas bombeo y 24 horas de recuperación. Incluye entrega de informe con aforo y mediciones de nivel estático y dinámico. Incidencia del alcance dentro del total ítem: 24%. | Mantenimiento de pozo profundo de agua potable en acero, entre rangos de 145 a 155 m de profundidad, con bomba sumergible y respectivos filtros, asegurando la entrega del pozo y su bomba en completo funcionamiento. Incluye el personal idóneo, equipos para inyección de productos químicos y limpieza de paredes del pozo, compresor, tuberías, herramientas, y otros accesorios requeridos; elaboración de planillas e informe final con recomendaciones de operación y mantenimiento del pozo profundo, recomendaciones del régimen de explotación, toma final de muestras y análisis físico-químicos y bacteriológicos del agua del pozo (incluye todos los parámetros exigidos por la Resolución 2115 de 2007 del MMAVDT y MPS), entre otros; transporte, alojamiento de personal en el sitio. NO incluye suministro ni cambio de la bomba o repuestos de precio considerable. El mantenimiento contemplará las siguientes actividades: - Extracción (y respectiva reinserción) del equipo de bombeo, realizando su revisión y mantenimiento PREVENTIVO (limpieza general, repuestos básicos como bujes y/o anillos y/o eje de la bomba, y/o cambio de refrigerante del motor y/o cambio de empaques de carcaza, y/o cambio de sello mecánico); revisión de la línea de bombeo, repintando externo de la tubería. Incluye entrega de informe y suministro de vara nueva de medición de niveles. Incidencia del alcance dentro del total ítem: 44%. - Ejecución de video del pozo en toda su profundidad y a 360° High Definition; inspección de la estabilidad e integridad de las paredes del pozo. Incluye entrega de informe. Incidencia del alcance dentro del total ítem: 22%.- Cepillado y limpieza de las paredes del pozo, extracción de sedimentos y desinfección del pozo; instalación de línea de niveles nueva. Incluye entrega de informe e inyección de productos químicos desincrustantes en una cantidad MÍNIMA total de 132,20 kg aplicados en dos sesiones. Incidencia del alcance dentro del total ítem: 10%.- Prueba de bombeo con 24 horas bombeo y 24 horas de recuperación. Incluye entrega de informe con aforo y mediciones de nivel estático y dinámico. Incidencia del alcance dentro del total ítem: 24%. | Mantenimiento de pozo profundo de agua potable en acero, entre rangos de 145 a 155 m de profundidad, con bomba sumergible y respectivos filtros, asegurando la entrega del pozo y su bomba en completo funcionamiento. Incluye el personal idóneo, equipos para inyección de productos químicos y limpieza de paredes del pozo, compresor, tuberías, herramientas, y otros accesorios requeridos; elaboración de planillas e informe final con recomendaciones de operación y mantenimiento del pozo profundo, recomendaciones del régimen de explotación, toma final de muestras y análisis físico-químicos y bacteriológicos del agua del pozo (incluye todos los parámetros exigidos por la Resolución 2115 de 2007 del MMAVDT y MPS), entre otros; transporte, alojamiento de personal en el sitio. NO incluye suministro ni cambio de la bomba o repuestos de precio considerable. El mantenimiento contemplará las siguientes actividades: - Extracción (y respectiva reinserción) del equipo de bombeo, realizando su revisión y mantenimiento PREVENTIVO (limpieza general, repuestos básicos como bujes y/o anillos y/o eje de la bomba, y/o cambio de refrigerante del motor y/o cambio de empaques de carcaza, y/o cambio de sello mecánico); revisión de la línea de bombeo, repintando externo de la tubería. Incluye entrega de informe y suministro de vara nueva de medición de niveles. Incidencia del alcance dentro del total ítem: 44%. - Ejecución de video del pozo en toda su profundidad y a 360° High Definition; inspección de la estabilidad e integridad de las paredes del pozo. Incluye entrega de informe. Incidencia del alcance dentro del total ítem: 22%.- Cepillado y limpieza de las paredes del pozo, extracción de sedimentos y desinfección del pozo; instalación de línea de niveles nueva. Incluye entrega de informe e inyección de productos químicos desincrustantes en una cantidad MÍNIMA total de 132,20 kg aplicados en dos sesiones. Incidencia del alcance dentro del total ítem: 10%.- Prueba de bombeo con 24 horas bombeo y 24 horas de recuperación. Incluye entrega de informe con aforo y mediciones de nivel estático y dinámico. Incidencia del alcance dentro del total ítem: 24%. | Mantenimiento de pozo profundo de agua potable en acero, entre rangos de 145 a 155 m de profundidad, con bomba sumergible y respectivos filtros, asegurando la entrega del pozo y su bomba en completo funcionamiento. Incluye el personal idóneo, equipos para inyección de productos químicos y limpieza de paredes del pozo, compresor, tuberías, herramientas, y otros accesorios requeridos; elaboración de planillas e informe final con recomendaciones de operación y mantenimiento del pozo profundo, recomendaciones del régimen de explotación, toma final de muestras y análisis físico-químicos y bacteriológicos del agua del pozo (incluye todos los parámetros exigidos por la Resolución 2115 de 2007 del MMAVDT y MPS), entre otros; transporte, alojamiento de personal en el sitio. NO incluye suministro ni cambio de la bomba o repuestos de precio considerable. El mantenimiento contemplará las siguientes actividades: - Extracción (y respectiva reinserción) del equipo de bombeo, realizando su revisión y mantenimiento PREVENTIVO (limpieza general, repuestos básicos como bujes y/o anillos y/o eje de la bomba, y/o cambio de refrigerante del motor y/o cambio de empaques de carcaza, y/o cambio de sello mecánico); revisión de la línea de bombeo, repintando externo de la tubería. Incluye entrega de informe y suministro de vara nueva de medición de niveles. Incidencia del alcance dentro del total ítem: 44%. - Ejecución de video del pozo en toda su profundidad y a 360° High Definition; inspección de la estabilidad e integridad de las paredes del pozo. Incluye entrega de informe. Incidencia del alcance dentro del total ítem: 22%.- Cepillado y limpieza de las paredes del pozo, extracción de sedimentos y desinfección del pozo; instalación de línea de niveles nueva. Incluye entrega de informe e inyección de productos químicos desincrustantes en una cantidad MÍNIMA total de 132,20 kg aplicados en dos sesiones. Incidencia del alcance dentro del total ítem: 10%.- Prueba de bombeo con 24 horas bombeo y 24 horas de recuperación. Incluye entrega de informe con aforo y mediciones de nivel estático y dinámico. Incidencia del alcance dentro del total ítem: 24%. | 2018-09-25
9,1,2,10 |  | APARATOS Y EQUIPOS PTAP. | APARATOS Y EQUIPOS PTAP. | APARATOS Y EQUIPOS PTAP. | APARATOS Y EQUIPOS PTAP. | 2018-09-25
9.2 |  | MANTENIMEINTO PREVENTIVO B. CENTRÍFUGAS | MANTENIMEINTO PREVENTIVO B. CENTRÍFUGAS | MANTENIMEINTO PREVENTIVO B. CENTRÍFUGAS | MANTENIMEINTO PREVENTIVO B. CENTRÍFUGAS | 2018-09-25
9,2,2 |  | Mantenimiento preventivo / correctivo de Bomba centrífuga de 5,0 HP Trifásica. Qmed = 80 GPM a HDT= 40 m.c.a. Incluye reemplazo de sello mecánico, rodamientos, empaques, pruebas de funcionamiento, lavado de carcaza, pintura anticorrosiva, barnizado de circuitos eléctricos, engrase, transporte a taller certificado y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento. | Mantenimiento preventivo / correctivo de Bomba centrífuga de 5,0 HP Trifásica. Qmed = 80 GPM a HDT= 40 m.c.a. Incluye reemplazo de sello mecánico, rodamientos, empaques, pruebas de funcionamiento, lavado de carcaza, pintura anticorrosiva, barnizado de circuitos eléctricos, engrase, transporte a taller certificado y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento. | Mantenimiento preventivo / correctivo de Bomba centrífuga de 5,0 HP Trifásica. Qmed = 80 GPM a HDT= 40 m.c.a. Incluye reemplazo de sello mecánico, rodamientos, empaques, pruebas de funcionamiento, lavado de carcaza, pintura anticorrosiva, barnizado de circuitos eléctricos, engrase, transporte a taller certificado y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento. | Mantenimiento preventivo / correctivo de Bomba centrífuga de 5,0 HP Trifásica. Qmed = 80 GPM a HDT= 40 m.c.a. Incluye reemplazo de sello mecánico, rodamientos, empaques, pruebas de funcionamiento, lavado de carcaza, pintura anticorrosiva, barnizado de circuitos eléctricos, engrase, transporte a taller certificado y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento. | 2018-09-25
9,2,2,4 |  | SUMINISTRO B. CENTRÍFUGAS | SUMINISTRO B. CENTRÍFUGAS | SUMINISTRO B. CENTRÍFUGAS | SUMINISTRO B. CENTRÍFUGAS | 2018-09-25
9,2,6 |  | Suministro e instalación de motobomba centrífuga de 5,0 HP Trifásica. Qmed = 80 GPM a HDT= 40 m.c.a. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y todos los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento. | Suministro e instalación de motobomba centrífuga de 5,0 HP Trifásica. Qmed = 80 GPM a HDT= 40 m.c.a. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y todos los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento. | Suministro e instalación de motobomba centrífuga de 5,0 HP Trifásica. Qmed = 80 GPM a HDT= 40 m.c.a. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y todos los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento. | Suministro e instalación de motobomba centrífuga de 5,0 HP Trifásica. Qmed = 80 GPM a HDT= 40 m.c.a. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y todos los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento. | 2018-09-25
9,2,6,5 |  | OTROS EQUIPOS PARA PTAP | OTROS EQUIPOS PARA PTAP | OTROS EQUIPOS PARA PTAP | OTROS EQUIPOS PARA PTAP | 2018-09-25
9,2,11 |  | Suministro e instalacion de interruptor flotlador control de nivel. Incluye cable de conexión a sistema de control y pruebas funcionales. | Suministro e instalacion de interruptor flotlador control de nivel. Incluye cable de conexión a sistema de control y pruebas funcionales. | Suministro e instalacion de interruptor flotlador control de nivel. Incluye cable de conexión a sistema de control y pruebas funcionales. | Suministro e instalacion de interruptor flotlador control de nivel. Incluye cable de conexión a sistema de control y pruebas funcionales. | 2018-09-25
9,2,11,7 |  | Suministro e instalacion manguera flexible para succión 2"x1,5m. Incluye montaje pruebas funcionales y todos elementos y actividades necesarias para su correcto funcionamiento. | Suministro e instalacion manguera flexible para succión 2"x1,5m. Incluye montaje pruebas funcionales y todos elementos y actividades necesarias para su correcto funcionamiento. | Suministro e instalacion manguera flexible para succión 2"x1,5m. Incluye montaje pruebas funcionales y todos elementos y actividades necesarias para su correcto funcionamiento. | Suministro e instalacion manguera flexible para succión 2"x1,5m. Incluye montaje pruebas funcionales y todos elementos y actividades necesarias para su correcto funcionamiento. | 2018-09-25
9,2,11,8 |  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO (redes y equipos). | INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO (redes y equipos). | INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO (redes y equipos). | INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO (redes y equipos). | 2018-10-01
10 |  | RED DE BAJA TENSIÓN. | RED DE BAJA TENSIÓN. | RED DE BAJA TENSIÓN. | RED DE BAJA TENSIÓN. | 2018-10-01
10.2 |  | Suministro e Instalación de Tubería PVC de 1/2", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. | Suministro e Instalación de Tubería PVC de 1/2", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. | Suministro e Instalación de Tubería PVC de 1/2", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. | Suministro e Instalación de Tubería PVC de 1/2", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. | 2018-10-01
10,2,1,1 |  | Suministro e Instalación de Tubería PVC de 3/4" sobre puesta con abrazadera plastica doble ala, Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. | Suministro e Instalación de Tubería PVC de 3/4" sobre puesta con abrazadera plastica doble ala, Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. | Suministro e Instalación de Tubería PVC de 3/4" sobre puesta con abrazadera plastica doble ala, Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. | Suministro e Instalación de Tubería PVC de 3/4" sobre puesta con abrazadera plastica doble ala, Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. | 2018-10-01
10,2,1,3 |  | Suministro e Instalación de Tubería PVC de 1", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. | Suministro e Instalación de Tubería PVC de 1", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. | Suministro e Instalación de Tubería PVC de 1", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. | Suministro e Instalación de Tubería PVC de 1", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. | 2018-10-01
10,2,1,4 |  | Suministro e Instalación de Tubería EMT de 1/2", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento | Suministro e Instalación de Tubería EMT de 1/2", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento | Suministro e Instalación de Tubería EMT de 1/2", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento | Suministro e Instalación de Tubería EMT de 1/2", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento | 2018-10-01
10,2,1,11 |  | Suministro e Instalación de Tubería EMT de 3/4", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento | Suministro e Instalación de Tubería EMT de 3/4", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento | Suministro e Instalación de Tubería EMT de 3/4", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento | Suministro e Instalación de Tubería EMT de 3/4", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento | 2018-10-01
10,2,1,12 |  | Suministro e Instalación de Tubería EMT de 1", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento | Suministro e Instalación de Tubería EMT de 1", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento | Suministro e Instalación de Tubería EMT de 1", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento | Suministro e Instalación de Tubería EMT de 1", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento | 2018-10-01
10,2,1,13 |  | Suministro e Instalación de Coraza PVC Liquid Tight de 1/2", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. | Suministro e Instalación de Coraza PVC Liquid Tight de 1/2", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. | Suministro e Instalación de Coraza PVC Liquid Tight de 1/2", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. | Suministro e Instalación de Coraza PVC Liquid Tight de 1/2", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. | 2018-10-01
10,2,1,25 |  | Suministro e Instalación de Coraza PVC Liquid Tight de 3/4", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. | Suministro e Instalación de Coraza PVC Liquid Tight de 3/4", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. | Suministro e Instalación de Coraza PVC Liquid Tight de 3/4", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. | Suministro e Instalación de Coraza PVC Liquid Tight de 3/4", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. | 2018-10-08
10,2,1,26 |  | ACOMETIDAS Y CABLEADOS BT. | ACOMETIDAS Y CABLEADOS BT. | ACOMETIDAS Y CABLEADOS BT. | ACOMETIDAS Y CABLEADOS BT. | 2018-10-08
10,2,2 |  | Red eléctrica Trifásica en Cable de Cu en 4 x N° 10 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 12T AWG THHN/THWN 90° | Red eléctrica Trifásica en Cable de Cu en 4 x N° 10 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 12T AWG THHN/THWN 90° | Red eléctrica Trifásica en Cable de Cu en 4 x N° 10 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 12T AWG THHN/THWN 90° | Red eléctrica Trifásica en Cable de Cu en 4 x N° 10 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 12T AWG THHN/THWN 90° | 2018-10-08
10,2,2,9 |  | Red eléctrica Trifásica en Cable de Cu en 4 x N° 8 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 10T AWG THHN/THWN 90° | Red eléctrica Trifásica en Cable de Cu en 4 x N° 8 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 10T AWG THHN/THWN 90° | Red eléctrica Trifásica en Cable de Cu en 4 x N° 8 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 10T AWG THHN/THWN 90° | Red eléctrica Trifásica en Cable de Cu en 4 x N° 8 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 10T AWG THHN/THWN 90° | 2018-10-08
10,2,2,10 |  | Red eléctricaTrifásica en Cable de Cu en 4 x N° 2 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 4T AWG THHN/THWN 90° | Red eléctricaTrifásica en Cable de Cu en 4 x N° 2 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 4T AWG THHN/THWN 90° | Red eléctricaTrifásica en Cable de Cu en 4 x N° 2 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 4T AWG THHN/THWN 90° | Red eléctricaTrifásica en Cable de Cu en 4 x N° 2 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 4T AWG THHN/THWN 90° | 2018-10-08
10,2,2,13 |  | Red eléctricaa Bifásica en Cable de Cu en 3 x N° 8 AWG (2 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 10T AWG THHN/THWN 90° | Red eléctricaa Bifásica en Cable de Cu en 3 x N° 8 AWG (2 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 10T AWG THHN/THWN 90° | Red eléctricaa Bifásica en Cable de Cu en 3 x N° 8 AWG (2 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 10T AWG THHN/THWN 90° | Red eléctricaa Bifásica en Cable de Cu en 3 x N° 8 AWG (2 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 10T AWG THHN/THWN 90° | 2018-10-08
10,2,2,28 |  | Red eléctricaa Monofásica en Cable de Cu en 2 x N° 12 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1 x N° 12T AWG THHN/THWN 90° | Red eléctricaa Monofásica en Cable de Cu en 2 x N° 12 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1 x N° 12T AWG THHN/THWN 90° | Red eléctricaa Monofásica en Cable de Cu en 2 x N° 12 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1 x N° 12T AWG THHN/THWN 90° | Red eléctricaa Monofásica en Cable de Cu en 2 x N° 12 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1 x N° 12T AWG THHN/THWN 90° | 2018-10-10
10,2,2,41 |  | TABLEROS BT. | TABLEROS BT. | TABLEROS BT. | TABLEROS BT. | 2018-10-10
10,2,3 |  | Suministro e instalacion de Tablero Trifasico de Distribución de 12 Circuitos con puerta | Suministro e instalacion de Tablero Trifasico de Distribución de 12 Circuitos con puerta | Suministro e instalacion de Tablero Trifasico de Distribución de 12 Circuitos con puerta | Suministro e instalacion de Tablero Trifasico de Distribución de 12 Circuitos con puerta | 2018-10-10
10,2,3,22 |  | Limpieza y Mantenimiento de Tablero de 24 Circuitos Existente. Incluye tapa, cambio de Breakers Requeridos, organización Identificación y marcación de Circuitos | Limpieza y Mantenimiento de Tablero de 24 Circuitos Existente. Incluye tapa, cambio de Breakers Requeridos, organización Identificación y marcación de Circuitos | Limpieza y Mantenimiento de Tablero de 24 Circuitos Existente. Incluye tapa, cambio de Breakers Requeridos, organización Identificación y marcación de Circuitos | Limpieza y Mantenimiento de Tablero de 24 Circuitos Existente. Incluye tapa, cambio de Breakers Requeridos, organización Identificación y marcación de Circuitos | 2018-10-10
10,2,3,37 |  | INTERRUPTORES Y PROTECCIONES BT. | INTERRUPTORES Y PROTECCIONES BT. | INTERRUPTORES Y PROTECCIONES BT. | INTERRUPTORES Y PROTECCIONES BT. | 2018-10-10
10,2,4 |  | Suministro e instalacion de Interruptor Monopolar de 1x20 A, Tipo Enchufable | Suministro e instalacion de Interruptor Monopolar de 1x20 A, Tipo Enchufable | Suministro e instalacion de Interruptor Monopolar de 1x20 A, Tipo Enchufable | Suministro e instalacion de Interruptor Monopolar de 1x20 A, Tipo Enchufable | 2018-10-10
10,2,4,2 |  | Suministro e instalacion de Interruptor Bipolar de 2x30 A, Tipo Enchufable | Suministro e instalacion de Interruptor Bipolar de 2x30 A, Tipo Enchufable | Suministro e instalacion de Interruptor Bipolar de 2x30 A, Tipo Enchufable | Suministro e instalacion de Interruptor Bipolar de 2x30 A, Tipo Enchufable | 2018-10-10
10,2,4,8 |  | Suministro e instalacion de Interruptor Tripolar de 3x30 A, Tipo Enchufable | Suministro e instalacion de Interruptor Tripolar de 3x30 A, Tipo Enchufable | Suministro e instalacion de Interruptor Tripolar de 3x30 A, Tipo Enchufable | Suministro e instalacion de Interruptor Tripolar de 3x30 A, Tipo Enchufable | 2018-10-10
10,2,4,19 |  | Suministro e instalacion de contactor 9A 3HP NA+NC 110/220V . | Suministro e instalacion de contactor 9A 3HP NA+NC 110/220V . | Suministro e instalacion de contactor 9A 3HP NA+NC 110/220V . | Suministro e instalacion de contactor 9A 3HP NA+NC 110/220V . | 2018-10-10
10,2,4,39 |  | Suministro e instalacion de contactor 25A 7.5HP 110/110/220V 1NA | Suministro e instalacion de contactor 25A 7.5HP 110/110/220V 1NA | Suministro e instalacion de contactor 25A 7.5HP 110/110/220V 1NA | Suministro e instalacion de contactor 25A 7.5HP 110/110/220V 1NA | 2018-10-10
10,2,4,42 |  | Suministro e instalacion de guardamotor 0.63-1A 0.25HP . | Suministro e instalacion de guardamotor 0.63-1A 0.25HP . | Suministro e instalacion de guardamotor 0.63-1A 0.25HP . | Suministro e instalacion de guardamotor 0.63-1A 0.25HP . | 2018-10-10
10,2,4,60 |  | Suministro e instalacion de guardamotor17-23A 7.0HP . | Suministro e instalacion de guardamotor17-23A 7.0HP . | Suministro e instalacion de guardamotor17-23A 7.0HP . | Suministro e instalacion de guardamotor17-23A 7.0HP . | 2018-10-10
10,2,4,68 |  | EQUIPOS BT. | EQUIPOS BT. | EQUIPOS BT. | EQUIPOS BT. | 2018-10-16
10,2,9 |  | Descargadores de Sobretensión Transitoria, Numero de Polos 4, Tensión de Servicio 208/120 VAC, Máxima Tensión de Operación Continua 300/150 V, Máxima Corriente de Supresión 45 KA, Con Contactos de Señalización, Incluye Protección Termomagnética Adecuada y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Funcionamiento. | Descargadores de Sobretensión Transitoria, Numero de Polos 4, Tensión de Servicio 208/120 VAC, Máxima Tensión de Operación Continua 300/150 V, Máxima Corriente de Supresión 45 KA, Con Contactos de Señalización, Incluye Protección Termomagnética Adecuada y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Funcionamiento. | Descargadores de Sobretensión Transitoria, Numero de Polos 4, Tensión de Servicio 208/120 VAC, Máxima Tensión de Operación Continua 300/150 V, Máxima Corriente de Supresión 45 KA, Con Contactos de Señalización, Incluye Protección Termomagnética Adecuada y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Funcionamiento. | Descargadores de Sobretensión Transitoria, Numero de Polos 4, Tensión de Servicio 208/120 VAC, Máxima Tensión de Operación Continua 300/150 V, Máxima Corriente de Supresión 45 KA, Con Contactos de Señalización, Incluye Protección Termomagnética Adecuada y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Funcionamiento. | 2018-10-16
10,2,9,13 |  | ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y SISTEMAS DE FACHADA. | ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y SISTEMAS DE FACHADA. | ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y SISTEMAS DE FACHADA. | ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y SISTEMAS DE FACHADA. | 2018-10-16
15 |  | ALISTADOS E IMPERMEABILIZACIONES. | ALISTADOS E IMPERMEABILIZACIONES. | ALISTADOS E IMPERMEABILIZACIONES. | ALISTADOS E IMPERMEABILIZACIONES. | 2018-10-16
15.1 |  | Recubrimiento con mortero listo acrílico bicomponente de alta adherencia y resistencia con base en cemento modificado con resina acrílica, para impermeabilización de superficies, apto para uso en elementos de contención constante de agua, idóneo para estar en contacto con agua potable, tipo SikaTop-121 Clima Frío de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, aplicando varias capas hasta lograr 5,0 mm de espesor final. Incluye suministro, aplicación, y limpieza de la superficie. Aplicable tanto en superficies secas como en superficies húmedas en proceso de secado. | Recubrimiento con mortero listo acrílico bicomponente de alta adherencia y resistencia con base en cemento modificado con resina acrílica, para impermeabilización de superficies, apto para uso en elementos de contención constante de agua, idóneo para estar en contacto con agua potable, tipo SikaTop-121 Clima Frío de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, aplicando varias capas hasta lograr 5,0 mm de espesor final. Incluye suministro, aplicación, y limpieza de la superficie. Aplicable tanto en superficies secas como en superficies húmedas en proceso de secado. | Recubrimiento con mortero listo acrílico bicomponente de alta adherencia y resistencia con base en cemento modificado con resina acrílica, para impermeabilización de superficies, apto para uso en elementos de contención constante de agua, idóneo para estar en contacto con agua potable, tipo SikaTop-121 Clima Frío de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, aplicando varias capas hasta lograr 5,0 mm de espesor final. Incluye suministro, aplicación, y limpieza de la superficie. Aplicable tanto en superficies secas como en superficies húmedas en proceso de secado. | Recubrimiento con mortero listo acrílico bicomponente de alta adherencia y resistencia con base en cemento modificado con resina acrílica, para impermeabilización de superficies, apto para uso en elementos de contención constante de agua, idóneo para estar en contacto con agua potable, tipo SikaTop-121 Clima Frío de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, aplicando varias capas hasta lograr 5,0 mm de espesor final. Incluye suministro, aplicación, y limpieza de la superficie. Aplicable tanto en superficies secas como en superficies húmedas en proceso de secado. | 2018-10-16
15,1,1 |  | ITEMS NO PREVISTOS | ITEMS NO PREVISTOS | ITEMS NO PREVISTOS | ITEMS NO PREVISTOS | 2018-10-16
0 |  | ITEM NO PREVISTOS EPMSC SANTA MARTA | ITEM NO PREVISTOS EPMSC SANTA MARTA | ITEM NO PREVISTOS EPMSC SANTA MARTA | ITEM NO PREVISTOS EPMSC SANTA MARTA | 2018-10-16
11 |  | MANTENIMIENTO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | MANTENIMIENTO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | MANTENIMIENTO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | MANTENIMIENTO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 2018-10-16
AD 1 |  | Mantenimiento interno del tanque en concreto de almacenamiento ubicado patio principal y distribución de agua potable, utilizando detergente líquido súlfonico de alto poder germicidad, solución de cloro granulado e hipoclorito de sodio al 6.5% especial para matar todo microorganismo patógeno y ácido nitrico al 50%, consistente en limpieza, desinfección y desincrustación de las paredes y piso. Con una capacidad de 92,4 m3. | Mantenimiento interno del tanque en concreto de almacenamiento ubicado patio principal y distribución de agua potable, utilizando detergente líquido súlfonico de alto poder germicidad, solución de cloro granulado e hipoclorito de sodio al 6.5% especial para matar todo microorganismo patógeno y ácido nitrico al 50%, consistente en limpieza, desinfección y desincrustación de las paredes y piso. Con una capacidad de 92,4 m3. | Mantenimiento interno del tanque en concreto de almacenamiento ubicado patio principal y distribución de agua potable, utilizando detergente líquido súlfonico de alto poder germicidad, solución de cloro granulado e hipoclorito de sodio al 6.5% especial para matar todo microorganismo patógeno y ácido nitrico al 50%, consistente en limpieza, desinfección y desincrustación de las paredes y piso. Con una capacidad de 92,4 m3. | Mantenimiento interno del tanque en concreto de almacenamiento ubicado patio principal y distribución de agua potable, utilizando detergente líquido súlfonico de alto poder germicidad, solución de cloro granulado e hipoclorito de sodio al 6.5% especial para matar todo microorganismo patógeno y ácido nitrico al 50%, consistente en limpieza, desinfección y desincrustación de las paredes y piso. Con una capacidad de 92,4 m3. | 2018-10-16
AD 2 |  | Mantenimiento interno del tanque en concreto de almacenamiento ubicado patio mujeres y distribución de agua potable, utilizando detergente líquido súlfonico de alto poder germicidad, solución de cloro granulado e hipoclorito de sodio al 6.5% especial para matar todo microorganismo patógeno y ácido nitrico al 50%, consistente en limpieza, desinfección y desincrustación de las paredes y piso. Con una capacidad de 25 m3. | Mantenimiento interno del tanque en concreto de almacenamiento ubicado patio mujeres y distribución de agua potable, utilizando detergente líquido súlfonico de alto poder germicidad, solución de cloro granulado e hipoclorito de sodio al 6.5% especial para matar todo microorganismo patógeno y ácido nitrico al 50%, consistente en limpieza, desinfección y desincrustación de las paredes y piso. Con una capacidad de 25 m3. | Mantenimiento interno del tanque en concreto de almacenamiento ubicado patio mujeres y distribución de agua potable, utilizando detergente líquido súlfonico de alto poder germicidad, solución de cloro granulado e hipoclorito de sodio al 6.5% especial para matar todo microorganismo patógeno y ácido nitrico al 50%, consistente en limpieza, desinfección y desincrustación de las paredes y piso. Con una capacidad de 25 m3. | Mantenimiento interno del tanque en concreto de almacenamiento ubicado patio mujeres y distribución de agua potable, utilizando detergente líquido súlfonico de alto poder germicidad, solución de cloro granulado e hipoclorito de sodio al 6.5% especial para matar todo microorganismo patógeno y ácido nitrico al 50%, consistente en limpieza, desinfección y desincrustación de las paredes y piso. Con una capacidad de 25 m3. | 2018-10-16
AD 3 |  | Mantenimiento interno del tanque en concreto de almacenamiento ubicado patio hombres y distribución de agua potable, utilizando detergente líquido súlfonico de alto poder germicidad, solución de cloro granulado e hipoclorito de sodio al 6.5% especial para matar todo microorganismo patógeno y ácido nitrico al 50%, consistente en limpieza, desinfección y desincrustación de las paredes y piso. Con una capacidad de 12 m3. | Mantenimiento interno del tanque en concreto de almacenamiento ubicado patio hombres y distribución de agua potable, utilizando detergente líquido súlfonico de alto poder germicidad, solución de cloro granulado e hipoclorito de sodio al 6.5% especial para matar todo microorganismo patógeno y ácido nitrico al 50%, consistente en limpieza, desinfección y desincrustación de las paredes y piso. Con una capacidad de 12 m3. | Mantenimiento interno del tanque en concreto de almacenamiento ubicado patio hombres y distribución de agua potable, utilizando detergente líquido súlfonico de alto poder germicidad, solución de cloro granulado e hipoclorito de sodio al 6.5% especial para matar todo microorganismo patógeno y ácido nitrico al 50%, consistente en limpieza, desinfección y desincrustación de las paredes y piso. Con una capacidad de 12 m3. | Mantenimiento interno del tanque en concreto de almacenamiento ubicado patio hombres y distribución de agua potable, utilizando detergente líquido súlfonico de alto poder germicidad, solución de cloro granulado e hipoclorito de sodio al 6.5% especial para matar todo microorganismo patógeno y ácido nitrico al 50%, consistente en limpieza, desinfección y desincrustación de las paredes y piso. Con una capacidad de 12 m3. | 2018-10-16
AD 4 |  | Mantenimiento interno del tanque en concreto de almacenamiento ubicado patio hombres 1-7 y distribución de agua potable, utilizando detergente líquido súlfonico de alto poder germicidad, solución de cloro granulado e hipoclorito de sodio al 6.5% especial para matar todo microorganismo patógeno y ácido nitrico al 50%, consistente en limpieza, desinfección y desincrustación de las paredes y piso. Con una capacidad de 98,28 m3. | Mantenimiento interno del tanque en concreto de almacenamiento ubicado patio hombres 1-7 y distribución de agua potable, utilizando detergente líquido súlfonico de alto poder germicidad, solución de cloro granulado e hipoclorito de sodio al 6.5% especial para matar todo microorganismo patógeno y ácido nitrico al 50%, consistente en limpieza, desinfección y desincrustación de las paredes y piso. Con una capacidad de 98,28 m3. | Mantenimiento interno del tanque en concreto de almacenamiento ubicado patio hombres 1-7 y distribución de agua potable, utilizando detergente líquido súlfonico de alto poder germicidad, solución de cloro granulado e hipoclorito de sodio al 6.5% especial para matar todo microorganismo patógeno y ácido nitrico al 50%, consistente en limpieza, desinfección y desincrustación de las paredes y piso. Con una capacidad de 98,28 m3. | Mantenimiento interno del tanque en concreto de almacenamiento ubicado patio hombres 1-7 y distribución de agua potable, utilizando detergente líquido súlfonico de alto poder germicidad, solución de cloro granulado e hipoclorito de sodio al 6.5% especial para matar todo microorganismo patógeno y ácido nitrico al 50%, consistente en limpieza, desinfección y desincrustación de las paredes y piso. Con una capacidad de 98,28 m3. | 2018-10-18
AD 5 |  | Cambio del lecho filtrante de arena sílice, por una arena sílice con un tamaño de 0,5 mm aproximadamente | Cambio del lecho filtrante de arena sílice, por una arena sílice con un tamaño de 0,5 mm aproximadamente | Cambio del lecho filtrante de arena sílice, por una arena sílice con un tamaño de 0,5 mm aproximadamente | Cambio del lecho filtrante de arena sílice, por una arena sílice con un tamaño de 0,5 mm aproximadamente | 2018-10-18 | + | 2018-08-11 | SI | 68
AD 6 |  | Cambio del lecho filtrante de carbón antracita con un tamaño aproximado de 1 mm. | Cambio del lecho filtrante de carbón antracita con un tamaño aproximado de 1 mm. | Cambio del lecho filtrante de carbón antracita con un tamaño aproximado de 1 mm. | Cambio del lecho filtrante de carbón antracita con un tamaño aproximado de 1 mm. | 2018-10-18 | + | 2018-08-11 | SI | 68
AD 7 |  | Mantenimiento correctivo y preventivo integral del Filtro Metalico, consistente en el lavado y desinfección del filtro internamente, con hipoclorito, incluye colectores y distribuidores internos del citado filtro. | Mantenimiento correctivo y preventivo integral del Filtro Metalico, consistente en el lavado y desinfección del filtro internamente, con hipoclorito, incluye colectores y distribuidores internos del citado filtro. | Mantenimiento correctivo y preventivo integral del Filtro Metalico, consistente en el lavado y desinfección del filtro internamente, con hipoclorito, incluye colectores y distribuidores internos del citado filtro. | Mantenimiento correctivo y preventivo integral del Filtro Metalico, consistente en el lavado y desinfección del filtro internamente, con hipoclorito, incluye colectores y distribuidores internos del citado filtro. | 2018-10-18
AD 8 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo integral consistente en revisión del motor, cableado de alimentación y protección, tablero de mando para corregir posibles daños en los mismos | Mantenimiento preventivo y correctivo integral consistente en revisión del motor, cableado de alimentación y protección, tablero de mando para corregir posibles daños en los mismos | Mantenimiento preventivo y correctivo integral consistente en revisión del motor, cableado de alimentación y protección, tablero de mando para corregir posibles daños en los mismos | Mantenimiento preventivo y correctivo integral consistente en revisión del motor, cableado de alimentación y protección, tablero de mando para corregir posibles daños en los mismos | 2018-10-18
AD 9 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo integral del filtro atmosférico: incluye cambio lecho filtrante, limpieza de gravas, limpieza interna, con hipoclorito. | Mantenimiento preventivo y correctivo integral del filtro atmosférico: incluye cambio lecho filtrante, limpieza de gravas, limpieza interna, con hipoclorito. | Mantenimiento preventivo y correctivo integral del filtro atmosférico: incluye cambio lecho filtrante, limpieza de gravas, limpieza interna, con hipoclorito. | Mantenimiento preventivo y correctivo integral del filtro atmosférico: incluye cambio lecho filtrante, limpieza de gravas, limpieza interna, con hipoclorito. | 2018-10-18
AD 10 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo integral del filtro metálico de carbón activado incluye cambio de lecho filtrante, limpieza de colectores internos, lavado y desinfección interna, con hipoclorito. | Mantenimiento preventivo y correctivo integral del filtro metálico de carbón activado incluye cambio de lecho filtrante, limpieza de colectores internos, lavado y desinfección interna, con hipoclorito. | Mantenimiento preventivo y correctivo integral del filtro metálico de carbón activado incluye cambio de lecho filtrante, limpieza de colectores internos, lavado y desinfección interna, con hipoclorito. | Mantenimiento preventivo y correctivo integral del filtro metálico de carbón activado incluye cambio de lecho filtrante, limpieza de colectores internos, lavado y desinfección interna, con hipoclorito. | 2018-10-18
AD 11 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo integral de flautas incluye accesorios | Mantenimiento preventivo y correctivo integral de flautas incluye accesorios | Mantenimiento preventivo y correctivo integral de flautas incluye accesorios | Mantenimiento preventivo y correctivo integral de flautas incluye accesorios | 2018-10-18
AD 12 |  | Válvula registro tipo Mariposa 2" Wafer, presión de trabajo 240 PSI, cuerpo en hierro fundido, compuerta (disco) en acero inoxidable 304, vástago en acero inoxidable 416, sello en caucho EPDM, para instalación entre bridas ANSI 125, tipo HELBERT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, y las dos (2) bridas laterales ranuradas. | Válvula registro tipo Mariposa 2" Wafer, presión de trabajo 240 PSI, cuerpo en hierro fundido, compuerta (disco) en acero inoxidable 304, vástago en acero inoxidable 416, sello en caucho EPDM, para instalación entre bridas ANSI 125, tipo HELBERT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, y las dos (2) bridas laterales ranuradas. | Válvula registro tipo Mariposa 2" Wafer, presión de trabajo 240 PSI, cuerpo en hierro fundido, compuerta (disco) en acero inoxidable 304, vástago en acero inoxidable 416, sello en caucho EPDM, para instalación entre bridas ANSI 125, tipo HELBERT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, y las dos (2) bridas laterales ranuradas. | Válvula registro tipo Mariposa 2" Wafer, presión de trabajo 240 PSI, cuerpo en hierro fundido, compuerta (disco) en acero inoxidable 304, vástago en acero inoxidable 416, sello en caucho EPDM, para instalación entre bridas ANSI 125, tipo HELBERT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, y las dos (2) bridas laterales ranuradas. | 2018-10-22
AD 13 |  | Tubería PVCP 3" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos tés y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni resane, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. | Tubería PVCP 3" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos tés y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni resane, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. | Tubería PVCP 3" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos tés y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni resane, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. | Tubería PVCP 3" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos tés y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni resane, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. | 2018-10-22
AD 14 |  | Suministro e instalacion de Dosificador de Cloro.incluye accesorios | Suministro e instalacion de Dosificador de Cloro.incluye accesorios | Suministro e instalacion de Dosificador de Cloro.incluye accesorios | Suministro e instalacion de Dosificador de Cloro.incluye accesorios | 2018-10-22
AD 15 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo integral de Dosificador de Cloro.incluye accesorios | Mantenimiento preventivo y correctivo integral de Dosificador de Cloro.incluye accesorios | Mantenimiento preventivo y correctivo integral de Dosificador de Cloro.incluye accesorios | Mantenimiento preventivo y correctivo integral de Dosificador de Cloro.incluye accesorios | 2018-10-22
AD 16 |  | Suministro e instalacion equipo de presion hidroflo de 1 HP, incluye accesorios | Suministro e instalacion equipo de presion hidroflo de 1 HP, incluye accesorios | Suministro e instalacion equipo de presion hidroflo de 1 HP, incluye accesorios | Suministro e instalacion equipo de presion hidroflo de 1 HP, incluye accesorios | 2018-10-22
AD 17 |  | Suministro e instalacion de electrobomba sumergible tipo lapicero de 15 HP trifasica 220 v | Suministro e instalacion de electrobomba sumergible tipo lapicero de 15 HP trifasica 220 v | Suministro e instalacion de electrobomba sumergible tipo lapicero de 15 HP trifasica 220 v | Suministro e instalacion de electrobomba sumergible tipo lapicero de 15 HP trifasica 220 v | 2018-10-22
AD 18 |  | Suministro e instalacion COMPRESOR DE AIRE 2HP Y 50 LITROS | Suministro e instalacion COMPRESOR DE AIRE 2HP Y 50 LITROS | Suministro e instalacion COMPRESOR DE AIRE 2HP Y 50 LITROS | Suministro e instalacion COMPRESOR DE AIRE 2HP Y 50 LITROS | 2018-10-22
AD 19 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo integral de la torre de aireacion, consistente en limpieza, lavado y desinfección de las tres bandejas, retirandolo y cambiando el carbón coque (incluye carbón coque), utilizando detergente liquido sulfónico con poder germicida y con ácido nítrico al 50% | Mantenimiento preventivo y correctivo integral de la torre de aireacion, consistente en limpieza, lavado y desinfección de las tres bandejas, retirandolo y cambiando el carbón coque (incluye carbón coque), utilizando detergente liquido sulfónico con poder germicida y con ácido nítrico al 50% | Mantenimiento preventivo y correctivo integral de la torre de aireacion, consistente en limpieza, lavado y desinfección de las tres bandejas, retirandolo y cambiando el carbón coque (incluye carbón coque), utilizando detergente liquido sulfónico con poder germicida y con ácido nítrico al 50% | Mantenimiento preventivo y correctivo integral de la torre de aireacion, consistente en limpieza, lavado y desinfección de las tres bandejas, retirandolo y cambiando el carbón coque (incluye carbón coque), utilizando detergente liquido sulfónico con poder germicida y con ácido nítrico al 50% | 2018-10-24
AD 20 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo integral de sistema de floculacion , consistente en limpieza, lavado y desinfección, retirandolo y cambiando panel en mal estado, utilizando detergente liquido sulfónico con poder germicida y con ácido nítrico al 50% | Mantenimiento preventivo y correctivo integral de sistema de floculacion , consistente en limpieza, lavado y desinfección, retirandolo y cambiando panel en mal estado, utilizando detergente liquido sulfónico con poder germicida y con ácido nítrico al 50% | Mantenimiento preventivo y correctivo integral de sistema de floculacion , consistente en limpieza, lavado y desinfección, retirandolo y cambiando panel en mal estado, utilizando detergente liquido sulfónico con poder germicida y con ácido nítrico al 50% | Mantenimiento preventivo y correctivo integral de sistema de floculacion , consistente en limpieza, lavado y desinfección, retirandolo y cambiando panel en mal estado, utilizando detergente liquido sulfónico con poder germicida y con ácido nítrico al 50% | 2018-10-24
AD 21 |  | Reposición e instalacion de tanque PE. 500 LT. Incluye accesorios para su correcta instalacion | Reposición e instalacion de tanque PE. 500 LT. Incluye accesorios para su correcta instalacion | Reposición e instalacion de tanque PE. 500 LT. Incluye accesorios para su correcta instalacion | Reposición e instalacion de tanque PE. 500 LT. Incluye accesorios para su correcta instalacion | 2018-10-24
AD 22 |  | Reposición e instalacion de tanque PE. 1000 LT. Incluye accesorios para su correcta instalacion | Reposición e instalacion de tanque PE. 1000 LT. Incluye accesorios para su correcta instalacion | Reposición e instalacion de tanque PE. 1000 LT. Incluye accesorios para su correcta instalacion | Reposición e instalacion de tanque PE. 1000 LT. Incluye accesorios para su correcta instalacion | 2018-10-24
AD 23 |  | Reposición e instalacion de tanque PE. 2000 LT. Incluye accesorios para su correcta instalacion | Reposición e instalacion de tanque PE. 2000 LT. Incluye accesorios para su correcta instalacion | Reposición e instalacion de tanque PE. 2000 LT. Incluye accesorios para su correcta instalacion | Reposición e instalacion de tanque PE. 2000 LT. Incluye accesorios para su correcta instalacion | 2018-10-24
AD 24 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo integral de tanque PE. 5000 LT. Incluye accesorios para su correcta instalacion | Mantenimiento preventivo y correctivo integral de tanque PE. 5000 LT. Incluye accesorios para su correcta instalacion | Mantenimiento preventivo y correctivo integral de tanque PE. 5000 LT. Incluye accesorios para su correcta instalacion | Mantenimiento preventivo y correctivo integral de tanque PE. 5000 LT. Incluye accesorios para su correcta instalacion | 2018-10-24
AD 25 |  | Mantenimiento preventivo y correctivo integral de tanque PE. 2000 LT. Incluye accesorios para su correcta instalacion | Mantenimiento preventivo y correctivo integral de tanque PE. 2000 LT. Incluye accesorios para su correcta instalacion | Mantenimiento preventivo y correctivo integral de tanque PE. 2000 LT. Incluye accesorios para su correcta instalacion | Mantenimiento preventivo y correctivo integral de tanque PE. 2000 LT. Incluye accesorios para su correcta instalacion | 2018-10-24
AD 26 |  | MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS OBRA CIVIL | MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS OBRA CIVIL | MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS OBRA CIVIL | MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS OBRA CIVIL | 2018-10-24
AD 27 |  | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 1 X 1 | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 1 X 1 | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 1 X 1 | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 1 X 1 | 2018-10-24
AD 28 |  | Excavación material comun Manual con profundidad maxima 1,2mts | Excavación material comun Manual con profundidad maxima 1,2mts | Excavación material comun Manual con profundidad maxima 1,2mts | Excavación material comun Manual con profundidad maxima 1,2mts | 2018-10-24
AD 29 |  | Reposición e Instalación de Caballete Fijo Teja Fibrocemento | Reposición e Instalación de Caballete Fijo Teja Fibrocemento | Reposición e Instalación de Caballete Fijo Teja Fibrocemento | Reposición e Instalación de Caballete Fijo Teja Fibrocemento | 2018-10-24
AD 30 |  | Reposición e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada Nº 6 | Reposición e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada Nº 6 | Reposición e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada Nº 6 | Reposición e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada Nº 6 | 2018-10-24
AD 31 |  | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 8cm impermeabilizado | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 8cm impermeabilizado | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 8cm impermeabilizado | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 8cm impermeabilizado | 2018-10-24
AD 32 |  | Reposición e instalacion de pañete impermeabilizado 1:4 | Reposición e instalacion de pañete impermeabilizado 1:4 | Reposición e instalacion de pañete impermeabilizado 1:4 | Reposición e instalacion de pañete impermeabilizado 1:4 | 2018-10-25
AD 33 |  | Construcción de Viga de cimentacion en concreto clase D 21 MPA 0,20 x 0,25. (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de Viga de cimentacion en concreto clase D 21 MPA 0,20 x 0,25. (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de Viga de cimentacion en concreto clase D 21 MPA 0,20 x 0,25. (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de Viga de cimentacion en concreto clase D 21 MPA 0,20 x 0,25. (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | 2018-10-25
AD 34 |  | Construcción de machon en concreto clase D 21 MPA 0,15 x 0,20 (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de machon en concreto clase D 21 MPA 0,15 x 0,20 (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de machon en concreto clase D 21 MPA 0,15 x 0,20 (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | Construcción de machon en concreto clase D 21 MPA 0,15 x 0,20 (Incluye FORMALETA, y demás actividades para su correcta colocación en obra) | 2018-10-25
AD 35 |  | Levante de Muro en Bloque 0,15 | Levante de Muro en Bloque 0,15 | Levante de Muro en Bloque 0,15 | Levante de Muro en Bloque 0,15 | 2018-10-25
AD 36 |  | Levante de Muro en Bloque 0,19 | Levante de Muro en Bloque 0,19 | Levante de Muro en Bloque 0,19 | Levante de Muro en Bloque 0,19 | 2018-10-25
AD 37 |  | Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado | Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado | Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado | Suministro de Tubo Galvanizado 1 1/2" X 6 mts pesado | 2018-10-25
AD 38 |  | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada | 2018-10-29
AD 39 |  | Reposición e instalación de tapa metalica ,70x,80 C 18 | Reposición e instalación de tapa metalica ,70x,80 C 18 | Reposición e instalación de tapa metalica ,70x,80 C 18 | Reposición e instalación de tapa metalica ,70x,80 C 18 | 2018-10-29
AD 40 |  | Reposición e instalación de tapa metalica 1,70x1,85 C 18 | Reposición e instalación de tapa metalica 1,70x1,85 C 18 | Reposición e instalación de tapa metalica 1,70x1,85 C 18 | Reposición e instalación de tapa metalica 1,70x1,85 C 18 | 2018-10-29
AD 41 |  | Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva | Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva | Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva | Mantenimiento e instalación pintura anticorrosiva | 2018-10-29
AD 42 |  | SUMINISTRO DE GRAVILLA (Incluye Suministro, Transporte, Extensión) | SUMINISTRO DE GRAVILLA (Incluye Suministro, Transporte, Extensión) | SUMINISTRO DE GRAVILLA (Incluye Suministro, Transporte, Extensión) | SUMINISTRO DE GRAVILLA (Incluye Suministro, Transporte, Extensión) | 2018-10-29
AD 43 |  | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | 2018-10-29
AD 44 |  | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | 2018-10-29
9,2,13,1 |  | Suministro y/o alquiler de equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución del monitoreo, las pruebas, y los análisis requeridos dentro del alcance contractual, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente para funcionamiento de la PTAP. Los equipos contemplados son: pH - metro, conductimetro, medidor de cloro residual, turbidímetro y medidor de color aparente. |  |  |  | 2018-08-10 | + | 2018-08-10 | SI | 0
9,7,1,1 |  | Monitoreo y medición de parámetros de agua potable, realizando el muestreo en tres (3) puntos, contemplando la totalidad de los costos operativos de la toma de los parámetros incluidos en el presupuesto. Incluye honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ. NO incluye los ensayos de caracterización de aguas (análisis y resultados del laboratorio). |  |  |  | 2018-08-30 | + | 2018-08-29 | SI | 1
9,7,1,3 |  | Parámetros de agua potable con análisis de alcalinidad total, método de referencia SM2320 B, límite de detección 5,0 mg/LCaCO3. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. |  |  |  | 2018-08-30 | + | 2018-08-29 | SI | 1
9,7,1,6 |  | Parámetros de agua potable con análisis de aluminio total, método de referencia SM3111 D, límite de detección 1,5 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. |  |  |  | 2018-08-30 | + | 2018-08-29 | SI | 1
9,7,1,7 |  | Parámetros de agua potable con análisis de antimonio, método de referencia SM3030 F - SM3120 B, límite de detección 0,028 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. |  |  |  | 2018-08-30 | + | 2018-08-29 | SI | 1
9,7,1,8 |  | Parámetros de agua potable con análisis de aesénico, método de referencia SM3030 F - SM3120 B, límite de detección 0,105 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. |  |  |  | 2018-08-30 | + | 2018-08-29 | SI | 1
9,7,1,9 |  | Parámetros de agua potable con análisis de bario, método de referencia SM3030 F - SM3120 B, límite de detección 0,102 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. |  |  |  | 2018-08-30 | + | 2018-08-29 | SI | 1
9,7,1,10 |  | Parámetros de agua potable con análisis de cadmio, método de referencia SM3111 B, límite de detección 0,005 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. |  |  |  | 2018-08-30 | + | 2018-08-29 | SI | 1
9,7,1,11 |  | Parámetros de agua potable con análisis de calcio, método de referencia SM3030 F - SM3120 B, límite de detección 0,10 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. |  |  |  | 2018-08-30 | + | 2018-08-29 | SI | 1
9,7,1,15 |  | Parámetros de agua potable con análisis de carbonico orgánico total (COT), método de referencia SM 5310 C, límite de detección 0,5 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. |  |  |  | 2018-08-30 | + | 2018-08-29 | SI | 1
9,7,1,16 |  | Parámetros de agua potable con análisis de cianuro disociable, método de referencia ASTM D6888-09, límite de detección 0.01mgCN/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. |  |  |  | 2018-08-30 | + | 2018-08-29 | SI | 1
9,7,1,17 |  | Parámetros de agua potable con análisis de cianuro libre, método de referencia ASTM 7237-10, límite de detección 0.01mgCN/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. |  |  |  | 2018-08-30 | + | 2018-08-29 | SI | 1
9,7,1,19 |  | Parámetros de agua potable con análisis de cloro libre o cloro residual, método de referencia SM 4500-CI F, límite de detección 0,2 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. |  |  |  | 2018-08-30 | + | 2018-08-29 | SI | 1
9,7,1,23 |  | Parámetros de agua potable con análisis de cloruros, método de referencia SM 4500-CL B, límite de detección 9,9 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. |  |  |  | 2018-08-30 | + | 2018-08-29 | SI | 1
9,7,1,24 |  | Parámetros de agua potable con análisis de cobre, método de referencia SM3030 - SM3111 B, límite de detección 0,033 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. |  |  |  | 2018-08-30 | + | 2018-08-29 | SI | 1
9,7,1,26 |  | Parámetros de agua potable con análisis de coliformes fecales totales, método de referencia SM9223, límite de detección 1UFC/100ml. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. |  |  |  | 2018-08-30 | + | 2018-08-29 | SI | 1
9,7,1,27 |  | Parámetros de agua potable con análisis de color real, método de referencia SM2120 C, límite de detección 1UC. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. |  |  |  | 2018-08-30 | + | 2018-08-29 | SI | 1
9,7,1,29 |  | Parámetros de agua potable con análisis de color aparente, método de referencia SM2120 C, límite de detección 3UPC. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. |  |  |  | 2018-08-30 | + | 2018-08-29 | SI | 1
9,7,1,30 |  | Parámetros de agua potable con análisis de conductividad, método de referencia SM2510 B, límite de detección µs/cm a 25°C. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. |  |  |  | 2018-08-30 | + | 2018-08-29 | SI | 1
9,7,1,31 |  | Parámetros de agua potable con análisis de cromo total, método de referencia SM3111 D, límite de detección 0,043 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. |  |  |  | 2018-08-30 | + | 2018-08-29 | SI | 1
9,7,1,34 |  | Parámetros de agua potable con análisis de dureza total, método de referencia SM2340 C, límite de detección 5,0 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. |  |  |  | 2018-08-30 | + | 2018-08-29 | SI | 1
9,7,1,35 |  | Parámetros de agua potable con análisis de E.Coli, método de referencia SM9222 D NTC 4772, límite de detección 1UCF/100ml. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. |  |  |  | 2018-08-30 | + | 2018-08-29 | SI | 1
9,7,1,37 |  | Parámetros de agua potable con análisis de fluoruros, método de referencia EPA 300, límite de detección 0,039 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. |  |  |  | 2018-08-30 | + | 2018-08-29 | SI | 1
9,7,1,39 |  | Parámetros de agua potable con análisis de fosfatos, método de referencia SM4500 PE, límite de detección 0,017 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. |  |  |  | 2018-08-30 | + | 2018-08-29 | SI | 1
9,7,1,43 |  | Parámetros de agua potable con análisis de hierro total, método de referencia SM3111 B, límite de detección 0,2 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. |  |  |  | 2018-08-30 | + | 2018-08-29 | SI | 1
9,7,1,45 |  | Parámetros de agua potable con análisis de magnesio, método de referencia SM2340 C. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. |  |  |  | 2018-08-30 | + | 2018-08-29 | SI | 1
9,7,1,46 |  | Parámetros de agua potable con análisis de magnesio, método de referencia SM3030 F - SM3120 B, límite de detección 0,55 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. |  |  |  | 2018-08-30 | + | 2018-08-29 | SI | 1
9,7,1,49 |  | Parámetros de agua potable con análisis de manganeso, método de referencia SM3111 B, límite de detección 0,1 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. |  |  |  | 2018-08-30 | + | 2018-08-29 | SI | 1
9,7,1,50 |  | Parámetros de agua potable con análisis de mercurio, método de referencia SM3112 B, límite de detección 0,01 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. |  |  |  | 2018-08-30 | + | 2018-08-29 | SI | 1
9,7,1,52 |  | Parámetros de agua potable con análisis de molibdeno, método de referencia SM3030 E - SM3120 B, límite de detección 0,01 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. |  |  |  | 2018-08-30 | + | 2018-08-29 | SI | 1
9,7,1,53 |  | Parámetros de agua potable con análisis de níquel, método de referencia SM3111 B, límite de detección 0,942 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. |  |  |  | 2018-08-30 | + | 2018-08-29 | SI | 1
9,7,1,55 |  | Parámetros de agua potable con análisis de nitratos, método de referencia SM4500 - NO3 - B, límite de detección 0,01 mg/L NO3-N. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. |  |  |  | 2018-08-30 | + | 2018-08-29 | SI | 1
9,7,1,57 |  | Parámetros de agua potable con análisis de nitritos, método de referencia SM4500 - NO3 B, límite de detección 0,02 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. |  |  |  | 2018-08-30 | + | 2018-08-29 | SI | 1
9,7,1,58 |  | Parámetros de agua potable con análisis de olor, método de referencia aceptabilidad. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. |  |  |  | 2018-08-30 | + | 2018-08-29 | SI | 1
9,7,1,59 |  | Parámetros de agua potable con análisis de pH, método de referencia SM4500 H+b. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. |  |  |  | 2018-08-30 | + | 2018-08-29 | SI | 1
9,7,1,60 |  | Parámetros de agua potable con análisis de plomo, método de referencia SM3111 B, límite de detección 0,049 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. |  |  |  | 2018-08-30 | + | 2018-08-29 | SI | 1
9,7,1,61 |  | Parámetros de agua potable con análisis de sabor, método de referencia aceptabilidad. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. |  |  |  | 2018-08-30 | + | 2018-08-29 | SI | 1
9,7,1,62 |  | Parámetros de agua potable con análisis de selenio, método de referencia SM3030 F - SM3120 B, límite de detección 0,18 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. |  |  |  | 2018-08-30 | + | 2018-08-29 | SI | 1
9,7,1,64 |  | Parámetros de agua potable con análisis de sulfatos, método de referencia SM4500-SO4 E, límite de detección 2,0 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. |  |  |  | 2018-08-30 | + | 2018-08-29 | SI | 1
9,7,1,65 |  | Parámetros de agua potable con análisis de turbiedad, método de referencia SM2130 B, límite de detección INTU. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. |  |  |  | 2018-08-30 | + | 2018-08-29 | SI | 1
9,7,1,66 |  | Parámetros de agua potable con análisis de temperatura, método de referencia SM2550 B, límite de detección 0.1°C. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. |  |  |  | 2018-08-30 | + | 2018-08-29 | SI | 1
9,7,1,67 |  | Parámetros de agua potable con análisis de zinc, método de referencia SM3111 B, límite de detección 0,005 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. |  |  |  | 2018-08-30 | + | 2018-08-29 | SI | 1
9,7,1,69 |  | Parámetros de agua potable con análisis de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP´s); detectando acenafteno, acenaftileno, antraceno, benzo (a) antraceno, benzo (a) pireno, benzo (b) fluoranteno, benzo (g,h,i) perileno, benzo (k) fluoranteno, criseno, dibenzo (a, h) antraceno, fluoranteno, fluoreno, indeno (1,2,3-cd) pireno, naftaleno, fenantreno, pireno, metilnaftaleno; método de referencia EPA 3510 C y EPA 8100, límite de detección 0.001mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM. |  |  |  | 2018-08-30 | + | 2018-08-29 | SI | 1
9,7,13 |  | Suministro y puesta en sitio de potasa caústica. No incluye dilución y/o su disposición en dosificadores. |  |  |  | 2018-08-13 | - | 2018-08-14 | SI | -1
9,8,16 |  | Suministro y puesta en sitio de sulfato de aluminio tipo A. grano libre de hierro. No incluye dilución y/o su disposición en dosificadores. |  |  |  | 2018-08-13 | - | 2018-08-14 | SI | -1
9,8,18 |  | Suministro y puesta en sitio de hipoclorito granulado de calcio al 70%. No incluye dilución y/o su disposición en dosificadores. |  |  |  | 2018-08-13 | - | 2018-08-14 | SI | -1
Para todo hito NO cumplido, debe existir una Acción correctiva que se detalla en este mismo informe, la cual debe incluirse en el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones del proyecto.
Para garantizar la trazabilidad, las acciones correctivas se numeran en estricto consecutivo cronológico desde la No. 1 o primera del Contrato hasta última. Nunca se utilizará un mismo número para dos acciones diferentes. Cuando una acción es cumplida, se cierra y no se incluye en el presente informe semanal, pero, si una acción está pendiente de cumplirse, obligatoriamente se presenta en los informes semanales.
Acción de proyecto No. 1
Descripción: |  |  |  | PRUEBA DE CAUDAL
Profesional Responsable: |  |  |  | Del Contratista: | JOSE IGNACIO GONZALEZ |  |  | Del Interventor: | HENRY CASTRO
Indicador de avance establecido: |  |  |  | SE REALIZAN PRUBAS DE CAUDAL, SE SUMINISTRA BOMBA LAPICERO
Reporte de avance: |  |  |  | 100%
Mejora de acuerdo a lo pactado: |  |  |  | X | NO (X) | Porcentaje estimado de avance:
Fecha estimada de corrección total: |  |  |  | Día: | 7 | Mes : |  | SEPTIEMBRE | Año: | 2018
Acción de proyecto No. 2
Descripción:
Profesional Responsable: |  |  |  | Del Contratista: |  |  |  | Del Interventor:
Indicador de avance establecido:
Reporte de avance:
Mejora de acuerdo a lo pactado: |  |  |  | X | NO (X) | Porcentaje estimado de avance:
Fecha estimada de corrección total: |  |  |  | Día: |  | Mes: |  |  | Año: | 2018
5.CONTROL DE CALIDAD. Entregables pendientes de verificación (5.1) y entregables rechazados (5.2)
5.1. El Interventor certifica que ha verificado la calidad de todos los procesos, materiales, equipos y elementos de protección personal, ha verificado el cumplimiento de las normas técnicas aplicables que se reportaron en el formato FMI055 - Relación de Normas Técnicas, todos los ensayos indicados en las normas se han realizado con equipos y en laboratorios conforme a los Decretos 1074 del 26 de mayo de 2,015 y el Decreto 1595 del 5 de Agosto de 2,015, los ensayos se han hecho a muestras mínimo del tamaño que la norma exige, con excepción única y exclusiva de los procesos, materiales, equipos o elementos de protección personal que a continuación se relacionan en razón a que no fue posible su verificación (cuadro del numeral 5.1) o que fueron rechazados (cuadro del numeral 5.2.):
Ítem de contrato |  | Descripción |  |  |  | Causal de no verificación de cumplimiento
NO APLICA A LA FECHA
Para todos los efectos técnicos, legales y de ética profesional, se entiende que si un resultado de ensayo de calidad no se relaciona en el cuadro anterior, fue porque ese (esos) ensayo(s) se realizó(aron) conforme a la norma y cumplieron en un todo con la(s) misma(s).
El Interventor certifica que ninguno de los elementos y/o entregables que se relacionan en el cuadro anterior, ha sido declarado como entregable verificado y ninguno de ellos ha sido pagado parcial ni totalmente.
5.2. El Interventor informa que los entregables que se relacionan a continuación, fueron rechazados por no conformidad con la norma técnica aplicable y se encuentran en reprocesos o reparación para nueva inspección o el Contratista ha controvertido la decisión y esta se encuentra en revisión.
Ítem de contrato |  | Descripción |  |  |  | Causal de rechazo
NO APLICA A LA FECHA
Se anexa archivo <nombre del archivo> con registros de ensayo y/o verificación.
5.3. Con el formato que se indica a continuación, se incluye anexo archivo digital que contiene la relación de todos los ensayos, certificados de conformidad y sellos de calidad realizados y/o revisados y verificados por la Interventoría en el período correspondiente a este informe, los cuales en su totalidad cumplen sin excepción con la norma técnica aplicable. Los ensayos, los certificados de conformidad y los sellos de calidad se numeran sin repetición desde el inicio hasta el final del proyecto.
No. de orden del ensayo (1) |  | Descripción o nombre del ensayo |  |  |  | Norma técnica aplicable |  | Lote (2) | Fecha de elaboración | Registro o documento que lo contiene (3)
1 |  | SE REALIZA PRUEBAS DE LABORATORIO AL AGUA POTABLE PARA REALIZAR TODA LAS PRUEVAS PERTINENTES Y VERIFICAS LA PUREZA DEL AGUA POTABLE PARA SU CONSUMO. |  |  |  | SM4500-SO4 |  |  | 2018-09-07
No. de orden del certificado de conformidad o sello de calidad |  |  |  | Productos o materiales para los cuales aplica |  |  |  | Fecha vencimiento | Lotes para los cuales aplica
NO APLICA A LA FECHA
.(1) | El número de orden es único durante todo el proyecto. No se repite, no se asigna el mismo número a dos ensayos, certificados o sellos diferentes.
.(2) | Se indica el número de lote al cual es aplicable el ensayo. En los documentos soporte se describe el lote bien sea por localización, número de factura, lote del proveedor, lote de producción u otro que permita su exacta localización y en especial que permita tener trazabilidad técnicamente confiable. El número de lote es esencial para demostrar la trazabilidad en actas y facturas.
.(3) | Indica los números de documentos, radicación o cualquier registro que permita el seguimiento y trazabilidad del ensayo y sus resultados, del sello de calidad o del certificado de conformidad.
6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
La Interventoría verificó en campo el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y en particular el cumplimiento del Decreto 1072 de 2.015, con los resultados detallados que se muestran en el formato FMI036 Control de seguridad industrial
| CONCEPTO | [6 empty] | No. DE PERSONAS de
[8 empty] | Interventoría | Contratista
Ingreso de personal nuevo al proyecto # personas
| Se dictó inducción a # personas | [6 empty] | 0 | 0
| Se dictó reinducción a # personas | [6 empty] | 0 | 0
| Se dictó capacitación a # personas | [6 empty] | 0 | 0
El interventor declara que verificó en campo que todas y cada una de las personas que laboraron en el período para la Interventoría, el Contratista o sus subcontratistas, estaba vinculado desde el momento de inicio a la seguridad social y recibió inducción como condición previa para inicio de sus actividades. El Interventor dispone de lista de asistencia a todas las reuniones de inducción y capacitación firmadas por los asistentes (con # de Cédula de ciudadanía) y registró fotográfico de las mismas.
| Durante el período se presentaron |  |  |  | 0 | CAPACITACION
| Durante el período se presentaron |  |  |  | 0 | Accidentes de trabajo - Adjunto informes
Los cuales fueron reportados por esta Interventoría a la Alta Dirección del Contratista y la Administradora de Riesgos Laborales - ARL según los siguientes oficios cuya copia digital se anexa: NO APLICA.
7. PERSONAL Y EQUIPOS
Durante el período objeto de este informe, se beberán diligenciar los formatos FMI021 Control de personal y FMI033 Control de equipos sujetos a los suministrados por el contratista y el interventor, de igual manera deberá suministrar la presente información como parte básica del control de personal:
Personal |  | Auxiliar y/o Campo |  | Técnico | Operadores de equipo | Profesional |  | Administrativo | Total
Día 1 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 6
Día 2 |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 4
Día 3 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 | 5
Día 4 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 6
Día 5 |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 4
Día 6 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 6
Día 7 |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 4
Promedio |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 | 5
El Interventor manifiesta que ha hecho un cruce de información y el número de personas reportadas en el cuadro anterior coincide exactamente con el número de personas que se encontraban afiliadas en el período a la Seguridad Social y a las cuales se dio inducción como condición previa para el inicio de actividades.
*Trazabilidad: toda la documentación que soporta este informe debe incluirse en un archivo digital de esta manera; carpeta para cada capitulo y subcarpetas para cada subcapitulo. Eje: carpeta 5 sub carpeta 5.3 debe incluir copia digital de cada uno de los ensayos que se declararon conformes en el periodo.
Firma | [5 empty] | Firma
Nombre |  | HENRY ALBERTO CASTRO REINA |  |  |  | Nombre
Director de Interventoría <NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas. | [5 empty] | Supervisor: JAIR KALED GUTIERREZ LOPEZ
Original: FONADE
Copias: Contratista, Interventoría

## Hoja1
REGISTRO FOTOGRÁFICO
LAVADO SEMANAL DEL TANQUE REACTOR DE RECOLECCION DEL AGUA PROVENIENTE DEL POZO PROFUNDO | LAVADO SEMANAL DEL TANQUE REACTOR DE RECOLECCION DEL AGUA PROVENIENTE DEL POZO PROFUNDO
TANQUES PARA EL TRATAMIENTO DE QUIMICOS PARA EL AGUA POTABLE EXPUESTOS TOTALMENTE AL SOL | TANQUES PARA EL TRATAMIENTO DE QUIMICOS PARA EL AGUA POTABLE EXPUESTOS TOTALMENTE AL SOLE
TUBERIA DE SALIDA DEL AGUA DEL POZO PROFUNDO HACIA EL TANQUE REACTOR | LLAVE DE PASO Y MANOMETRO DE LA TUBERIA DE SALIDA DEL AGUA DEL POZO PROFUNDO HACIA EL TANQUE REACTOR
CALIBARCION DE EQUIPOS Y TOMA DE DATOS EN EL CUARTO DE MAQUINAS |  | CALIBARCION DE EQUIPOS Y TOMA DE DATOS EN EL CUARTO DE MAQUINAS