## OFERTA ECONÓMICA
MUNICIPIO DE PALMIRA – SECRETARÍA DE CULTURA PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. MP-SC-SAMC-PS-118-2023 OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A TODO COSTO INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, DEL EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO Y MECÁNICO DEL EDIFICIO DEL CENTRO CULTURAL “GUILLERMO BARNEY MATERÓN” DEL MUNICIPIO DE PALMIRA
PROPONENTE: | GRUPO AVM S.A.S - NIT 900619329-0
OFERTA ECONÓMICA
CONDICIÓN |  | VERIFICACIÓN
VERIFICACIÓN ANEXO No. 6 OFERTA ECONÓMICA
El Anexo N° 6 OFERTA ECONÓMICA, debidamente diligenciado, el cual debe contener la propuesta de precios ofertada por el proponente. La omisión total o parcial de cualquiera de los ítems, impedirá tener en cuenta su oferta para la adjudicación del contrato, de conformidad con la Ley 80 de 1993. En la propuesta no se podrán presentar valores con decimales. El proponente deberá ajustar al peso los precios unitarios, bien sea por exceso o por defecto al peso, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproxima por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproxima por defecto al número entero del peso; en caso contrario, el Comité Evaluador de propuestas efectuará dicho ajuste. REVISIÓN Y CORRECCIÓN ARITMÉTICA. Se revisarán las operaciones elaboradas por el proponente en el Anexo N° 6 OFERTA ECONÓMICA (Adjuntar a la oferta formato en Excel, sin claves), Las ofertas serán analizadas para determinar si en los cálculos se han cometido errores en las operaciones aritméticas, en cuyo caso y para efectos de evaluación y selección, la entidad estatal realizará las correcciones necesarias ajustando al peso aproximado. En caso de presentarse cualquier discrepancia entre los diferentes valores presentados, la entidad estatal podrá hacer correcciones y para ello tomará como valores inmodificables el valor unitario base incluido en el Anexo N° 6 OFERTA ECONÓMICA y sobre la sumatoria de dichos valores efectuará la adjudicación correspondiente en SECOP II. Las columnas ÍTEM, DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y CANTIDAD del (Anexo 6 OFERTA ECONÓMICA FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA), no serán objeto de modificación o cambio por parte del proponente. Por tal razón no realizará verificación o corrección alguna, debiendo acogerse el oferente a la numeración de cada ítem, a las descripciones, unidades y cantidades establecidas. |  | • El proponente presentó Anexo N° 6 OFERTA ECONÓMICA debidamente diligenciado, el cual contiene la propuesta de precios unitarios ofertados por valor total de $291.609.500. • La oferta económica se encuentra dentro del presupuesto oficial del proceso. • La propuesta no contiene valores decimales. Igualmente, las operaciones elaboradas por el proponente se encuentran correctas. • El valor del IVA, se liquidó conforme a lo señalado en la ley. • Las columnas ÍTEM, DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y CANTIDAD del Anexo 6 OFERTA ECONÓMICA no fueron objeto de modificación o cambio por parte del proponente
36.1. FACTOR ECONÓMICO (Máximo 50.8 puntos)
CONDICIÓN |  | VERIFICACIÓN | PUNTAJE
El Municipio de Palmira – Secretaría de Cultura, a partir del valor de las Ofertas asignará máximo CINCUENTA COMA OCHO PUNTOS (50,8) puntos en el factor económico para el presente proceso de selección; de acuerdo con el método escogido para la ponderación de la Oferta económica, de acuerdo con la siguiente formula: Puntaje i = (incluir el valor del máximo puntaje) x (Vmin) Vi Dónde: P = Puntaje Máximo. VMIN = Menor valor de las ofertas válidas. Vi = Valor total de cada una de las ofertas i, sin decimales. i = Número de oferta. |  | Revisadas y realizadas las respectivas sumas de los ítems que conforman el Anexo 6 OFERTA ECONÓMICA se concluye que se encuentra totalmente diligenciada, el cual contiene la propuesta de precios unitarios ofertados por valor total de $291.609.500. Se asigna el puntaje máximo teniendo en cuenta que fue la única oferta recibida. | 50.8

## Plataforma - Tarabita y Tramoya
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPAMIENTO MECÁNICO
NOMBRE DEL PROPONENTE
EQUIPO | CARACTERISTICAS DEL EQUIPO | CANTIDAD (UNIDADES) | CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS | ACTIVIDADES A REALIZAR EN CADA MANTENIMIENTO | VALOR POR MANTENIMIENTO | VALOR TODOS LOS MANTENIMIENTOS
CONCHA ACUSTICA | PARTE: Guaya o cable metalico 6x19 3/8" alma fibra. ESPECIFICACIÓN: Guaya importada con capacidad de rotura de 4208.8 Kgf. PARTE: Perro sujetador cable de acero galvanizado DN. ESPECIFICACIÓN: Diametro 3/8" y 1/2" acero galvanizado. PARTE: Polea tipo 3 sencilla de desvío. ESSPECIFICACIÓN: Rueda de polea en acero A36 Diámetro 10pg e: 5/8", Placa de cobertura en acero A36 e: 4mm, Angulo conformación superior de 2pg cal. 3/16", Eje pasador principal de perno de 5/8" grado 5, carga de diseño de 4158 Kgf (incluye factor de seguridad), Carga de trabajo actual de 625Kg. PARTE: Tablero de potencia y control. ESPECIFICACIONES: Dimensiones 1,5X0,8X0,4 mt (alto, ancho, profundidad). Material coll roled, estructura cal. 16 etapas cal. 18. Características: color beige, IP 30. PARTE: Wincher eléctrico 5Hp. ESPECIFICACIONES: Compuesto por motor, freno electromagnético, transmisión y tambor. ESPECIFICACIONES MOTOR: Marca Bauer, potencia 5HP-220V, 1750 RPM, IP55, Tamaño 112 m. Caracteristicas: cuatro canales, eje de 2", diámetro del tambor 8". PARTE: Final de carrera de marca Telemecanique. Referencia: interruptor XCKP2145G11. PARTE: Control de mando con estación de dos botones EBC 25750 | 1 | 1 | Mantenimiento y adecuación de: Poleas, guayas, lazos, anclajes, perros de apriete y anclajes de los telones. Mantenimiento de los motor reductores de los elevadores de las paredes de la concha acustica, cambio de aceite, cambio de discos del freno electromagnético. Mantenimiento o cambio de guayas, verificación del estado de los rodillos winches. Adaptación de ruedas de soporte y balance de contrapesos de las Torres Acústicas Laterales. Nivelación geométrica de la concha acústica | 42000000 | 42000000
TRAMOYA | PARTES: barra de tramoya, guayas, poleas sencillas de desvio, poleas quintuple de recibido, canasta de contrapesos, manila de operacion tramaya, puente de maniobra, parrila tecnica, frenos de tramoya, perros sujetadores, canastillas de contrapeso, finales de carrera | 1 | 1 | Mantenimiento y adecuación de: Poleas, guayas, lazos, anclaje, Adecuar camino malla para piso de la tramoya.Cortar soldar y detallar salidas. Colocar Úes y tuercas donde hacen falta. Reubicar poleas de cables que rozan con vigas. Nivelar y enderezar telones., cambiando cables Y lazos que estén desgastado. Adecuación. Reinstalación y asegurada de cajas eléctricas. | 32000000 | 32000000
TARABITA | Malacate para izar canastilla con un peso de 300 Kg a una altura de 3 metros, factor de seguridad 2 mínimo, controles en la pared para equipos de izaje, con guayas de 1/2 pulgada, velocidad de izaje 0,2 – 0,25 m/s. Diseño y fabricación de Tarabita con canasta metálica suspendida de winche eléctrico para instalación de luces, con sus respectivas líneas de vida. Motor: Potencia del motor 1 Kw, Velocidad 1150 RPM, relación de reducción 60: Freno electromagnético. Trolley para 1 Tonelada de peso, suspendido de perfil en H instalado. Líneas de vida, soporte y desplazamiento de cables. Instalación de Trolley, canastilla y guayas. | 1 | 1 | Bajar winche existente y montar nuevo rodillo lateral para evitar el giro de la jaula de la tarabita. Cambiar cable o guaya existente. Mantenimiento al motor reductor y freno Reubicar barra de luces cercana a la tarabita. | 12580000 | 12580000
PLATAFORMA POLIVALENTE | Plataforma móvil de platea, de movimiento vertical y módulos porta sillas giratorias, para la conversión de la sala en su modo de teatro, con platea pendientada, a escenario plano para eventos múltiples compuesto por: 1. Plataforma de platea construida en estructura metálica en perfilería de acero de alta resistencia. 2. Mecanismo electromecánico de elevación por gatos tipo tornillo montados sobre rodamientos sellados libres de mantenimiento, accionados por reductores sinfíncorona, relación de transmisión 12:1 acoplados a motorreductores e inversores de giro cónicos de posición horizontal. 3. La plataforma estará pivotada en su parte frontal mediante rótulas provistas de rodamientos cónicos, para resistencia de carga axial y radial; de modo que se permita inclinación de 7° en levante, a una altura total de 2 m, con capacidad portante de 32 Ton de carga viva. 4. La plataforma estará provista de 45 módulos giratorios porta-butacas, que permiten el giro de estos con una capacidad para 210 sillas. Dependiendo de la cara mostrada de los módulos, la platea se podrá convertir de piso totalmente plano, cuando la estructura esta horizontal, a piso con sillas, cuando la estructura está inclinada. 5. La transmisión de movimiento será de tipo cremallera - piñón, accionado por mecanismo electromotriz de tornillo, que garantiza el movimiento de los conjuntos, rotando a una velocidad de 0,5 rpm. 6. Incluye todos los elementos de seguridad para fijación de los plafones en sus dos posiciones de trabajo. | 1 | 1 | Desensamblar piso y hacer cajas para tener acceso a los ejes de rotación de los asientos. Bajar conjunto de reductor, acoples y ejes del giro de los asientos, cortar ejes con disco de corte y realizar acoples flanchados. Hacer mantenimiento a cada uno de los quince reductores del giro de asientos. Cambio de aceite, estado de rodamientos, ejes y retenedores tanto de entrada como de salida. Reinstalar reductores, ejes y acoples del giro de los asientos. Sincronizar giro de los asientos. Realizar mantenimiento a los tres reductores de mando para el giro de los asientos. Realizar mantenimiento a los 7 convertidores de giro de los elevadores de la plataforma. Revisión del estado de tornillos y acoples de elevadores de plataforma. Poner a punto y alinear las señales laser de los ejes asientos. Realizar ensayos de corrientes de arranque y nominales de los motor reductores. Revisar alineación y sincronización de todos los asientos de la plataforma. | 68520000 | 68520000
BALCÓN DE LA ESCALERA MÓVIL DE LA PLATAFORMA POLIVALENTE | La escalera móvil de la bálcon de la plataforma polivalente cuenta con 9 pasos en estructura metálica enchapada en madera sobre 4 rodachinas locas con freno. ESPECIFICACIONES: 1,86X1,68X1,40 (largo, alto, ancho)peso aproximado de la estructura metálica 550 KG, elaborada en perfiles de acero A36, rodachines multidireccionales capacidad de carga 550KG c/u, enchapado en formica sobre triplex 12mm. PARTE: Barandas desmontables metálicas con pasamanos en madera atornillable a escalera. ESPECIFICACIONES: Baranda con pasamanos h:90cm desmontable sujetado por varilla de roscada y tuercas. PARTE: Descanso móvil motorizado sobre rieles. ESPECIFICACIONES: El descanso es tipo voladizo, por lo que tiene 5 brazos con ruedas que se extienden y acoplan al mismo número de rieles. Son dos rieles laterales de 3.78 mts c/u y tres rieles internos de 4.75 mts, en total el descanso vuela 1.59 mts. El descanso tiene acoplado un mecanismo actuador eléctrico para sacar o guardar el descanso, este macnismo se compone de cremallera dentada, motor 1HP, mororeductor, mecanismo de arrastre, finales de carrera, tablero de control con variador de velecidad y botonera de mando. Este mecanismo tiene la capacidad de empujar un peso muerto de 2000KG. PARTE: Tapas frontales en madera. ESPECIFICACIONES: Son cuatro tapas con medidas aproximadas de 1.70X0.87 (alto y ancho). Estan elaboradas en láminas de MDF de 15 mm enchapadas en fórmica. | 1 | 1 | Desensamblar piso de plataforma. Reconstruir sistema de soporteria y cerchas soporte del piso. Revisar escalera. Nivelar piso anterior con la plataforma. Realizar pruebas del sistema completo. Alquiler de andamios certificados por los días de labores con transporte hasta Palmira. | 39850000 | 39850000
[5 empty] | VALOR SIN IVA | 194950000
[5 empty] | IVA 19% | 37040500
[5 empty] | VALOR SUBTOTAL (CON IVA) | 231990500

## Equipos eléctricos del Materón
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO
CARACTERISTICAS DEL EQUIPO |  | CANTIDAD (UNIDADES) | CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS | ACTIVIDADES A REALIZAR EN CADA MANTENIMIENTO | VALOR POR MANTENIMIENTO | VALOR TODOS LOS MANTENIMIENTOS
Tipo de bomba centrífuga con acoplamiento monobloque, marca siemens, impulsor cerrado balanceado dinámicamente (ISO G6.3), con 1 impulsor, cierre con sello mecánico 1 1/4" tipo 1 y temperatura máxima líquida de 158°F (70°C) continua. Características del motor: velocidad 3500 RPM (Nominal), diseño NEMA 184 JM, Aislamiento clase B, Factor de servicio 1.15, Frecuencia de 60HZ. |  | 1 | 1 | Mantenimiento correctivo al sistema de presión de agua potable. Bobinado de equipos, cambio de sello mecánico, empaquetadura, cambio de rodamiento, pintura a equipo de motobomba. | 6100000 | 6100000
Tipo de bomba centrífuga con acoplamiento monobloque, marca siemens, impulsor cerrado balanceado dinámicamente (ISO G6.3), con 1 impulsor, cierre con sello mecánico 1 1/4" tipo 1 y temperatura máxima líquida de 158°F (70°C) continua. Características del motor: velocidad 3500 RPM (Nominal), diseño NEMA 184 JM, Aislamiento clase B, Factor de servicio 1.15, Frecuencia de 60HZ. |  | 1 | 1 | Mantenimiento correctivo al sistema de bombas de agua potable. Suministro de materiales a tablero de fuerza, equipo de motobombas de agua potable, corrección de fuga en vávula de corte de cuarto de bombas. Sistema de protección contra caída de tensión para motores brequear Matic 220v, interruptor de muletilla, contactores, alternador de bombas mac3, swich flotador,  Válvula de corte cpv 1 ½”. | 7900000 | 7900000
Tipo de bomba centrífuga con acoplamiento monobloque, impulsor cerrado balanceado dinámicamente (ISO G6.3), con 1 impulsor, cierre con sello mecánico 1 1/4" tipo 1 y temperatura máxima líquida de 158°F (70°C) continua. Características del motor: velocidad 3500 RPM (Nominal), diseño NEMA 184 JM, Aislamiento clase B, Factor de servicio 1.15, Frecuencia de 60HZ. |  | 1 | 1 | Mantenimiento preventivo al sistema de bombas de agua potable. Limpieza, revisión eléctrica de contactos y tarjetas en control, realizar ensayos del sistema. | 3200000 | 3200000
Tablero eléctrico de control y mando MARCA SUMMIT referencia SFC-553-DR construído en lámina el cual permite la operación automática, manual o apagado del sistema contraincendio. El tablero consta de: un arrancador para la bomba principal, un breaker tipo tripolar industrial, un selector interruptor ON/OFF de energizado y desenergizado, tres interruptores de operación Automático-Apagado-Manual, debidamente identificado con marquillas en acrilico, una lámpara luminosa indicadora de operación y apagado de la bomba. |  | 1 | 1 | Mantenimiento correctivo al sistema contraincendios. Cambio de tarjeta de sistema de alarmas, puesta en marcha del sistema. | 9800000 | 9800000
Tablero eléctrico de control y mando MARCA SUMMIT referencia SFC-553-DR construído en lámina el cual permite la operación automática, manual o apagado del sistema contraincendio. El tablero consta de: un arrancador para la bomba principal, un breaker tipo tripolar industrial, un selector interruptor ON/OFF de energizado y desenergizado, tres interruptores de operación Automático-Apagado-Manual, debidamente identificado con marquillas en acrilico, una lámpara luminosa indicadora de operación y apagado de la bomba. |  | 1 | 1 | Mantenimiento preventivo al sistema de prevención contraincendios. Limpieza, revision electrica de contactos y tarjetas en control, ensayos del sistema y cambio de baterias | 4800000 | 4800000
Bomba de aguas negras centrífuga con tipo de acoplamiento monobloque, impulsor semiabierto balanceado dinámicamente (ISO G8.3) con un impulsor, tipo de cierre del eje con sello mecánico 1/2" Tipo 1, temaperatura máxima del líquido 104°F (40°C) contínua, sólidos en suspensión máximo 1" de diámetro. Características del motor: eje en acero inoxidable 416, diseño T, aislamiento clase F, factor de servicio 1.5, Frecuencia 60Hz, refrigeración en aceite dielectrico Diala AX |  | 1 | 1 | Mantenimiento correctivo e implementación de mejoras a sistemas de aguas residuales. Suministro de dos bombas sumergibles para aguas negras 3” 110v, tuberia pvc, pegante, contactor, interruptor muletilla, cableado electrico, breaker, proteccion breaker, flotador, puesta en servicio motobomba sumergible existente a la red de desagüe. | 4500000 | 4500000
Bomba de aguas negras centrífuga con tipo de acoplamiento monobloque, impulsor semiabierto balanceado dinámicamente (ISO G8.3) con un impulsor, tipo de cierre del eje con sello mecánico 1/2" Tipo 1, temaperatura máxima del líquido 104°F (40°C) contínua, sólidos en suspensión máximo 1" de diámetro. Características del motor: eje en acero inoxidable 416, diseño T, aislamiento clase F, factor de servicio 1.5, Frecuencia 60Hz, refrigeración en aceite dielectrico Diala AX |  | 1 | 1 | Mantenimiento preventivo a equipos de motobombas de aguas residuales. Limpieza, revisión eléctrica de contactos y tarjetas en control, realizar ensayos del sistema. | 3800000 | 3800000
Planta eléctrica modelo GMP200C6, serial PL5343/5, numero de línea de voltaje 3P/220/127V, velocidad de frecuencia 1800R/60HZ, corriente nominal 590A, clase de rendimiento G3, Modelo 6CTAA8.3-G2, Modelo PL3E, Modelo de interruptor NDM2-630C, Tipo de aceite CF4/SG15W-40, Tipo de combustible 0#ASTM2 |  | 1 | 1 | Mantenimiento correctivo a la planta eléctrica de emergencia. Cambio de aceite de motor, filtro de aire, filtro de combustible, filtro de aceite, realizar ensayos del sistema. | 6800000 | 6800000
Planta eléctrica modelo GMP200C6, serial PL5343/5, numero de línea de voltaje 3P/220/127V, velocidad de frecuencia 1800R/60HZ, corriente nominal 590A, clase de rendimiento G3, Modelo 6CTAA8.3-G2, Modelo PL3E, Modelo de interruptor NDM2-630C, Tipo de aceite CF4/SG15W-40, Tipo de combustible ACPM 0#ASTM2 |  | 1 | 1 | Mantenimiento preventivo de planta eléctrica de emergencia. Limpieza, revisión eléctrica de contactos y tarjetas en control, realizar ensayos del sistema.compra cargador de baterias | 3200000 | 3200000
[5 empty] | SUBTOTAL | 50100000
[5 empty] | IVA 19% | 9519000
[5 empty] | VALOR SUBTOTAL (CON IVA) | 59619000

## Valor total de la oferta
VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA
| NOMBRE DEL PROPONENTE |  | GRUPO AVM S.A.S - NIT 900619329-0
| MÓDULO |  | VALOR POR MÓDULO (CON IVA 19%)
| Módulo I: Concha acústica, Plataforma polivalente, Tarabita, Tramoya, Balcón de la escalera móvil de la plataforma polivalente. |  | 231990500
| Módulo II: Equipos eléctricos |  | 59619000
|  | VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA (CON IVA 19%) | 291609500
Nota 1: En este cuadro no debe diligenciarse nada pues el formato está formulado para que automáticamente calcule los valores por módulo y el VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA
NOTA 2: En caso en que la entidad no sea sujeta de cobro de IVA, por favor, escribir cero (0) en la casilla del IVA 19%
NOTA 3: Los valores de la oferta económica permanecerán constantes durante la ejecución del contrato.
NOTA 4: Los valores deberán ser expresados en pesos colombianos y sin cifras decimales.
NOTA 4: En cuanto a los valores ofertados por el empresario, se entenderán incluidos todos y cada uno de los impuestos a que haya lugar, con ocasión de la ejecución del objeto y las obligaciones contractuales.