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PROCESO: IMC-04-011-2023

FORMATO No. 5
ACREDITACIÓN CUMPLIMIENTO FICHA TÉCNICA 


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS
El objeto contratado: Adquisición e instalación sistema de alarma de evacuación para el edificio de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga.

Los requerimientos técnicos mínimos que la ENTIDAD establece en el presente documento están basados en la necesidad de la entidad, la experiencia de anteriores procesos y contratos celebrados, y deben ser ofrecidos obligatoriamente por los proponentes. (ofrecimiento que se entiende realizado con la manifestación en la carta de presentación de la propuesta de cumplir con las condiciones mínimas técnicas exigidas en el Anexo No. 1) y deberán ser cumplidos por el contratista.

A través del siguiente proceso se busca el suministro e instalación de estantes semi industriales para el uso de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, con las siguientes características:

Objeto: Adquisición e instalación sistema de alarma de evacuación para el edificio de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga.

Alcance del Objeto 
Se requiere contratar la adquisición e instalación sistema de alarma de evacuación, con el complemento de voz para el edificio de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga para fortalecer las acciones del sistema de atención de emergencias, Para efectos de mantener las condiciones de seguridad de la sede principal, se requiere contratar para la presente vigencia la adquisición e instalación del sistema de alarmas de evacuación, y complemento de voz. Con el propósito de generar alertas tempranas en situaciones de emergencia casos de terremotos, incendios, orden público y circunstancias que puedan afectar la estructura del bien inmueble, igualmente que permita facilitar las tareas de evacuación de forma organizada teniendo como finalidad la protección de la vida de funcionarios, clientes y demás personas que se encuentren dentro de la entidad, así como la salva guarda de la planta física de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga.

La entidad requiere contratar a todo costo el sistema de alarma de evacuación para lo cual el contratista se obliga a:

Prestar el servicio de transporte y descargue hasta el edificio de la DIAN Seccional Bucaramanga, ubicado en la calle 36 Nro. 14 – 03.

La totalidad de los bienes ofertados deben estar respaldados con la información técnica de los catálogos de los equipos adquiridos, los cuales deben corresponder a lo ofertado en cuanto a calidad, modelo, marca, referencia.

NOTA No. 1 Para el caso de requerirse unidades, que NO se hayan incluido en la propuesta, estas mismas deberán ser adquiridas a precios de mercado, el contratista presentará al funcionario que ejerza el control de ejecución del contrato como mínimo tres (03) cotizaciones antes de su intervención y éste escogerá la más favorable para la Entidad y comunicará su decisión al Contratista.

Los requerimientos técnicos mínimos que la ENTIDAD establece en el presente documento están basados en la necesidad de la entidad, la experiencia de anteriores procesos y contratos celebrados, deben ser ofrecidos obligatoriamente por los proponentes. (ofrecimiento que se entiende realizado con la manifestación en la carta de presentación de la propuesta de cumplir con las condiciones mínimas técnicas exigidas en el Anexo No. 1) y deberán ser cumplidos por el contratista.

A través del siguiente proceso se busca la ADQUISICION E INSTALACIÓN de un sistema de alarmas con sensores de humo y complemento de voz para el uso de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, con las siguientes características:

NOTA 2: Los costos de carga, transporte, instalación y puesta en marcha de los elementos adquiridos serán a cargo y entregados por el proveedor en las instalaciones de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga.
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UND
	CANT

	1
	PANEL DE DETECCIÓN DE INCENDIO QUE PERMITE: *UN LAZO CLASE B DE 64 DISPOSITIVOS Y 2 NAC´S (CIRCUITO DE DISPOSITIVOS DE NOTIFICACIÓN).
Características:
• Lazo de 64 dispositivos inteligentes.
• Dos Lazos clase B para NAC´s.
• Direccionamiento electrónico y mapeo automático.
• Teclas Programables.
• Cableado opcional tipo A.
• Sensibilidad del equipo ajustable.
• Soporta hasta 8 anunciadores.
• Compatible con la serie de detectores V.
• Pantalla retroiluminada de 4 x 20 caracteres.
• Consumo de corriente de panel reposo 155 mA – Alarma 204 mA.


	UND
	1

	2
	MODULO DISCADOR PARA PANEL CONTRA INCENDIOS 
Características:
• Ethernet: 10/100Base-T
• Modo de conexión: Auto negociación
• Tensión de funcionamiento:24 VCC
• Corriente operativa: En espera y alarma: 34 mA Máximo: 41 mA
• Longitud máxima del cable: 60 metros (200 pies), cable de categoría 5 (panel a equipo de comunicación)
• Conector de cable de categoría 5:RJ-45
	UND
	1

	3
	BATERIAS 12 V A 7 AMP
	UND
	2

	4 
	ESTACIÓN MANUAL: DOBLE ACCIÓN 
Características:    

• Voltaje 15,20 a 19,95 VCC
• Corriente activación en stanby: 250 μA-400 μA
• Tamaño del cable: de 12 a 18 AWG (1,0 a 4,0 mm²). 16 y 18 AWG (1,0 y 1,5 mm²) 
• Mecanismo de funcionamiento: Doble acción, palanca de tracción
• Construcción: Plástico de alto impacto con placa posterior de acero
• Cajas Eléctricas compatibles: Norteamérica 2-1/2 pulg. (64 mm) de profundidad, caja de salida única, Caja cuadrada estándar de 4 pulg. 1-1/2 pulg. (38 mm), caja profunda con tapa de una sola salida, Caja de montaje en superficie roja 276B-RSB.
• Entorno operativo:
Temperatura: 32 a 120°F (0 a 49°C)
Humedad relativa: 0 a 93% sin condensación


	UND
	13

	5 
	BOCINA-ESTROBOSCÓPICO MONTAJE EN PARED 15-110CD ROJO FUEGO. 

Características:                      

• Funcionamiento de 12 y 24 V,
• Configuraciones de volumen alto y bajo,
• Tonos temporales y atemporales,
• Se monta en una caja trasera de una sola unidad,
• Compatible con el módulo MDLsunc,
• Compatible mecánica y eléctricamente con la serie PA400
• Sirenas Mini-Alert TM.             
• Velocidad de destello estroboscópico: 1 flash por segundo
• Voltaje nominal: regulado 24 vdc/fwrd1
• Rango de operación de voltaje: 16 a 33v (24v nominal)
	MT
	13

	6
	SENSORES DE HUMO
Cuenta con autodiagnóstico integral.

Ajusta continuamente su sensibilidad para compensar cambios ambientales como suciedad humo temperatura y humedad.

Dirección electrónica para la ubicación de mapeo.

Color de Led dual para identificar el estado del detector.

Corriente de operación 45 mA.

Emite una advertencia llegando a su límite prefijado del sensor cuando esta sucio.

Temperatura de operación: 0° a 49 °C
	UND
	16

	7
	CABLE FPLR DE ALARMA CONTRA INCENDIO Y EVACUACION 2*18 AWG, 2 CONDUCTORES, TIPO fplr SIN BLINDAR, DE COLOR ROJO.
	MTS
	600

	 8
	TUBO EMT DE 3/4"
	UND
	72

	 9
	CURVA EMT 3/4"
	UND
	15

	 10
	TERMINAL EMT 3/4"
	UND
	70

	 11
	UNION EMT 3/4"
	UND
	75

	 12
	TUBERIA EMT DE 1"
	UND
	36

	 13
	CURVA EMT 1"
	UND
	5

	 14
	TERMINAL EMT 1"
	UND
	26

	15 
	UNION EMT 1"
	UND
	7

	 16
	CAJA RADWELL 3 ENTRADAS 3/4
	UND
	29

	 17
	CAJA RADWELL 3 ENTRADAS 1"
	UND
	41

	18
	AMPLIFICADOR AMBIENTAL
Potencia: 350W
6 zonas con control independiente de volumen
Micrófono con función de prioridad
Llamado (chime)
3 entradas de mic.
1 entrada auxiliar y salida de línea
Lector MP3/SD con display
Radio FM
EQ a 2 bandas
Incluye control remoto
	UND
	1

	19
	PARLANTE
Descripción:

5¼» Tweeter: ½» Selector de potencia: 3.75W, 7.5W, 15W, 30WImpedancia: Alta impedancia. Respuesta de frecuencia: 90~20KHz.Impedancia: 8Ω. Sensibilidad: 89dB (1W/1m) Transformador de línea: 100V | 70VConectores: Bornera para banana.
Color: Negro
	UND
	16

	20
	• 1 micrófonos de mano.
• Receptor en banda UHF fija de transmisión (600MHz – 700Mhz).
• Sistema de transmisión PLL.
• 1 mandos alimentados por baterías AA.
• 1 salida de señal mezclada en conector plug 1 / 4.
• 1 salidas de señal independientes en conector XLR.
• Alcance máximo en línea de visión de hasta 30 metros.
• Incluye estuche de transporte tipo maletin.
• Tamaño estuche: 43 cm x 32 cm x 11 cm
• Peso 2.1 Kg
	UND
	1

	21
	CABLE OXIGENADO2*18 PARA INSTALCION DE SONIDO
	MTS
	400


DISTRIBUCION DE EQUIPOS A INSTALAR
	PISO
	ESTACIONES MANUEALES BOTONES DE ACTIVACION
	SIRENA ESTROBO
	SENSOR DE HUMO
	PANEL DE SISTEMA DE EMERGENCIA
	PARLANTES PARA PERIFONEO
	PANEL DE PERIFONEO

	8
	1
	1
	0
	0
	2
	1

	7
	1
	1
	0
	0
	2
	0

	6
	1
	1
	0
	0
	2
	0

	5
	1
	1
	0
	0
	2
	0

	4
	2
	2
	1
	1
	2
	0

	3
	2
	2
	0
	0
	2
	0

	2
	2
	2
	0
	0
	2
	0

	1
	1
	1
	0
	0
	2
	0

	PARQUEADERO
	1
	1
	1
	0
	1
	0

	ARCHIVO
	1
	1
	14
	0
	1
	0

	
	13
	13
	16
	1
	18
	1


ESTRUCTURA DE LA ADQUISICIÓN 

· La adquisición del servicio será total.
· Los bienes adquiridos deberán ser transportados hasta el edificio de la DIAN Seccional Bucaramanga, ubicado en la calle 36 Nro. 14 – 03.

· La totalidad de los bienes ofertados deben estar respaldados con la información técnica los cuales deben corresponder a lo ofertado en cuanto dimensiones, especificaciones y demás consideraciones detalladas en el ANEXO No. 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – FICHA TÉCNICAS 

· Lo adquirido deberá ser instalado en su totalidad a todo costo dentro de la oferta incluido iva y demás impuestos.

· Las partes determinarán cronogramas de Entrega de la adquisición al momento del ACTA DE INICIO.

OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

· El supervisor dará un diagnóstico de los suministros de necesidad del contrato 

· El proponente seleccionado se compromete a atender oportunamente las necesidades de suministros que se presenten, durante el término de ejecución del contrato. 

· El proponente debe incluir el valor de los siguientes suministros: transporte y en general todo aquello que sea necesario para la perfecta ejecución, funcionamiento y aceptación del contrato. 

· De la misma manera mantendrá indemne a la ENTIDAD contra todo reclamo, demanda, acción legal y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros ocasionados por esta actividad.

· Las demás tendientes al desarrollo del objeto previa autorización de la Entidad.

TIEMPO DE ENTREGA

· Será hasta el término de la vigencia 2023..
Transporte

Los bienes objeto del presente proceso de contratación deben ser entregados e instalados en el Edificio principal de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, ubicada en la Calle 36 # 14 – 03.

El contratista deberá hacer uso de los elementos de protección personal acordes con la labor y exigidos por la Entidad.

Garantizar la calidad y el correcto funcionamiento de los bienes adquiridos, proporcionando su eficiencia, confiabilidad y calidad para la seguridad y el bienestar de los funcionarios que deben utilizar lo adquirido.

Si durante la ejecución del contrato, se establece que los productos suministrados son de mala calidad, la entidad exigirá el cambio de dichos productos sin que el cambio genere aumento en el precio de los mismos para le Entidad.

El Contratista asumirá el transporte e instalación de cada apectos de la adquisición contratada, en las instalaciones de la DIAN Bucaramanga calle 36 Nro. 14 – 03.

Cualquier daño que sufran los equipos, instalaciones y otros elementos que se vean afectados por la ejecución de actividades no coordinadas con la debida antelación, serán de responsabilidad del contratista y por tanto el Supervisor exigirá la reparación o reposición inmediata del bien.

Los bienes objeto del presente proceso de contratación deben ser entregados en las instalaciones de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, ubicada en la Calle 36 # 14 – 03.

Nota No. 1: La Entidad, comunicará oportunamente la inclusión o exclusión de cualquier requerimiento de unidades a producir. No obstante, lo anterior, se mantendrán las especificaciones técnicas requeridas.

Nota No. 2: Cualquier requerimiento especial que por necesidad del servicio sea necesario adicionar, deberán será cotizados con (03) cotizaciones, luego mediante comité de evaluación y aprobación por el supervisor.
Nota No. 3: No obstante, la obligatoriedad y cumplimiento de  los requerimientos establecidos en el ANEXO No. 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – FICHA TÉCNICA, su ACEPTACIÓN se incluirá dentro de los Formato No. 4 ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS y Formato No. 5 ACREDITACION CUMPLIMIENTO FICHA TÉCNICA.

 Garantía legal y suplementaria 
La GARANTÍA LEGAL es la obligación temporal, solidaria a cargo del productor (fabricante) y proveedor (contratista), de responder por el buen estado del producto y la conformidad del mismo con las condiciones de idoneidad, calidad y seguridad ofrecidas. De conformidad con el Art. 5, Num.5 de la Ley 1480 de 2011, la garantía legal no tiene contraprestación adicional al precio del producto. 

Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para la ejecución del objeto  / SI LLEGASE A APLICAR

Las ejecuciones de las actividades derivadas del contrato NO requieren licencia ó autorización y será requerida solo en el caso de llegarse a requerir dentro de la ejecución.
FORMA DE PAGO

La DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos así: Un solo pago previo cumplimiento del contrato certificado por el Supervisor; dentro de los treinta (30) días siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente, previa entrega y recibo de los bienes y/o servicios a entera satisfacción por parte del Supervisor o Interventor del Contrato y de la presentación de la factura con todos los documentos soportes ante el Supervisor o Interventor del contrato, para que éste trámite su pago.
Los pagos se estiman de conformidad con el cronograma estimado del contrato así: 

	ACTIVIDAD, INFORME O PRODUCTO A ENTREGAR
	PLAZO O FECHA DE ENTREGA
	% DE AVANCE DE EJECUCIÓN TÉCNICA 
	% DE PAGO 

	Prestación de servicio realizado. (Entregas e instalación de los bienes adquiridos)
	31 de diciembre 2023
	100%
	100%

	TOTALES
	Plazo de ejecución total _____
	100% de ejecución
	100% de pago


Documentos soportes para el pago: a) Factura dando estricto cumplimiento a las exigencias legales que establece el artículo 617 del Estatuto Tributario, y para las facturas electrónicas lo establecido en los Art. 1.6.1.4.13 a 1.6.1.4.23 del Decreto 1625 de 2016 y las normas que lo modifiquen; b) Acreditación conforme a la Ley vigente aplicable, de cumplimiento del contratista de sus obligaciones ante el Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, pensiones y riesgos laborales, así como aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda; c) ACTA DE ENTREGA y recibo a satisfacción de los bienes u obras, firmada por el Supervisor o Interventor del contrato. d) Certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor o interventor del contrato, según corresponda, en la cual conste el valor a pagar al contratista y d) Comprobante de ingreso o registro en el aplicativo de Inventarios de LA DIAN, en el que conste que los bienes efectivamente se recibieron en la Entidad, y (e) ACTA DE ENTREGA y recibo a satisfacción de los bienes u obras, firmada por el Supervisor o Interventor del contrato.

Si las facturas no han sido correctamente elaboradas, o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste sólo efecto empezará a contar desde la fecha en que el CONTRATISTA aporte el último de los documentos, de lo cual se dejará expresa constancia. La demora del CONTRATISTA en la entrega de la totalidad de los documentos que son requisito para el pago será su responsabilidad, y en consecuencia no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 

El CONTRATISTA no podrá librar factura alguna que no corresponda a obras y/o bienes entregados real y materialmente, o a servicios efectivamente prestados, y recibidos a satisfacción por el supervisor o interventor del contrato, según el caso. Corresponderá al supervisor o interventor del contrato, aceptar o rechazar la factura por escrito, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, si considera que incluye obras y/o bienes que no han sido entregados real y materialmente, o servicios que no han sido efectivamente prestados (Art.86, L.1676/13)

El contratista debe ingresar al SECOP II el número y fecha de radicación de la factura entregada previamente en físico al supervisor o interventor, según el caso, con la totalidad de los soportes necesarios para el pago, incluyendo la certificación de cumplimiento. 

En el caso de factura electrónica, de conformidad con la Directiva Presidencial 9 de 2020, a partir de 1 de Abril de 2021, todos los proveedores obligados a facturar electrónicamente deberán registrar el siguiente correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co  y al correo recepcionfacturae@dian.gov.co  con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico – Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN. Se debe enviar copia de la factura y todos los soportes al Supervisor del contrato.

El Supervisor remitirá directamente a la División Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga la factura presentada por el contratista en físico con los documentos exigidos para el pago.

Los pagos se efectuarán, mediante consignación en la cuenta bancaria que informe el Contratista, para lo cual el Contratista deberá presentar a través de SECOP II certificación de la entidad bancaria en la que conste quién es el cuentahabiente, su identificación, el número, el tipo de cuenta y si a la fecha está activa, a través de la División de Gestión Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga.  

NOTA 1: Las facturas que se tramiten para pago y que incluyan pagos por concepto de bienes devolutivos, deberán ir acompañadas del comprobante de ingreso o registro en el aplicativo de Inventarios de la DIAN, donde conste que los bienes efectivamente se recibieron en la Entidad y acta de entrega y recibo a satisfacción firmada por el Supervisor del contrato. Sin el cumplimiento de estos requisitos no se podrán pagar estas facturas. La documentación en general para el trámite de pago deberá ser radicada en buzón virtual corresp_entrada_bmanga@dian.gov.co ó por ventanilla en forma física, dichos soportes serán sometidos a revisión y verificación para el trámite de pago del respectivo incluyendo estos documentos Factura, planilla requerida, certificación e informe mensual.

Nota 2: Los procedimientos anteriormente relacionados podrán ser modificados por la Entidad dentro del proceso de mejoramiento continuo, los cuales formarán parte del contrato, de lo cual la entidad informará por escrito al Contratista.

La Entidad realizará visitas al contratista en caso de ser necesario para cualquier verificación, conforme a las estipulaciones establecidas por la Entidad.

	Fecha:
	

	
	

	Razón Social:
	

	
	

	Representante Legal:
	                                                                      Cédula:

	
	

	Teléfono: 
	

	
	

	Firma: 


	


Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga    

Calle 36 Nº 14-03  PBX 6972699 – 3103158160 
Código postal 680006

www.dian.gov.co
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