## Hoja1
ANEXO ECONÓMICO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTION DE LA CONTRATACIÓN
INVITACIÓN A COTIZAR No. 144-2023
FINALIDAD DEL ESTUDIO DE MERCADO: |  |  | CONTRATO NUEVO ( X ) |  |  |  | ORIGEN DE LA NECESIDAD: | ORIGEN DE LA NECESIDAD: | PAA ( X )
|  |  | MODIFICACIÓN CONTRACTUAL ( ) | [5 empty] | CONVENIO ( )
OBJETO A CONTRATAR |  | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de ampliación de redes de gases medicinales y columnas tipo cielíticas para camas de la Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) de Neurología y Pediatría del Hospital Simón Bolívar, el cual hace parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.
JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD |  | La dirección administrativa, tiene dentro de sus funciones administrar, gestionar y suministrar de manera oportuna y eficiente los recursos físicos y bienes necesarios para el normal funcionamiento de los procesos de la subred. Referente a los gases medicinales debe garantizar la disponibilidad de los mismos (oxígeno medicinal , vacío medicinal, aire medicinal) y velar por la correcta prestación de los servicios de salud de la entidad a través de la administración de gases medicinales a pacientes, dando cumplimiento a lo establecido en la resolución 3100 del 2019 “por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de servicios de salud, así como adoptar el manual de inscripción de prestadores y habilitación de servicios de salud" y en la resolución 4410 de 2009 “por la cual se expide el reglamento técnico que contiene el manual de buenas prácticas de manufactura de los gases medicinales”, se hace necesario suscribir un contrato de mantenimiento para el mantenimiento de las redes gases medicinales en la Subred Norte E.S.E.
ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO A COTIZAR
ÍTEM | CÓDIGO SERVINTE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CONSUMO PROMEDIO MENSUAL | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | OBSERVACIONES | VALOR UNITARIO | IVA (SI APLICA) | VALOR TOTAL UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | 72102900 | Tubería de Cu 1/2 Tipo L | 110 | Metro | No aplica | • Las redes de gases medicinales a instalar deben cumplir todos los parámetros técnicos requeridos por la norma nacional e internacional según aplique, por lo cual debe estar señalizada y demarcada, esto sin generar costos adicionales a la Subred Norte E.S.E. • Los planos arquitectónicos del área de las UCIs Neurología y Pediatría, serán entregados por la Subred Norte E.S.E Ver anexo No. 1 y 2. • El diseño de la columna será entregado por la Subred Norte E.S.E Ver anexo No. 1., sin menoscabo del cumplimiento de los parámetros técnicos para habilitación de una cama de UCI de alta complejidad. • El diseño de la columna cielítica para la UCI de Pediatría varía en cuanto a la cantidad de tomas eléctricas, por lo cual esto será objeto de mesa de trabajo entre las partes, sin generar costos adicionales a la Subred Norte E.S.E. • La especificación del contenido y/o servicios que debe tener la columna están dados en el anexo No. 3. |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 72102900 | Accesorio Cu 1/2 | 90 | Unidad | No aplica |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 72102900 | Tubería de Cu 3/4 Tipo L | 200 | Metro | No aplica |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 72102900 | Accesorios Cu 3/4 | 200 | Unidad | No aplica |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 72102900 | Tubería de Cu 1 Tipo L | 130 | Unidad | No aplica |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 72102900 | Accesorios Cu 1 | 94 | Unidad | No aplica |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 72102900 | Válvula 1/2 de 4 tornillos en bronce cromado tipo pesado | 10 | Unidad | No aplica |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 72102900 | Válvula 3/4 de 4 tornillos en bronce cromado tipo pesado | 10 | Unidad | No aplica |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 72102900 | Válvula 1 de 4 tornillos en bronce cromado tipo pesado | 12 | Unidad | No aplica |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 72102900 | Adaptador 1/2 NPT X Diss O2 | 3 | Unidad | No aplica |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 72102900 | Adaptador 1/2 NPT X Diss Aire | 30 | Unidad | No aplica |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 72102900 | Adaptador 3/4 NPT X Diss VAC | 30 | Unidad | No aplica |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 72102900 | Mangueras flexibles X 2 mt Uso O2 | 30 | Unidad | No aplica |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 72102900 | Mangueras flexibles X 2 mt Uso Air | 30 | Unidad | No aplica |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | 72102900 | Mangueras flexibles X 2 mt Uso VAC | 30 | Unidad | No aplica |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | 72102900 | Suministro, instalación y puesta a punto de alarma digital con pantalla toch screen 7 a 10 comunicación con sensores puerto RS 485, expandible de 1 a 7 señales configuración de idioma y indicación del gas y unidades, ajuste en pantalla de límites de la alarma, ajuste en pantalla para calibración de presiones posibilidad de salida a conexión con alarma maestra. La instalación incluye: Transductores de presión, cableado y conexiones. | 3 | Unidad | No aplica |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 72102900 | Suministro e instalación de caja de corte triple para gases medicinales la cual incluye: • Marcos en aluminio • Tapa en poli carbonato • Manómetros • Tubo con racor en bronce • Aislantes en nylon • Sujetador de válvulas • Bloque para manómetro • Tornillos • Pintura • Válvula de cuatro tornillos para gases medicinales. • Pintura y señalización de las tuberías de gases medicinales. | 4 | Unidad | No aplica |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 72102900 | Plan de contingencia para el corte, conexión de la red de gases medicinales, la cual incluye: • Manómetros reguladores para los gases de aire y/o oxígeno medicinal. • Mangueras y accesorios para las conexiones de tipo temporal para abastecer a las áreas del gas medicinal específico según necesidad. • Personal entrenado y capacitado para el soporte técnico con sistemas de comunicación (radios de banda media – larga). • Consumibles para el desarrollo de la actividad. • Todos los accesorios y/o elementos que sean necesarios para cubrir el plan de contingencias según se requiera. | 2 | Global | No aplica |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 | 72102900 | Prueba de estanqueidad para gases medicinales hasta el cual incluye: • Soporte técnico para plan de contingencia. • Personal especializado. • Todos los elementos y accesorios para la medición con manómetros calibrados y vigentes. | 2 | Unidad | No aplica |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 | 72102900 | Prueba de gases cruzados para gases medicinales la cual incluye: • Soporte técnico para plan de contingencia. • Personal especializado. • Todos los elementos y accesorios para la medición con manómetros calibrados y vigentes. | 2 | Unidad | No aplica |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 | 72102900 | Prueba de integridad mecánica para los elementos, accesorios y demás elementos que sean parte de la red de gases medicinales. • Personal especializado. • Todos los elementos y accesorios para la medición con manómetros calibrados y vigentes. | 2 | Unidad | No aplica |  |  |  | 0 | 0 | 0
22 | 72102900 | Diseño, fabricación, instalación y pruebas de columna cielítica para cama de Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) de alta complejidad. El diseño de la columna será entregado por la subred norte E.S.E. Ver anexo No. 1 . Especificaciones técnicas: • Estructura en acero. • Perfil en aluminio estructural. • Paneles en aluminio en calibre No. 14. • Voltaje: 110 – 125 V • Presión de aire oxígeno medicinal: 60 – 65 PSI. • Presión de vacío: -30 PSI. • Kit de anclaje a techo el cual incluye toda la soportería para la fijación de la columna, como también la tapa par ocultar elementos varios en el techo. Notas: • La especificación de los elementos que contiene la columna se describe en el anexo técnico No. 3. • Cantidad de columna cielíticas para UCI Pediárica (2). | 12 | Unidad | No aplica |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 | 72102900 | Desarrollo de la actividad por personal especializado para el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de ampliación de redes de gases medicinales, las cuales requieren de personal especializado e incluye: • Entrega de planos de las redes de gases medicinales en físico y/o digital (modificable). • Las pruebas que se mencionan en los anteriores numerales. • Programación, pruebas de los diferentes elementos, accesorios, entre otros correspondientes al objeto del proceso. • Capacitación y entrenamiento del personal asistencial las veces que sea requerido, durante el tiempo de garantía, previo acu | 1 | Global | No aplica |  |  |  | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL | [10 empty] | 0
ESPACIO DESTINADO PARA EL COTIZANTE
NOMBRE DEL COTIZANTE: | [6 empty] | FECHA COTIZACIÓN:
NIT DEL COTIZANTE: | [6 empty] | TELÉFONO DE CONTACTO:
CORREO ELECTRÓNICO: | [6 empty] | DIRECCIÓN DEL COTIZANTE:
REPRESENTANTE LEGAL: | [6 empty] | VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN:
TAMAÑO DE LA EMPRESA: |  |  |  | MICRO ( ) |  | PEQUEÑA ( ) |  | MEDIANA ( ) |  | GRANDE ( )
Firma del Representante Legal
Note on B7: Bienes y Servicios: El número lo asigna la oficina de ByS
Note on B9: Bienes y Servicios: Señalar si se trata de una solicitud para contrato nuevo y/o modificación contractual
Note on I9: Bienes y Servicios: Señalar si la necesidad a cotizar esta contemplada dentro del Plan de Compras de la entidad
Note on J9: Bienes y Servicios: Señalar si la necesidad a cotizar esta contemplada dentro del Plan de Compras de la entidad
Note on B14: Bienes y Servicios: Indique brevemente los motivos por los cuales se solicita el EM
Note on B17: Bienes y Servicios: Se pueden insertar las filas necesarias para incluir todos los ítems a cotizar
Note on C17: Bienes y Servicios: Aplica solo para insumos que ingresen por almacén
Note on H17: Bienes y Servicios: Amplía detalladamente la descripción del bien o servicio a cotizar
Note on B44: Bienes y Servicios: Enlistar los documentos adicionales que considere debe allegar el cotizante para verificar su cotización