| FICHA TÉCNICA No 1. Módulo de Transferencia |  |
| --- | --- |
| DENOMINACIÓN DEL SERVICIO | Modulo dedicado de control de transferencia automática |
| UNIDAD DE MEDIDA | UND |
| CANTIDAD | 15 |
| CLASIFICACIÓN UNSPSC | 26111600- Generadores de Potencia 72151500 – Servicios de sistemas Eléctricos. |
| DESCRIPCIÓN GENERAL |  |

| Ítem | Descripción del requerimiento | Especificación ofertada | No. página | Cumple/No cumple (Diligenciado por la Entidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Marca |  |  |  |
| 2 | Referencia |  |  |  |
| 3 | Pantalla gráfica LCD Iluminada |  |  |  |
| 4 | 5 o más teclas para la función de operación programación y configuración |  |  |  |
| 5 | 6 o más LED, para indicadores del estado operativo del sistema (estado de las fuentes, carga o alarmas) |  |  |  |
| 6 | Textos de lecturas de medidas, configuración y mensajes en 5 idiomas ó mas |  |  |  |
| 7 | Funciones de E/S avanzadas programables |  |  |  |
| 8 | Propiedades de las alarmas que puede definir por completo el usuario |  |  |  |
| 9 | Medida de verdadero valor eficaz (TRMS) de alta precisión |  |  |  |
| 10 | Línea 1: entrada de medida de tensión de red trifásica + neutro |  |  |  |
| 11 | Línea 2: entrada de medida de tensión de red trifásica + neutro |  |  |  |
| 12 | Conmutación entre líneas, línea y generador o generadores |  |  |  |
| 13 | Control de contactores o interruptores motorizados, conmutadores motorizados |  |  |  |
| 14 | Gestión de prueba automática o manual de generadores con rotación y emergencia |  |  |  |
| 15 | Control programable para redes trifásicas, bifásicas o monofásicas |  |  |  |
| 16 | Control de tensión entre fases y/o de fase |  |  |  |
| 17 | Programación local y remota de los settings del control de tensión mínima, tensión máxima, pérdida de fase, asimetría, frecuencia mínima, frecuencia máxima, con activación y retardo de intervención independientes |  |  |  |
| 19 | Funcionamiento con batería de 12 o 24 Vdc – Programable |  |  |  |
| 20 | Alimentación auxiliar de 100-240 Vca. |  |  |  |
| 21 | Interfaz de programación, mediante puerto de comunicación físico u óptico, aislado galvánicamente, de alta velocidad, impermeable y compatible con unidad USB (CX01) y Wi-Fi (CX02) u otras opciones o configuraciones |  |  |  |
| 22 | 6 o más entradas digitales programables (negativas) |  |  |  |
| 23 | 6 o más salidas digitales ó 6 salidas por relés con contacto conmutable |  |  |  |
| 24 | Almacenamiento de mínimo los últimos 50 eventos |  |  |  |
| 25 | Protección frontal mínimo IP40 – cuerpo IP54 |  |  |  |
| 26 | Debe contar con interfaz que permita la conexión vía protocolo IP, que garantice el monitoreo y gestión remoto de todas las variables de la transferencia. |  |  |  |
| 27 | Verificación y control de voltaje de las dos (2) fuentes (sub voltaje - sobre voltaje- falta de fase - secuencia de fases) Programable desde 50 hasta 690VCA - 1PH - 2PH - 3PH – Alimentación de trabajo dual. |  |  |  |
| 28 | Alarma por Tensión de la batería demasiado baja |  |  |  |
| 29 | Alarma por Tensión de la batería demasiado alta |  |  |  |
| 30 | Alarma por Tiempo límite de interruptor de línea 1 |  |  |  |
| 31 | Alarma por Tiempo límite de interruptor de línea 2 |  |  |  |
| 32 | Alarma por Error de secuencia de fase de línea 1 |  |  |  |
| 33 | Alarma por Error de secuencia de fase de línea 2 |  |  |  |
| 34 | Alarma por Tiempo límite sin suministro carga ó no alimentada |  |  |  |
| 35 | Alarma por Daño ó Avería del cargado de baterías externo |  |  |  |
| 36 | Alarma por Parada de Emergencia Activada |  |  |  |
| 37 | Alarma por Intervención de protección Interruptor de línea 1 (Disparado) |  |  |  |
| 38 | Alarma por Intervención de protección Interruptor de línea 2 (Disparado) |  |  |  |
| 39 | Alarma por Generador de línea 1 no disponible o en falla |  |  |  |
| 40 | Alarma por Generador de línea 2 no disponible o en falla |  |  |  |
| 41 | Alarma de programación de Mantenimiento en horas |  |  |  |
| 42 | Temperatura de funcionamiento -30 - +70 °C |  |  |  |
| 43 | Temperatura de almacenamiento -30 - +80 °C |  |  |  |
| 44 | Humedad relativa <80% según (IEC/EN 60068-2-78) |  |  |  |
| 45 | Contaminación ambiental máxima Grado 2 |  |  |  |
| 46 | Categoría de sobretensión 3 |  |  |  |
| 47 | Categoría de medida III |  |  |  |
| 48 | Secuencia climática – Según Z/ABDM (IEC/EN 60068-2-61) |  |  |  |
| 49 | Resistencia a golpes – 15 g - acorde con (IEC/EN 60068-2-27) |  |  |  |
| 50 | Resistencia a vibraciones 0,7 g – acorde con (IEC/EN 60068-2-6) V |  |  |  |
| NOTA 1: En el caso que el catálogo del fabricante o la ficha del fabricante del bien ofertado o los manuales o los datasheets refiera varios productos, el proponente debe indicar a que producto se refiere en su oferta. NOTA 2: Con el fin de obtener una evaluación frente al ofrecimiento, relacione las características técnicas en este documento. |  |  |  |  |