| FICHA TÉCNICA No 2. GRUPO ELECTROGENO CON CAPACIDAD 25 kVA |  |
| --- | --- |
| DENOMINACIÓN DEL SERVICIO | Suministro, instalación y puesta en servicio de plante eléctrica de combustión Diesel. |
| UNIDAD DE MEDIDA | Global |
| CANTIDAD | 2 |
| CLASIFICACIÓN UNSPSC | 26111600 – Generadores de potencia 26131500 – Centrales eléctricas |
| DESCRIPCIÓN GENERAL |  |

| Ítem | Descripción del requerimiento |  | Especificación ofertada | No. página | Cumple/No cumple (Diligenciado por la Entidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marca: |  |  |  |  |  |
| Modelo: |  |  |  |  |  |
| 1 | El motor Diesel - ACPM, 4 tiempos. |  |  |  |  |
| 2 | Potencia efectiva PRIME. |  |  |  |  |
| 3 | Número de cilindros entre 3 a 6, en línea o en V. |  |  |  |  |
| 4 | Motor y generador de capacidad 25 KVA |  |  |  |  |
| 5 | Motor de inyección directa. |  |  |  |  |
| 6 | Sistema de lubricación automática a presión integral, con sus respectivos elementos de control de temperatura y presión, con sistema de alarma y disparo del tablero de control. |  |  |  |  |
| 7 | Filtros de aceite sencillos, roscado. |  |  |  |  |
| 8 | Filtro de aire, cambiables tipo tamiz, microfiltro de papel. |  |  |  |  |
| 9 | Filtro de gasolina roscado. |  |  |  |  |
| 10 | Sistema de refrigeración en circuito cerrado, (radiador) mínimo 50°C ambiental. |  |  |  |  |
| 11 | Sistema de parada automática con alarma auditiva y luminosa, en situaciones de subida de presión, temperatura y velocidad del motor. |  |  |  |  |
| 12 | Bomba de inyección de combustible. |  |  |  |  |
| 13 | Factor de regulación de velocidad del motor no mayor al 2,5%. |  |  |  |  |
| 14 | Arranque capaz de iniciar el motor en frio. |  |  |  |  |
| 15 | Sistema automático de arranque. |  |  |  |  |
| 16 | Sistema de sobrealimentación turbo soplado |  |  |  |  |
| 17 | Sistema de escape de gases con silenciador. |  |  |  |  |
| 18 | Sistema de soporte y amortiguación de vibraciones del moto-generador y el chasis. |  |  |  |  |
| 19 | Sistema de almacenamiento de combustible. |  |  |  |  |
| 20 | Sistema de control de nivel del tanque. |  |  |  |  |
| 21 | Sistemas de ganchos de izaje. |  |  |  |  |
| 22 | Sistema de precalentamiento. |  |  |  |  |
| 23 | Batería sellada libre de mantenimiento con voltaje de 12 VDC. |  |  |  |  |
| 24 | Contador de galones de consumo. |  |  |  |  |
| NOTA1: En el caso que el catálogo del fabricante o la ficha del fabricante del bien ofertado o los manuales o los datasheets refiera varios productos, el proponente debe indicar a que producto se refiere en su oferta. NOTA2: Con el fin de obtener una evaluación frente al ofrecimiento, relacione las características técnicas en este documento. |  |  |  |  |  |