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INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
COMPRAS Y CONTRATACIÓN 

INVITACION PÚBLICA MIC-0062-DRNO-2023

ANEXO OFERTA ECONOMICA

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Regional Noroccidente
Medellín.
Referencia: 	Propuesta a la Invitación Publica de Mínima Cuantía N.XXXXXX

OBJETO: “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LAS SEDES DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL INMLCF”.
 [Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que el valor total de la propuesta es por la suma de [valor de la propuesta en letras y números], Valor que incluye todos los gastos e impuestos a que haya lugar.

DESCRIPCION DETALLADA DE LOS SERVICIOS A ADQUIRIR.
	Sede Medellín:
Realizar mantenimiento preventivo, correctivo con el siguiente lavado de 6 tanques de 1.000 litros, 1 tanques subterráneo de 34.000 litros.
Realizar diagnóstico de bombas de agua del tanque de 34.000 litros y emitir concepto técnico mediante informe  escrito.
Adecuación de tubería y empaques para 2 tanques de 1.000 litros

	Sede Montería: 
Realizar mantenimiento de tanque elevado de polietileno de 2000 litros, realizar mantenimiento preventivo y correctivo de un tanque subterráneo de 36.000 litros.
Se requiere realizar mantenimiento preventivo y correctivo de dos bombas centrifugas y un tanque HIDROFLOW de 100 litros 

	Sede Quibdó: 
Realizar mantenimiento preventivo, con el siguiente lavado de 2 tanques de 1000 litros 1 tanque subterráneo de 12.000 

	Unidad Básica Turbo: 
Realizar la adecuación de la tubería y el sistema para el correcto funcionamiento, esta actividad requiere flotador ½”, accesorios de ½”, empaques de 1”, un buje de 1½”, universal 1”, universal ½”, tubería. Y posterior lavado de 2 tanques de 1.000 litros



Especificaciones técnicas que debe cumplir el servicio para cada uno de los ítems del cuadro anterior

	Item
	Descripción

	1
	Desinfeccion de tanques de almacenamiento de agua potable que incluye mantenimiento preventivo y correctivo de tanques de almacenamiento de agua potable en las sedes de la Dirección Regional Noroccidente del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

	1.1
	CANTIDAD: 

	
	Las descritas en cada ítem de la tabla anterior.




	1.2
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBE CUMPLIR EL BIEN:

	
	
IMPORTANTE ALCANCE DEL OBJETO: En los ítems del cuadro anterior, se entiende que el presupuesto de que dispone la entidad tiene incluidos los respuestos y demás materiales consumibles que llegaren a necesitarse.

• Programar la logística del día de instalación, lavado y desinfección o con la supervisión del contrato, de tal forma que no interrumpa la prestación del servicio.
• Durante las labores de mantenimiento (lavado y desinfección), el personal certificado encargado de esta actividad, debe inspeccionar al interior del tanque, el estado físico del mismo en aspectos como: fisuras, estanqueidad, deterioro del concreto, estado de los desagües, posibles infiltraciones, fugas, etc., y que puedan potencialmente alterar la calidad del agua o colocar en riesgo el depósito en el evento de un sismo, dejando las evidencias del caso presentado y comunicando cualquier novedad a la supervisión del contrato.
• El mantenimiento (lavado y desinfección de tanques de agua potable) la debe realizar acorde a la normatividad sanitaria vigente. 
• Aislar con cintas de seguridad las zonas de intervención, colocar avisos de seguridad, contar con un sitio adecuado y aislado para el acopio de los equipos, elementos e insumos requeridos para el mantenimiento o instalación.
•  Ante la posibilidad de situaciones de emergencia durante la actividad de mantenimiento, que requieran de la disponibilidad de volúmenes adecuados de agua, tal es el caso de un evento de incendio, se debe tener identificado la estación de bomberos más cercana con sus respectivos teléfonos.
• La unidad de medida para la prestación del servicio a contratar es de acuerdo a la capacidad del tanque de almacenamiento de agua potable en litros.
• Garantizar la adecuada disposición de los residuos sólidos resultantes de la compra, instalación, lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua potable.
• Las actividades se deben ejecutar acorde a lo establecido en la resolución 1096 de 2000 en su Sección II, Titulo C: Sistemas de Potabilización, del denominado en su momento Ministerio de Desarrollo Económico o la norma que la modifique, adicione o sustituya.
• Utilizar una solución desinfectante, como hipoclorito de sodio al 15 %
• Dejar actuar la solución desinfectante durante dos horas como mínimo.
• Presentar el reporte de las dosis utilizadas y el tipo de producto a utilizar.
• Se solicita que los productos utilizados para el proceso de limpieza y desinfección, posean biodegradabilidad superior al 90 %.
• Realizar la adecuada disposición final de los productos resultantes de la actividad de lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua potable.
• Realizar la desinfección de redes internas.
• Los productos químicos utilizados en el mantenimiento deben tener el Registro Sanitario INVIMA
• Presenta la documentación concerniente a los datos de seguridad de los productos a utilizar.
• Luego de realizado la actividad colocar tapas de acceso y llenar los tanques, verificando el correcto funcionamiento de flotadores y válvulas.
• Garantizar el uso de elementos de protección para el desarrollo de las actividades.
El personal deberá tener capacitación certificable en trabajo Seguro en altura y espacios confinados, vigentes


	2
	Informes que se deben presentar 

	
	Informe de las actividades realizadas en cada Sede

	3
	Requerimientos adicionales

	
	La adquisición de los productos y prestación del servicio debe realizarse de manera total




3.3  DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A ENTREGAR CON LA OFERTA
Con la presentacion de las ofertas, se debe adjuntar los siguientes documentos:
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· Hoja de vida y certificado vigente de curso para trabajo en alturas para la persona que realizaran las respectivas actividades, cuyos lugares están a altura negativa o positiva superior a 2 metros.

· El personal que realicen las actividades objeto de esta actividad, deberá garantizar aportes vigentes al sistema general de seguridad social (Salud, pensión y Riesgos Laborales).

· La empresa debe anexar certificado de cumplimiento de estándares mínimos del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, radicado ante el Ministerio de trabajo. en lo correspondiente al año 2022, según lo estipulado en la Circular 0082 del 23 de diciembre de 2022 y Circular 0021 de 23 de febrero de 2023, expedidas por Ministerio de trabajo – Viceministro de Relaciones Laborales e Inspección.

· Declaracion del proponente en la que conste que los repuestos que pueden ser sumistrados durante la ejecucion del contrato, son bienes originales y nuevos, no re-manufacturado, ni re-empacados (repuestos que se adquieran).

· Certificaciones de experiencia mínima del proponente, de conformidad con el numeral 3.5


Firma del oferente _________________________________________ 
Nombre del representante Legal ______________________________ 
C. C. No. _________________________________________________ 
Empresa _________________________________________________ 
Nit No. ___________________________________________________ 
Dirección ________________________________________________ 
Teléfono y Fax ____________________________________________ 
Correo Electrónico _________________________________________
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