## Hoja1 (hidden)
EQUIP_UPS | EQUIP_PLANTAS
UPS | Plantas Eléctricas

## MTO PARA UPS
| FORMATO MANTENIMIENTO PARA UPS |  |  |  | CÓDIGO: | GAO-GBS-FMT-030
[5 empty] | VERSIÓN: | 1
[5 empty] | FECHA: | 10/06/20222
TIPO MANTENIMIENTO: |  | PREVENTIVO |  | CORRECTIVO
NOMBRE CONTRATISTA:
CIUDAD: |  |  | FECHA:
OFICINA / DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCIÓN:
EQUIPO: |  |  | CAPACIDAD:
MARCA: |  |  | MODELO: | _________ | SERIE: _________________________
UBICACIÓN EQUIPO: |  |  | ÁREA:
PLACA DE INVENTARIO: |  |  | CASO SERVICE MANAGER:
* Al elaborar el formato debe tener encuenta: Diligenciar todos los campos, según los equipos de UPS con que cuente la oficina y debe responder SI; si se realiza la actividad y NO cuando esta no se realice, NO APLICA (N/A) cuando dicha actividad no corresponda.
MANTENIMIENTO RUTINARIO: | [6 empty] | SI/NO
Diagnóstico inicial de la UPS para comprobar su funcionamiento, si está en modo normal, en modo by pass o apagada.
Se encuentra en modo:
Modo Normal
modo By pass
Apagada
Retiro de tapas, rejillas y filtros para limpieza.
Verificación de señalizaciones de alarma.
Verificación de parámetros operativos de su sistema.
Soplado de la parte interna del UPS limpiando tarjetas y elementos electronicos,verificando contactos.
Limpieza de baterías
Limpieza de filtros de aire
Cambio de filtros de aire
Limpieza de gabinetes
Verificación de funcionamiento de ventiladores y turbinas
Medicion y prueba de descarga a cada batería para verificar su nivel de carga.
Medición voltaje carga bateria 1: _____________________
Medición voltaje carga bateria 2: _____________________
Medición voltaje carga bateria 3: _____________________
Medición voltaje carga bateria 4: _____________________
Medicion de voltajes y corrientes a la entrada y salida del UPS, se verifica que este regulando correctamente ,que no este en sobrecarga y sus fases estén equilibradas.
Verificación del cableado que las acometidas estén con el calibre adecuado lo mismo que sus breacker de protección.
Reapriete de conexiones de control y potencia.
Reapriete de conexiones y limpieza.
Tapar la UPS nuevamente.
Pasar la UPS a modo normal.
MANTENIMIENTO CON PARO TOTAL:
Revisión de condiciones de herrajes, cableados, motores, ventiladores, etc.
Revisión y reajuste de ser necesario de la etapa de control.
Revisión y estado de componentes de potencia, fusibles, diodos, scr, bobinas transistores, etc.
Medición de voltaje por cela del banco de baterías.
Reapriete de conexiones y limpieza.
Pruebas de sincronía, transferencia, retransferencia, corte de entrada, prueba de autonomía del banco de baterías, etc.
Puesta en operación del sistema y en línea con la carga crítica.
DIAGNÓSTICO:
REPUESTOS ADICIONALES: _______________________________________________________
Hora de Llegada Técnico:__________ |  |  | Hora de Salida Técnico:____________
CONTRATISTA: |  |  | COLPENSIONES:
Firma de Técnico |  |  |  | Firma de Aceptación del servicio a satisfacción
Nombre del técnico: _________________________ |  |  | Nombre:
No. De Cédula: ________________________ |  |  | Cargo:
Firma de Coordinador Regional
Nombre del Coordinador: _________________________

## Instrucciones Formato MTO UPS
FORMATO MANTENIMIENTO PARA UPS
INSTRUCCIONES PARA EL USO Y DISTRIBUCIÓN DEL FORMATO
Distribución:
Distribución: Se distribuye en soporte físico para firma del contratista o provedor y se remite a Colpensiones a través de un medio electrónico. (Aplica para el formato de UPS)
Diligenciamiento:
TIPO MANTENIMIENTO: | Campo para marcar el tipo de mantenimiento entre: Preventivo o Correctivo.
NOMBRE CONTRATISTA: | Nombre del contratista o proveedor que realiza el mantenimiento
CIUDAD: | Lugar donde se ejecuta la rutina de mantenimiento
OFICINA / DEPENDENCIA: | Dependencia de Colpensiones (Oficina, regional, sede central, etc) donde se ejecuta la rutina de mantenimiento
EQUIPO: | Descripción del equipo al que se le realiza el mantenimiento (Ej. UPS )
MARCA: | Nombre del fabricante del equipo
UBICACIÓN EQUIPO: | Sitio fisico donde se encuentra el equipo (Ejemplo: Regional eje cafetero, piso 1, cuarto del rack piso 6). Por favor: Suministrar la información detallada
PLACA DEL INVENTARIO: | Número del inventario
FECHA: | Fecha en que se realiza el mantenimiento
DIRECCIÓN: | Ubicación de la dependencia de Colpensiones (Oficina, regional, sede central, etc) donde se ejecuta la rutina de mantenimiento
CAPACIDAD: | Capacidad del equipo
MODELO: | Modelo del equipo
SERIE: | Número de la serie
ÁREA: | Dependencia de Colpensiones (Oficina, regional, sede central, etc) donde se ejecuta la rutina de mantenimiento
CASO SERVICE MANAGER: | Numero del radicado del service manger (Petición- FR / incidente IM)
DIAGNÓSTICO: | Resultados obtenidos donde se describe lo encontrado en el equipo durtante la visita técnica
REPUESTOS ADICIONALES: | Son todos aquellas partes, elementos, materiales, accesorios y/o insumos requeridos para el mantenimiento y correcto funcionamiento del equipo. (Detallar descripción cantidades y especificaciones de lo utilizado)
Índice de recuperación
Registrar el nombre de los campos que se utilizarán como llave de búsqueda del documento en los diferentes sistemas de información donde indexe o custodie el documento.