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ANEXO 1 – ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Descripción del proyecto

El proyecto se encuentra localizado en el Departamento de Risaralda, exactamente en los Municipio de Pueblo Rico. 
Descripción 
 
 
        Pueblo Rico
Área (m2) 
 
 
 
      140.27

Sector 
 
 
 
                Urbano
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Imagen 1. Ubicación Área SEDE JUDICIAL PÚEBLO RICO – Carrera 3 No. 7 - 22 
Fuente: Autor. Tomada de Google Maps. 
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Imagen 2. Fachada SEDE JUDICIAL PÚEBLO RICO – Carrera 3 No. 7 - 22
Fuente: Autor. Tomada de Google Maps.

Se contrató una consultoría para elaborar los diseños de la obra, contrato MC-12-2020, cuyo objeto es proyecto “Contratar En Nombre De La Nación – Consejo Superior De La Judicatura La Consultoría De Estudio De Vulnerabilidad Sísmica, Reforzamiento Estructural y Propuesta De Ampliación; Para Construir Sala De Audiencias, Archivo, Sala De Lactancia, Diseños Con Memorias De Cálculo Y Presupuesto; En La Sede Judicial En El Municipio De Belén De Umbría y La Consultoría De Estudio Para La Propuesta De Ampliación Segundo Piso; Para Construir Archivo, Sala De Lactancia, Diseños Con Memorias De Cálculo Y Presupuesto; En La Sede Judicial En El Municipio De Pueblo Rico, Departamento De Risaralda”

Documentos técnicos aprobados en el marco de ese contrato de consultoría:
· Estudio Geotécnico y de Suelos.  
 
 
       
SI  
 
              

· Levantamiento Arquitectónico de área de Intervención.      SI                                         

· Levantamiento Estructural de área de Intervención.              SI  
 
 
 

· Estudio de Vulnerabilidad Sísmica.  
 
 
       
SI  
 
 
 

· Diseño de Reforzamiento Estructural.                                       SI  
 
 
·  Diseño Arquitectónico 
 
 
 
 
        
SI                                          

· Licencia de Construcción        
 
 
 
      
SI  
 
              

· Diseño Eléctrico, Incluido Voz y Datos                                       SI  
              
 

· Diseño Hidráulico                                                                       
SI  
 
              

· Análisis de Costos





SI
De acuerdo al Decreto 199 de 2024 Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2024 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, aún vigente.

Artículo 5. Arrendamiento y mantenimiento de bienes inmuebles, cambio de sede y adquisición de bienes muebles e inmuebles. Las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, deberán seguir las siguientes directrices para el arrendamiento y mantenimiento de bienes inmuebles, cambio de sede y adquisición de bienes muebles:

c. El cambio de sede únicamente procederá en uno de los siguientes eventos: i) cuando no genere impacto al presupuesto asignado en la vigencia; ii) cuando la necesidad haga inaplazable la construcción o adquisición de la sede; iii) cuando el edificio dónde funciona la entidad ponga en riesgo la seguridad del personal o no brinde las condiciones laborales adecuadas de conformidad con las normas establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST.

En el caso del Palacio de Justicia de Pueblo Rico anterior no brindaba las condiciones laborales adecuadas de conformidad con las normas establecidas vigentes colocando en riesgo la seguridad de usuarios y servidores judiciales por desactualización estructural identificada según consultoría realizada en 2020 (MC-12-2020)

Render Aproximado de la ampliación y mejora de la Edificación con identidad PCC con condiciones más sostenibles, condiciones Ambientalmente amigables, espacios físicos saludables alineados al programa servidor más feliz de la seccional de Pereira. (Las condiciones de acabados, distribución de espacios y colores pueden variar al momento de construir sin afectar el presupuesto ni las condiciones técnicas de la consultoría).
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Plazo, fases y etapas para la ejecución del proyecto

El plazo de ejecución del contrato que resulte del presente proceso será de 8 meses sin exceder el 31 de diciembre de 2024 y/o terminación de obra contratada, Plazo que se contará a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, y la publicación en el SECOP II de la comunicación de aceptación de la oferta y la aprobación de las garantías solicitadas.
Descripción de las condiciones actuales 

El sitio no brinda las mejores condiciones de trabajo, ni normativas de acuerdo a las reglas establecidas y vigentes en cuanto a sala de lactancia, cuarto técnico o rack, baños PMR, zonas de Bienestar, archivo, actualización estructural buscando mejorar las condiciones de habitabilidad y seguridad de los servidores judiciales del despacho y los ciudadanos en general en cuanto al acceso a la justicia; se hace necesario la ampliación de la sede judicial acuerdo a lo señalado por:

Zona archivo:

La Ley 594 de 2000 establece que el Estado debe crear, organizar, preservar y controlar los archivos. También establece que las entidades públicas deben elaborar programas de gestión de documentos, que pueden incluir el uso de nuevas tecnologías y soportes. 

La Ley 1712 de 2014 establece que las entidades públicas deben crear procedimientos claros para la gestión, organización y conservación de sus archivos. 

El Decreto 4124 de 2004 reglamenta el Sistema Nacional de Archivos y dicta otras disposiciones relativas a los Archivos Privados.

Sala de lactancia:

La Ley 2306 de 2023 establece que las entidades territoriales de todos los niveles deben crear o disponer de áreas exclusivas de lactancia. Estas áreas deben estar en lugares donde se brinde el acceso y prestación de servicios públicos, así como áreas comerciales con alta afluencia de personas.

La Ley 1823 de 2017 establece que las Salas Amigas de la Familia Lactante del Entorno Laboral deben garantizar las condiciones adecuadas para la extracción y conservación de la leche materna. 

Las salas de lactancia en las empresas deben cumplir con especificaciones de higiene, salubridad y una dotación mínima. Las empresas deben adecuar un espacio físico privado de fácil acceso, cómodo para que las madres puedan cumplir con la extracción y conservación de la leche materna

Cuarto técnico o rack:

Según la norma ANSI/EIA 310 d_92, ANSI/TIA/EIA 606, ANSI/TIA/EIA 607 (Los racks deben tener al menos 82 cm de espacio de trabajo libre alrededor de los equipos y paneles de telecomunicaciones), 

Baños PMR:

Baño diseñado para personas con discapacidad o limitaciones físicas que dificultan su movimiento, como sillas de ruedas, muletas o andadores) según la NTC6047.

Zona de Bienestar Laboral:

Ley 734 de 2002 Establece que es un derecho de los servidores públicos y sus familias participar en todos los programas de bienestar social que establezca el Estado.

Decreto 1083 de 2015 Establece que los programas de bienestar responderán a estudios técnicos que permitan, a partir de la identificación de necesidades y expectativas de los empleados, determinar actividades y grupos de beneficiarios.

Plan sectorial de Desarrollo 2023-2026 de la Rama Judicial “HACIA UNA JUSTICIA CONFIABLE, DIGITAL E INCLUYENTE en su objetivo N°1 y el Manual de espacios saludables para los servidores judiciales.

Actualización estructural del inmueble según norma NSR10:

La Norma NSR-10 es el reglamento colombiano de construcción sismo resistente vigente. Esta norma establece los requisitos técnicos y científicos que deben cumplir las empresas constructoras para el diseño y construcción de estructuras sismo resistentes. El objetivo es proteger la vida de los habitantes y visitantes de los edificios.

El objeto de la NSR-10 es reducir al mínimo el riesgo de pérdida de vidas humanas y defender en lo posible el patrimonio del Estado y de los ciudadanos

Se deja constancia que esta Dirección Ejecutiva Seccional, no dispone de personal idóneo de planta para la construcción y mantenimiento preventivo o correctivo de los bienes inmuebles, para lo cual se hace necesario contratar dichos servicios con empresas especializadas en la prestación de estos.

Para tal fin, se elaboran los estudios previos establecidos en los procesos de contratación con el objeto de sustentar la conveniencia y oportunidad de este proyecto, para lo cual el Área Administrativa de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pereira-Risaralda, realizó el análisis que se presenta en este informe para determinar las condiciones de una eventual contratación para la Obra de ampliación del Palacio de Justicia de Pueblo Rico.

Se cuenta con los siguientes estudios, planos y licencia de construcción, las cuales serán anexas al contratista beneficiario:
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Actividades a ejecutar y alcance

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes: 
Tabla 1 – Cuadro descripción y cantidades de obra 

	RESUMEN POR CAPITULOS PRESUPUESTO DE OBRA 
	SEDE JUDICIAL: PUEBLO RICO

	RESUMEN PRESUPUESTO POR CAPITULOS

	CODIGO
	DESCRIPCIÓN
	PUEBLO RICO

	
	
	VALOR TOTAL

	1-01
	1-01 - PRELIMINARES
	 $                          17.796.814 

	1-02
	1-02 DESMONTES Y DEMOLICIONES
	 $                          19.211.118 

	1-03
	1-03 EXCAVACIONES Y LLENOS
	 $                          19.013.467 

	1-04
	1-04 ELEMENTOS DE CONCRETO
	 $                        173.410.648 

	1-05
	1-05 MAMPOSTERIA
	 $                          77.990.398 

	1-06
	1 - 06 PISOS Y ENCHAPES
	 $                          38.826.393 

	1-07
	1 - 07 PINTURAS
	 $                          28.357.348 

	1-08
	1-08 CUBIERTAS
	 $                            4.258.838 

	1-09
	1 - 09 CARPINTERIA METALICA
	 $                          20.712.034 

	1-10
	1 - 10 CARPINTERIA DE MADERA
	 $                            9.228.574 

	1-11
	1 - 11    INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
	 $                            8.692.622 

	1-12
	1 - 12    PUNTOS HIDRAULICOS
	 $                            4.439.551 

	1-13
	1 - 13    PUNTOS SANITARIOS
	 $                            8.021.700 

	1-14
	1 - 14   ELEMENTOS ELECTRICOS
	 $                        147.342.170 

	1-15
	1 - 15 MANEJO AMBIENTAL Y REFORESTACION
	 $                               116.829 

	1-16
	1 - 16 VARIOS
	 $                            2.903.151 

	G-02
	G-02 ACEROS
	 $                        131.901.894 

	G-03
	G-03 TRANSPORTE
	 $                            3.867.987 

	COSTOS DIRECTOS
	 $                        716.091.536 

	 
	ADMINISTRACION
	15%
	 $                        107.413.730 

	 
	UTILIDAD
	5%
	 $                          35.804.577 

	COSTOS INDIRECTOS
	 $                    143.218.307 

	 
	IVA SOBRE UTILIDAD 19%
	19%
	 $                            6.802.870 

	 
	TOTAL, PRESUPUESTO 2024
	 
	 $                    866.112.712 


	
	CANTIDADES DE OBRA
SEDE JUDICIAL: PUEBLO RICO

	ITEMS GENERALES
	 
	 

	1-01- PRELIMINARES
	 
	 

	CODIGO
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	PUEBLO RICO 

	
	
	
	CANTIDAD

	1-01-01
	Valla de identificación de obra área menor a 4 m2, colocada en cerchas metálica, incluye mantenimiento durante la construcción
	M2
	1,00

	1-01-03
	Campamento, incluye teja de zinc, piso en tierra y tabla.
	M2
	50,00

	1-01-04
	Localización y replanteo
	M2
	138,11

	1-01-05
	Limpieza y nivelación
	M2
	138,11

	1-01-08
	Nivelación terreno con material del sitio
	M2
	138,11

	1-01-10
	Cargue de material manual
	M3
	107,46

	1-01-11
	Retiro de material sobrante cargue manual (distancia 1 a 15 Km)
	M3
	107,46

	1-01-14
	Alquiler andamio tubular certificado, incluye manipulación y teleras
	Día
	90,00

	
	
	
	

	1-02 DESMONTES Y DEMOLICIONES

 
	 
	 

	 
	 
	 
	CANTIDAD

	1-02-02
	Corte con disco muro ambos lados
	M
	82,90

	1-02-03
	Demolición muro en soga, incluye revoque y/o enchape
	M2
	315,02

	1-02-06
	Demolición manual de concreto (Placas y Estructuras Enterradas)
	M3
	48,34

	1-02-08
	Demolición losa sobre terreno
	M2
	138,11

	1-02-11
	Desmonte aparatos sanitarios, con recuperación de ellos
	Un
	2,00

	1-02-13
	Desmonte cielo falso
	M2
	138,11

	1-02-17
	Desmonte de puerta metálicas o de madera, incluye desmonte marco
	M2
	47,50

	1-02-34
	Desmonte techo de fibrocemento, incluye desmonte de estructura metálica
	M2
	138,11

	1-02-35
	Corte de piso en Concreto con cortadora autopropulsada
	M
	138,11

	 
	 
	 
	 

	1-03 EXCAVACIONES Y LLENOS

 
	 
	 

	 
	 
	 
	CANTIDAD

	1-03-01
	Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual
	M3
	82,87

	1-03-07
	Excavación en conglomerado seco de 0 - 2 m manual
	M3
	93,56

	1-03-24
	Lleno compactado con material granular
	M3
	53,86

	1-03-28
	Lleno con piedra, incluye transporte
	M3
	21,55

	 
	 
	 
	 

	1-04 ELEMENTOS DE CONCRETO

 
	 
	 

	 
	 
	 
	CANTIDAD

	1-04-01
	Solado en concreto de 10,3 Mpa
	M3
	3,55

	1-04-04
	Caja de inspección de 0,60 x 0,60 x 0,60 m en concreto de 17,2 Mpa, tapa reforzada en concreto de 20,7 Mpa
	Un
	2,00

	1-04-09
	Zapatas en concreto de 28 Mpa (4000 psi), no incluye
refuerzo
	M3
	28,06

	1-04-11
	Viga de enlace de zapatas en concreto de 28 Mpa, no incluye
refuerzo
	M3
	22,11

	1-04-14
	Placa de contrapiso en concreto de 28 Mpa e = 0,10 m
	M2
	138,11

	1-04-17
	Columna en concreto de 28 Mpa sección entre 1601 cm2 -
2500 cm2
	M3
	15,36

	1-04-24
	Escalera en concreto de 28 Mpa o estructura metalica, (precio a a pactar)
	M2
	45,60

	1-04-34
	Placa steeldeck en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi) de e =
0,10 m, incluye malla electrosoldada
	M2
	276,22

	1-04-35
	Viga aérea en concreto de 28 Mpa, no incluye acero
	M3
	23,39

	 
	 
	 
	 

	1-05 MAMPOSTERIA
	 
	 

	 
	 
	 
	CANTIDAD

	1-05-07
	Muro en bloque No.05 No Estructura, Incluye Mortero en Celdas y Acero de Refuerzo
	M2
	487,76

	1-05-23
	Revoque muro incluye dilataciones y filos
	M2
	975,52

	1-05-24
	Filos y dilataciones
	M
	96,65

	 
	 
	 
	 

	1 - 06 PISOS Y ENCHAPES
	 
	 

	 
	 
	 
	CANTIDAD

	1-06-08
	Piso en baldosa tipo Terrazzo No. 5 P5B, pulido incluye mortero
	M2
	276,22

	1-06-10
	Piso en cerámica tipo antique 30,5 x 30,5, color blanco o beige
	M2
	12,00

	1-06-12
	Piso en cerámica de 1ra. de 20 x 20 cm tipo Duratech no incluye mortero
	M2
	20,00

	1-06-13
	Guarda escoba en baldosa tipo Terrazzo No. 5 P5B
	M
	99,68

	1-06-14
	Pirlán de bronce en cerámica
	M
	15,00

	 
	 
	 
	 

	1 - 07 PINTURAS
	 
	 

	 
	 
	 
	CANTIDAD

	1-07-01
	Estuco y pintura muros 3 manos TIPO KORAZA o tipo 1
	M2
	975,52

	 
	 
	 
	 

	1-08 CUBIERTAS

 
	 
	 

	 
	 
	 
	CANTIDAD

	1-08-07
	Techo en teja de barro, incluye manto impermeabilizante,
esterilla y mortero 1:3 impermeabilizado
	M2
	12

	1-08-16
	Cielo falso en aluminio natural e icopor perlita lisa o pvc
	M2
	51,20

	1-08-26
	Suministro y colocación de frescasa
	M2
	51,20

	 
	 
	 
	 

	1 - 09 CARPINTERIA METALICA

 
	 
	 

	 
	 
	 
	CANTIDAD

	1-09-11
	Ventana int negro corrediza, incluye vidrio de 6 mm
	M2
	12,96

	1-09-15
	Rejilla metálica, incluye bisagras, anticorrosivo y pintura, a = 0,6 m
	M
	1,00

	1-09-26
	Pasamanos en acero inoxidable e instalado incluye

instalación todo costo
	Un
	6

	1-09-27
	División para baño en acero inoxidable, incluye
instalación todo costo
	M2
	4

	1-09-33
	Celosía en perfil metálico para fachada exterior
	m2
	18,75

	 
	 
	 
	 

	1 - 10 CARPINTERIA DE MADERA

 
	 
	 

	 
	 
	 
	CANTIDAD

	1-10-01
	Puerta y ventanas de madera maciza no mdf ni aglomerados, marco en lámina C 20 de 0,9 x 2,30 m, incluye anticorrosivo, pintura, barniz, chapa de bola de madera, manija y tope
	Un
	12

	 
	
	
	 

	1 - 11    INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

 
	 
	 

	 
	 
	 
	CANTIDAD

	1-11-05
	Sanitario ahorrador One Piece Solare Blanco corona con fluxómetro
	Un
	3

	1-11-10
	Lavamanos tipo acuacer de pedestal
	Un
	3

	1-11-18
	Orinal tipo Institucional con fluxómetro
	Un
	1

	1-11-22
	Poceta corrida de aseo en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi) incluye granito pulido, longitud de desarrollo = 1 m
	M
	2

	1-11-32
	Incrustaciones tipo Avanti (viene por 6 unidades)
	Un
	2

	1-11-35
	Mezclador para lavaplatos
	Un
	1

	 
	
	
	 

	1 - 12    PUNTOS HIDRAULICOS

 
	 
	 

	 
	 
	 
	CANTIDAD

	1-12-05
	Punto hidráulico PVC de 1/2"  L prom = 3 m
	Pto
	7

	1-12-17
	Tubería PVC presión de 3/4" rde 21
	M
	22

	1-12-18
	Tubería PVC presión de 1/2" de 9
	M
	15

	1-12-38
	Cheque de 1" en bronce
	Un
	1

	1-12-41
	Registro de corte de 1/2"
	Un
	4

	1-12-49
	Medidor de 1/2" volumétrico tipo "C"
	Un
	1

	1-12-58
	Caja para Medidor
	Un
	1

	1-12-60
	Flotador
	Un
	1

	1-12-61
	Montaje Aparatos (Sanitarios, Lavamanos, Orinal, etc)
	Un
	7

	1-12-62
	Manual de Operación y Mantenimiento
	Un
	1

	1-12-63
	Planos Récords
	Un
	5

	1-12-64
	Desinfección del Sistema de Agua Potable
	Un
	1

	 
	 
	 
	 

	1 - 13    PUNTOS SANITARIOS

 
	 
	 

	 
	 
	 
	CANTIDAD

	1-13-08
	Tubería PVC de ventilación de 2", incluye accesorios
	M
	16

	1-13-10
	Tubería PVC sanitaria de 2", incluye accesorios
	M
	10

	1-13-11
	Tubería PVC sanitaria de 3", incluye accesorios
	M
	26

	1-13-12
	Tubería PVC sanitaria de 4", incluye accesorios
	M
	50

	1-13-14
	Punto sanitario PVC de 2” L prom = 3 m
	Pto
	8

	1-13-16
	Punto sanitario PVC de 4" (3 m)
	Pto
	3

	1-13-64
	Puntos Sanitarios (Lavamanos, Sanitarios, Orinal, etc)
	Un
	11

	1-13-65
	Tragante 3"
	Un
	4

	1-13-66
	Soporte Tipo Pera o Abrazadera
	Un
	19

	1-14-66
	Prueba de Flujo
	Un
	1

	1-15-66
	Prueba de Estanqueidad por Bajante
	Un
	5

	1-16-66
	Planos Récords
	Un
	5

	 
	 
	 
	 

	1 - 14   ELEMENTOS ELECTRICOS

 
	 
	 

	 
	 
	 
	CANTIDAD

	1-14-41
	Suministro e instalación de planta eléctrica tipo cabinada para exterior ANTIRUIDO de 13.3kW/15KVA Servicio Prime, Eficientes a Nivel de Pueblo Rico Risaralda 208/120V, incluye suministro, transporte, Izaje, Bases anti vibratorias, Rejillas de ventilación para ingreso y salida de aires, Desfogue hasta un nivel de 3 metros sobre el nivel de cubierta, breaker de protección de salida y demás elementos requeridos para una completa y optima instalación, es importante incluir todos los elementos que se requieran para la instalación y puesta en marcha de este equipo, ya que no se aceptara el cobro de actividades adicionales.
	Un
	1

	1-14-43
	Suministro e instalación de UPS BIFASICA 3KVA 208/120V True Online con Bypass interno, autonomía de 10 minutos. incluye todos los elementos requeridos para una completa y optima instalación.
	Un
	1

	1-14-46
	Modulo 1
	Un
	1

	
	Suministro e instalación de Barraje de distribución Normal (TN), este barraje deberá ser apto para la conexión de 25 circuitos y deberá tener reserva para 4 más, 3F 5H 208/120V además deberá ser apto para soportar el esfuerzo sigma generado por la ICC.
	
	

	
	Dispositivo protector contra sobretensiones transitorias (DPS), Monofásico (F-N-T), Tensión de Servicio 120 VAC, Máxima Tensión de Operación Continua (MCOV )150 V , capacidad de descarga 20 KA, modos de protección común y normal (3),tiempo de respuesta < 1 nanosegundo ,atenuación de frecuencia ,fusibles térmicos insertados , Con LED indicador en la Fase, y todos los accesorios para su correcto funcionamiento
	
	

	
	Breaker de protección 3x50A para DPS.
	
	

	
	Diecinueve (19) Breaker tipo riel 1x20A
	
	

	
	Un (1) Breaker Tipo riel 2x40A
	
	

	
	Otros no indicados (especificar en cada caso) 
	
	

	
	Modulo 2
	
	

	
	Suministro e instalación de Barraje principal de distribución Regulada (TR), 2F 4H 208/120V además deberá ser apto para soportar el esfuerzo sigma generado por la ICC.
	
	

	
	Tres (3) Breaker Tipo riel 2x40A
	
	

	
	Transferencia manual 2 posiciones (red, red regulada UPS, apto para 40A.
	
	

	
	Suministro e instalación de Barraje de distribución Regulada (TR), este barraje deberá ser apto para la conexión de 10 circuitos y deberá tener reserva para 3 más, 1F 4H 208/120V además deberá ser apto para soportar el esfuerzo sigma generado por la ICC.
	
	

	
	Seis (6) Breaker tipo riel 1x20A
	
	

	
	Otros no indicados (especificar en cada caso) 
	
	

	
	suministro e instalación de acometida tipo soldador (2x8+1x8+1x10) entre Barraje de distribución regulada y UPS 6 KVA Bifásica, se deberá incluir los tomacorrientes para la interconexión, canalización en Coraza tipo americana y actividades de conexión.
	
	

	
	suministro e instalación de acometida tipo soldador (2x8+1x8+1x10) entre UPS 6 KVA Bifásica y Selector de 2 posiciones, se deberá incluir los tomacorrientes para la interconexión, canalización en Coraza tipo americana y actividades de conexión.
	
	

	
	suministro e instalación de colas de conexión (2x18+1x8+1x10) entre barrajes Normal y regulado.
	
	

	1-14-43
	Suministro e instalación caja para medidor trifásico, incluye puesta a tierra, breaker de protección principal, medidor de energía trifásico 10 (100A) electrónico, obra civil y demás accesorios para un completo y optimo montaje. 
	Un
	1

	1-14-44
	(En caso que se requiera) Suministro e instalación de Acometida concéntrica en (3x4+1x6) Cu, desde red de energía publica hasta caja para medidor de energía, avalada por el operador de red de energía de la zona, incluye bajante en tubería IMC 1-1/2", capacete, tensor y demás accesorios para un completo y optimo montaje.
	ml
	15

	1-14-45
	Suministro e instalación de Conductor, Terminales, marcas y aditamentos alimentador desde CAJA PARA MEDIDOR TRIFASICO a Transferencia automática en (3x4+1x6+1x8) Cu. incluye tubería EMT 1-1/2" con sus respectivos accesorios de instalación.
	ml
	20

	1-14-46
	Suministro e instalación de Conductor, Terminales, marcas y aditamentos alimentador desde Planta de Energía a Transferencia automática en (3x4+1x6+1x8) Cu. incluye tubería EMT 1-1/2" con sus respectivos accesorios de instalación.
	ml
	10

	1-14-47
	Suministro e instalación de Conductor, Terminales, marcas y aditamentos alimentador desde Transferencia automática hasta tablero eléctrico Normal/Regulado, en (3x4+1x6+1x8) Cu. incluye tubería EMT 1-1/2" con sus respectivos accesorios de instalación.
	ml
	5

	 
	 

	1-14-48
	Suministro e instalación de Canaleta metálica con división calibre 26 – 10x4x240cm soporte tecnológico con división interna, incluye accesorios de fijación y montaje. 
	ml
	250

	 
	 

	1-14-49
	Suministro e instalación de salida para Tomacorriente monofásico doble 2P+T, 15A-125V.  Incluye (Cableado, Tubería, conectores, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su completa y optima instalación)
	Un
	20

	1-14-50
	Suministro e instalación de salida para Tomacorriente monofásico doble 2P+T, 15A-125V   para instalación en canaleta perimetral, incluye faceplate. Incluye (Cableado, Tubería, conectores, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su completa y optima instalación)
	Un
	8

	1-14-51
	Suministro e instalación de salida para Tomacorriente monofásico doble 2P+T, 15A-125V Color Naranja para sistema Regulado para instalación en canaleta perimetral, incluye faceplate. Incluye (Cableado, Tubería, conectores, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su completa y optima instalación)
	Un
	8

	1-14-52
	Suministro e instalación de salida para Tomacorriente monofásico doble 2P+T, 15A-125V Color Naranja para sistema Regulado   l, incluye faceplate. Incluye (Cableado, Tubería, conectores, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su completa y optima instalación)
	Un
	2

	1-14-53
	Suministro e instalación de Tomacorriente monofásico GFCI 2P+T, 15A-125V. Incluye (Cableado, Tubería, conectores, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su completa y optima instalación)
	Un
	4

	1-14-54
	Suministro e instalación de Tomacorriente monofásico doble 2P+T, 15A-125V   para piso, Cubierta en bronce con protección de Toma eléctrica. Botón anti apertura. Caja de hierro, Incluye (Cableado, Tubería, conectores, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su completa y optima instalación)
	Un
	2

	1-14-55
	Suministro e instalación de arranque eléctrico para Ascensor de discapacitados 2P+T, 120V, (Cableado, Tubería, conectores, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su completa y optima instalación)
	Un
	1

	1-14-56
	Suministro e instalación de interruptor de alumbrado 15A sencillo, Incluye (Cableado, Tubería, conectores, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su completa y optima instalación)
	Un
	8

	1-14-57
	Suministro e instalación de interruptor de alumbrado 15A Doble, Incluye (Cableado, Tubería, conectores, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su completa y optima instalación)
	Un
	3

	1-14-58
	Suministro e instalación de interruptor de alumbrado 15A Triple, Incluye (Cableado, Tubería, conectores, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su completa y optima instalación)
	Un
	3

	1-14-59
	Suministro e instalación de interruptor de alumbrado 15A Conmutable sencillo, Incluye (Cableado, Tubería, conectores, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su completa y optima instalación)
	Un
	2

	1-14-60
	Suministro e instalación de Sensor De Movimiento Techo Infrarrojo 360 Grados Sobreponer para sistema de alumbrado 15A, Incluye (Cableado, Tubería, conectores, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su completa y optima instalación)
	Un
	2

	 
	Luminarias (Incluye suministro, montaje, conexionado, pruebas, puesta en marcha)  
	 
	 

	1-14-61
	suministro e instalación de salida para LUMINARIA-LED PANEL RD 18W DL, cumple con RETILAP, incluye (Cableado, Tubería, conectores, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su completa y optima instalación)
	Un
	13

	1-14-62
	suministro e instalación de salida para LUMINARIA LED PANEL RC 30W NW MINICONTINUUM, cumple con RETILAP, incluye todos los elementos necesarios para su instalación (Cableado, Tubería, conductor encauchetado, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su completa y optima instalación)
	Un
	6

	1-14-63
	suministro e instalación de salida para luminaria LED PANEL SQ 40W DL UNV 50HR, cumple con RETILAP, incluye todos los elementos necesarios para su instalación (Cableado, Tubería, conductor encauchetado, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su completa y optima instalación)
	Un
	16

	1-14-64
	suministro e instalación de Salida LUMINARIA LED APLIQUE DE PARED CURVE 6.5W, cumple con RETILAP, incluye (Cableado, Tubería, conectores, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su completa y optima instalación)
	Un
	4

	1-14-65
	suministro e instalación de LUMINARIA de emergencia R1, Luminaria de emergencia con botón de prueba e indicador de carga, Carcasa termoplástica, con cabezales cuadrados ajustables, Tipo de montaje: Sobreponer, Tiempo de recarga: 24 horas, cumple con RETILAP, incluye (Cableado, Tubería, Tomacorriente, Clavija, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su completa y optima instalación)
	Un
	4

	1-14-66
	suministro e instalación de LUMINARIA AVISO DE SALIDA CON DOBLE SPOT, Luminaria de emergencia con botón de prueba e indicador de carga, Carcasa termoplástica, con cabezales cuadrados ajustables, Tipo de montaje: Sobreponer, Tiempo de recarga: 24 horas, cumple con RETILAP, incluye todos los elementos necesarios para su instalación (Cableado, Tubería, Tomacorriente, Clavija, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su completa y optima instalación)
	Un
	1

	1-14-67
	suministro e instalación de LUMINARIA -LED PANEL RD 18W DL, cumple con RETILAP, incluye todos los elementos necesarios para su instalación (conductor encauchetado, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su completa y optima instalación), en caso que la luminaria se instale de forma descolgada, se deberá incluir la respectiva carcaza para poder embutir el panel y así ser descolgada.
	Un
	13

	1-14-68
	suministro e instalación de LUMINARIA LED PANEL RC 30W NW MINICONTINUUM, cumple con RETILAP, incluye todos los elementos necesarios para su instalación (conductor encauchetado, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su completa y optima instalación)
	Un
	6

	1-14-69
	suministro e instalación de luminaria P28399 LED PANEL SQ 40W DL UNV 50HR, cumple con RETILAP, incluye todos los elementos necesarios para su instalación (conductor encauchetado, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su completa y optima instalación)
	Un
	16

	1-14-70
	suministro e instalación de LUMINARIA LED APLIQUE DE PARED CURVE 6.5W, cumple con RETILAP, incluye todos los elementos necesarios para su instalación (conductor encauchetado, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su completa y optima instalación)
	Un
	4

	1-14-71
	suministro e instalación de LUMINARIA de emergencia R1, Luminaria de emergencia con botón de prueba e indicador de carga, Carcasa termoplástica, con cabezales cuadrados ajustables, Tipo de montaje: Sobreponer, Tiempo de recarga: 24 horas, cumple con RETILAP, incluye todos los elementos necesarios para su instalación (conductor encauchetado, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su completa y optima instalación)
	Un
	7

	1-14-72
	suministro e instalación de LUMINARIA AVISO DE SALIDA CON DOBLE SPOT, Luminaria de emergencia con botón de prueba e indicador de carga, Carcasa termoplástica, con cabezales cuadrados ajustables, Tipo de montaje: Sobreponer, Tiempo de recarga: 24 horas, cumple con RETILAP, incluye todos los elementos necesarios para su instalación (conductor encauchetado, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su completa y optima instalación)
	Un
	1

	 
	TRAMITES GENERALES
	 
	 

	1-14-73
	Tramites y pago para la certificación de las instalaciones eléctricas por parte de una entidad certificadora del RETIE.
	GL
	1

	1-14-74
	Tramites y pago para la certificación de las instalaciones eléctricas por parte de una entidad certificadora del RETILAP.
	GL
	1

	1-14-75
	Ajustes y verificación de diseño detallado según el capítulo 10 1 del RETIE
	GL
	1

	1-14-76
	Acompañamiento desde el inicio del proyecto de un inspector RETIE RETILAP para verificación y ajustes por parte del contratista de planos, memorias de cálculo y documentación relacionada con el diseño detallado RETIE y certificación RETIE y RETILAP ante un organismo acreditado ante el ONAC
	GL
	1

	 
	COMUNICACIÓNES
	 
	 

	 
	Gabinetes (suministro completo, montaje, pruebas, puesta en marcha).
	 
	 

	1-14-77
	Suministro e instalación Rack de muro de 12U, incluye Ventilación, 2 PDU de 4 Tomas Dobles Cada una, 2 Bandejas Porta equipos, 2 Organizador de cables Horizontal y" 2 Patch Panel de 24 (con sus respectivos Jacks RJ45 CAT.6), También incluye, Patch Cords para cada salida CAT.6 Certificado de Fabrica. En cableado en general deberá contar con organizadores en Velcro
	Un
	1

	 
	Artefactos y Salidas (Incluye suministro, cableado, tubería, montaje, conexionado, pruebas, puesta en marcha)  
	 
	 

	1-14-78
	Suministro e instalación de salida para DATOS para puesto de trabajo, incluye Cable UTP CAT.6, Faceplate, Jack CAT.6, marquilla y todos los accesorias para una completa instalación.
	Un
	8

	1-14-79
	Suministro e instalación de salida para DATOS para MURO, incluye Cable UTP CAT.6, Caja, Faceplate, Jack CAT.6, marquilla y todos los accesorias para una completa instalación.
	Un
	2

	1-14-80
	Suministro e instalación de salida para DATOS para sistema CCTV, incluye Cableado UTP CAT.6, Jack De terminación en Campo, Marquilla y todos los accesorias para una completa instalación.
	Un
	6

	1-14-81
	Suministro e instalación de salida para DATOS para ACCES POINT, incluye Aparato, Cableado UTP CAT.6, Jack De terminación en Campo, Marquilla y todos los accesorias para una completa instalación.
	Un
	2

	1-14-82
	Suministro e instalación de salida para HDMI para puesto de trabajo, incluye Cable HDMI, Faceplate y todos los accesorias para una completa instalación.
	Un
	2

	1-14-83
	Suministro e instalación de salida para HDMI para instalación en muro, incluye Cable HDMI, Faceplate y todos los accesorias para una completa instalación.
	Un
	2

	 
	TRAMITES GENERALES
	 
	 

	1-14-86
	Tramites y pago para la certificación de las instalaciones según STD ANSI/TIA.
	Global
	1

	 
	 
	 
	 

	1 - 15 MANEJO AMBIENTAL Y REFORESTACION
	 
	 

	 
	 
	 
	CANTIDAD

	1-15-14
	Mateado y canastas
	M2
	5

	 
	 
	 
	 

	1 - 16 VARIOS
	 
	 

	 
	 
	 
	CANTIDAD

	1-16-02
	Cinta antideslizante de 25 mm
	M
	               68 

	 
	 
	 
	 

	G-02 ACEROS
	 
	 

	G-02-02
	Acero Fy = 60.000 psi d>1/4"
	Kg
	     23.013,4 

	G-02-03
	Malla electrosoldada M-188 Φ 6.00 mm c/.15m en ambos sentidos (incluye alambre negro, colocación y traslapo).
	Kg
	1239,07

	 
	 
	 
	 

	G-03 TRANSPORTE
	 
	 

	 
	 
	 
	CANTIDAD

	G-03-01
	Transporte material (corte, sub-base, base, afirmado, Pétreos, arenas, etc.)
	M3-Km
	2154,55


Condiciones particulares del proyecto

Para la ampliación y mejora de la Edificación se tendrá en cuenta las condiciones referentes a la identidad de la región con el Paisaje Cultural Cafetero con unas condiciones ambientalmente sostenibles y amigables, espacios físicos saludables alineados al programa servidor más feliz de la seccional de Pereira y mejoras frente a los referentes normativos para edificaciones oficiales, sustentado en:
Zona archivo:

La Ley 594 de 2000 establece que el Estado debe crear, organizar, preservar y controlar los archivos. También establece que las entidades públicas deben elaborar programas de gestión de documentos, que pueden incluir el uso de nuevas tecnologías y soportes. 

La Ley 1712 de 2014 establece que las entidades públicas deben crear procedimientos claros para la gestión, organización y conservación de sus archivos. 

El Decreto 4124 de 2004 reglamenta el Sistema Nacional de Archivos y dicta otras disposiciones relativas a los Archivos Privados.

Sala de lactancia:

La Ley 2306 de 2023 establece que las entidades territoriales de todos los niveles deben crear o disponer de áreas exclusivas de lactancia. Estas áreas deben estar en lugares donde se brinde el acceso y prestación de servicios públicos, así como áreas comerciales con alta afluencia de personas.

La Ley 1823 de 2017 establece que las Salas Amigas de la Familia Lactante del Entorno Laboral deben garantizar las condiciones adecuadas para la extracción y conservación de la leche materna. 

Las salas de lactancia en las empresas deben cumplir con especificaciones de higiene, salubridad y una dotación mínima. Las empresas deben adecuar un espacio físico privado de fácil acceso, cómodo para que las madres puedan cumplir con la extracción y conservación de la leche materna

Cuarto técnico o rack:

Según la norma ANSI/EIA 310 d_92, ANSI/TIA/EIA 606, ANSI/TIA/EIA 607 (Los racks deben tener al menos 82 cm de espacio de trabajo libre alrededor de los equipos y paneles de telecomunicaciones), 

Baños PMR:

Baño diseñado para personas con discapacidad o limitaciones físicas que dificultan su movimiento, como sillas de ruedas, muletas o andadores) según la NTC6047.

Zona de Bienestar Laboral:

Ley 734 de 2002 Establece que es un derecho de los servidores públicos y sus familias participar en todos los programas de bienestar social que establezca el Estado.

Decreto 1083 de 2015 Establece que los programas de bienestar responderán a estudios técnicos que permitan, a partir de la identificación de necesidades y expectativas de los empleados, determinar actividades y grupos de beneficiarios.

Plan sectorial de Desarrollo 2023-2026 de la Rama Judicial “HACIA UNA JUSTICIA CONFIABLE, DIGITAL E INCLUYENTE en su objetivo N°1 y el Manual de espacios saludables para los servidores judiciales.

Actualización estructural del inmueble según norma NSR10:

La Norma NSR-10 es el reglamento colombiano de construcción sismo resistente vigente. Esta norma establece los requisitos técnicos y científicos que deben cumplir las empresas constructoras para el diseño y construcción de estructuras sismo resistentes. El objetivo es proteger la vida de los habitantes y visitantes de los edificios.

El objeto de la NSR-10 es reducir al mínimo el riesgo de pérdida de vidas humanas y defender en lo posible el patrimonio del Estado y de los ciudadanos

Un aspecto importante para esta edificación es el Uso ya que en la ampliación se está solicitando un segundo piso para archivo y sala de lactancia lo cual implica que el uso para esta edificación es del orden de 500kg/m2 para el archivo dadas la exigencia en el Titulo B Cargas de la NSR-10. 

Para poder ejecutar o realizar el diseño para la ampliación del inmueble, como es el caso particular, debemos acogernos a la disposición del Decreto 1203 de 2017 modificando al Decreto 1077 de 2015 en el cual una de las Modalidades de Licencia de Construcción es la ampliación. 

Resolución 2963 de 2012

Reconoce el PCC como Patrimonio Cultural de la Nación y como bien inscrito en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Ley 2323 de 2023

Enaltece el PCC y lo articula con los planes de desarrollo departamentales y municipales.

Especificaciones técnicas mínimas

Se Incluyen y desarrollan las especificaciones técnicas mínimas aplicables al proyecto de infraestructura, y las demás que sean pertinentes de acuerdo con el objeto y alcance del proyecto.

	
	CANTIDADES DE OBRA
SEDE JUDICIAL: PUEBLO RICO

	ITEMS GENERALES
	 
	 

	1-01- PRELIMINARES
	 
	 

	CODIGO
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	PUEBLO RICO 

	
	
	
	CANTIDAD

	1-01-01
	Valla de identificación de obra área menor a 4 m2, colocada en cerchas metálica, incluye mantenimiento durante la construcción
	M2
	1,00

	1-01-03
	Campamento, incluye teja de zinc, piso en tierra y tabla.
	M2
	50,00

	1-01-04
	Localización y replanteo
	M2
	138,11

	1-01-05
	Limpieza y nivelación
	M2
	138,11

	1-01-08
	Nivelación terreno con material del sitio
	M2
	138,11

	1-01-10
	Cargue de material manual
	M3
	107,46

	1-01-11
	Retiro de material sobrante cargue manual (distancia 1 a 15 Km)
	M3
	107,46

	1-01-14
	Alquiler andamio tubular certificado, incluye manipulación y teleras
	Día
	90,00

	
	
	
	

	1-02 DESMONTES Y DEMOLICIONES

 
	 
	 

	 
	 
	 
	CANTIDAD

	1-02-02
	Corte con disco muro ambos lados
	M
	82,90

	1-02-03
	Demolición muro en soga, incluye revoque y/o enchape
	M2
	315,02

	1-02-06
	Demolición manual de concreto (Placas y Estructuras Enterradas)
	M3
	48,34

	1-02-08
	Demolición losa sobre terreno
	M2
	138,11

	1-02-11
	Desmonte aparatos sanitarios, con recuperación de ellos
	Un
	2,00

	1-02-13
	Desmonte cielo falso
	M2
	138,11

	1-02-17
	Desmonte de puerta metálicas o de madera, incluye desmonte marco
	M2
	47,50

	1-02-34
	Desmonte techo de fibrocemento, incluye desmonte de estructura metálica
	M2
	138,11

	1-02-35
	Corte de piso en Concreto con cortadora autopropulsada
	M
	138,11

	 
	 
	 
	 

	1-03 EXCAVACIONES Y LLENOS

 
	 
	 

	 
	 
	 
	CANTIDAD

	1-03-01
	Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual
	M3
	82,87

	1-03-07
	Excavación en conglomerado seco de 0 - 2 m manual
	M3
	93,56

	1-03-24
	Lleno compactado con material granular
	M3
	53,86

	1-03-28
	Lleno con piedra, incluye transporte
	M3
	21,55

	 
	 
	 
	 

	1-04 ELEMENTOS DE CONCRETO

 
	 
	 

	 
	 
	 
	CANTIDAD

	1-04-01
	Solado en concreto de 10,3 Mpa
	M3
	3,55

	1-04-04
	Caja de inspección de 0,60 x 0,60 x 0,60 m en concreto de 17,2 Mpa, tapa reforzada en concreto de 20,7 Mpa
	Un
	2,00

	1-04-09
	Zapatas en concreto de 28 Mpa (4000 psi), no incluye
refuerzo
	M3
	28,06

	1-04-11
	Viga de enlace de zapatas en concreto de 28 Mpa, no incluye
refuerzo
	M3
	22,11

	1-04-14
	Placa de contrapiso en concreto de 28 Mpa e = 0,10 m
	M2
	138,11

	1-04-17
	Columna en concreto de 28 Mpa sección entre 1601 cm2 -
2500 cm2
	M3
	15,36

	1-04-24
	Escalera en concreto de 28 Mpa o estructura metalica, (precio a a pactar)
	M2
	45,60

	1-04-34
	Placa steeldeck en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi) de e =
0,10 m, incluye malla electrosoldada
	M2
	276,22

	1-04-35
	Viga aérea en concreto de 28 Mpa, no incluye acero
	M3
	23,39

	 
	 
	 
	 

	1-05 MAMPOSTERIA
	 
	 

	 
	 
	 
	CANTIDAD

	1-05-07
	Muro en bloque No.05 No Estructura, Incluye Mortero en Celdas y Acero de Refuerzo
	M2
	487,76

	1-05-23
	Revoque muro incluye dilataciones y filos
	M2
	975,52

	1-05-24
	Filos y dilataciones
	M
	96,65

	 
	 
	 
	 

	1 - 06 PISOS Y ENCHAPES
	 
	 

	 
	 
	 
	CANTIDAD

	1-06-08
	Piso en baldosa tipo Terrazzo No. 5 P5B, pulido incluye mortero
	M2
	276,22

	1-06-10
	Piso en cerámica tipo antique 30,5 x 30,5, color blanco o beige
	M2
	12,00

	1-06-12
	Piso en cerámica de 1ra. de 20 x 20 cm tipo Duratech no incluye mortero
	M2
	20,00

	1-06-13
	Guarda escoba en baldosa tipo Terrazzo No. 5 P5B
	M
	99,68

	1-06-14
	Pirlán de bronce en cerámica
	M
	15,00

	 
	 
	 
	 

	1 - 07 PINTURAS
	 
	 

	 
	 
	 
	CANTIDAD

	1-07-01
	Estuco y pintura muros 3 manos TIPO KORAZA o tipo 1
	M2
	975,52

	 
	 
	 
	 

	1-08 CUBIERTAS

 
	 
	 

	 
	 
	 
	CANTIDAD

	1-08-07
	Techo en teja de barro, incluye manto impermeabilizante,
esterilla y mortero 1:3 impermeabilizado
	M2
	12

	1-08-16
	Cielo falso en aluminio natural e icopor perlita lisa o pvc
	M2
	51,20

	1-08-26
	Suministro y colocación de frescasa
	M2
	51,20

	 
	 
	 
	 

	1 - 09 CARPINTERIA METALICA

 
	 
	 

	 
	 
	 
	CANTIDAD

	1-09-11
	Ventana int negro corrediza, incluye vidrio de 6 mm
	M2
	12,96

	1-09-15
	Rejilla metálica, incluye bisagras, anticorrosivo y pintura, a = 0,6 m
	M
	1,00

	1-09-26
	Pasamanos en acero inoxidable e instalado incluye

instalación todo costo
	Un
	6

	1-09-27
	División para baño en acero inoxidable, incluye
instalación todo costo
	M2
	4

	1-09-33
	Celosía en perfil metálico para fachada exterior
	m2
	18,75

	 
	 
	 
	 

	1 - 10 CARPINTERIA DE MADERA

 
	 
	 

	 
	 
	 
	CANTIDAD

	1-10-01
	Puerta y ventanas de madera maciza no mdf ni aglomerados, marco en lámina C 20 de 0,9 x 2,30 m, incluye anticorrosivo, pintura, barniz, chapa de bola de madera, manija y tope
	Un
	12

	 
	
	
	 

	1 - 11    INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

 
	 
	 

	 
	 
	 
	CANTIDAD

	1-11-05
	Sanitario ahorrador One Piece Solare Blanco corona con fluxómetro
	Un
	3

	1-11-10
	Lavamanos tipo acuacer de pedestal
	Un
	3

	1-11-18
	Orinal tipo Institucional con fluxómetro
	Un
	1

	1-11-22
	Poceta corrida de aseo en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi) incluye granito pulido, longitud de desarrollo = 1 m
	M
	2

	1-11-32
	Incrustaciones tipo Avanti (viene por 6 unidades)
	Un
	2

	1-11-35
	Mezclador para lavaplatos
	Un
	1

	 
	
	
	 

	1 - 12    PUNTOS HIDRAULICOS

 
	 
	 

	 
	 
	 
	CANTIDAD

	1-12-05
	Punto hidráulico PVC de 1/2"  L prom = 3 m
	Pto
	7

	1-12-17
	Tubería PVC presión de 3/4" rde 21
	M
	22

	1-12-18
	Tubería PVC presión de 1/2" de 9
	M
	15

	1-12-38
	Cheque de 1" en bronce
	Un
	1

	1-12-41
	Registro de corte de 1/2"
	Un
	4

	1-12-49
	Medidor de 1/2" volumétrico tipo "C"
	Un
	1

	1-12-58
	Caja para Medidor
	Un
	1

	1-12-60
	Flotador
	Un
	1

	1-12-61
	Montaje Aparatos (Sanitarios, Lavamanos, Orinal, etc)
	Un
	7

	1-12-62
	Manual de Operación y Mantenimiento
	Un
	1

	1-12-63
	Planos Récords
	Un
	5

	1-12-64
	Desinfección del Sistema de Agua Potable
	Un
	1

	 
	 
	 
	 

	1 - 13    PUNTOS SANITARIOS

 
	 
	 

	 
	 
	 
	CANTIDAD

	1-13-08
	Tubería PVC de ventilación de 2", incluye accesorios
	M
	16

	1-13-10
	Tubería PVC sanitaria de 2", incluye accesorios
	M
	10

	1-13-11
	Tubería PVC sanitaria de 3", incluye accesorios
	M
	26

	1-13-12
	Tubería PVC sanitaria de 4", incluye accesorios
	M
	50

	1-13-14
	Punto sanitario PVC de 2” L prom = 3 m
	Pto
	8

	1-13-16
	Punto sanitario PVC de 4" (3 m)
	Pto
	3

	1-13-64
	Puntos Sanitarios (Lavamanos, Sanitarios, Orinal, etc)
	Un
	11

	1-13-65
	Tragante 3"
	Un
	4

	1-13-66
	Soporte Tipo Pera o Abrazadera
	Un
	19

	1-14-66
	Prueba de Flujo
	Un
	1

	1-15-66
	Prueba de Estanqueidad por Bajante
	Un
	5

	1-16-66
	Planos Récords
	Un
	5

	 
	 
	 
	 

	1 - 14   ELEMENTOS ELECTRICOS

 
	 
	 

	 
	 
	 
	CANTIDAD

	1-14-41
	Suministro e instalación de planta eléctrica tipo cabinada para exterior ANTIRUIDO de 13.3kW/15KVA Servicio Prime, Eficientes a Nivel de Pueblo Rico Risaralda 208/120V, incluye suministro, transporte, Izaje, Bases anti vibratorias, Rejillas de ventilación para ingreso y salida de aires, Desfogue hasta un nivel de 3 metros sobre el nivel de cubierta, breaker de protección de salida y demás elementos requeridos para una completa y optima instalación, es importante incluir todos los elementos que se requieran para la instalación y puesta en marcha de este equipo, ya que no se aceptara el cobro de actividades adicionales.
	Un
	1

	1-14-43
	Suministro e instalación de UPS BIFASICA 3KVA 208/120V True Online con Bypass interno, autonomía de 10 minutos. incluye todos los elementos requeridos para una completa y optima instalación.
	Un
	1

	1-14-46
	Modulo 1
	Un
	1

	
	Suministro e instalación de Barraje de distribución Normal (TN), este barraje deberá ser apto para la conexión de 25 circuitos y deberá tener reserva para 4 más, 3F 5H 208/120V además deberá ser apto para soportar el esfuerzo sigma generado por la ICC.
	
	

	
	Dispositivo protector contra sobretensiones transitorias (DPS), Monofásico (F-N-T), Tensión de Servicio 120 VAC, Máxima Tensión de Operación Continua (MCOV )150 V , capacidad de descarga 20 KA, modos de protección común y normal (3),tiempo de respuesta < 1 nanosegundo ,atenuación de frecuencia ,fusibles térmicos insertados , Con LED indicador en la Fase, y todos los accesorios para su correcto funcionamiento
	
	

	
	Breaker de protección 3x50A para DPS.
	
	

	
	Diecinueve (19) Breaker tipo riel 1x20A
	
	

	
	Un (1) Breaker Tipo riel 2x40A
	
	

	
	Otros no indicados (especificar en cada caso) 
	
	

	
	Modulo 2
	
	

	
	Suministro e instalación de Barraje principal de distribución Regulada (TR), 2F 4H 208/120V además deberá ser apto para soportar el esfuerzo sigma generado por la ICC.
	
	

	
	Tres (3) Breaker Tipo riel 2x40A
	
	

	
	Transferencia manual 2 posiciones (red, red regulada UPS, apto para 40A.
	
	

	
	Suministro e instalación de Barraje de distribución Regulada (TR), este barraje deberá ser apto para la conexión de 10 circuitos y deberá tener reserva para 3 más, 1F 4H 208/120V además deberá ser apto para soportar el esfuerzo sigma generado por la ICC.
	
	

	
	Seis (6) Breaker tipo riel 1x20A
	
	

	
	Otros no indicados (especificar en cada caso) 
	
	

	
	suministro e instalación de acometida tipo soldador (2x8+1x8+1x10) entre Barraje de distribución regulada y UPS 6 KVA Bifásica, se deberá incluir los tomacorrientes para la interconexión, canalización en Coraza tipo americana y actividades de conexión.
	
	

	
	suministro e instalación de acometida tipo soldador (2x8+1x8+1x10) entre UPS 6 KVA Bifásica y Selector de 2 posiciones, se deberá incluir los tomacorrientes para la interconexión, canalización en Coraza tipo americana y actividades de conexión.
	
	

	
	suministro e instalación de colas de conexión (2x18+1x8+1x10) entre barrajes Normal y regulado.
	
	

	1-14-43
	Suministro e instalación caja para medidor trifásico, incluye puesta a tierra, breaker de protección principal, medidor de energía trifásico 10 (100A) electrónico, obra civil y demás accesorios para un completo y optimo montaje. 
	Un
	1

	1-14-44
	(En caso que se requiera) Suministro e instalación de Acometida concéntrica en (3x4+1x6) Cu, desde red de energía publica hasta caja para medidor de energía, avalada por el operador de red de energía de la zona, incluye bajante en tubería IMC 1-1/2", capacete, tensor y demás accesorios para un completo y optimo montaje.
	ml
	15

	1-14-45
	Suministro e instalación de Conductor, Terminales, marcas y aditamentos alimentador desde CAJA PARA MEDIDOR TRIFASICO a Transferencia automática en (3x4+1x6+1x8) Cu. incluye tubería EMT 1-1/2" con sus respectivos accesorios de instalación.
	ml
	20

	1-14-46
	Suministro e instalación de Conductor, Terminales, marcas y aditamentos alimentador desde Planta de Energía a Transferencia automática en (3x4+1x6+1x8) Cu. incluye tubería EMT 1-1/2" con sus respectivos accesorios de instalación.
	ml
	10

	1-14-47
	Suministro e instalación de Conductor, Terminales, marcas y aditamentos alimentador desde Transferencia automática hasta tablero eléctrico Normal/Regulado, en (3x4+1x6+1x8) Cu. incluye tubería EMT 1-1/2" con sus respectivos accesorios de instalación.
	ml
	5

	 
	 

	1-14-48
	Suministro e instalación de Canaleta metálica con división calibre 26 – 10x4x240cm soporte tecnológico con división interna, incluye accesorios de fijación y montaje. 
	ml
	250

	 
	 

	1-14-49
	Suministro e instalación de salida para Tomacorriente monofásico doble 2P+T, 15A-125V.  Incluye (Cableado, Tubería, conectores, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su completa y optima instalación)
	Un
	20

	1-14-50
	Suministro e instalación de salida para Tomacorriente monofásico doble 2P+T, 15A-125V   para instalación en canaleta perimetral, incluye faceplate. Incluye (Cableado, Tubería, conectores, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su completa y optima instalación)
	Un
	8

	1-14-51
	Suministro e instalación de salida para Tomacorriente monofásico doble 2P+T, 15A-125V Color Naranja para sistema Regulado para instalación en canaleta perimetral, incluye faceplate. Incluye (Cableado, Tubería, conectores, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su completa y optima instalación)
	Un
	8

	1-14-52
	Suministro e instalación de salida para Tomacorriente monofásico doble 2P+T, 15A-125V Color Naranja para sistema Regulado   l, incluye faceplate. Incluye (Cableado, Tubería, conectores, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su completa y optima instalación)
	Un
	2

	1-14-53
	Suministro e instalación de Tomacorriente monofásico GFCI 2P+T, 15A-125V. Incluye (Cableado, Tubería, conectores, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su completa y optima instalación)
	Un
	4

	1-14-54
	Suministro e instalación de Tomacorriente monofásico doble 2P+T, 15A-125V   para piso, Cubierta en bronce con protección de Toma eléctrica. Botón anti apertura. Caja de hierro, Incluye (Cableado, Tubería, conectores, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su completa y optima instalación)
	Un
	2

	1-14-55
	Suministro e instalación de arranque eléctrico para Ascensor de discapacitados 2P+T, 120V, (Cableado, Tubería, conectores, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su completa y optima instalación)
	Un
	1

	1-14-56
	Suministro e instalación de interruptor de alumbrado 15A sencillo, Incluye (Cableado, Tubería, conectores, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su completa y optima instalación)
	Un
	8

	1-14-57
	Suministro e instalación de interruptor de alumbrado 15A Doble, Incluye (Cableado, Tubería, conectores, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su completa y optima instalación)
	Un
	3

	1-14-58
	Suministro e instalación de interruptor de alumbrado 15A Triple, Incluye (Cableado, Tubería, conectores, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su completa y optima instalación)
	Un
	3

	1-14-59
	Suministro e instalación de interruptor de alumbrado 15A Conmutable sencillo, Incluye (Cableado, Tubería, conectores, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su completa y optima instalación)
	Un
	2

	1-14-60
	Suministro e instalación de Sensor De Movimiento Techo Infrarrojo 360 Grados Sobreponer para sistema de alumbrado 15A, Incluye (Cableado, Tubería, conectores, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su completa y optima instalación)
	Un
	2

	 
	Luminarias (Incluye suministro, montaje, conexionado, pruebas, puesta en marcha)  
	 
	 

	1-14-61
	suministro e instalación de salida para LUMINARIA LED PANEL RD 18W DL, cumple con RETILAP, incluye (Cableado, Tubería, conectores, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su completa y optima instalación)
	Un
	13

	1-14-62
	suministro e instalación de salida para LUMINARIA LED PANEL RC 30W NW MINICONTINUUM, cumple con RETILAP, incluye todos los elementos necesarios para su instalación (Cableado, Tubería, conductor encauchetado, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su completa y optima instalación)
	Un
	6

	1-14-63
	suministro e instalación de salida para luminaria LED PANEL SQ 40W DL UNV 50HR, cumple con RETILAP, incluye todos los elementos necesarios para su instalación (Cableado, Tubería, conductor encauchetado, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su completa y optima instalación)
	Un
	16

	1-14-64
	suministro e instalación de Salida LUMINARIA LED APLIQUE DE PARED CURVE 6.5W, cumple con RETILAP, incluye (Cableado, Tubería, conectores, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su completa y optima instalación)
	Un
	4

	1-14-65
	suministro e instalación de LUMINARIA de emergencia R1, Luminaria de emergencia con botón de prueba e indicador de carga, Carcasa termoplástica, con cabezales cuadrados ajustables, Tipo de montaje: Sobreponer, Tiempo de recarga: 24 horas, cumple con RETILAP, incluye (Cableado, Tubería, Tomacorriente, Clavija, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su completa y optima instalación)
	Un
	4

	1-14-66
	suministro e instalación de LUMINARIA AVISO DE SALIDA CON DOBLE SPOT, Luminaria de emergencia con botón de prueba e indicador de carga, Carcasa termoplástica, con cabezales cuadrados ajustables, Tipo de montaje: Sobreponer, Tiempo de recarga: 24 horas, cumple con RETILAP, incluye todos los elementos necesarios para su instalación (Cableado, Tubería, Tomacorriente, Clavija, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su completa y optima instalación)
	Un
	1

	1-14-67
	suministro e instalación de LUMINARIA LED PANEL RD 18W DL, cumple con RETILAP, incluye todos los elementos necesarios para su instalación (conductor encauchetado, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su completa y optima instalación), en caso que la luminaria se instale de forma descolgada, se deberá incluir la respectiva carcaza para poder embutir el panel y así ser descolgada.
	Un
	13

	1-14-68
	suministro e instalación de LUMINARIA LED PANEL RC 30W NW MINICONTINUUM, cumple con RETILAP, incluye todos los elementos necesarios para su instalación (conductor encauchetado, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su completa y optima instalación)
	Un
	6

	1-14-69
	suministro e instalación de luminaria LED PANEL SQ 40W DL UNV 50HR, cumple con RETILAP, incluye todos los elementos necesarios para su instalación (conductor encauchetado, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su completa y optima instalación)
	Un
	16

	1-14-70
	suministro e instalación de LUMINARIA LED APLIQUE DE PARED CURVE 6.5W, cumple con RETILAP, incluye todos los elementos necesarios para su instalación (conductor encauchetado, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su completa y optima instalación)
	Un
	4

	1-14-71
	suministro e instalación de LUMINARIA de emergencia R1, Luminaria de emergencia con botón de prueba e indicador de carga, Carcasa termoplástica, con cabezales cuadrados ajustables, Tipo de montaje: Sobreponer, Tiempo de recarga: 24 horas, cumple con RETILAP, incluye todos los elementos necesarios para su instalación (conductor encauchetado, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su completa y optima instalación)
	Un
	7

	1-14-72
	suministro e instalación de LUMINARIA AVISO DE SALIDA CON DOBLE SPOT, Luminaria de emergencia con botón de prueba e indicador de carga, Carcasa termoplástica, con cabezales cuadrados ajustables, Tipo de montaje: Sobreponer, Tiempo de recarga: 24 horas, cumple con RETILAP, incluye todos los elementos necesarios para su instalación (conductor encauchetado, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su completa y optima instalación)
	Un
	1

	 
	TRAMITES GENERALES
	 
	 

	1-14-73
	Tramites y pago para la certificación de las instalaciones eléctricas por parte de una entidad certificadora del RETIE.
	GL
	1

	1-14-74
	Tramites y pago para la certificación de las instalaciones eléctricas por parte de una entidad certificadora del RETILAP.
	GL
	1

	1-14-75
	Ajustes y verificación de diseño detallado según el capítulo 10 1 del RETIE
	GL
	1

	1-14-76
	Acompañamiento desde el inicio del proyecto de un inspector RETIE RETILAP para verificación y ajustes por parte del contratista de planos, memorias de cálculo y documentación relacionada con el diseño detallado RETIE y certificación RETIE y RETILAP ante un organismo acreditado ante el ONAC
	GL
	1

	 
	COMUNICACIÓNES
	 
	 

	 
	Gabinetes (suministro completo, montaje, pruebas, puesta en marcha).
	 
	 

	1-14-77
	Suministro e instalación Rack de muro de 12U, incluye Ventilación, 2 PDU de 4 Tomas Dobles Cada una, 2 Bandejas Porta equipos, 2 Organizador de cables Horizontal y" 2 Patch Panel de 24 (con sus respectivos Jacks RJ45 CAT.6), También incluye, Patch Cords para cada salida CAT.6 Certificado de Fabrica. En cableado en general deberá contar con organizadores en Velcro
	Un
	1

	 
	Artefactos y Salidas (Incluye suministro, cableado, tubería, montaje, conexionado, pruebas, puesta en marcha)  
	 
	 

	1-14-78
	Suministro e instalación de salida para DATOS para puesto de trabajo, incluye Cable UTP CAT.6, Faceplate, Jack CAT.6, marquilla y todos los accesorias para una completa instalación.
	Un
	8

	1-14-79
	Suministro e instalación de salida para DATOS para MURO, incluye Cable UTP CAT.6, Caja, Faceplate, Jack CAT.6, marquilla y todos los accesorias para una completa instalación.
	Un
	2

	1-14-80
	Suministro e instalación de salida para DATOS para sistema CCTV, incluye Cableado UTP CAT.6, Jack De terminación en Campo, Marquilla y todos los accesorias para una completa instalación.
	Un
	6

	1-14-81
	Suministro e instalación de salida para DATOS para ACCES POINT, incluye Aparato, Cableado UTP CAT.6, Jack De terminación en Campo, Marquilla y todos los accesorias para una completa instalación.
	Un
	2

	1-14-82
	Suministro e instalación de salida para HDMI para puesto de trabajo, incluye Cable HDMI, Faceplate y todos los accesorias para una completa instalación.
	Un
	2

	1-14-83
	Suministro e instalación de salida para HDMI para instalación en muro, incluye Cable HDMI, Faceplate y todos los accesorias para una completa instalación.
	Un
	2

	 
	TRAMITES GENERALES
	 
	 

	1-14-86
	Tramites y pago para la certificación de las instalaciones según STD ANSI/TIA.
	Global
	1

	 
	 
	 
	 

	1 - 15 MANEJO AMBIENTAL Y REFORESTACION
	 
	 

	 
	 
	 
	CANTIDAD

	1-15-14
	Mateado y canastas
	M2
	5

	 
	 
	 
	 

	1 - 16 VARIOS
	 
	 

	 
	 
	 
	CANTIDAD

	1-16-02
	Cinta antideslizante de 25 mm
	M
	               68 

	 
	 
	 
	 

	G-02 ACEROS
	 
	 

	G-02-02
	Acero Fy = 60.000 psi d>1/4"
	Kg
	     23.013,4 

	G-02-03
	Malla electrosoldada M-188 Φ 6.00 mm c/.15m en ambos sentidos (incluye alambre negro, colocación y traslapo).
	Kg
	1239,07

	 
	 
	 
	 

	G-03 TRANSPORTE
	 
	 

	 
	 
	 
	CANTIDAD

	G-03-01
	Transporte material (corte, sub-base, base, afirmado, Pétreos, arenas, etc.)
	M3-Km
	2154,55


Se debe dar cumplimiento a los anexos contractuales:
ANEXO N.º 8
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
El contratista deberá dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del contrato, acciones y lineamientos establecidos en la ejecución del contrato, sin costo adicional para la Entidad. Deberá realizar la adopción del Plan de Gestión Ambiental de la Entidad mediante el uso racional del agua, energía y papel, así como manejar adecuadamente los materiales, residuos sólidos y desechos que se manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecución del contrato. 

NOTA: Teniendo en cuenta los Acuerdos PSAA14-10160 del 2014 “Por el cual se adopta el Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial” y PSAA14-10161 del 2014 “por el cual se establece el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y el Medio Ambiente – SIGCMA”, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, se solicita a los oferentes de la modalidad de contratación directa que la documentación solicitada sea impresa POR AMBAS CARAS DEL PAPEL y que solo anexen los documentos exigidos por la entidad. Igualmente, para las demás modalidades de contratación se debe realizar el cargue de los documentos por la plataforma establecida por Colombia Compra Eficiente, por lo tanto, no se recibirá documentación impresa. 

	Objetivo
	EDIFICACIÓN NUEVA - AMPLIACIÓN DE EDIFICACIÓN

	Aspectos ambientales

	Generación de Residuos de Construcción y Demolición – RCD, Generación de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, Generación residuos convencionales y peligrosos RESPEL, Consumo de agua, Consumo de recursos energéticos, Demanda de materiales de construcción, Emisiones de gases efecto invernadero y de ruido, Generación de empleo, Cambios en la dinámica social y económica.



	Cláusulas ambientales
	EVIDENCIAS A SOLICITAR

	1. Realizar la adopción del Plan de Gestión Ambiental de la Entidad mediante el uso racional del agua y la energía, así como manejar adecuadamente los materiales, residuos sólidos y desechos que se manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecución del contrato con el Consejo Superior de la Judicatura, cada vez que el personal de la empresa contratista se encuentre en las instalaciones de la Entidad.
	Firma Anexo Nº 10.

	2. Contar con los permisos ambientales requeridos para el desarrollo de la obra, tramitados previamente y aquellos permisos que deban ser tramitados y obtenidos por el Constructor bajo su costo y riesgo.


	Permisos ambientales

Licencia de Construcción

Actos administrativos de autoridad ambiental (permisos) si se necesitan.



	3. Todos los ítems, especificaciones constructivas, deben tener incorporados las medidas de manejo ambiental, de acuerdo con los requisitos de la normatividad colombiana y los establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura, los cuales deben estar considerados en los APUs.
	Planos, Estudios técnicos, memorias de diseño, especificaciones, análisis de precios unitarios (APU).



	4. El Constructor deberá presentar para aprobación del Interventor, los permisos minero y ambiental de las fuentes de materiales de construcción seleccionados.  

Requisitos descritos en la adquisición de materiales de construcción y similares.
· Debe entregar copia del título minero, de la cantera de la cual proceden los materiales adquiridos, de acuerdo a la Ley 685 de 2001.
· Documentos que soporten la adquisición del material a la cantera
· Reducción de Emisión de Partículas al aire (Material Particulado – MP). Presentar mediciones periódicas acordes con las exigidas por la ley nacional en materia de calidad del aire para fuentes fijas y móviles
	Títulos mineros y licencia ambiental y de RUCOM.

Soportes de adquisición de materiales 

Mediciones de calidad de aire para fuentes fijas y móviles. 

	5. Requisitos para la Recolección y disposición final de Residuos de construcción y demolición 

· Copia de la inscripción realizada ante la autoridad ambiental competente como gestores de RCD.

· Copia de la autorización o licencia para puntos limpios, plantas de aprovechamiento y/o sitio de disposición final de RCD, según aplique.  

· Copia del plan de emergencias y contingencias. 

· Solicitar los requisitos para el transporte 

· Entrega del manifiesto o constancia de entrega de los RCD entregados. La cual debe contener como mínimo los datos del generador, datos del gestor, la cantidad de residuos, el destino de los residuos y el tratamiento a realizar.
	Licencias/ Permisos ambientales de gestor de RCD

Copia de la documentación del vehículo 

Autorización por la autoridad ambiental competente 

Manifiesto de entrega de residuos y certificados de recolección, almacenamiento y disposición final

	6. Antes de iniciar las actividades constructivas, se deben elaborar las actas de vecindad con la infraestructura pública y privada que se encuentre colindante a la obra proyectada.
	Acta de vecindad

	7. Cuando se requiera hacer cierre de vías, ocupación de espacio público, se debe solicitar el permiso ante la Entidad correspondiente y presentar los estudios correspondientes.
	Permisos para cierre de vías 

	8. Se deben instalar luminarias que ofrezcan tecnología de eficiencia energética comprobada para espacios interiores y exteriores, de acuerdo con el alcance del Contrato.  

Requisitos para la adquisición de luminarias.

· Las luminarias deben cumplir con requisitos RETILAP. Cumplir con los mínimos requeridos de acuerdo con los diseños específicos de las áreas a intervenir y con la normatividad RETILAP en la medida que esto se asocia con la calidad del ambiente interno de un recinto y la seguridad y salud en el trabajo.

· El proveedor debe contar con el sistema de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de bombillas y luminarias

· Contar con un plan o programa de gestión integral de residuos, en el cual se debe considerar el manejo de los residuos que derivan de la actividad objeto del contrato.

· El contratista deberá contar con el registro ante autoridad ambiental competente como generador de residuos peligrosos – RESPEL

· Hacer entrega de los certificados de disposición final de residuos peligrosos que se generen durante la prestación del servicio

· Garantizar que el transportador y el gestor externo de residuos peligrosos cuente con las licencias y permisos ambientales pertinentes, para la recolección, almacenamiento y la disposición de los residuos peligrosos. ( SI aplica)
	Certificado especificaciones de luminarias/ PMA

Ficha técnica del producto

Plan/ programa de gestión integral de residuos, incluyendo programa posconsumo
Registro como generador de residuos peligrosos ante el IDEAM
Certificados de disposición final  

Licencias y permisos ambientales


	9. Los aparatos y accesorios hidrosanitarios que se prevean instalar, deben ser eficientes en el ahorro del agua.
	Certificado de especificaciones de los accesorios o aparatos hidrosanitarios. /PMA

	10. Se debe realizar una debida separación en la fuente de los residuos sólidos generados en el proyecto y hacer la adecuada gestión, bien sean elementos aprovechables, residuos peligrosos, especiales u ordinarios.


	Bitácoras de residuos y Certificaciones fuentes de materiales agregados

Certificados de manejo y disposición final de RCD, RESPEL y RAEE

Certificado de organizaciones de recicladores.

Evidencias fotográficas del manejo de los residuos 

	11. En las actividades de desmonte y demolición de estructuras, hacer este proceso de manera selectiva para poder aprovechar aquellos RCD en el proyecto mismo o por terceros. 


	

	12. Implementar medidas de manejo y control del material particulado y de las demás emisiones, incluyendo de ruido. 

Obtener los permisos, especialmente en caso de programación de trabajos nocturnos.


	Plan de Manejo Ambiental

Permisos para trabajos nocturnos

	13. Según aplique, tramitar o cumplir con los permisos de: concesión de aguas, vertimientos, ocupación de cauce, aprovechamiento forestal, levantamiento de veda, disposición de RCD, de licencia ambiental si hubiera lugar, intervención de patrimonio arqueológico o BIC.


	Paz y Salvo autoridad ambiental, cumplido de permisos ambientales.

Autorización de intervención   Ministerio de Cultura.

	14. Adoptar e implementar los requisitos establecidos en la Guía para la Elaboración e Implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) para Proyectos de la Unidad de Infraestructura Física - UIF.
	Planes: PG-RCD, Plan de Contingencias Ambientales, PGAS, PGIR, Manejo de Tráfico
Informes de avance y final del PGAS de la Interventoría del proyecto.

Paz y salvo de proveedores y personal contratado.

Memorias y actas parciales de corte de obra y/o mobiliario, de entrega y recibo a las seccionales o de recibo final.

	15. Adoptar los formatos establecidos por el Sistema Integrado Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente de la entidad para la Identificación de Aspectos e Impactos ambientales y el registro de la generación de residuos:

P-EVSG-11 Procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales.

F-EVSG-05 Matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales

F-EVSG-08 Control Generación de RESPEL 

F-EVSG-10 Acta de entrega de residuos 

F-EVSG-11 Pesaje de residuos 

F-EVSG-12 Control mensual de residuos aprovechables 

F-EVSG-13 Control mensual de residuos peligrosos

F-EVSG-16 Lista de chequeo transporte1
	Anexar formatos diligenciados 


Permisos, licencias y autorizaciones requeridas para la ejecución del contrato

Para la ejecución del presente objeto contractual se requiere la Licencia de Construcción, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.6.1.1.7 del Decreto 1077 de 2015 y demás que la modifiquen, actualicen o deroguen. 

Licencia De Construcción Res 027_Pueblo Rico.
No obstante, para la ejecución de la obra podrán presentarse permisos o autorizaciones no previstas que deban ser gestionadas. De conformidad con las obligaciones contractuales, estos permisos o autorizaciones deberán ser tramitadas por el contratista, en caso de requerirse.

Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del Contrato

A continuación, se relacionan los documentos en los que se establecen las especificaciones técnicas mínimas, información y características para el desarrollo del objeto contractual, los cuales hacen parte del presente anexo, así:
1. Especificaciones Generales de Construcción.

2. Guía para la Elaboración de PGAS 

3. Acuerdo PSAA14-10160 
4. Documentos que podrían relacionarse: 
· Proyecto arquitectónico (Planos – Renders).

· Diseño estructural.

· Diseño hidrosanitario.

· Diseño eléctrico, voz y datos.

· Presupuesto que cuente con los siguientes aspectos:

· Análisis AIU.

· Análisis de Precios Unitarios.

· Medición de Cantidades.

· Presupuesto Oficial Estimado.

· Permisos y licencias: 

· Licencia de Construcción expedida por el ente correspondiente. A nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura.
· Anexo 1B:
[image: image7.png]265

Bl =

Archivo

ﬁ Montserat _ -[10 -| A" A" | A2~ | | (= - = - - 201 9 | paBbCc daBbCel |AaBbCer| 11 B 19 @ %
Pegar . - WA L. aul Enfasis ormal | | nido Compartir
e b | odn ot | oot | .

Portapape... Fuente 5 partato 5 Estilos « 4 [« pueGos TP,

o F N RE NRE FURE FRRE FURE SR SRR SURT IRRE FERTINRE SRR TN R AR

K De Lactancia, Disefios Con Memorias De Calculo Y Presupuesto; En La Sede Judicial En El 5 Acceso rapido

] Municipio De Belén De Umbria ¥ La Consultoria De Estudio Para La Propuesta De B Escritorio .

K Ampliacién Segundo Piso; Para Construir Archivo, Sala De Lactancia, Disefios Con

7| Memorias De Calculo Y Presupuesto; En La Sede Judicial En El Municipio De Pueblo Rico, & Descargas. »
Departamento De Risaralda” Documentos .

] Documentos técnicos aprobados en el marco de ese contrato de consultori (=] Imagenes. *

R 1.Informe del diagnéstico

] + Estudio Geotécnico y de Suelos. sl L o

o * Levantamiento Arquitecténico de area de Intervencion.  SI [} Contrato Ampliacion y mej

] * Levantamiento Estructural de drea de Intervencion. s ] PLIEGOS TIPO OBRA PUEBL

+ Estudio de Vulnerabilidad Sismica. sl

B + Disefio de Reforzamiento Estructural. si 3 ru_puEGOS PO OBRAS C

] + Disefio Arquitecténico sl @ Oneive - Consejo Superior

K + Licencia de Construccion sl

] + Disefio Eléctrico, Incluido Voz y Datos st @ OneDrive - Personal

o + Disefio Hidraulico sl

B + Anglisis de Costos sl I Este equipo.

° ecucio & Descargas

] Plazo, fases y etapas para la ejecucién del proyecto

E Documentos

] [En esta seccién se debera r el plazo previsto para la ejecucién del contrato que se I Escritorio

B derive del Proceso de Contratacion el cual debera corresponder con el establecido en el = i

7| cronograma de ejecucién del proyecto y Pliego de Condiciones. nagenes

K B Misica

K Incluir disposiciones sobre el plazo. Si el Contrato estara dividido en etapas (estudios y 3 Otjetos >

] disefios, obra o dotacién, etc) e inicio de las mismas, estableciendo y desarrollando las et

& fases en las cuales se encuentre dividido el proyecto, o las diferentes etapas B Videos

] constructivas que se tienen previstas o planeadas para el proyecto de infraestructura. (i Discolocal (€

4 = Nuevovol 0)

K icionar titulos de segundo nivel para complementar la informacion que sea

3 nte para definir el plazo, fases y etapas para la ejecucién del proyecto] b Red

& Descripcion de las condiciones actuales [Cuando aplique]

2 [En esta seccién se deberd indicar las condiciones actuales a intervenir, en el caso que

R corresponda a una intervencién en un bien inmueble ya existente, en los casos en que

B aplique. Se debera indicar el estado actual de la infraestructura existente (en caso de que

] exista), las actividades por ejecutar y las zonas o espacios a intervenir en el predio en el

4 cual se encuentra la infraestructura.

] En caso de contar con estudios y disefios, planos, licencias o permisos que sivan como

il insumo al futuro Contratista deberan ser mencionados y adjuntados.

a En caso de ejecutar estudios y disefios y obra se deberd suministrar como insumo al

] futuro Contratista la informacion suficiente respecto del programa arquitecténico,

4 requerimientos del disefio, tramites de licencias y/o permisos y entregables técnicos

? correspondientes a esta etapa.]

Pagina2de22 6146 palsbras [F Espaniol (Esp & 9 elementos

DweR Y -

Insertar

ANEXQ1-E.. Pre

al Coordinacion Administrativa y Finar

et e [

P Escribe aqui para buscar.

H S

£ Compartic
ity ‘chivo

CD@8RY -

Insertar

Informe Pr

Diseflo  Disposicién

= | ANEXO 18 Consultoria 2020 Pueblo Rico

vista

> ANEXO 18 Consultoria 2020 Pushlo Rico >

Nombre

] 1. Informe del diagnéstico
] 2. Anslisi geotécnico - Estudio de Suelos

] 3. Estudio de Vulnersbilidsd sisrics

] 4. Memorias tcnicas de disefios

] 5. Especificsciones técnicss de obra civily Activids,
1 6. Planos detalsdos Completos

1] 7. Cantidades, Prespuesto y APU's

] 8. Licencia de Construccion

[ 9.0tros

Referencias

vo

i Finas

nal C n Administrativa

G N o ) o

£ Buscar -

2 Reemplazar

¢ AaBbCc AaBbCc¢

A4 TSnepa. Thuol -

Buscar en ANEXO 1B Consult... 0 " B et
stios 5 ediden

Fecha de modificacién  Tipo s e e e

18/03/2024 3:06 p. m. Carpeta de archiv . :

20/05/2021 718 . m. Carpeta de srchiv

20/05/2021 811 a.m. Carpeta de srchiv

20/05/2021 721 a.m. Carpeta de srchiv

27/05/2021 715 0.m. Carpeta de srchiv

27/05/2021 835 . m. Carpeta de srchiv3peCcion Ocular de las

17012024255 pum. Carpets de archiv

27/05/2021 917 .. Carpeta de srchiv

27/05/2021 1147 2. m.  Carpeta de archiv

1a por la ENTIDAD

RICO

Bl
Sl

Sl .

RICO

Aprobacion: Cliente

Fabian | RAMA JUDICIAL - Conssio
Superior de a Judicatura

3163146534

5
& K200





Los anteriores documentos y sus anexos hacen parte integral del presente proceso de selección para la contratación del proyecto y pueden ser consultados en la plataforma transaccional SECOP II.

Personal mínimo requerido 

El personal relacionado será contratado por el Contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos administrativos generales del Contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del personal que conforman el equipo mínimo de trabajo deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán estar disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del Contratista, para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales.

Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante, solo carta de compromiso N° 1 del representante legal que cuenta con el personal mínimo requerido para el proyecto referenciando el siguiente cuadro:
	CARGO
	CANT
	PERFIL

	Director de Obra/Gerente de Proyecto
	1
	Ingeniero Civil y/o Arquitecto

	Ingeniero Residente
	1
	Ingeniero Civil

	Especialista en Estructuras
	1
	Ingeniero civil con especialización en estructuras y/o calculista y/o estructural, o Ingeniero Estructural.

	Especialista en Ing. Eléctrica
	1
	Ingeniero eléctrico y/o electrónico y/o en redes y/o telecomunicaciones

	Especialista en cableado estructurado de voz y datos
	1
	Ingeniero eléctrico y/o electrónico, especialista en redes y/o telecomunicaciones y/o cableado estructurado

	Especialista en Ing. Hidrosanitaria
	1
	Ingeniero civil y/o hidráulico y/o hidrosanitario y/o especialización en diseños hidrosanitarios y/o hidráulica

	Maestro de Obra.
	1
	Maestro de Obra o Técnico o Tecnólogo en obras civiles o Inspector de Obra

	Profesional o
Tecnólogo en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (sst)
	1
	Profesional y/o
Tecnólogo en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (SISO) y/o con especialización en (SISO).

	Profesional Ambiental
	1
	Profesional Ambiental o especialista Ambiental


Requisitos del personal del Contratista
El Contratista para el desarrollo del contrato debe contar con un equipo mínimo de profesionales y técnicos que cumplan con los perfiles definidos a continuación: 

Tabla 2 – Cuadro requisitos del personal del contratista

	Cargo
	Formación Académica

(Título técnico o tecnólogo o profesional y/o Título de posgrado)
	Experiencia Específica
(años mínimos)
	Cantidad
	Dedicación (%)

Permanencia mínima de tiempo en obra
	Duración

	Director de Obra
	Arquitecto y/o Ingeniero Civil 


	Experiencia mínima de 7 años en la Ejecución o Dirección de proyectos que contemplen la construcción o remodelación o adecuación o ampliación o mejoramiento o restauración o reforzamiento de edificaciones. ejecutadas y/o terminadas anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, expedidas por las entidades del estado o particulares.
	1
	40%
	Duración de Contrato

	Especialista en Estructuras
	Ingeniero civil con especialización en estructuras y/o calculista y/o estructural, o Ingeniero Estructural.
	Experiencia mínima de 3 años en los cuales se haya desempeñado como ingeniero (calculista) para proyectos que contemplen la construcción o remodelación o adecuación o ampliación o mejoramiento o restauración o reforzamiento de edificaciones. ejecutadas y/o terminadas anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, expedidas por las entidades del estado o particulares.
	1
	30%
	Duración de Contrato

	Especialista en Ing. Eléctrica
	Ingeniero eléctrico y/o electrónico y/o electricista
	Experiencia mínima de 3 años en los cuales se haya desempeñado como ingeniero para proyectos que contemplen la construcción o remodelación o adecuación o ampliación o mejoramiento o restauración o reforzamiento de edificaciones. ejecutadas y/o terminadas anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, expedidas por las entidades del estado o particulares.
	1
	30%
	Duración de Contrato

	Especialista en Ing. Hidrosanitaria
	Ingeniero Hidráulico y/o Hidro-Sanitario y/o Ingeniero Civil con especialización en diseños hidrosanitarios y/o hidráulica

	Experiencia mínima de 3 años en los cuales se haya desempeñado como ingeniero (calculista) para proyectos que contemplen la construcción o remodelación o adecuación o ampliación o mejoramiento o restauración o reforzamiento de edificaciones. ejecutadas y/o terminadas anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, expedidas por las entidades del estado o particulares.
	1
	30%
	Duración de Contrato

	Especialista en cableado estructurado de voz y datos
	Ingeniero eléctrico y/o electricista y/o electrónico y/o en telecomunicaciones, o profesional especialista en redes y/o cableado estructurado
	Experiencia mínima de 3 años en los cuales se haya desempeñado como ingeniero para proyectos que contemplen la construcción o remodelación o adecuación o ampliación o mejoramiento o restauración o reforzamiento de edificaciones. ejecutadas y/o terminadas anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, expedidas por las entidades del estado o particulares.
	1
	30%
	Duración de Contrato


Tabla 3 – Cuadro requisitos del personal del contratista (Etapa de Obra)

	Cargo
	Formación Académica

(Título técnico o tecnólogo o profesional y/o Título de posgrado)
	Experiencia Específica
(años mínimos)
	Cantidad
	Dedicación (%)

Permanencia mínima de tiempo en obra
	Duración

	Director de Obra
	Ingeniero Civil y/o Arquitecto

	Experiencia mínima de 7 años en la Ejecución o Dirección de proyectos que contemplen la construcción o remodelación o adecuación o ampliación o mejoramiento o restauración o reforzamiento de edificaciones. ejecutadas y/o terminadas anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, expedidas por las entidades del estado o particulares.
	1
	40%
	Duración de Contrato

	Residente de Obra
	Ingeniero Civil y/o Arquitecto

	Experiencia mínima de 3 años en la Ejecución de proyectos que contemplen la construcción o remodelación o adecuación o ampliación o mejoramiento o restauración o reforzamiento de edificaciones. ejecutadas y/o terminadas anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, expedidas por las entidades del estado o particulares.
	1
	100%
	Duración de Contrato

	Maestro de Obra.
	Maestro de Obra o Técnico o Tecnólogo en obras civiles o Inspector de Obra
	Experiencia Mínima de 1 año como Maestro de Obra de obras de construcción o remodelación o mejoramiento o adecuación o ampliación o restauraciones de edificaciones, ejecutadas y/o terminadas anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, expedidas por las entidades del estado o particulares
	1
	100%
	Duración de Contrato

	Residente Ambiental
	Ingeniero Ambiental y/o Sanitario y/o Administrador Ambiental

	Experiencia mínima de 1 año como Residente Ambiental de Obra en obras de: construcción o remodelación o mejoramiento o adecuación o ampliación o restauraciones de edificaciones, ejecutadas y/o terminadas anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, expedidas por las entidades del estado o particulares
	1
	50%
	Duración de Contrato

	Residente SST
	Técnico o tecnólogo o profesional universitario en seguridad y salud en el trabajo o profesional universitario con especialización en un área de seguridad y salud en el trabajo. Con licencia en Seguridad y Salud en el trabajo.
	Experiencia mínima de 1 año como residente SST en obras de: construcción o remodelación o mejoramiento o adecuación o ampliación o restauraciones de edificaciones, ejecutadas y/o terminadas anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, expedidas por las entidades del estado o particulares
	1
	80%
	Duración de Contrato


Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

a) El personal relacionado anteriormente conforma el equipo mínimo de trabajo necesario para la ejecución del proyecto. Si el Contratista requiere vincular personal adicional para la correcta ejecución del contrato, este correrá por su cuenta, por lo que no habrá lugar a pago alguno por parte de la Entidad frente al personal extra que el Contratista utilice en la ejecución del Contrato, ya que la Entidad en la etapa de planeación estableció el personal mínimo requerido para el cumplimiento del Contrato.

b) El Contratista de obra deberá presentar a la Interventoría, a la firma del Acta de Inicio de Obra, las hojas de vida del equipo mínimo solicitado, anexando las certificaciones de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar el cargo y/o funciones y/o productos entregados o desarrollados, así como la fecha de ejecución de las actividades y/o productos, copia de los títulos técnicos, tecnológicos o profesionales y/o posgrados.

c) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por entidades de derecho público o de derecho privado que contrató el proyecto u obra o la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. En el evento de no disponerse de la certificación de experiencia, se deberá adjuntar copia del acta de terminación del contrato laboral, de prestación de servicios o el documento que corresponda; donde conste la ejecución del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades y/o fecha de ejecución las actividades y/o productos entregados o desarrollados, la cual deberá venir suscrita según corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

d) No se aceptan certificaciones de obras civiles tales como vías, puentes, alcantarillados, acueductos, canales, tanques, parques, canchas deportivas, plazoletas ni andenes.

e) Si las certificaciones no contienen las fechas de la experiencia con día, mes y año, la entidad tomará el último día de cada mes como fecha de inicio y el primer día de cada mes como fecha de terminación. 
f) No se tienen en cuenta las certificaciones que presenten tachaduras, raspaduras, enmendaduras, información no consistente y/o inexactitudes. 

g) Para el cálculo de los años de experiencia se tomarán en cuenta años laborales de 360 días, de acuerdo a lo consagrado en el derecho comercial, en concordancia con lo expuesto en el Concepto 104544 de abril 21 de 2008, emitido por el Ministerio de la Protección Social

h) Ninguna certificación de experiencia se contabilizará por tiempos simultáneos, es decir, no será tenida en cuenta de forma simultánea la experiencia que se traslape temporalmente, la cual sólo se agregará una vez dentro de la suma de experiencia de cada integrante.
i) No se aceptan auto certificaciones.

j) Si el Contratista ofrece un profesional para realizar actividades de dos (2) o más cargos, este deberá cumplir los requisitos exigidos para cada uno de ellos, siempre y cuando no supere el 100 % de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación.

k) Ninguno de los profesionales que se presenten en cumplimiento de este requisito puede encontrarse prestando sus servicios en virtud de otros contratos de obra, interventoría o consultoría con la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira, que le impida desempeñar el cargo objeto de esta postulación en el porcentaje de dedicación exigido para ello, para lo cual el personal deberá aportar Certificación que así lo afirme, Carta de Compromiso para la conformación del grupo de trabajo firmada por el profesional.
g.
El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicación exigido para cada personal.

l) La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum académico, salvo en los casos que se realicen prácticas laborales para obtener el título profesional o tecnólogo. El tiempo de experiencia en la práctica es válido si se realizan durante los veinticuatro (24) meses anteriores o posteriores a la expedición de la Ley 1955 de 2019 o después de su expedición. Es decir, la práctica realizada antes de la terminación de materias contará como experiencia profesional si se cumplen los criterios mencionados. En el evento de que el oferente no entregue alguno de estos documentos, la Entidad contará la experiencia profesional a partir de la expedición del acta de grado o el diploma.

Parágrafo: Para el caso específico de los Ingenieros y Arquitectos, la experiencia profesional solo se computará a partir de la expedición de la matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional, conforme con lo estipulado por la Ley 842 de 2003 y la Ley 435 de 1998. Lo anterior operará también para aquellas profesiones que requieran tarjeta o matrícula profesional para el desempeño profesional (Abogados, Contadores, etc.). Caso contrario, se aplicará el artículo 229 del Decreto No. 019 de 2012.

m) Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el artículo 18 del Decreto – Ley 2106 de 2019.

n) En el evento en que algún integrante del equipo de trabajo presente título de pregrado o posgrado obtenido en el exterior, de acuerdo con la Circular Externa Única emitida por Colombia Compra Eficiente, el personal del Contratista puede acreditar la formación académica en el exterior con: 

· Copia del diploma expedido por el centro educativo y la descripción del programa correspondiente que permita conocer el nivel de los estudios de acuerdo con la Clasificación Internacional Normalizada de Educación- CINE o, 
· La convalidación correspondiente.  
Parágrafo: En el caso de los títulos de posgrado obtenidos en el exterior de los ingenieros civiles se deberá entregar copia apostillada, de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 842 de 2003. 
o) Los títulos académicos de postgrado de los profesionales matriculados no serán susceptibles de inscripción en el registro profesional de ingeniería, por lo tanto, cuando se necesite acreditar tal calidad, bastará con la presentación del título de postgrado respectivo, debidamente otorgado por universidad o institución autorizada por el Estado para tal efecto. 

p) Los extranjeros deben presentar copia de la visa especial y del permiso o licencia provisional para ejercer su profesión en nuestro país por el consejo profesional respectivo o la Entidad competente.

q) De presentarse una situación imprevista o de fuerza mayor, durante la ejecución del contrato de obra, que obligue el cambio de alguno de los integrantes del equipo mínimo de trabajo presentado por el Contratista y aprobado por la Interventoría, su reemplazo deberá reunir iguales o mejores condiciones de las requeridas para el cargo y cumplir con las mismas gestiones para su aprobación, las cuales deben además incluir de manera escrita, el motivo sustentado del cambio solicitado con el fin de oficializarlo, previa autorización de la Entidad contratante.

Del personal aprobado, la Interventoría debe dejar constancia escrita, donde consolide la información de las Hojas de Vida y experiencia del equipo de trabajo presentado.

A continuación, se Relaciona la información del personal encargado de la elaboración, revisión y aprobación del presente documento:

	Ciudad y fecha de diligenciamiento formato resumen de estudios de sector

	Ciudad de diligenciamiento
	Pereira

	Fecha de diligenciamiento
	19/03/2024
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Servidores designados por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira

	Firma


	

	Nombre del Empleado (Elaborador)
	Julián Alberto Zuleta Valencia

	Cargo
	Profesional Universitario Gr 11 Área Gestión Administrativa

	Firma


	

	Nombre del Empleado (Revisor)
	

	Cargo
	

	Firma


	

	Nombre del Empleado (Aprobador)
	Ivan Maturana Córdoba 

	Cargo
	Coordinador Área Administrativa y financiera


[image: image12.jpg]



PUEBLO RICO, RISARALDA





 





 





 





N





 





V





 





 








[image: image13.png]



[image: image14.png]/wu v Ak




[image: image15.jpg]Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

Reptiblica de Colombia




[image: image16.png]©

icontec




[image: image17.png]©

icontec




[image: image18.png]©

icontec




[image: image19.png]©

icontec






[image: image20.png]R dicial
C?)Irrl;j]: SuC}laerior de la Judicatura S I G C M A

- Coordinacién Nacional -

Republica de Colombia




