## REDES ELECTRICAS
Proceso de Selección de Mínima cuantía No. 067-00-J-EMAVI-GRUAL-2024
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES, PARARRAYOS, ADECUACIÓN REDES DE MEDIA - BAJA TENSIÓN DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN LO CUAL INCLUYE INSUMOS Y REPUESTOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO
Actividades: Para el desarrollo de las actividades a realizar con ocasión de la ejecución del objeto contractual, se debe suministrar los insumos y/o repuestos necesarios por parte del contratista
REDES ELECTRICAS
ITEM | ACTIVIDAD | UND MED | CANT SERV | VALOR UNIT SIN IVA | IVA | VALOR TOTAL
ADECUACION RED MEDIA- BAJA TENSION
1 | SUMINISTRO, HINCADO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE POSTE DE 12 M CAPACIDAD DE ROTURA 750KGF | UND | 1
2 | SUMINISTRO, HINCADO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE POSTE DE 12 M CAPACIDAD DE ROTURA 510 KGF | UND | 1
3 | SUMINISTRO, HINCADO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE DE POSTE DE 12M CAPACIDAD DE ROTURA 1350KGF | UND | 1
4 | SUMINISTRO, HINCADO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE DE POSTE DE 8M CAPACIDAD DE ROTURA 500KGF | UND | 1
5 | SUMINISTRO, HINCADO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE CONJUNTO TRIFASICO ALINEACIÓN PARA RED ECOLOGICA 15KV | UND | 1
6 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE CONJUNTO TRIFASICO TERMINAL PARA RED ECOLÓGICA 13,2KV | UND | 1
7 | CONSTRUCCION, SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE RETENIDA A TIERRA | UND | 1
8 | CONSTRUCCION, SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE RETENIDA A TIERRA CON RIEL | UND | 1
9 | INSTALACION Y PUESTA A TIERRA CON TECNOLOGIA EN ACERO AUSTENISTICO, TRATAMIENTO CON FABIGEL, RESISTENCIA NO MAYOR A 8 OHMNIOS, INCLUYE CAJA DE INSPECCION DE 30*30 Y PUNTO DE INSPECCION | UND | 1
10 | DESMONTE DE LINEA ACSR (INCLUYE CONJUNTOS) | ML | 1
11 | INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE RED TRIFASICA ECOLOGICA 1/0 ACSR 15KV 2 CAPAS, INCLUYE ACCESORIOS. | ML | 1
12 | INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE RED TRIFASICA TETRAFILAR ( CUADROPLEX 03 FASES 01 NEUTRO) TRENZADA ECOLOGICA 1/0 ACSR 2 CAPAS, INCLUYE ACCESORIOS. | ML | 1
13 | INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE RED TRIFASICA TETRAFILAR ( CUADROPLEX 03 FASES 01 NEUTRO) TRENZADA ECOLOGICA 2/0 ACSR 2 CAPAS, INCLUYE ACCESORIOS. | ML | 1
14 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE ESPACIADORES POLIMERICOS 15KV. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y OPERACIÓN. | UND | 1
15 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA 3/8" ACERO, INCLUYE ACCESORIOS. | ML | 1
16 | DESMONTE Y RETIRO DE POSTE | UND | 1
17 | AISLADOR DE MEDIA TENSIÓN 15.0KV / ALPHA | UND | 1
18 | AISLADOR DE SUSPENSIÓN M. TENSIÓN 15KV / ALPHA | UND | 1
19 | CABLE DUPLEX 2X14 CENTELSA | ML | 1
20 | DPS PARA RAYO / 15K / MELEC / AC21/ | UND | 1
21 | FUSIBLE TIPO H / 60AMP | UND | 1
22 | CABLE CU XLPE 15 KV 90°C 133% No 1/0 AWG PANTALLA | ML | 1
23 | CURVA CONDUIT EMT 4" | UND | 1
24 | TER.PREMOLD. INTER. P/C QTII 2 AWG - 3/0 AWG 15KV | UND | 1
25 | B.TERMINAL CU ESTAÑADO 1H No 1/0 AWG B/LARGO 3/8" | UND | 1
26 | ALAMBRE CU AISLADO THHN/THWN No 12 NEGRO | ML | 1
27 | TUBO CONDUIT GALVA 3´´ X2MT | UND | 1
28 | CINTA DE COLORES | UND | 1
29 | AMARRAS PLASTICAS 50 MCMS | PQUETE | 1
30 | CINTA BANDIT 5/8 | ML | 1
31 | TERMINAL DE OJO PARA CABLE 12 AWG | UND | 1
32 | TUBO PVC 4´´ X 6 METROS | UND | 1
33 | HEBILLAS PARA CINTA BANDIT | UND | 1
34 | TORNILLOS | UND | 1
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL SUBESTACIÓN ELECTRICA INCLUYE | UND | 1
35 | • SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE FUENTE ELECTRICA CONTROLADOR SEPANM SERIE 20 MERLIN GERLIN CELDA MEDIA TENSION
• ESTUDIO TERMOGRÁFICO
• INSPECCIÓN DE COMPONENTES.
• LIMPIEZA DE COMPONENTES.
• LUBRICACIÓN DE COMPONENTES.
• RETORQUEO DE CONEXIONES, (AJUSTE DE PUNTOS DE CONEXIÓN, INTERRUPTORES DE PROTECCIÓN, PUNTOS DE CONEXIÓN DE ACOMETIDAS Y BARRAJES DE DISTRIBUCIÓN, TORNILLERÍA EN GENERAL, PROCEDIMIENTO QUE SE REALIZADO EN TODOS LOS TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ADECUADA CONTINUIDAD ELÉCTRICA ENTRE COMPONENTES Y EVITAR LA PRESENCIA DE ANOMALÍAS TÉRMICAS.)
• PRUEBAS ELÉCTRICAS (RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN CON TTR; RESISTENCIA DE DEVANADOS MEGGER; MEDICIÓN DE AISLAMIENTO MEGGER), RESISTENCIA Y CONTINUIDAD SPT
• PRUEBAS DIELÉCTRICAS.
• PRUEBAS MECÁNICAS.
• LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE SUCIEDAD (EN COMPONENTES, CÁRCAMOS, RETIRO CUERPOS EXTRAÑOS)
• INFORME RESULTADOS
EQUIPOS ELÉCTRICOS INVOLUCRADOS:
• CONDUCTORES ELÉCTRICOS.
• TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN ACEITE, TRANSFORMADORES DE POTENCIA TIPO SECO.
• INTERRUPTORES.
• SECCIONADORES.
• TC´S Y PT´S.
• PARARRAYOS.
• CELDAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN.
• TRANSFORMADOR.
• TRANSFERENCIA.
• INTERRUPTORES.
• BANCO DE CONDENSADORES.
• TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN.
• APANTALLAMIENTO Y MEDICIÓN DE SPT.
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES SECOS DE SERVICIOS AUXILIARES SEGÚN ANEXO | UND | 1
36 | LIMPIEZA GENERAL DE LOS TRANSFORMADORES DE RED Y SERVICIOS AUXILIARES, TRANSFORMADORES SECOS SOPLADO CON NITRÓGENO.
PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR
MEDICIÓN DE LA RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN.
VERIFICACIÓN DE TAP’S EN EL TRANSFORMADOR SER NECESARIO.
37 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA, EN LA BASE AÉREA MARCO FIDEL SUAREZ INCLUYE CAMBIO DE EMPAQUETADURA TOTAL, PRUEBAS DE ACEITE, CERTIFICADO DE PCB, PROCESO DE SECADO, Y PINTURA. SE DEBE GARANTIZAR EL PRÉSTAMO DE TRANSFORMADOR MIENTRAS SE HACE EL MANTENIMIENTO Y EQUIPOS QUE SE REQUIERAN PARA LA MANIOBRA | UND | 1
38 | ANÁLISIS DE ACEITE DE TRANSFORMADOR EN LABORATORIO ACREDITADO, ENTREGA DE RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICOS Y DEL ANÁLISIS COMPLETOS. APLICA LAS NORMAS VIGENTES, EL CONTRATISTA SUMINISTARAR TODO LO NECESARIO PARA TOMA DE LA MUESTRA (ESCALERAS, ANDAMIOS, TRANSPORTE, ETC) | UND | 1
39 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ACTUALIZACIÓN DE TABLEROS DE BAJA TENSIÓN, REEMPLAZAR POR TIEMPO DE SERVICIO CUCHILLAS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TOTALIZADORES. | UND | 1
40 | MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DEL TERRENO CON TELUROMETRO EN CADA UNO DE LOS NODOS DE PUESTA A TIERRA DE LA MALLA, LIMPIEZA DE LOS MISMOS Y SU RESPECTIVO AJUSTE O REPARACIÓN. MEJORAS A LOS NIVELES DE LAS PUESTAS A TIERRA MÁXIMO 8 OHMIOS. VERIFICAR PUNTOS DE CONEXIÓN. CORREGIR ÁNGULO DE LOS MÁSTIL. INSPECCIÓN DEL CABLE DE LAS VARILLAS HASTA EL PARARRAYO Y CAMBIO DE SER NECESARIO TENIENDO EN CUENTA NO PRESENTAR EMPALMES NI CORTES Y REMPLAZÁNDOLO POR CALIBRE DE 2/0 AWG.REVISIÓN ELECTROMECÁNICA DE LA PUNTAS CAPTADORAS DE LOS SISTEMAS DE PARARRAYO Y CAMBIO SI ES NECESARIO. APLICAR SOLDADURA EXOTÉRMICA EN LA UNIÓN DEL CABLE A LA VARILLA. CAMBIO DE LA VARILLAS A COBRE-COBRE SEGÚN NORMA RETIE, NTC 2050 Y CODENSA. BAJANTE DEL CABLE SEA EN TUBO CONDUIT EMT PROTEGIENDO EL CABLE HASTA CAJA DE INSPECCIÓN. CAJA DE INSPECCIÓN CON TAPA DE 30X30 CM ANCHO Y 40 CM LAS PAREDES DE PROFUNDIDAD EN FIBRA DE VIDRIO | UND | 1
41 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MOTORES ELÉCTRICOS ASTAS DE LA EMAVI | UND | 1
TOTALES
NOTA IMPREVISTOS: TODOS LOS REPUESTOS NECESARIOS EN CASO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR NO INCLUIDOS EN ESTA FICHA TÉCNICA SERÁN DEBIDAMENTE COTIZADAS POR EL CONTRATISTA LOS CUALES DEBERAN SER AUTORIZADOS POR EL ORDENADOR DEL GASTO DE LA EMAVI.

## PLANTAS ELECTRICAS
Proceso de Selección de Mínima cuantía No. 067-00-J-EMAVI-GRUAL-2024
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES, PARARRAYOS, ADECUACIÓN REDES DE MEDIA - BAJA TENSIÓN DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN LO CUAL INCLUYE INSUMOS Y REPUESTOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO
PLANTAS ELECTRICAS
| Actividades: Para el desarrollo de las actividades a realizar con ocasión de la ejecución del objeto contractual, se debe suministrar los insumos y/o repuestos necesarios por parte del contratista | UND MED | CANT MTOS | VALOR UNIT SIN IVA | IVA | VALOR TOTAL
1 | GENERADOR SANIDAD. Marca: Olympian. 75 kva, motor Perkins 1004. | GBL | 1
Actividades minimas:
Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)
Cambio de Aceite
Cambio de correa ventilador y alternador.
Cambio de batería.
Ajuste de guarda-ventilador.
Limpieza general.
Pruebas de funcionamiento
Mantenimiento que Incluye:
Aceite 15W-40(galón)
Filtro de Aceite
Filtro de combustible
Filtro de aire
Batería 31H
Correa Ventilador
Mano de obra
2 | GENERADOR TORRE DE CONTROL NUEVA. Marca: S&S, Motor Deutz. 112 KVA. | GBL | 1
Actividades minimas:
Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)
Cambio de Aceite
Cambio de correas (ventilador y alternador).
Cambio de batería.
Cambio cargador de bateria.
Cambio de líquido refrigerante.
Limpieza general.
Pruebas de funcionamiento.
Mantenimiento que Incluye:
Aceite 15W-40(galón)
Filtro de Aceite
Filtro de combustible
Filtro de aire
Correa Ventilador
Correa alternador
Batería 31H
cargador de bateria
Líquido refrigerante galon
Mano de obra
3 | GENERADOR EQUIPOS DE BOMBEO BARRACAS SUBOFICIALES. Marca: FG Wilson Motor: Perkins, Generador: Kholer | GBL
Actividades minimas:
Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)
Cambio de Aceite
Cambio de correa ventilador.
Cambio de batería.
Cambio cargador de bateria.
Cambio líquido refrigerante.
Limpieza general.
Pruebas de funcionamiento.
Mantenimiento que Incluye:
Aceite 15W-40(galón)
Filtro de Aceite
Filtro de combustible
Filtro de aire
Batería 31H
cargador de bateria
Mano de obra
4 | GENERADOR CONTROL DE CAMARAS. Marca: S&S 125 kva, Motor: Deutz TD226B, Generador: Stanford . | GBL
Actividades minimas:
Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)
Cambio de Aceite
Cambio de correa ventilador y alternador.
Cambio de batería.
Cambio cargador de bateria.
Limpieza general.
Prueba de funcionamiento.
Mantenimiento que Incluye:
Aceite 15W-40(galón)
Filtro de Aceite
Filtro de combustible
Filtro de aire
Batería 31H
Correa Ventilador
cargador de bateria
Mano de obra
5 | HANGAR SR 26 GENERADOR SWAIZER. 75 kva, motor Perkins 1004T. | GBL | 1
Actividades minimas:
Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)
Cambio de Aceite
Cambio de correa ventilador y alternador.
Cambio de batería.
Cambio cargador de bateria.
Limpieza general.
Prueba de funcionamiento.
Mantenimiento que Incluye:
Aceite 15W-40(galón)
Filtro de Aceite
Filtro de combustible
Filtro de aire
Batería 31H
Correa Ventilador
cargador de bateria
Mano de obra
6 | GENERADOR EDIFICIO CENTENARIO. Marca: Caterpillar 400 kva, motor: CAT C13. | GBL | 1
Actividades minimas:
Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)
Cambio de Aceite
Cambio de baterías.
Cambio cargador de bateria.
Limpieza general.
Prueba de funcionamiento.
Mantenimiento que Incluye:
Aceite 15W-40(galón)
Filtro de Aceite
Filtro de combustible
Filtro de aire
Batería 31H
cargador de bateria
Mano de obra
7 | GENERADOR TAQUES DE COMBUSTIBLE AERONAVES. Marca: S&S. 75 kva, motor Deutz. | GBL | 1
Actividades minimas:
Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)
Cambio de Aceite
Cambio de correa ventilador y alternador.
Cambio de batería.
Cambio cargador de bateria.
Prueba de funcionamiento.
Mantenimiento que Incluye:
Aceite 15W-40(galón)
Filtro de Aceite
Filtro de combustible
Filtro de aire
Batería 31H
cargador de bateria
Mano de obra
8 | GENERADOR CHILLER. Marca: GS , 812 kva, motor Mitsubishi. | GBL | 1
Actividades minimas:
Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)
Cambio de Aceite
Cambio de correa ventilador y alternador.
Cambio de baterías.
Cambio cargador de bateria 24V.
Limpieza externa del radiador.
Limpieza general.
Prueba de funcionamiento.
Mantenimiento que Incluye:
Aceite 15W-40(galón)
Filtro de Aceite
Filtro de combustible
Filtro de aire
Batería 31H
cargador de bateria 24 V
Correa Ventilador
Mano de obra
9 | GENERADOR MOVIL. Marca: S&S. 75 kva, motor Deutz. | GBL | 1
Actividades minimas:
Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)
Cambio de Aceite
Cambio de correa ventilador y alternador.
Cambio de batería.
Cambio cargador de bateria.
Prueba de funcionamiento.
Mantenimiento que Incluye:
Aceite 15W-40(galón)
Filtro de Aceite
Filtro de combustible
Filtro de aire
Batería 31H
cargador de bateria
Correa Ventilador
Mano de obra
10 | GENERADOR CERRO PAN DE AZUCAR. Marca: Olympian 75 KVA. Motor Perkins 1004T. | GBL | 1
Actividades minimas:
Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)
Cambio de Aceite
Cambio de correa ventilador y alternador.
Cambio de batería.
Cambio cargador de bateria.
Limpieza general.
Pruebas de funcionamiento.
Mantenimiento que Incluye:
Aceite 15W-40(galón)
Filtro de Aceite
Filtro de combustible
Filtro de aire
Batería 31H
cargador de bateria
Correa Ventilador
Mano de obra
11 | GENERADOR TORRE DE CONTROL 2. Marca: FG WILSON - MOTOR PERKINS | GBL | 1
Actividades minimas:
Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)
Cambio de Aceite
Cambio de correa ventilador y alternador.
Cambio de batería.
Cambio cargador de bateria.
Limpieza general.
Pruebas de funcionamiento.
Mantenimiento que Incluye:
Aceite 15W-40(galón)
Filtro de Aceite
Filtro de combustible
Filtro de aire
Batería 31H
cargador de bateria
Correa Ventilador
Mano de obra
12 | GENERADOR TORRE DE CONTROL 2. - MOTOR PERKINS 47 KVA | GLB | 1
Actividades minimas:
Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)
Cambio de Aceite
Cambio de correa ventilador y alternador.
Cambio de batería.
Limpieza general.
Pruebas de funcionamiento.
Mantenimiento que Incluye:
Aceite 15W-40(galón)
Filtro de Aceite
Filtro de combustible
Filtro de aire
Batería 31H
Correa Ventilador
Mano de obra
13 | GENERADOR MOVIL. Olympian. 34 kva, motor Perkins 1004. | GBL | 1
Actividades minimas:
Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)
Cambio de Aceite
Cambio de correa ventilador y alternador.
Cambio de batería.
Cambio cargador de batería.
Limpieza general.
Prueba de funcionamiento.
Mantenimiento que Incluye:
Aceite 15W-40(galón)
Filtro de Aceite
Filtro de combustible
Filtro de aire
Batería 31H
Correa Ventilador
cargador de bateria
Mano de obra
14 | GENERADOR MOVIL. Marca: PRAMAC GSW50 / MECALTE 50KVA YANMAR 4E | GBL | 1
Actividades minimas:
Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)
Cambio de Aceite
Cambio de correa ventilador y alternador.
Cambio de batería.
Cambio cargador de batería.
Limpieza general.
Prueba de funcionamiento.
Mantenimiento que Incluye:
Aceite 15W-40(galón)
Filtro de Aceite
Filtro de combustible
Filtro de aire
Batería 31H
Correa Ventilador
cargador de bateria
15 | GENERADOR MOVIL. Marca: CATERPILLAR 150 kw / C7.1 | GBL | 1
Actividades minimas:
Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)
Cambio de Aceite
Cambio de correa ventilador y alternador.
Cambio de batería.
Cambio cargador de batería.
Limpieza general.
Prueba de funcionamiento.
Mantenimiento que Incluye:
Aceite 15W-40(galón)
Filtro de Aceite
Filtro de combustible
Filtro de aire
Batería 31H
Correa Ventilador
cargador de bateria
16 | GENERADOR MOVIL. Marca: POWERGEN 20KW | GBL | 1
Actividades minimas:
Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)
Cambio de Aceite
Cambio de correa ventilador y alternador.
Cambio de batería.
Cambio cargador de batería.
Limpieza general.
Prueba de funcionamiento.
Mantenimiento que Incluye:
Aceite 15W-40(galón)
Filtro de Aceite
Filtro de combustible
Filtro de aire
Batería 31H
Correa Ventilador
cargador de bateria
| GENERADOR BLART TUMACO 1. Marca: AGG 015- 27 KVA / MOTOR PERKINS | GLB | 1
17 | Actividades minimas:
Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)
Cambio de Aceite
Cambio de correa ventilador y alternador.
Cambio de batería.
Cambio cargador de batería.
Limpieza general.
Prueba de funcionamiento.
Mantenimiento que Incluye:
Aceite 15W-40(galón)
Filtro de Aceite
Filtro de combustible
Filtro de aire
Batería 31H
Correa Ventilador
cargador de bateria
Transporte por sus propios medios hasta Tumaco Nariño
| GENERADOR BLART TUMACO 2. Marca: AGG 017- 27 KVA / MOTOR PERKINS | GLB | 1
18 | Actividades minimas:
Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)
Cambio de Aceite
Cambio de correa ventilador y alternador.
Cambio de batería.
Cambio cargador de batería.
Limpieza general.
Prueba de funcionamiento.
Mantenimiento que Incluye:
Aceite 15W-40(galón)
Filtro de Aceite
Filtro de combustible
Filtro de aire
Batería 31H
Correa Ventilador
cargador de batería
Transporte por sus propios medios hasta Tumaco Nariño
19 | GENERADOR BLART GUAPI. Marca:AGG 016- 27 KVA / MOTOR PERKINS | GLB | 1
Actividades minimas:
Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)
Cambio de Aceite
Cambio de correa ventilador y alternador.
Cambio de batería.
Cambio cargador de batería.
Limpieza general.
Prueba de funcionamiento.
Mantenimiento que Incluye:
Aceite 15W-40(galón)
Filtro de Aceite
Filtro de combustible
Filtro de aire
Batería 31H
Correa Ventilador
cargador de batería
Transporte por sus propios medios hasta Tumaco GUAPI
| GENERADOR CUBO | GLB | 1
20 | Actividades minimas:
Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)
Cambio de Aceite
Cambio de correa ventilador y alternador.
Cambio de batería.
Cambio cargador de batería.
Limpieza general.
Prueba de funcionamiento.
Mantenimiento que Incluye:
Aceite 15W-40(galón)
Filtro de Aceite
Filtro de combustible
Filtro de aire
Batería 31H
Correa Ventilador
cargador de batería
TOTALES
NOTA IMPREVISTOS: TODOS LOS REPUESTOS NECESARIOS EN CASO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR NO INCLUIDOS EN ESTA FICHA TÉCNICA SERÁN DEBIDAMENTE COTIZADAS POR EL CONTRATISTA LOS CUALES DEBERAN SER AUTORIZADOS POR EL ORDENADOR DEL GASTO DE LA EMAVI.

## CONDICIONES ADICIONALES
Proceso de Selección de Mínima cuantía No. 067-00-J-EMAVI-GRUAL-2024
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES, PARARRAYOS, ADECUACIÓN REDES DE MEDIA - BAJA TENSIÓN DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN LO CUAL INCLUYE INSUMOS Y REPUESTOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO
CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:
ü El oferente con la presentación de la oferta acepta que la información recibida de parte de la Escuela Militar de Aviación según objeto contractual del presente proceso ha sido clara, que conoce las condicionesde la prestación del servicio, así como el (los) lugar(es) y plazo de entrega de este, y que se encuentra en capacidad de cumplir en caso de resultar adjudicatario.
ü El oferente deberá cotizar por valores unitarios. Para la adjudicación, el menor valor se tomará del resultadode la sumatoria de los valores unitarios de todos los ítems por rubro antes de IVA y se ejecutará según dichos valores hasta agotar el valor del presupuesto asignado, de acuerdo con las necesidades de la entidad contratante.
ü Los valores unitarios de cada uno de los servicios ofrecidos deberán contener todos los costos directos e indirectos requeridos para el objeto contractual. No se aceptará discriminar en la oferta económica conceptos diferentes a los relacionados en el Formato, so pena de rechazo de la oferta.
ü El oferente debe tener en cuenta para costear su propuesta, todas las erogaciones correspondientes al objeto del contrato en caso de ser adjudicatarios, valores que deben ser incluidos en los ítems ofertados, en ningún caso se relacionaran por separado en la propuesta fletes, mano de obra, maquinaria, etc.
ü El oferente deberá cotizar todos los ítems relacionados en la ficha técnica del proceso
ü El oferente deberá acreditar la experiencia mínima relacionada en el proceso
ü El oferente deberá certificar por escrito con la propuesta y con sus debidos soportes, que cuenta como mínimo con una sede propia o establecimiento de comercio en la ciudad de Cali, el cual será verificado por parte del comité técnico evaluador, anexando el certificado de cámara y comercio de su sede propia en la ciudad de Cali, lo anterior obedece a la necesidad de la entidad contratante de garantizar la operatividad oportuna de los equipos teniendo en cuenta su ubicación y uso para los fines del Estado
ü La EMAVI si así lo considera necesario, podrá realizar visita técnica antes del cierre del proceso, a fin de que los posibles oferentes conozcan las condiciones de los equipos o bienes objeto de mantenimiento. Es de aclarar que la No asistencia a esta, no representa rechazo de la oferta. Para coordinar el ingreso a la EMAVI, los interesados deben informar por escrito a través de la plataforma del Secop II dentro de los dos
(02) días siguientes a la fecha de publicación de la invitación publica, su intención en asistir, previo cumplimiento de las normas de bioseguridad y el aforo correspondiente, según las normas vigentes

## OTRAS OBLIG DEL CONTRAT
Proceso de Selección de Mínima cuantía No. 067-00-J-EMAVI-GRUAL-2024
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES, PARARRAYOS, ADECUACIÓN REDES DE MEDIA - BAJA TENSIÓN DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN LO CUAL INCLUYE INSUMOS Y REPUESTOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO
OBLIGACIONES PARTICULARES Y GENERALES DEL CONTRATISTA, PREVIO Y DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Constituir una póliza de garantía para inicio del contrato con el número del contrato y el objeto del mismo Suscribir oportunamente el acta de inicio del contrato, conjuntamente con el supervisor del mismo
El contratista se compromete a realizar la entrega del objeto a contratar en la fecha de ejecución del contrato El contratista responderá por el personal a su cargo que disponga para efectos del desarrollo del objeto contractual, deberán cumplir con los requisitos de ley (pago aportes al SSSI), a cargo de este
El contratista deberá cumplir con lo ordenado en la Resolución 1409 del 23 de julio de 2012 (Reglamento de seguridad para la protección contra caídas en el trabajo en alturas).
Cumplir con las actividades técnicas mínimas requeridas
ü La garantía mínima del servicio será de (06) MESES. De presentarse novedades durante el tiempo de la garantía con el mantenimiento preventivo y correctivo, el contratista deberá resolver la novedad con tiempode respuesta de (03) tres días calendario. De volver a presentar novedades, la Escuela Militar de Aviación procederá a realizar la declaratoria de siniestro en razón al incumplimiento por parte del contratista para lo cual adelantará los trámites administrativos a que haya lugar.
Dar uso eficiente a los recursos de la institución en desarrollo y ejecución del contrato mediante el cumplimiento e implementación de las políticas públicas: Cero papel, ahorro de servicios públicos y demás lineamientos ambientales, según aplique.
El valor unitario con impuesto ofrecido por cada servicio deberá mantenerse durante el plazo de ejecución del contrato y sus adiciones o prorrogas, si a ello hubiere lugar
Todos lo que conlleva para el desarrollo del objeto contractual correrá por cuenta del contratista
Los equipos objeto del contrato que correspondan al mantenimiento preventivo y correctivo, deben ser entregados debidamente instalados, con las pruebas de funcionamiento y en operación
El contratista deberá garantizar que durante la ejecución del objeto contractual se contará con la disponibilidad de un ingeniero eléctrico titulado, certificado en redes eléctricas de media y baja tensión como mínimo con 3 años de experiencia Para el efecto, se allegará al supervisor del contrato, la hoja de vida, copiadel título profesional, copia de tarjeta profesional y certificados de experiencia acreditada
El Contratista debe presentar en medio magnético al supervisor del contrato las hojas de vida de (03) tres de operarios, que realizaran el objeto contractual, junto con la copia del título de formación técnica, y como mínimo (01) una certificación de experiencia acreditada en el área de conocimiento por cada tecnico.
ü El personal a cargo del contratista que desarrollará las actividades de mantenimiento objeto del contrato, deberá contar con los elementos de protección y seguridad personal correspondientes, asimismo, al interior de las instalaciones en las que se desarrollará el objeto del contrato, se identificarán con camisetaque los distinga como personal a cargo del oferente adjudicatario. El Contratista debe disponer para la Escuela Militar de Aviación comunicación directa por medio de Avantel o celular las 24hrs del día, en casode cualquier requerimiento, para lo cual suministrará por escrito al supervisor designado por la EMAVI, nombre completo y número telefónico del contacto.
ü el contratista debe presentar la documentación al dia con los 30 dias cotizados a seguridad social de los trabajadores que van a estar dentro de las instalaciones de la EMAVI y sus zonas desconcentradas
ü El Contratista no podrá utilizar ni subcontratar los servicios de ningún personal militar, ni civil de la EMAVI, para realizar labores propias contratadas durante la ejecución del contrato.
ü Durante el mantenimiento objeto del contrato, se deberá señalizar los sectores o áreas donde se esté trabajando con el fin de evitar daños o perjuicios al personal que transite por los alrededores, contar con anuncios de precaución en las áreas que sean necesarios con el fin de evitar accidentes.
ü El contratista deberá asumir el gasto del fichero de identificación del personal que ingrese a laborar dentro de la Escuela Militar de Aviación y zonas desconcentradas (Tumaco- cerro militar pan de azúcar)
de igual forma asumirá los costos de traslado de personal a su cargo y demás equiposutilizados para el cumplimiento del objeto para el cual fue contratado.
ü El contratista deberá disponer de la herramienta, maquinaria, mano de obra, material y el equipo necesario para el completo desarrollo del objeto contractual, teniendo en cuenta los trabajos en altura.
ü El contratista y su personal durante la ejecución del contrato deberán cumplir diversas normas y reglamentos al interior de las instalaciones de la FAC en las cuales se desarrollará el contrato, y las deberáacatar a cabalidad, las cuales serán informadas en su momento por intermedio del supervisor del contrato, no se puede movilizar por las zonas no autorizadas.