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1. OBJETO DEL PROCESO 

ADQUIRIR REPUESTOS, MATERIALES, E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE LAS ESTACIONES AERONÁUTICAS DE LA REGIONAL NORTE
 
1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

a) Dar cumplimiento de todas las especificaciones y condiciones técnicas descritas en el Formato No. 8 Especificaciones Técnicas en el lugar y plazos establecidos en el contrato.
b) Se compromete para con la AEROCIVIL a pagar a su personal los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que se deriven de la ejecución del presente contrato de conformidad con lo establecido en las normas que regulan la materia, así como cumplir con las demás disposiciones laborales aplicables.
c) Se compromete a tener vinculados a sus empleados permanentemente y mientras dure la ejecución del contrato a los sistemas de previsión social, salud, pensión y riesgos profesionales, de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2002, el Decreto 1295 de 1994 y demás normas que regulen la materia, al pago de contribuciones parafiscales, y a salir al saneamiento y defensa de los derechos de la Aerocivil, en el evento de reclamaciones de terceros por causa o con ocasión de la prestación de los servicios.
d) Está obligado a responder a la AEROCIVIL por las eventuales reclamaciones laborales derivadas de la ejecución del contrato; así como por los perjuicios que por motivo de su negligencia, imprudencia o impericia se causen a las personas y/o los bienes de la AEROCIVIL o de terceros con ocasión de la ejecución del contrato.
e) Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional y la entidad para combatir el COVID 19, sin costo adicional para la entidad.
f) Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de los mismos contenidos en el Formato No. 9 Matriz de Riesgos.
g) Dar a conocer a la AEROCIVIL cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.
h) Cumplir con el plan de garantías ofertadas.
i) Responder ante AEROCIVIL por las fallas que le sean atribuibles respecto del objeto del presente contrato y los demás documentos vinculantes del proceso.

1. CARACTERÍSTICAS, ACTIVIDADES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

CONDUCTORES DE COBRE DESNUDOS

Alambre

Construcción: Alambre de sección circular en temple duro (para calibre igual o mayor a 18 AWG) o blando.
Características: El cobre utilizado debe tener una pureza superior al 99.9 %

Normas técnicas aplicables:

· RETIE
· NTC 359 
· NTC 1744 
· ASTM B1 
· ASTM B3


Cable concéntrico

Construcción: Conductor de cobre cableado concéntricamente, formado por un alambre central y una o dos capas de alambres cableados helicoidalmente.

Características: El cobre utilizado debe tener una pureza superior al 99.9 %

Normar técnicas aplicables:

· RETIE
· NTC 307
· NTC 1744
· ASTM B8

CONDUCTORES DE COBRE AISLADOS

Conductores con aislamiento THHN / THWN

Construcción: Conductor de cobre sólido o cableado concéntricamente aislado con PVC para 90°C y con chaqueta de nailon.

Características: Nivel de aislamiento 600 V, temperatura máxima de operación 90°C en ambientes secos o mojados, resistente a la humedad, al calor, la abrasión.

Normas aplicables:

· RETIE
· NTC 1332
· UL 83

Conductores con aislamiento RHW-2/USE-2


Construcción: Conductor de aluminio, aislados con XLPE-FR-SR.

Características: Nivel de aislamiento de 600 V, temperatura máxima de operación de 90°C en ambientes húmedos o mojados. Resistente a la humedad, a los rayos solares, a la abrasión, a reactivos químicos, ácidos y aceites.

Normas aplicables:

Para RHW-2:

· RETIE
· NTC 3277
· NTC 4564
· UL 854

Cables de potencia XHHW-2

Construcción: Conductor de cobre suave cableado, conductores individuales XHHW-resistente a la abrasión, al calor y la humedad.

Características: Nivel de aislamiento de 600 V, temperatura máxima de operación en lugares húmedos y mojados de 90°C. resistente a la abrasión, al calor y la humedad.

Normas aplicables:

· RETIE
· UL 1277
· ICEA S-95-658
· NTC 1099-1
· NTC 5916


Cable STP – Dúplex

Construcción: Dos conductores de cobre suave cableado flexible aislados de forma integral en PVC dispuestos en forma paralela con una membrana de separación.

Características: Nivel de aislamiento 300 V, temperatura máxima de operación 60°C, flexibles, retardante a la llama.

Normas aplicables:

· RETIE
· NTC 5521

 Cable encauchetado

Construcción: Dos, tres o cuatro conductores de cobre flexible con aislamiento termoplástico resistente a la llama, conductores cableados entre sí, chaqueta termoplástica retardante a la llama, resistente a la abrasión, al calor y a la humedad.

Normas aplicables:

· RETIE
· NTC 5521

Cable soldador

Construcción: Conductor de cobre flexible, aislamiento extrafuerte de elastómero termoplástico.
Características: Nivel de aislamiento de 600 V, temperatura de operación de 105°C, resistente a la abrasión, gran flexibilidad, retardante a la llama.

Normas aplicables:

· RETIE
· NTC 1865
· ASTM B-172
· BS 638

Cable de batería

Construcción: Conductor de cobre suave flexible, aislamiento en PVC retardante a la llama, resistente a la abrasión, al calor y a la humedad.

Características: Nivel de aislamiento 60 V (25 V AC), temperatura máxima de operación 75°C, resistente a la humedad, grasas y aceites, retardante a la llama.

Normas aplicables:

· RETIE
· NTC 1955
· SAE J 1127

Cable siliconado

Construcción: Conductor de cobre suave cableado flexible. Aislamiento en caucho de silicona.

Características: Nivel de aislamiento de 600 V, temperatura máxima de operación 200°C..

Normas aplicables:

· RETIE
· NTC 2356 UL 62
· NTC 1099-1
· ICEA S-95-658 ASTM B174
· 
Cables monopolares de media tensión 15 kV 90°C
Cable de cobre calibre 2 AWG aislamiento 100%
Cable de cobre calibre 2 AWG aislamiento 133%

Construcción: Conductor de cobre suave cableado, blindaje en polietileno reticulado o semiconductor, aislamiento en polietileno reticulado (XLPE), blindaje del aislamiento en polietileno reticulado semiconductor removible para la instalación, pantalla metálica en cinta de cobre con aplicación helicoidal, chaqueta de PVC retardante a la llama, resistente a la abrasión, al calor y a la humedad.

Características: Tensión de aislamiento de 15 kV, temperatura máxima de operación de 90°C, nivel de aislamiento 100 % y 133 %.

Normas aplicables:

· RETIE
· ICEA S93-639
· ICEA S97-682
· UL 1072
· AEIC CS8
· NTC 2186-2

Cable de cobre para uso subterráneo, clase C, aislado en polietileno de cadena cruzada 90º c sin apantallamiento, 5kv

Descripción general

El cable deberá estar fabricado acorde a los siguientes documentos:

· Conductor de cobre suave acorde con la ASTM B3 o ASTM B8
· Aislamiento en polietileno reticulado (XLPE) aplicado sobre el conductor, resistente a la humedad y a la temperatura acorde con la norma ICEA S-96-659.
· Chaqueta protectora en PVC acuerdo a la norma ICEA S-93-659

Normas aplicables:
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Los conductores y el aislamiento deberán cumplir con especificaciones iguales o mejores a las señaladas en la siguiente tabla:
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Características de fabricación Conductor

El material empleado en la fabricación del conductor será cobre de alta pureza (mínimo el 99,95 % de cobre) acorde con la NTC 1818 (ASTM B49) con buena resistencia a la corrosión y a la fatiga. Los conductores estarán conformados por alambres de cobre blando según la norma NTC 359 (ASTM B3) clase B y deberán cumplir con las características técnicas de fabricación contempladas en la NTC 307 (ASTM B8).

Aislamiento

El aislamiento del conductor será en material termoestable XLPE para un nivel de tensión de 5v kV y temperatura en el conductor de cobre de 90°C que aporta características eléctricas adicionales, protección mecánica y protección contra la humedad con el fin de permitir la operación del cable bajo condiciones ambientales extremas. El aislamiento deberá cumplir con lo establecido en la norma ICEA S-96-659.


Chaqueta

Los cables poseerán una chaqueta protectora en PVC o PE acorde con los requisitos establecidos en la norma ICEA S-96-659.

Los cables serán recibidos en carretes de madera de 300 m cada uno, adecuadamente protegidos de tal manera que durante el transporte y almacenamiento no sufran daño por la humedad contacto o golpes con otros materiales y no se deterioren por el almacenamiento a la intemperie.

CABLES UTP

Cable UTP Categoria 6

Construcción: El cable consta de cuatro pares de hilos de cobre trenzados. El cable Cat6 también se hace con un cable de calibre 23, con cubierta de PVC retardante a la llama.

Características: Calibre del conductor: 23 AWG, Tipo de aislamiento: Polietileno, Tipo de ensamble: 4 pares con cruceta central, Tipo de cubierta: PVC con propiedades retardantes a la llama, Separador de polietileno para asegurar alto desempeño contra diafonía, Conductor de cobre sólido de 0.57 mm, Diámetro exterior 6.1 mm, Desempeño probado hasta 300 Mhz, Impedancia: 100 Ω.

Normas aplicables:

· ANSI/TIA/EIA 568B.2-1. ANSI/ICEA S-102-700.
· ISO/IEC 11801 (2a edición, clase E).
· NEMA WC66.
· EN 50173-1.
· UL

Cable telefónico para uso exterior

Construcción: Construcción en alambres de cobre suave, aislamiento en polietileno expandido con piel, cubierta del núcleo en cinta poliéster, no higroscópica, pantalla en cinta de aluminio corrugada con cubierta con copolímero por ambas caras, chaqueta de polietileno resistente a la abrasión, a la intemperie y a la penetración de la humedad.
 
Características: Barrera contra la humedad, núcleo relleno en compuesto elastomérico, cinta de aluminio con recubrimiento de copolímero por ambas caras y chaqueta exterior en polietileno firmemente adherida a la cara externa de la cinta de aluminio.

Normas aplicables:

· NTC 2061
· ANSI/ICEA S-84-608

Cable telefónico para uso Interior

Construcción: Conductor en alambre de cobre suave, aislamiento en PVC retardante a la llama, resistente a la abrasión, el calor y la humedad. Cubierta del núcleo en cinta poliéster no higroscópica. Pantalla en cinta polimérica aluminizada e hilo de drenaje de cobre estañado. Chaqueta en PVC retardante a la llama, resistente a la abrasión, al calor y la humedad.

Características: Capacitancia mutua máxima: 160 nF/km; desbalance capacitivo: 400 pF (referidos a 500 m); resistencia dc del conductor: 97.8 ohm/km; voltaje máximo de operación: 60 V; resistencia de aislamiento: 500 Mohms/km; rigidez dieléctrica (60 seg.): 1000 V AC; 1500 V DC.

Normas aplicables:

· NTC 983
· IEC 60189

Cables coaxiales

Construcción: Conductor en alambre de acero con recubrimiento de cobre, aislamiento en película de polietileno sólido, pantalla doble con recubrimiento global del 100% compuesta de cinta de poliéster aluminizada firmemente adherida al aislamiento y una malla trenzada en alambres de aluminio. Chaqueta de PVC retardante a la llama, resistente a la abrasión, al calor, a la humedad y la intemperie.

Características: Temperatura máxima de operación 75°C, tensión máxima de operación de 300 V, impedancia nominal de 75 ohm, valor de propagación 82%, resistencia a la intemperie, bajo nivel de pérdidas de transmisión.

Normas aplicables:

· SCTE 74 (IPS SP 001)

TUBERÍA CONDUIT

Tubería Conduit de PVC

La tubería por suministrar deberá cumplir con las siguientes normas técnicas:

· RETIE
· NTC 979

Accesorios PVC

Los accesorios por suministrar deberán cumplir con las normas:

· RETIE

Tubería Conduit EMT

Los tubos EMT no deben ser roscados y deben posee una sección transversal circular lisa para permitir el acople de uniones y accesorios EMT normalizados.

Normas aplicables:

· RETIE.
· NTC 105
· UL 797
· ANSI C80.3

Accesorios EMT

Los accesorios a suministrar deberán cumplir con las normas:

•	RETIE.
•	NTC 105
•	UL 797

INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS

Interruptores termomagnéticos enchufables

Los interruptores termomagnéticos enchufables a suministrar deberán estar acordes con las siguientes normas:

· UL 489
· NEMA AB1

Interruptores termomagnéticos atornillables

Los interruptores termomagnéticos atornillables a suministrar deberán estar acordes con las siguientes normas:

· UL 489
· NEMA AB1

Interruptor termomagnético para riel omega

Los interruptores termomagnéticos para riel omega a suministrar deberán ser acordes a las siguientes normas técnicas:

· IEC 60898-1
· IEC 60947-2

Interruptores de caja moldeada

Los interruptores por suministrar deberán cumplir con las siguientes normas técnicas:

· IEC 60947-2
· EN 60947-2
· JISC8201-2-1/C8201-2-2 (annex 1 and 2)
· GB 14048.2
· NEMA-AB1
· UL508
· CSA22-2

CONTACTORES

Contactores

Límites de tensión:

–	Para corrientes de 9 a 38A, 690 Vca
–	Para corrientes de 40 a 150A, 1000 Vca
–	En conformidad con UL y CSA, 600 Vca

Grado de protección: terminales de fuerza y conexión de bobina, IP2X (protección contra en contacto directo con los dedos.

Tratamiento de protección contra el medio ambiente:

–	TH (tratamiento para ambientes cálidos y húmedos) Máxima altitud de operación: 3000 msnm.
Durabilidad eléctrica: 1,5 millones de maniobras en AC-3, operación continua. Máxima capacidad de maniobra: 3600 maniobras por hora (categoría AC-4)
Normas aplicables:

· IEC 947

TABLEROS ELÉCTRICOS

 Tableros eléctricos monofásico

Los tableros a suministrar deberán cumplir con las normas técnicas:

· RETIE
· UL 67
· IEC 60439-3

Tableros eléctricos bifásicos

Los tableros a suministrar deberán cumplir con las normas técnicas:

· RETIE
· UL 67
· IEC 60439-3

Tableros eléctricos trifásicos

Los tableros a suministrar deberán cumplir con las normas técnicas:

· RETIE
· UL 67
· IEC 60439-3

INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES

Interruptores

Los interruptores a suministrar deberán cumplir con las siguientes normas técnicas:

· RETIE
· NTC 1337

Tomacorrientes

Los tomacorrientes de potencia a suministrar deberán cumplir con las siguientes normas técnicas:

· RETIE
· NTC 1650
ACCESORIOS PARA CABLE XLPE 5 KV

Kit de conectores primarios

Diseñados para hacer una conexión hermética despegable entre el cableado de la iluminación de la pista en serie y el devanado primario del transformador en serie. Con estos conectores se puede hacer un montaje rápido en el sitio, sin necesidad de analizar antes la longitud del cableado.

Los kits de conectores primarios deben cumplir totalmente con la última edición de la FAA especificación AC 150/5345-26 para conectores L-823 Tipo I, class B, estilos 3 y 10.

Este cumplimiento es esencial para asegurarse que encajen perfectamente en los conectores de los transformadores en serie. Estos deben ser hechos del mismo material elastomérico termoplástico que el del conector opuesto de los trasformadores en serie o de los cables primarios. La longitud de los tomacorrientes y enchufes de los conectores debe ser 210 mm máx. Las clavijas y tomacorrientes deben ser de niquelina y cobre estañado (5 micron min.) respectivamente, parcialmente templados para que se enganchen a los conductores. Los kits de conectores deben ser ensamblados por técnicos expertos bajo la supervisión de un especialista para asegurarse que las propiedades eléctricas, mecánicas, ambientales y de impermeabilidad cumplan o superen los requisitos normales.

Kit de conectores secundarios

Diseñado para la conexión estanca del circuito secundario hacia la parte secundaria del transformador serie o la baliza. Los conectores permiten un montaje relativamente rápido, in-situ, sin un estudio anterior de las longitudes del cable.

Los Kits de conexión secundarios deben ajustarse a la última edición de FAA AC 150/5345-26 especificación para L-823 Tipo B clase II estilo 4, 5, 11 y/o 12 para conectores.

La conformidad a estas normas es esencial para asegurar un acople perfecto entre los conectores de las balizas y de los transformadores serie. Deben estar hechos del mismo material termoplástico elastométrico que el conector contrario de las balizas o del transformador serie. La longitud el conector macho y hembra debe ser de 67,5 mm como máximo.

El perno y el zócalo deben estar hechos respectivamente de níquel y cobre plateado (5 micrón min.), parcialmente cocido para ser prensado a los conductores del cable.

Los conector kits deben ser ensamblados por personal técnico capacitado y bajo supervisión de un especialista para asegurarse que sus propiedades eléctricas, mecánicas, de estanqueidad y de protección del medio ambiente respetan las normas y estándares.
Transformador de aislamiento de 45 W

Los transformadores de aislamiento a los cuales aplican estas especificaciones técnicas serán instalados en sistemas subterráneos con una tensión nominal de hasta 5 kV de la Unidad Administrativa de Aeronáutica Civil bajo las siguientes condiciones generales:

Los devanados primarios del transformador están conectados en un circuito de 6.6 A suministrados por un regulador de corriente constante. La continuidad del circuito de iluminación en serie se mantiene incluso si una o más lámparas alimentadas por los secundarios de los transformadores de aislamiento estén en circuito abierto debido a fallos de las lámparas. Además se garantiza una separación completa de los devanados secundarios de bajo voltaje del voltaje primario de alta tensión.

(a) Eléctricas

	Tensión nominal:
	5000 V

	Corriente nominal:
	6.6 A


Frecuencia nominal:60 Hz

(b) NORMAS DE FABRICACIÓN Y PRUEBAS

El resumen de las normas aplicables corresponde a:
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Requisitos particulares

Los transformadores de aislamiento deberán cumplir o superar las características establecidos en la siguiente tabla:


Transformadores de aislamiento 200 W

Los transformadores de aislamiento a los cuales aplican estas especificaciones técnicas serán instalados en sistemas subterráneos con una tensión nominal de hasta 5 kV de la Unidad Administrativa de Aeronáutica Civil bajo las siguientes condiciones generales:

Los devanados primarios del transformador están conectados en un circuito de 6.6 A suministrados por un regulador de corriente constante. La continuidad del circuito de iluminación en serie se mantiene incluso si una o más lámparas alimentadas por los secundarios de los transformadores de aislamiento estén en circuito abierto debido a fallos de las lámparas. Además se garantiza una separación completa de los devanados secundarios de bajo voltaje del voltaje primario de alta tensión.

(c) Eléctricas

	Tensión nominal:
	5000 V

	Corriente nominal:
	6.6 A


Frecuencia nominal:60 Hz


(d) NORMAS DE FABRICACIÓN Y PRUEBAS

El resumen de las normas aplicables corresponde a:

	NORMA
	DESCRIPCIÓN

	FAA L-830 AC 150/5345-47C
	Specification for Series to Series Isolation

	(edición actual)
	Transformers for Airport Lighting Systems

	OACI
	Manual de diseño del aeródromo, Parte 5 para.

	
	3.2.1.7a




REQUISITOS PARTICULARES

Los transformadores de aislamiento deberán cumplir o superar las características establecidos en la siguiente tabla:
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Transformador variable aislado monofásico de escritorio (260 V - 2080 VA)

Los transformadores de voltaje deberán estar completamente alojados, lo que brinda protección contra accidentes físicos y otros peligros. Diseñados para su uso donde sea requerido una tensión ajustable a.c. El voltaje de salida se controla con precisión.

El voltaje de salida se controla con una perilla grande antideslizante.
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El voltaje de salida aumentará linealmente a medida que la perilla se gira en sentido horario. Deberán estar equipados con cable de alimentación, interruptor de encendido / apagado iluminado y terminal PE externo y opcional con conector de enchufe apropiado. Estarán marcados con el voltaje de salida en voltios (correspondiente al voltaje de entrada nominal)
Deberán estar diseñados para trabajar en un rango de frecuencia de 50 Hz / 60 Hz.
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Normas aplicables:


· European Low voltage directive 2006/95/EC (2014/35), International standard IEC 61558-1:2005+A1:2009
· International standard IEC 61558-2-14:2012.

CERRADURAS Y CANDADOS

Cerraduras 
Cerrojos
Características
· Reversible para puertas derechas e izquierdas.
· Instalación sencilla con solamente un desarmador.
· Garantía de por vida en la parte mecánica.
· Pestillo ajustable a 2 3/8” (60 mm) o 2 3/4” (70mm).
· Para puertas de 35mm a 45mm de espesor.
· Incluye 2 llaves
Cerraduras pomo

Cerradura metálica con acabado en cromo satinado y en latón antiguo, con usos para baño, alcoba y entrada principal.

Características

· Cerradura cilíndrica de pomo
· Seguro interior de botón
· Para puertas de 35mm a 45mm de espesor y backset de 60mm Referencia llave – ciega para entrada principal
· Incluye 2 llaves

Cerradura de sobreponer

· Backset de 50 mm o 70mm (según el caso).
· Para puertas de madera o metálicas de 30 a 60 mm de espesor.
· Doble bulón de 3 golpes, accionado con la llave por ambos lados.
· Caja y cantonera en acero.

Candados 
Candado laminado
· Cuerpo en acero y zinc laminado
· Gancho en acero endurecido
· Para uso exterior, resistente en condiciones de humedad
· Incluye 3 llaves
· Doble bloqueo con esferas

Candado tipo italiano

· La llave se puede extraer con el candado abierto o cerrado
· Cuerpo en latón macizo pulido y lacado
· Cilindro en latón con guardas antiganzúa
· Dos llaves en latón niqueladas con cinco claves. Protección contra filtraciones de agua
· Doble bloqueo

Candado tipo barrilito

· Gancho en acero endurecido
· Disponible con 3, 4 y 5 pines
· Incluye 3 llaves
· Antiganzúa
· Doble bloqueo

Candado tipo alemán

· Cierre automático bloqueando el gancho en ambos lados
· La llave se puede extraer solamente cuando el candado esta cerrado.
· Cuerpo de latón fundido pulido y lacado
· Doble bloqueo
· Anti-segueta

Candado intemperie

· Cuerpo en acero y zinc laminado
· Gancho en acero endurecido
· Incluye 3 llaves
· Para uso en exteriores, resistencia en condiciones extremas
· Doble bloqueo con esferas
· Cilindro de 5 pines

Candado anticizalla

· Cuerpo en latón o bronce sólido con acabado cromo satinado
· Gancho en acero al boro
· Incluye 3 llaves
· Para uso interior o exterior.
· Resistente a condiciones húmedas

ABRASIVOS

Papel de lija

· Papel altamente impermeable.
· Operaciones de lijado en húmedo.
· Mínimo desprendimiento de granos.
· Granos abrasivos con alto poder de corte.
· Constituida por un sistema de resinas.


Discos abrasivos

· Óxido de aluminio de grado profesional.
· Adhesivo de resina de calidad superior.
· Fibra de vidrio reforzada


INSUMOS PARA PINTURA
Recubrimientos para metal Esmalte epóxico
Recubrimiento epóxico de dos componentes, catalizador tipo poliamida, de buena resistencia química, utilizado como capa de acabado de sistemas epóxicos en ambientes corrosivos, tanto en interior como a la intemperie. Es importante tener en cuenta que todos los productos epóxicos se entizan ante la presencia de los rayos solares.

· Excelente resistencia a agua dulce y salada y a una amplia gama de productos químicos corrosivos y disolventes.
· Buena dureza y resistencia a la abrasión.

Resistencia química:

· Ácidos y Álcalis: Excelente
· Intemperie: Buena
· Humedad: Excelente
· Grasas: Excelente
· Petróleo: Excelente Rendimiento: 78 m²/galón 
Esmalte vinílico
Recubrimiento mono componente con base en resinas vinílicas y pigmentos químicamente resistentes, utilizado como acabado para la protección de estructuras metálicas en ambientes de mediana agresividad.

· Excelente acabado semimate
· Rápido secado
· Buena resistencia mecánica.
· Resiste a la intemperie en ambientes de mediana agresividad.
· Fácil aplicación.
· Buen cubrimiento Rendimiento: 45 m²/galó

Esmalte uretano

Recubrimiento de uretano (poliuretano) brillante, polimérico, tipo acriluretano alifático de dos componentes, catalizador tipo isocianato utilizado como capa de acabado de sistemas epóxicos para la protección y decoración de estructuras metálicas y de concreto expuestas a la intemperie y a los rayos UV en ambientes agresivos.

El producto deberá cumplir con la norma Paint Specification No.36 , SSPC-Paint 36, de la Steel Structure Painting Council.

· Mayor dureza y resistencia a la abrasión.
· Mayor nivelación
· Mayor resistencia a los rayos U.V.
· Mayor retención de color y brillo.
· No se presenta entizamiento.

Rendimiento 90 m²/galón.

Pinturas de uso general Vinilo blanco para interior
Pintura Premium tipo 1 de interior con una capa de alto cubrimiento que permita máxima lavabilidad, resistencia al frote sin desgaste por desprendimiento y alta resistencia a la formación de hongos. Producto formulado sin plomo ni cromo.

Rendimiento: 40 a 50 m² / galon (repinte sobre color similar)

Vinilo acrílico blanco

Pintura vinil acrílica diluible con agua, de acabado satinado, máxima lavabilidad y alta resistencia a la suciedad. No contiene plomo ni cromo.

· Máxima lavabilidad.
· Alta resistencia a la suciedad.
· Excelente rendimiento.
· Fácil limpieza y aplicación.
· No contiene cromo ni plomo.

Rendimiento: 30 a 35 m² / galon (repinte sobre color similar)


Pegamentos y adhesivos

Silicona transparente

Silicona neutra con fungicidas adecuada para aplicaciones en interior y en exterior.

· Bajo olor.
· Alta elasticidad y flexibilidad.
· No es corrosiva.
· Gran adherencia sin necesidad de imprimación a la mayoría de los soportes. Resistente a los hongos
· Excelente resistencia a la intemperie y a los rayos UV

Normas técnicas:

· ISO 11600 F 25 LM
· ISO 11600 G 25 LM
· EN 15651-1 F EXT-INT CC
· EN 15651-2 G CC
· EN 15651-3 S

Silicona acética

Silicona acética mono componente, con fungicida, para sellado de juntas interiores y exteriores.

· Excelente adherencia a diversos materiales no porosos.
· No escurre, ideal para juntas verticales y horizontales.
· Muy buena resistencia a los rayos UV y a la intemperie. Alta elasticidad y flexibilidad.
· Para interior y exterior, no usar en zonas húmedas.

Cemento de contacto

Es un cemento de contacto tipo estándar a base de cloropreno para uso general.
 Pegante instantáneo
Pegamento instantáneo multiusos, ideal para superficies* no porosas como el aluminio o porosas como la madera. Resistente al agua Pega en segundos. Resiste cargas pesadas. Seca transparente. Abre fácil, tapa autoperforable y antiobstrucción

Cinta de enmascarar

Para este ítem no se exigirá catálogo de fabricante.

Cinta adhesiva de polipropileno

Para este ítem no se exigirá catálogo de fabricante.

2.7 Válvulas de bola

Válvulas de PVC

· Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua. Resistente al efecto de jabones y limpiadores de tocador. Recubrimientos no tóxicos.
· Condición de servicio recomendada, uso doméstico en institucional.

Presión de servicio

· Presión de trabajo manométrica máxima del agua 1620 kPa (235 psi).
· Presión mínima recomendada 138 kPa (20 psi).


Vida útil de la unidad de cierre 5.000 ciclos a 138 kPa (50±5 Psig).

Deberán cumplir con los requerimientos y especificaciones exigidos por la norma IAPMO IGC 157

Válvulas metálicas
Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua. Resistente al  efecto de jabones y limpiadores de tocador. Recubrimientos no tóxicos.

Condición de servicio recomendada, uso doméstico e institucional.

Presión de servicio

Presión de trabajo manométrica máxima del agua 3000 kPa (345 psi) Presión mínima recomendada 138 kPa (20 psi).

Vida útil de la unidad de cierre 5.000 ciclos a 138 kPa (50±5 Psig)

Deberán cumplir con los requerimientos y especificaciones exigidos por la norma IAPMO IGC 157

Varios

Pilas de litio

Pesan 1/3 menos que las pilas alcalinas estándar. Funcionan en temperaturas extremas de -40 a 60 °C. Mantienen la carga durante 15 años cuando no están en uso. Tienen una estructura resistente a las fugas.

Pilas alcalinas

Pilas alcalinas sin mercurio.

Cinta aislante de vinilo

Es una cinta negra de 178 µ, en un centro de 25 mm que combina la flexibilidad de un refuerzo de PVC con excelentes propiedades de aislamiento para brindar un aislamiento eléctrico primario para empalmes de hasta 600
V. Su resistencia a la abrasión, la corrosión y los rayos UV la convierten en un revestimiento protector excelente para cables de alto voltaje y tendido de mazos de cables. Listado por UL y con certificación CSA, resiste álcalis y ácidos, y funciona como retardante de llamas. Desempeño excelente en todo tipo de climas, en climas fríos con temperaturas de hasta -18 °C y en climas cálidos con temperaturas de hasta 105 °C.

Cinta aislante de caucho

· Uso profesional.
· Altamente conformable.
· A base de EPR (goma de etileno propileno) con liner separador "texturado" de fácil remoción. Auto-extinguible.
· Retardante a la llama.

Compuesta de goma de EPR (Etileno Propileno) con liner separador de Polipropileno. Es una cinta conformable y autofundente, resistente a temperaturas máximas de hasta 90 y 130°C.

Puede usarse en cables de dieléctrico sólido hasta aislaciones de 69kV. También suele usarse como aislamiento primario para construir conos deflectores en cables de cubierta y/o sellar en los extremos a cables de baja y media tensión. Excelentes propiedades como sello contra la humedad en empalmes y terminaciones. La cinta de caucho de 19 mm x 9 m es una cinta eléctrica aislante compuesta de goma de Etileno Propileno (EPR) con liner de Polipropileno. Cumple con las certificaciones ASTM D-4325, ASTM 1000, NBR 10669 y Norma Europea C 033-011.

Transformador de corriente

· Transformadores de corriente IEC de núcleo sólido para aplicaciones variadas 
· tamaño compacto adecuado para conductores de diferentes tamaños
· clasificación tropicalizada para condiciones ambientales hostiles
· TC bien adaptado, ya que la clase de precisión es mejor que la precisión nominal
· múltiples opciones de terminal secundario para diferentes perfiles de montaje
· Rendimiento ambiental del producto
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Medidor multifunción
	
· Medidores de energía y energía con muchas características
· Tamaño compacto de 18mm*5 módulos de ancho
· Puerto de comunicación Modbus 485 y salida digital para monitoreo remoto
· Identifique oportunidades de ahorro de energía con precisión de Clase 0.5S
· Compatible con aplicaciones de medición de energía y monitoreo de redes

	Componente
	Central de medida

	Complementario

	análisis de calidad de energía
	Hasta armónico 15

	Aplicación del Dispositivo
	Multi-tarifa
Supervisión de potencia
Facturación sub

	tipo de medición
	Potencia activa y reactiva
Potencia aparente
Corriente
Tensión
Energía
Factor de potencia
Frecuencia
Distorsión armónica de corriente total THD(I)
Distorsión armónica de tensión total THD(U)

	supply voltage
	100...277 V AC 45...65 Hz
173...480 V AC 45...65 Hz
100...300 V DC

	Frecuencia de Red
	60 Hz
50 Hz

	[In] Corriente Nominal
	5 A
1 A

	type of network
	3P
3P + N
1P + N

	consumo de potencia en VA
	5 VA

	Tipo de pantalla
	LCD retroiluminada

	resolución de la pantalla
	128 x 96 pixels

	velocidad de muestreo
	32 muestras/ciclo

	corriente de medición
	0,02…1,2 A
0,05…6 A

	tipo de entrada analógica
	Corriente 0...5 A
Corriente 0...1 A

	tensión de medida
	50…330 V AC 45...65 Hz directo
50…330 V AC 45...65 Hz fase a neutro
80…570 V AC 45...65 Hz directo
80…570 V AC 45...65 Hz fase a fase
570…999000 V AC 45...65 Hz con VT externo

	frecuencia
	45…65 Hz

	número de entradas
	2 digital 0...4 mA 11...40 V DC

	precisión de medida
	Corriente 0.3 % 0.5...6 A
Corriente 0,5 % 0.1...1.2 A
Tensión 0.3 % 50...330 V
Tensión 0.3 % 80...570 V

	clase de precisión
	Clase 0.5S energía activa acorde a IEC 62053-22
Clase 1 energía activa acorde a IEC 62053-21
Classe 2 energía reactiva acorde a IEC 62053-23
Class C ((*)) energía activa acorde a EN 50470-3

	número de salidas
	2 digital (estático)

	información mostrada
	Tarifa - tipo de cable: 4)

	protocolo de puerto de comunicaciones
	Modbus en 9.6...38.4 kbauds

	Soporte del puerto de comunicación
	RS485

	registro de dados
	Registros de consumo de energía
15 alarms ((*))
Power logs
Sellado de tiempo
Valores instantáneos mín./máx.

	capacidad de memoria
	512 kB

	tipo de montaje
	Ajustable en clip

	soporte de montaje
	Carril DIN

	Normas
	BS EN 61557-12
IEC 61557-12
EN 61557-12
BS EN 61326-1
IEC 61326-1
EN 61326-1
BS EN 62052-11
IEC 62052-11
EN 62052-11
BS EN 62053-21
IEC 62053-21
EN 62053-21
BS EN 62053-22
IEC 62053-22
EN 62052-22
BS EN 62053-23
IEC 62053-23
EN 62052-23
BS EN 61010-1
EN 61010-1
IEC 61010-1
UL 61010-1
BS EN 61010-2-30
IEC 61010-2-30
EN 61010-2-30
UL 61010-2-30
ANSI C12.20

	certificaciones de producto
	CE acorde a IEC 61010-1 - tipo de cable: seguridad)
CE acorde a EN 61557-12 - tipo de cable: monitor de potencia)
CE acorde a EN/IEC 61326-1 - tipo de cable: EMC)
UKCA acorde a BS EN 61010-1 - tipo de cable: seguridad)
UKCA acorde a BS EN 61557-12 - tipo de cable: monitor de potencia)
UKCA acorde a BS EN 61326-1 - tipo de cable: EMC)
CULus acorde a EN 61010-1 - tipo de cable: seguridad)
CULus acorde a UL 61010-1 - tipo de cable: seguridad)
EAC - tipo de cable: submedidor)
RCM

	Ancho
	90 mm

	Profundidad
	70 mm

	Altura
	95 mm

	peso del producto
	0,26 kg

	Entorno

	compatibilidad electromagnética
	Descarga electroestática level 4 ((*)) conforming to IEC 61000-4-2
Susceptibilidad frente a campos electromagnéticos level 3 ((*)) conforming to IEC 61000-4-3
Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica level 4 ((*)) conforming to IEC 61000-4-4
Prueba de inmunidad frente a sobretensión level 4 ((*)) conforming to IEC 61000-4-5
Perturbaciones RF conducidas level 3 ((*)) conforming to IEC 61000-4-6
Campo magnético a frecuencia eléctrica - test level: 0.5 mT conforming to IEC 61000-4-8
Emisiones conducidas y radiadas IP4X conforming to EN 55022

	categoría de sobretensión
	III

	grado de protección IP
	IP40 panel frontal: conforming to IEC 60529
IP20 cuerpo: conforming to IEC 60529

	humedad relativa
	5…95 % en 50 °C

	Grado de contaminación
	2

	temperatura ambiente de funcionamiento
	-25…70 °C

	temperatura ambiente de almacenamiento
	-40…85 °C

	altitud máxima de funcionamiento
	< 3000 m



Lámpara PAR64 1000 W

Tipo de producto: Lámpara/Bombilla
Tecnología: Halógeno
Watts: 1000W
Volts: 120V

CARACTERÍSTICAS

Portalámparas: GX16d
Tensión: 120 voltios
Temperatura de color: 3200
Horas de vida: 800
Descripción de ángulo: nº 2

Inversor de corriente de 250 VA
El inversor de corriente es un equipo que toma la energía de la batería que está en corriente continua y la transforma en corriente alterna. Nos permite conectar en un sistema solar autónomo equipos eléctricos comunes como televisiones, radios u otros en 110Vac en 60Hz. Cada inversor tiene una capacidad en potencia de salida, que se debe tomar en cuenta en el diseño, la potencia que demande el consumo no podrá sobrepasar ésta capacidad.

	Potencia cont a 25°C
	250VA

	Potencia cont. a 25°C / 40°C
	200 / 175W

	Pico de potencia
	400W

	Tensión / frecuencia CA de salida (ajustable)
	230VCA o 120VCA +/- 3% 50Hz o 60Hz +/- 0,1%

	Rango de tensión de entrada
	9,2 - 17 / 18,4 - 34,0 / 36,8 - 62,0V

	Desconexión por CC baja (ajustable)
	9,3 / 18,6 / 37,2V

	Dinámica (dependiente de la carga)
Desconexión por CC baja (totalmente ajustable)
	Desconexión dinámica, ver
https://www.victronenergy.com/live/ve.direct: phoenix-inverters-dynamic-cutoff

	Reinicio y alarma por CC baja (ajustable)
	10,9 / 21,8 / 43,6V

	Detector de batería cargada (ajustable)
	14,0 / 28,0 / 56,0V

	Eficacia máx.
	87 / 88 / 88%

	Consumo en vacío
	4,2 / 5,2 / 7,9W

	Consumo en vacío predeterminado en modo ECO
(Intervalo de reintento: 2,5 s, ajustable)
	0,8 / 1,3 / 2,5W

	Ajuste de potencia de parada y arranque en modo
ECO
	Ajustable

	Protección (2)
	a - f

	Rango de temperatura de trabajo
	-40 to +65°C (refrigerado por ventilador) (reducción de potencia del 1,25% por cada °C por encima
de 25°C)



	CARCASA

	CARCASA
	

	Material y color
	Chasis de acero y carcasa de plástico (azul RAL 5012)

	Conexión de la batería
	Bornes de tornillo

	Sección de cable máxima:
	10mm² / AWG8

	Tomas de corriente CA estándar
	230V: Schuko (CEE 7/4), IEC-320 (enchufe macho incluido)
UK (BS 1363), AU/NZ (AS/NZS 3112)
120V: Nema 5-15R

	Tipo de protección
	IP 21

	Peso
	2,4kg / 5,3lbs

	Dimensiones (al x an x p en mm.)
(al x an x p, pulgadas)
	86 x 165 x 260
3.4 x 6.5 x 10.2



	ACCESORIOS

	On/Off remoto
	Sí

	Conmutador de transferencia automático
	Filax

	ESTÁNDARES
	

	Seguridad
	EN-IEC 60335-1 / EN-IEC 62109-1

	EMC
	EN 55014-1 / EN 55014-2 / IEC 61000-6-1 / IEC 61000-6-2 / IEC 61000-6-3

	Directiva de automoción
	ECE R10-4



Conversor USB – RS485

Interfaz de conversión USB a RS-42 y RS-485 con aislamiento óptico.

 
Características:

Voltaje de alimentación: 5V
Interfaz: USB, RS-485, RS-422
Velociad de trasmisión de datos: 12Mb/s
Aislamiento óptico 2000V RMS
Funciona como un puerto COM en la computadora
Con LEDs de indicaión de transmisión
Soporta 2-wire RS-485 o 4-wire RS-422/485

Dimensiones: 3,5 x 1,7 x 0,8 pulgadas (8,9 x 4,3 x 2,1 cm)
Rango de temperatura: 0 a 70°C (32° a 158°F)
Velocidad de baudios RS-422/485: hasta 460,8 kbps
Conector RS-422/485: Bloques de terminales enchufables (extraíbles)
Velocidad de baudios USB: 12 ​​Mbps
Conector USB: USB tipo B hembra
Alimentación USB: Dispositivo de bajo consumo (consumo < 100 mA)
Sistema operativo: Windows 98/SE, 2000, ME, XP, Vista
Accesorios: CD de controladores, cable USB
Aislamiento: 2000 V RMS (excluye el modelo USPTL4)
Protección contra sobretensiones: 15KV ESD

Conversor DC – DC

	Característica
	Valor

	SALIDA
	Tensión DC
	12 V

	
	Corriente nominal
	25 A

	
	Rango de corriente
	0 ~ 25 A

	
	Potencia nominal
	300 W

	
	Ondulación y ruido (max.)
	120 mV p-p

	
	Tolerancia de tensión
	±2.0%

	
	Regulación de línea
	±0.3%

	
	Regulación de carga
	±1.0%

	
	Configuración tiempo de subida
	800ms, 50ms a plena carga

	ENTRADA
	Rango de tensión (continua)
	33.6 ~ 62.4VDC

	
	Rango de tensión ( 1 seg.)
	28.8 ~ 67.2VDC

	
	Eficiencia
	91%

	
	Corriente
	7.2A/48V

	
	Corriente de arranque
	45A/48VDC

	
	Interrupción de suministro de tensión
	EN50155:2007-B/C- type comply with S1 level @ full load, comply with S2 level @ 70% load

	
	
	EN50155:2017-Comply with S1 level

	PROTECCIÓN
	Sobrecarga
	105 ~ 135% de la potencia nominal

	
	
	Protection type : Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed

	
	Sobretensión
	13.8 ~ 16.2V

	
	
	Protection type : Shut down o/p voltage, re-power on to recover

	
	Sobretemperatura
	Shut down o/p voltage, recovers automatically after temperature goes down

	AMBIENTAL
	Temperatura de trabajo
	-40 ~ +55℃(no derating) ; +70℃@ 60% load by free air convection ; +70℃no derating with external base plate, TX class compliance

	
	Humedad de trabajo
	5 ~ 95% RH non-condensing

	
	Temperatura de almacenamiento
	-40 ~ +85℃

	
	Coeficiente de temperatura
	±0.03%/℃(0 ~ 55℃)

	
	Vibración
	10 ~ 500Hz, 5G 10min./1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes ; Mounting : compliance to IEC61373

	
	Altitud de operación
	5000 metros

	SEGURIDAD Y EMC
	Estándares de seguridad
	IEC 62368-1, UL 62368-1, AS/NZS 62368-1, EAC TP TC 004 approved, Design refer to BS EN/EN62368-1

	
	WITHSTAND VOLTAGE
	I/P-O/P:4KVDC I/P-FG:2.5KVDC O/P-FG:2.5KVDC

	
	ISOLATION RESISTANCE
	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH

	
	EMC EMISSION
	Compliance to BS EN/EN55032 (CISPR32) Conduction Emission: Class A, Radiation Emission: Class B, EAC TP TC 020

	
	EMC IMMUNITY
	Compliance to BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8, BS EN/EN55035, light industry level, EAC TP TC 020

	OTROS
	MTBF
	1850.1K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore) ; 130.8K hrs min. MIL-HDBK-217F (25℃)

	
	DIMENSIONES
	216*96.5*40mm (L*W*H)



Receptor de banda completa de banda completa USB.

Rango desde 100 kHz a 1750 MHz. Deberá contar con un TCXO extremadamente preciso con disipador de calor de alta calidad, almohadillas térmicas y protección ESD para garantizar funcionamiento estable y preciso.

· 0.5PPM TCXO
· to 25MHz direct sampling tuning range
· 25 to 1750MHz quadrature sampling tuning range
· 0 - 49.6dB tuner gain
· 7 Bit ADC
· Up to 3.2MSPS sample rate
· 50Ω input SMA connector
· USB type A output
· Lightweight
· FCC, CE and IC certified
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Lampara halogena de 45 W 6.6 A
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Luminaria de AP fotovoltaica
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1. PERSONAL QUE INTERVENDRÁ EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

NO APLICA

1. GARANTÍA TÉCNICA 

El contratista se obliga a dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 932 y 933 del Código de Comercio, Ley 1480 de 2011, Decreto 735 de 2013 y demás normas que lo modifiquen o adicionen.

La garantía técnica mínima para los bienes objeto del contrato será de 06 meses contados a partir del acta de recibo final la cual operará de la siguiente forma:

Los tiempos de garantía inferiores a los requeridos por LA AERONÁUTICA CIVIL, constituye causal de incumplimiento del contrato. 
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Tipo de Producto o Componente Transformador de corriente Transformador de corriente Transformador de corriente Transformador de corriente

corriente del secundario 5 A 5 A 5 A 5 A

Clase 0,5 en 8 VA Clase 0,5 en 6 VA Clase 0,5 en 3 VA Clase 1 en 1,25 VA

Clase 1 en 12 VA Clase 1 en 8 VA Clase 1 en 5 VA Clase 3 en 1,5 VA

[In] Corriente Nominal 800 A 600 A 250 A 50 A

tipo de transformador de 

corriente

Tropicalizado para barra de 

distribución y cable

Tropicalizado para barra de 

distribución y cable

Tropicalizado para barra de 

distribución y cable

Tropicalizado para cable

relación de transformación del 

trafo

800/5 600/5 250/5 50/5

[Ith] corriente térmica 

convencional

48 kA 36 kA 15 kA 3 kA

corriente nominal dinámica 2.5 Ith 2.5 Ith 2.5 Ith 2.5 Ith

fator de seguridad 5 5 5 5

[Ue] tensión asignada de 

empleo

< 720 V AC 50/60 Hz < 720 V AC 50/60 Hz < 720 V AC 50/60 Hz < 720 V AC 50/60 Hz

[Ui] tensión asignada de 

aislamiento

3 kV 3 kV 3 kV 3 kV

Mediante tornillos Ajustable en clip Ajustable en clip Ajustable en clip

Ajustable en clip Mediante tornillos Tornillo de bloqueo aislado Mediante tornillos

Tornillo de bloqueo aislado Tornillo de bloqueo aislado Mediante tornillos Placa de montaje

Canalización Carril DIN Carril DIN Carril DIN

Placa de montaje Canalización Placa de montaje

Carril DIN Placa de montaje Canalización

Anchura Exterior: 70 mm Exterior: 70 mm Exterior: 70 mm

Interior: 41 mm

Exterior: 44 mm

Altura Exterior: 95 mm Exterior: 95 mm Exterior: 95 mm

Interior: 41 mm

Exterior: 65 mm

Marco : 45 mm Marco : 45 mm Marco : 45 mm



Marco : 30 mm

Total : 65 mm Total : 65 mm Total : 65 mm Total : 37 mm

diámetro 40 mm 40 mm 32 mm 21 mm

peso del producto 0,369 kg 0,349 kg 0,375 kg 0,19 kg

[Uimp] Tensión asignada de 

resistencia a los choques

3 kV 3 kV 3 kV 3 kV

clase de aislamien eléctrico Classe B Classe B Classe B Classe B

diámetro exterior del cable 40 mm 40 mm 32 mm 21 mm

50.5 x 12.5 50.5 x 12.5 40.5 x 10.5

40.5 x 20.5 40.5 x 20.5 32.5 x 20.5

sellado Sin Sin Sin Donde

VDE 0414 IEC 61869-2 VDE 0414 VDE 0414

IEC 61869-2 VDE 0414 IEC 61869-2 IEC 61869-2

Certificaciones de Producto CE EAC

CE

EAC

CE

CE

grado de protección IP IP20 IP20 IP20 IP20

humedad relativa 0…95 % 0…95 % 0…95 % 0…95 %

temperatura ambiente de 

funcionamiento

-25…60 °C -25…60 ° -25…60 ° -25…60 °C

Complementario

clase de precisión

tipo de montaje

tipo de montaje

Profundidad

apertura de barras

Entorno

Normas
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Parameter Symbol  Min Typical Max Uni
Frequency Ran
(;:; " s:ymp“"’f:m ode) fi-fu 01 - 2 MHz
Frequency Ran
(:: “mzm sfr:v“"g Mode) fi-fu 25 - 1750 MHz
Instantaneous Bandwidth BW, 0.25 24 32 Mz
User Controlled Tuner Gain S 0 B 296 [
Input Return Loss @ 1 GHz Sa ) ) 16 B
Noise Figure @ 1 GHz NF - 10 - 8
Operation Supply Current [ 270 300 330 mA
TCXO Frequency Stability - - - 05 ppm
Phase Noise @ 1 kHz B , , 138 dBc/Hz
Phase Noise @ 10 kHz - B B 150 GBc/Hz
Phase Noise @ 100 kHz - B - 152 dBc/Hz
ESD Protection Level IEC61004 | - 3 - KV
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Datos eléctricos

Potencia nominal sw Tipo de corriente Carente atema
Corrente (A 654
Datos técnicos ligeros.
Fisio luminoso 8751m Tomperatura de color 200K
Longitud del centro de la uz - LCL 1 puigada Indice de reproduccién cromética 100
(puigadas)
Vida nominal promedio. 1500h
Longitud del centro de la uz - LCL (mm) 254 mimetros
Avibutos fisicos
Base G795 BIPIN PREFOCUS Dimensiones del flamento Longitud 01300 pulgaas.
(puigadas)
Longitud total mixima (pulgadas) 1.752 puigadas
o delflamento Longitud 3.3 miimetros
Longitud total mixima (mim) 24,5 miimetros o)
Diémetro d (puigadas) 0.453 puigadas Dimensiones del flamento Ancho. 0055 puigadas
(pulgadas)
Didmetro d (mm) 11,50 miimetros
Dimensiones del filamento Ancho (mm) 1.4 miimetros
Filamento cs
Datos de producto adicionales
Posicion operativa s%0 Tipo do limpara OE UN EXTREMO.
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Médulo LED

Potencia : 40W (configuraci6n W - 40W).
Lumens :7.200Lm (configuracion 1% - 100%).

Eficacia nominal médulo LED : 180Lm/w

Tipo de médulo LED : Médulo LED miltiple de instalacicr
extemna de facil mantenimiento con disipador en aluminic
ajustable -60° +60° / Vida itil Led:102,000 hrs. LM80.
Tolerancia del flujo luminico : 5% £

indice de reproduccion cromatica : CRI Ra70
‘Temperatura de color : 5000K estandar (2700K-6500K).
Tipo de LED : Lumileds 3030. / Transmitancia = 98%
Disipador de calor pasivo : Aluminio inyectado o extruido.
Distribucicn dptica : 80+150 (Tipo 1) (Opc. I, IV).

1P Médulo : IPGS / 1K Médulo: IK10 impacto.

Conexion médulo : Conector externo Plug & Play IP67.
Material Gptico : dptica reemplazable en material PMMA.
Cantidad de chip LED : 88 Chip LED por médulo LED.
Modo LED dimerizable : 1% - 99% de atenuacion
Conjunto Gptico multiled : (SMD) Garantia : 7 afios.

Controlador DC Smart

Controlador compatible telegestién : Controlador tipo MPPT
compatible médulo conexion telegestion 4G Smart (opcional).
1P del controlador : Protecci6n controlador IP67.

Conexiones : Conectores externos Plug & Play IP67.
Configuracién : Control remoto inteligente microondas.

Garantia : 7 afios.





image12.png
Bateria Litio

Tipo de batera : Lito-Ferrfosfato LifeP04.
Capacidad de almacenamiento : 244h / 307 2Wh
Tensién nominal - 12,8

Vida it 3000 ciclos 80% DOD - 8 afos

Temperatura de operacion: 20°C /4 45°C.
Mantenimiento  Batera externa modlar de facil
cambioy mantenimiento,

Instalacién de batera : Conectores externos Plug & Play
767,

1P bateria: Proteccion batefa PGS.

Caja de bateia : Caja mocular externa en alumirio.

PGS con prensa estopa en acero inoxidable

Tiempo de recarga : 5.1 horas sol

Tiempa de autonomia al 20% 3.4 horas ¢ 3.5 noches)
Tiempo de autonomia.l 30% 25 6 horas + 23 (noches)
Tiempo de autonomia.al 50%:15.4 horas + 1.4 (noches)
Tiempo de autonomia al 100% : 7.7 horas + 0.7 (noches)
Garantia : 5 anos.

Estructura Fisica y composicion metalica

Tipo de carcasa: Modular e fcl mantenimiento;
reemplazable cualquier elemento de a luminaria,
Proteccién contraimpactos : €10 / Proteccien : 965
Tipo de cable extemo: 2+0.75mm/ 2+1 Omm
‘Acabado delcuerpo : intura elecrostatica, con
proteccién UV para uso al interperie
Sistema de fijacion : Sistema de facion de s luminaria
que perite variar angulo de nclinacion 0"y 30",
soporte cicular 60mm /2.3

Material de accesorio d fjacién :Materialen brazo
para fijscion en acero galvanizado

‘Cables y conexiones : Cabie externo hermético P67,
Pesomiximo: 129 Ko,

Aplcaciones : DGCC Via externa

Testde vibracién : 110Mph / 177 K/h

Altura recomendads: 4 -9 meiros.

‘Garantiatota de uminaria (Modulo LED, médulo solar,
controlador, estructura) 7 Anos.

Sensor de movimiento

Tipo de sensor: Sensor externo microondas.
Sensor P Sensor [P6S.

Conexin del sensor : Conector externo Plug & Play P67,
Instalacién del sensor: Sensor de nstalacion externa de
facl cambio y mantenimiento

Alcance del sensor : Angulo 100" microondas 10 metros
deltura

Garanti 7 aios.

Modulo Solar

Potencia maxima: G0Wp.
Efcacia nominal méculo solr :21%

Tipo de modulo solar :Monocristalno Bifacis

Fotocelda: La Fotocelda va incluida en moculo solar
Vida il 25 afos.

Conexién modulo  Conector externo Plug & Ply PGT.
Temperatura: Carga-0'C / 60°C./ Descarga -10°C / 60
Mantenimiento  Limpieza superfcal - Cada o

Garantia: 7 80s.
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NORMA

DESCRIPCION

ASTM B3
ASTM B8

ICEA 5-96-659

FAA — Advsory  Circular
150/5345.7F

Circular _informativa  No.
4002082.017 de la Secretaria
de _Sistemas  Operacionales
UAEC de 2010

Resolucién 90708 del Ministerio
de Minas y Energia

‘Alambres de cobre blando o recocido desnudo.

| de seccion circular para usos eléctricos

Cables concéntricos de cobre duro, semiduro

|y blando para usos eléctricos.

Estandar para cables no apantallados desde
2001V 2 5000 V. Para uso en distribucién de

| energia eléctrica

Especificacion para cables subterraneos L824
para circuitos de iluminacién de aeropuertos.

Guia para cables de media tension 5 kV
aislamiento xip/ipe 8 awg para uso en
luminacion de pistas

Reglamento _Técnico de _ Instalaciones
Eléctricas (RETIE)
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Caliore (AWG) 8
Cise 0
Seccign (] 53t
Digmetro (mm) 57
Peso uniaro (gfk) 57
Resistenci pgsg 2 20°C A/ pE]
Matera e aislamiento [
51 de aislamiento (mm) 25
[Aislamiento nominal a terra (V] s
Matera de s chaueta PVCoPE
ciayde o choquets (mm) 12
[Color de 1a chaqueta ezre
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AERONAUTICA CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL




