



Señores 
COLJUEGOS
Carrera 11 N° 93A - 85 
Bogotá 

Referencia: Cumplimiento de ficha técnica

Yo________________________, actuando en calidad de ____________________ (representante legal, o apoderado) de __________________ (Proponente), certifico bajo la gravedad de juramento que dispongo y acepto los requisitos técnicos mínimos establecidos en el Anexo 1 – Ficha Técnica del proceso de la referencia de conformidad con las siguientes especificaciones 

ESPECIFICACIONES AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN DOWNFLOW CAPACIDAD NETA SENSIBLE 25 kW O SUPERIOR EN CONDICIONES DE BOGOTÁ

	PARAMETRO
	ESPECIFICACIÓN
	DATOS ADICIONALES
	CUMPLE / NO CUMPLE

	Generalidades

	Tipo de equipo de aire acondicionado
	Precisión tipo perimetral
	
	

	Voltaje
	208V-3ph-60Hz
	
	

	Descarga de aire
	Hacia abajo (downflow)
	
	

	Area de servicio
	Frontal mínimo de 900 mm
	
	

	
Ciudad de instalación
	
Bogotá, Colombia
	Altitud 2640 msnm, máxima temperatura anual en los últimos 20 años de acuerdo con ASHRAE 2021
	

	Derating por altitud 2640 msnm
	11,48%
	
	

	





Capacidad neta de enfriamiento total (Kw)
	





25,58
	
El oferente debe entregar corrida en sofware del fabricante con los resultados de Performance del equipo (que incluya email de verificación del fabricante) a las siguientes condiciones que son las propias en la ciudad de Bogotá de acuerdo con ASHRAE: Condiciones de retorno: 24°C, 45% HR, 27°C ambiental y 2640m de altitud
	

	




Capacidad neta de enfriamiento sensible (Kw)
	





25,58
	
El oferente debe entregar corrida en sofware del fabricante con los resultados de Performance del equipo (que incluya email de verificación del fabricante) a las siguientes condiciones que son las propias en la ciudad de Bogotá de acuerdo con ASHRAE: Condiciones de retorno: 24°C, 45% HR, 27°C ambiental y 2640m de altitud
	

	Cumplimiento Normativo y Calidad:
El sistema especificado se debe probar en fábrica antes del envío y estar diseñado para cumplir con los requisitos de la norma CE, con cumplimiento mínimo de los siguientes estándares o sus equivalentes americanos:
	LVD (directiva de baja tensión): EN 60204-
1:2006+A1:2009
	
	

	
	EMC (compatibilidad electromagnética): EN
55014-1:2006+A2:2011 EN 55014-2:1997
/A2:2008 EN 61000-3-12:2011EN 61000-3- 11:2000
	
	

	
	MD (diseño y seguridad de máquinas): EN 60204-
1:2006+A1:2009 ISO12100:2010
	
	

	
	El sistema debe ser diseñado y fabricado de acuerdo con estándares de calidad de clase mundial. El fabricante debe tener certificación ISO 9001.
	
	

	
	Presentar unidades de aire acondicionado de computadora que sean producto de un fabricante que haya fabricado estas unidades durante un período de al menos cinco años.
	
	

	
	Cada unidad CRAC debe contar con una placa de identificación adherida de manera segura a cada equipo que muestre el nombre del fabricante, el número de serie y modelo y los datos del fabricante.
	
	

	
	
La unidad debe tener un filtro de interferencia electromagnética (EMI) incorporado para suprimir la interferencia generada por el sistema de accionamiento del inversor. El filtro EMI cumple con la norma de clase B, IEC: EN55014-1.
	
	

	Manejadora

	Marca
	Provisto por el oferente
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	Modelo
	Provisto por el oferente
	
	

	








Gabinete
	El marco del gabinete debe ser construido de
acero galvanizado plegado de 2,5 mm, 2,0 mm y 1,2 mm
	
	

	
	Los paneles exteriores deben ser construidos con chapa de acero recubierta de zinc de 1,2 mm y estar aislados con espuma.
	
	

	
	El gabinete debe se recubierto con pintura en
polvo en color gris carbón con un acabado texturizado.
	
	

	
	Las puertas delanteras con bisagras se deben
poder quitar e incluir sujetadores de 1/4 de vuelta.
	
	

	
	El gabinete debe estar dividido en dos
secciones: módulo de potencia y módulo de enfriamiento. El módulo de potencia debe incluir el(los) compresor (es) y la sección de control.
	
	

	Consumo en Amperios del sistema
(Compresor + Ventilador + Calefactor PTC + Condensador) (FLA)
	
82,94
	
	

	Consumo de potencia del sistema
(Compresor + Ventilador + Condesador) (Kw)
	
9,03
	
	

	SHR Factor de calor sensible
	1
	
	

	Caudal nominal
	13500 CMH
	
	

	Tipo de ventilador
	EC Fan
	
	

	Cantidad de ventiladores
	1
	
	

	ESP Presión estática disponible (Pa)
	100
	
	

	Sensores internos de temperatura y
humedad
	Incluidos
	
	

	Sensores remotos de temperatura y
humedad
	6
	
	

	Cantidad de circuitos de refrigeración
	1
	
	

	La unidad manejadora debe tener al menos un detector de agua debajo del piso como estándar. La alarma se activa cuando el sensor de agua debajo del piso alerta al controlador al detectar agua.
	

1
	
	

	Tipo de compresor
	Scroll Inverter
	
	

	Cantidad de compresores
	1
	
	

	Refrigerante
	R410A
	
	

	Tipo de válvula de expansión
	Electrónica (EEV)
	
	

	Area del serpentín evaporador (m2)
	1,73
	
	

	Calefactor eléctrico
	PTC de 1-etapa
	
	

	Potencia de calefactor eléctrico
	9 Kw
	
	

	Tipo de humidificador
	Infrarrojo
	
	

	Capacidad de humidificador (Kg/hr)
	5
	
	

	Tipo de filtro de aire
	Plizado seco descartable
	
	

	Clasificación filtro de aire
	G4 (MERV8)
	
	

	Tarjeta de red (monitoreo remoto)
	SNMP, Modbus
	
	

	Dimensiones de evaporador
(anchoxprofundidadxaltura) (mm)
	1330mm x 995mm x 1975mm
	
	

	Peso de unidad evaporadora (Kg)
	425
	
	

	





Módulo de enfriamiento
	Cada Módulo debe tener dos evaporadores de tubo de flujo paralelo en forma de “V” para la unidad de flujo ascendente, para la unidad de flujo ascendente en forma de “A” para la unidad de flujo descendente.
	
	

	
	Fabricada de aluminio que reduce el peso del evaporador y también reduce el consumo de cobre. Al mismo tiempo, el diseño del micro canal reduce en gran medida la cantidad de carga de refrigerante y mejora la transferencia de calor, optimiza la derivación de aire.
	
	







Atentamente, 

_______________________________________________ 
[bookmark: _GoBack]Firma e identificación del Representante Legal o Apoderado

	





Controlador
	Proporciona una interfaz de usuario operativa simple y usar tecnología PID (controlador proporcional, integral y derivativo).
	
	

	
	Debe tener la capacidad de recuperación automática en caso de falla de energía de y protección contra voltaje alto / bajo.
	
	

	
	Se debe poder visualizar un estado de funcionamiento preciso de los componentes principales a través de la operación del menú.
	
	

	















Pantalla
	Debe estar equipado con una pantalla a color de al menos 9 pulgadas, que permita monitorear el estado operativo del AC de precisión a través de operaciones controladas por menús.
	
	

	
	Contar con función de reinicio automático con
protección de alto y bajo voltaje, protección de pérdida de fase y protección de inversión de fase.
	
	

	
	El equipo tiene un historial de alarmas de 100
und almacenadas en tipo FIFO
	
	

	
	Tener funciones de control de temperatura: proporcional, PI, PID, incremento de posición; escenario diferente para la refrigeración de la sala o la optimización de la refrigeración del pasillo.
	
	

	
	La capacidad de enfriamiento se debe poder controlar mediante sensores de temperatura del aire de retorno / temperatura del aire de suministro / sensores remotos de temperatura en los gabinetes de TI.
	
	

	
	El compresor Inverter debe ayudar en la
modulación de la velocidad variable.
	
	

	
	También debe facilitar el control de aire de
suministro y retorno, control de calefacción, control de EEV, control de ventilador EC, control de humidificación y control de presión de aire estático.
	
	

	Condensadora

	Modelo
	Provisto por el oferente
	
	

	Marca
	Provisto por el oferente
	
	

	Debe ser de la misma Marca que la
Manejadora
	
	
	

	Debe poder instalarse de manera Horizontal
y Vertical
	
	
	

	Diámetro del Ventilador (mm)
	800
	
	

	Ventilador con control de velocidad
	
	
	

	Tipo de unidad condensadora
	Tubos de cobre/aletas de aluminio
	
	

	Voltaje de condensador
	208V-3ph-60Hz
	
	

	Consumo en Amperios de condensador
(FLA)
	5,85
	
	

	Dimensiones de condensador
(anchoxprofundidadxaltura) (mm)
	1574 x 1273 x 695
	
	

	Peso de condensador (Kg)
	140
	
	




FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL


NOMBRE DE LA EMPRESA	 	

NIT DE LA EMPRESA
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